Splošni pogoji za dobavo in montažo sklopa čistih prostorov:

Izbran dobavitelj mora na poziv naročnika po podpisu pogodbe priložiti naslednje certifikate in dokazila s katerimi dokazuje ustreznost izdelave ponujenih sistemov in opreme čistih prostorov:

| 1. | Splošno izpolnjevanje pogojev za vodenje in organizacijo proizvodnje, dobave in montaže: | ISO 9001 ISO 14001 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Sistemi vodenja kakovosti za varjenje kovin | ISO 3834 |
| 3. | Čiste sobe in z njimi povezana nadzorovana okolja (načrtovanje, izvedba in zagon) | ISO 14644-4:2022 |
| 4. | GMP/FDA (Good Manufacturing Practice) | Izjava o poslovanju skladno z GMP/FDA standardi |
| 5. | Varnost pri uporabi vrat za osebe na električni pogon | EN16005 |
| 6. | Zahteve za avtomatska vrata na evakuacijskih poteh | SZPV 413 |
| 7. | Standard izkazovanja politike varnosti in zdravja pri delu in okoljske politike | SCC** |
| 8. | Za vse ponujene elemente opreme skladno z zakonodajo EU (izdano s strani neodvisne pooblaščene inštitucije za izdajanje tovrstnih potrdil znotraj EU) | Izjave o skladnosti (Certificate of Conformity), oznaka CE |
| 9. | Dokazovanje obstojnosti ponujenih izdelkov na dezinfekcijo s H2O2 | Certifikat o obstojnosti materialov na H2O2, poročilo o testu ali Bioquell certifikat |
| 10. | Potrdilo (izjavo) proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v R. Sloveniji (v primeru tujega dobavitelja) | Izjava |

Pri ponudbeni ceni upoštevati naslednje pogoje:

- Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 11 let vključno z zagotavljanjem rezervnih delov. Izbrani ponudnik mora zagotavljati rezervne dele vsaj 8 let po izteku garancijske dobe (skupno 11 let po primopredaji).

- Garancijski rok je 3 leta od dneva primopredaje opreme naročniku.

- Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Upoštevati izdelavo delavniške dokumentacije oz. vseh relevantnih podatkov/dokumentov potrebnih za transport skozi objekt, montažo na lokaciji, predpripravo inštalacij ipd., ki je pravočasno mora predati projektantu, nadzorniku in izvajalcu GOI del v pregled in potrditev.

- Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.

- V ceni upoštevati: izmere na objektu, izdelavo delavniške dokumentacije, proizvodnjo, transport do objekta, transporte izven in znotraj objekta (organizacija gradbišča in transportne so razvidne iz priloge ponudbeni dokumentaciji), montažo, priklop na hišne  instalacijske sisteme, zagon in nastavitve delovanja ter meritve delovanja, dokumentacijo IQ/OQ, odvoz odpadkov na deponijo z dokazilom o ustreznem ravnanju z odpadki (evidenčni listi).

- Odzivni čas za popravilo napak in okvar v času trajanja garancije je 1 dan, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.

- Čas popravila napak in okvar opreme je 5 dni, v kolikor naročnik ne določi daljšega roka.

- Po končani montaži opreme mora dobavitelj opreme izvesti šolanje uporabnikov za varno uporabo opreme. Izvedba šolanja se zapisniško dokumentira.

- Pred pričetkom izdelave čistih prostorov mora izbran dobavitelj pripraviti vzorčne kose sten (polne in steklene) z vidno podkonstrukcijo, stropov (pohodnega in nepohodnega) z vidno podkonstrukcijo, prezračevalnih rešetk, revizijskih loput, električnih vtičnic za čiste prostore, detajl izvedbe napeljave električnih in strojnih inštalacij znotraj panelov, svetil za čiste prostore, interlock sistema, predajne komore, izvedbe niš za gasilne aparate in pohištvene opreme garderob in filtrov.

Po potrditvi vzorčnih kosov opreme proizvajalec lahko pristopi k proizvodnji čiste prostorov.

- Zagotoviti dokazila, izjave, meritve in poročila o delovanju opreme za potrebe izdelave Dokazila o zanesljivosti (DZO), ki ga pripravi glavni izvajalec del.

- Po podpisu pogodbe mora izbran izvajalec izdelati analizo tveganja in zagotoviti prisotnost koordinatorja HSE.

- Vsi sodelujoči na projektu (monterji, ipd.) morajo imeti certifikat SCC**.

- Vsi načrti morajo biti izdelani v 3D programski opremi z obvezno omogočeno integracijo v BIM model stavbe z atributi, ki so določeni v BEP-u, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

- Izvajalec more predložiti statični izračun svojega sistema čistih prostorov.

- Po končanem projektu mora izvajalec dostaviti izvedbeno dokumentacijo (IQ/OQ/PQ)

PRILOGE:

Za vsak sklop čistih prostorov (ločeno po mapah):

- Tloris lamele, kjer se nahaja posamezen sklop čistih prostorov 1:50

- Površinski načrti za vsak sklop po prostorih 1:25

- Shema gradbišča