## REKAPITULACIJA
PONUDNIK
Zap.št. | REKAPITULACIJA | SKUPAJ V EUR brez DDV
1. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2. | SISTEM HLAJENJA | 0
3. | SPLOŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE | 0
4. | SISTEMSKE OMARE, VERTIKALNE ELEKTRIČNE RAZDELILNE LETVE (PDU) | 0
5. | TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | 0
6. | SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE (UPS) | 0
7. | DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT | 0
8. | SISTEM SAMODEJNEGA GAŠENJA | 0
9. | NADZORNI SISTEM | 0
10. | ZAMENJAVA IN UREDITEV KOMUNIKACIJSKE OMARE | 0
11. | NOVE OPTIČNE IN BAKRENE HRBTENIČNE POVEZAVE | 0
12. | NEPREDVIDENA PRENOVITVENA DELA (10 % skupne vrednosti postavk 1-11) | 0
13. | REDNO VZDRŽEVANJE IN DODATNA DELA ZA OBDOBJE 48 MESECEV | 0
| PONUDBA SKUPAJ brez DDV | 0
| Dvek na dodano vrednost 22 % | 0
| PONUDBA SKUPAJ z DDV | 0

## NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
SPLOŠNO
V primerih, kjer je v stolpcu "enota mere" napisano "kpl" se obračuna po fiksni ponudbeni ceni, zato mora ponudnik skrbno preučiti vse potrebne aktivnosti in zajeti vse stroške, ki so potrebni za pravilno in dolgotrajno delovanje posameznega sklopa del.
Dopisovanje drugih podatkov in sprememinjanje vsebine popisa in količin ni dovoljeno.
Vsi vgrajeni materiali in izdelki morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom ter biti certificirani s strani pristojnih ustanov za tovrstvo uporabo, kar je potrebno izkazati z ustreznimi dokumenti.
Vse vgrajene materiale in način vgradnje mora pred vgradnjo potrditi nadzornih ali projektant.
Količine v popisih so neto vgrajene količine.
Garancija za izvedena dela in materiale mora biti v skladu z Obligacijskim zakonikom.
Ponudniki morajo v ponudbeno ceno vključiti: * nabavo materiala ter vse transportne in manipulativne stroške do mesta vgradnje ter vgradnjo samega materiala, * začasno skladiščenje in odlaganje materiala na gradbišču, * ves potrebni vertikalni in horizontalni transport za vgradnjo materiala na mesto vgradnje, * ves potreben montažni in pritrdilni material v skladu s pravili stroke in navodili proizvajalca, * iznos in odvoz odpadnega in embalažnega materiala na stalno deponijo v skladu s sortiranjem materiala po navodilih organizacije, ki prevzema odpadni material, * vse potrebne stroške, takse in pristojbine za odvoz in odlaganje odpadnega materiala na stalno deponijo, * vse faktorje povečave, ki so določeni v gradbenih normativih za posamezna dela, * vso potrebno zaščito pred poškodovanjem ostalih prostorov in elementov objekta in opreme, ki se nahaja ob gradbišču, * vse potrebne pomožne konstrukcije pri rušitvah in gradnji, * vse potrebne pomične in fiksne ter varovalne odre za kvalitetno izvedbo del, * čiščenje objekta med in po končanih delih, * izdelava potrebnih delavniških načrtov z detajli, po tehnologiji izvajalca, * izdelava zarisov elementov in usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu, * izvedbo izmer pred izdelavo, * dostavo vzorcev materiala ter potrebne izdelave vzorcev vgradnje.
Dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe ali odločitev naročnika oziroma nadzornika.
Količine iz popisa niso zavezujoče za izvedbo.
Opcije oziroma variante izvedbe so lahko dodane k popisu, vendar jih je potrebno posebej izkazati. Vrednost teh del ne sme biti vključena v osnovni popis.
Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s pravili stroke, tehničnimi navodili proizvajalca.
Izvajalec mora dela in ukrepe izvajati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva pri delu.
Izvajalec mora za vsa morebitna nepredvidena in dodatna dela, pred izvedbo del, pridobiti soglasje s strani naročnika in nadzornika del, razen iz razloga nujnosti (zagotovi varnost in zdravje ljudi ali prepreči nepopravljiva škoda).
Izvajalec bo moral sodelovati pri pripravi morebitnih tehničnih rešitev, če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v risbah ali popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Izvajalec mora vsa dela izvesti tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in predvidena življenjska doba posameznih elementov.
Izvajalec mora v sklopu 2. SISTEM HLAJENJA upoštevati načrt s področja strojništva, Števlika projekta 138-2024, Številka načrta S1-4-1756/24
Vsi kabli in vodniki v popisu v sklopu 3. SPLOŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
V sklopu 2. SISTEM HLAJENJA morajo posamezne postavke zajemati ves material, delo, vključno z dolblenjem za cevi in doze, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi prevrtavanji do fi 25mm in dolžine do 0,8m ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisih navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
V sklopu 3. SPLOŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE morajo posamezne postavke zajemati ves material, delo, vključno z dolblenjem za cevi in doze, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi prevrtavanji do fi 25mm in dolžine do 0,8m ter prevozom materiala na gradbišče.

## 1.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL | SKUPAJ brez DDV
A | Pripravljalna in rušitvena dela | 0
B | Gradbena dela | 0
C | Ključavničarska dela | 0
D | Montažna dela | 0
E | Vrata | 0
F | Tlakarska dela | 0
G | Slikopleskarska dela | 0
H | Razna dela | 0
I | Drobni nespecificirani material 5% vrednosti postavk od A do H | 0
SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Pripravljalna in rušitvena dela
1. | Priprava gradbišča (označitev gradbišča, postavitev ograje, ureditev in označitev dostopa v pritličju objekta. |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Postavitev začasne protiprašne zaščite sosednjih prostorov in obstoječe opreme v pritličju objekta. |  | m² | 90 |  | 0
3. | Postavitev začasne zaščite talne oblogev pritličju objekta. |  | m² | 50 |  | 0
4. | Demontaža obstoječe predelne stene z vrati ()v pritličju objekta ter začasno skladiščenje vrat in priprava za ponovno montažo (stena z vrati v sejni sobi) – 2x 1,4/3,2 |  | m² | 9 |  | 0
5. | Demontaža obstoječih sistemskih zastekljenih predelnih sten z vrati (v pritličju objekta), skupaj z odvozom materiala na stalno deponijo. |  | m² | 95 |  | 0
6. | Rušenje obstoječih MK sten (v pritličju objekta)z odvozom materiala na stalno deponijo. |  | m² | 10.5 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih steklenih vrat z obsvetlobo dim. 125X200 cm (v pritličju objekta), skupaj z alu okvirjem ter odvozom materiala na stalno deponijo. |  | kpl | 1 |  | 0
8. | Demontaža obstoječih steklenih vrat z obsvetlobo dim. 280X200 cm, skupaj z alu okvirjem ter odvozom materiala na stalno deponijo. |  | kpl | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih lesenih vrat dim. 80X200 cm (v pritličju objekta), skupaj z lesenim okvirjem ter odvozom materiala na stalno deponijo. |  | kpl | 1 |  | 0
10. | Demontaža obstoječega spuščenega kasetiranega stropa (plošče in podkonstrukcija) (v pritličju objekta), skupaj z odvozom materiala na stalno deponijo (delno se skladiščijo plošče za zamenjavo poškodovanih plošč na drugih delih objekta – določi naročnik) |  | m² | 85 |  | 0
11. | Delna demontaža ter priprava za ponovno montažo obstoječega spuščenega stropa po zaključenih stenskih MK oblogah, skupaj s skladiščenjem materiala. Strop se umika zaradi lažjih del pri rušitvi obstoječih sten in postavljanju novih. V pritličju objekta in 4.nadstropju zaradi postavitve trase napeljav |  | m² | 25 |  | 0
12. | Odstranjevanje obstoječe talne obloge v pritličju objekta z odvozom materiala na stalno deponijo |  | m² | 90 |  | 0
13. | Odstranjevanje obstoječih plošč tlaka (prane plošče 40x40 cm) s podlogo iz 5. nadstopja ter skladiščenje na začasni deponiji za ponovno polaganje |  | m² | 5 |  | 0
14. | Rezanje plasti tlaka terase (hidroizolacija, toplotna izolacija, naklonski estrih, parna zapora) v 5. nadstropju do AB plošče v skupni deb. ≤ 40 cm ter čiščenje in priprava podlage za montažo temeljev kovinske podkonstrukcije, skupaj z odvozom materiala na stalno deponijo |  | m² | 5 |  | 0
15. | Demontaža lesenega opaža napušča iz 5. nadstropja z odvozom na stalno deponijo |  | m² | 12 |  | 0
A | Skupaj pripravljalna in rušitvena dela |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Gradbena dela
1. | Točkovno rezanje in odstranitev plasti tlaka tlorisne dim. 20/20 cm (ojačitve v tlaku) do AB plošče (v pritličju objekta), izdelava izravnave plošče, polaganje PU protihrupnega traku deb. 6,0 mm (0,2 N/mm2), ter zapolnjevanje odprtin z betonom C25/30 do višine obstoječega estriha, skupna deb. 8,0 cm. |  | kpl | 31 |  | 0
2. | Dobava materiala in izdelava plasti tlaka terase v 5. nadstropju okoli točkovnih temeljev kovinske podkonstrukcije diesel električnega agregata in sicer: - izravnava AB plošče s cementnim lepilom, - polaganje parne zapore iz bitumenskih trakov ter lepljenje na obstoječo parno zaporo, - betoniranje naklonskega betona okoli kovinskih temeljev, - polaganje toplotne izolacije iz XPS plošč (tlačna trdnost ≥ 500 kPa), - izdelava obloge kovinskih temeljnih stebrov pod naklonom iz Purenit plošč za polaganje nove HI, - izdelava manšete okoli kovinskih temeljev diesel električni agregat, z leplenjem na obstoječo HI skupaj s potrebnimi preklopi. HI iz bitumenskih trakov kot npr. Izotekt T4 ali enakovredno. Hi se polaga v dveh slojih, gornji sloj s posipom (kot obstoječa streha). |  | m² | 9 |  | 0
3. | Polaganje obstoječih terasnih pohodnih plošč v 5. nadstropju, z rezanjem okoli kovinskih stebričkov podkonstrukcije in prehoda kablov, skupaj s pripravo podloge. |  | m² | 5 |  | 0
4. | Izdelava in montaža temeljev za kondenzatorje na terasi v 5. nastropju. Temelji prereza 10x15 cm, dolžine 100 cm, izdelani iz prefabriciranega betona in položeni na gotovi tlak terase, spodaj namestiti PU protihrupni trak deb. 6,0 mm (0,2 N/mm2) kot zvočno in vibracijsko bariero. Enak PU trak namestiti tudi na stik kondenzatorja s temeljem (pod podnožje). |  | kpl | 4 |  | 0
5. | Izdelava prebojev za vodenje napeljav v AB in opečni konstrukciji (terasa v 5. nadstropju), preboji:
5.1. | Ø150mm v AB plošči deb.≤22 cm |  | kos | 10 |  | 0
5.2. | Ø160mm v AB steni deb.≤14 cm |  | kos | 2 |  | 0
5.3. | Ø150mm v AB prekladi deb.≤20 cm |  | kos | 2 |  | 0
5.4. | Ø150mm v opečni steni deb.≤20 cm |  | kos | 2 |  | 0
5.5. | Ø35mm v AB plošči deb.≤22 cm |  | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja PU cevi za napeljavo Ø 150. Vgradnja na terasi v 5. nadstropju za izpust napeljav. Cevi je potrebno na stiku s parapetom zatesniti s HI. |  | m | 2 |  | 0
7. | Zrakotesna tesnitev prebojev napeljav v parapetu 5.nd s PU peno (2x cev Ø150 mm) na terasi v 5. nadstropju. |  | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
C | Ključavničarska dela
1. | Izdelava in montaža kovinske podkonstrukcije kovinskih sendvič panelov, sestavljena iz Fe pravokotnih cevi v pritličju objekta. Podkonstrukcija je sidrana v AB talno ploščo in AB steber objekta s sidrnimi vijaki (glej načrt statike). Celotna konstrukcija je protikorozijsko zaščitena in premazana s protipožarnim premazom (60 min), skupaj s potrebnimi spojnimi elementi in vijaki in: - cev 80/80/4 mm - 40,50 tm - cev 80/140/4 mm - 31,20 tm - cev 60/6074 mm - 11,20 tm |  | kg | 900 |  | 0
2. | Dobava in montaža Fe podkonstrukcije za postavitev diesel električni agregat na terasi v 5. nadstropju, sestavljena iz: - pločevine dim. 300/180/20 mm (4 kose), - cevi dim. 100/100/8/550 mm (4 kose), - pločevine (ušesa) dim. 140/100/10 mm (8 kosov), - cevi dim. 80/40/3/900 mm (2 kosa), - jeklenih nosilcev UNP 200, dolžine 3000 mm (2 kosa), skupaj s predpripravljenimi izvrtinami, potrebnimi spojnimi elementi in vijaki. Med kovinsko konstrukcijo in betonsko ploščo ter pod diesel električni agregat se namesti zvočnoizolativni PU ločilni trak deb. 6 mm. Konstrukcija je vroče cinkana in prašno barvana v barvi po izboru. Vertikalni dvig nosilcev na streho se izvede z avtodvigalom glej H-1 |  | kg | 270 |  | 0
3. | Čiščenje in brušenje obstoječe Fe podkonstrukcije napušča na terasi v 5. nadstroju (T nosilci dim. 80x40) ter premazovanje s protikoroizijskim premazom in pokrivnim emajlom za kovino (zunaj) v temni barvi. |  | m | 7 |  | 0
4. | Izdelava nosilcev požarnih zaves na terasi v 5. nadstropju, izvedeni iz Fe kotnikov 30x50x3x150 mm, pritrjeni na obstoječo kovinsko podkonstrukcijo napušča. (cca. 40 kosov) |  | kg | 11 |  | 0
C | Skupaj ključavničarska dela |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
D | Montažna dela*
1. | Dobava in montaža kovinskih stenskih sendvič panelov (kot npr. Trimotherm Power S FTV ali enakovredno) deb. 80 mm, izdelanih iz: - sredice iz goste mineralne volne (90 kg/m3), razred A1 - obloga iz pocinkane in barvane profilirane pločevine Požarna odpornost: EI60 Zvočna izolativnost minimalno: Rw=31 dB Skupaj s potrebnimi RF kotniki za pritrjevanje v tlak in pokrivnimi pločevinami na stikih ter ostalim drobnim in tesnilnim materialom. Paneli se polagajo vodoravno, pritrjevanje v tlak in na kovinsko podkonstrukcijo, medsebojno stikovanje elementov in stikovanje z ostalimi elementi mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca (požar, zrakotesnost). Barva po izboru projektanta. |  | m² | 49.5 |  | 0
2. | Dobava in montaža kovinskih sendvič panelov (kot npr. Trimotherm Power S FTV ali enakovredno) deb. 100 mm (strop), izdelanih iz: - sredice iz goste mineralne volne (90 kg/m3), razred A1 - obloga iz pocinkane in barvane profilirane pločevine Požarna odpornost: EI60 Zvočna izolativnost minimalno: Rw=31 dB Skupaj s potrebnimi RF kotniki za pritrjevanje v tlak in pokrivnimi pločevinami na stikih ter ostalim drobnim in tesnilnim materialom. Paneli se polagajo vodoravno, pritrjevanje v tlak in na kovinsko podkonstrukcijo, medsebojno stikovanje elementov in stikovanje z ostalimi elementi mora biti izvedeno v skladu z navodili proizvajalca (požar, zrakotesnost). Barva po izboru projektanta. |  | m² | 23 |  | 0
3. | Dobava materiala in izdelava MK stene, deb. 12,5 cm (kot npr. Knauf W112 ali enakovredno), kovinska sistemska podkonstrukcija, obojestransko dvoslojno obložena (GKB plošče), izolacija iz mineralne volne deb. 50 mm, zvočna izolativnost minimalno AF ≥ 5kPa.s/m2 (kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredno) |  | m² | 21 |  | 0
4. | Dobava materiala in izdelava MK obloge stene, deb. 12,0 cm (npr. Knauf W628B ali enakovredno), kovinska sistemska podkonstrukcija, enostransko dvoslojno obložena (masivne plošče – 2,0 cm + mineralna izolacija iz mineralne volne deb. 50 mm, zvočna izolativnost minimalno AF ≥ 5kPa.s/m2 (kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredno). |  | m² | 18 |  | 0
5. | Dobava materiala in izdelava MK obloge stene, deb. 7,5 cm (kot npr. Knauf W628B ali enakovredno), kovinska sistemska podkonstrukcija, enostransko dvoslojno obložena (GKB plošče + mineralna izolacija iz mineralne volne deb. 50 mm, zvočna izolativnost minimalno AF ≥ 5kPa.s/m2 (kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredno). |  | m² | 52 |  | 0
6. | Dobava in montaža ojačitvenih profilov za vrata (vrata 96/223 cm) v MK steni deb. 12,5 cm (kot npr. Knauf UA profili ali enakovredno). |  | kpl | 2 |  | 0
7. | Dobava in montaža spuščenega akustičnega stropa (raster 60/60 cm), spuščanje 50 cm, kovinski profili pogreznjeni v plošče (kot Armstrong Tegular ali enakovredno), mineralne plošče bele barve s perforacijo, razred absorbcije zvoka minimalno A (αw=1.0), odzivnost na ogenj minimalno A2-s1,d0, (plošče kot npr. Armstrong Ultima+OP ali enakovredno) |  | m² | 56.5 |  | 0
8. | Montaža odstranjenih sistemskih predelnih sten z vrati (sejna soba) s stikovanjem na novo MK steno ter zatesnitev stika s trajnoelastičnim kitom. Stena dim. 140/8/320 cm – 2 kosa |  | kpl | 1 |  | 0
9. | Montaža in dopolnjevanje obstoječega, predhodno odstranjenega spuščenega stropa v pritličju (sejna soba hodnik) in 4.nadstropje (pisarna) |  | m² | 25 |  | 0
10. | Dobava, barvanje in montaža lesenega opaža napušča (kot obstoječ), izdelanega iz smreke, pero-utor, trapezne oblike, širina 6,0 cm, premazan z zaščitnim premazom proti škodljivcem in gljivam na vodni osnovi (kot npr. Silvanolin ali enakovredno) v temno rjavi barvi, skupaj z leseno podkonstrukcijo (lesene letve 40/40 mm, z zaščitnim premazom) |  | m² | 12 |  | 0
11. | Dobava in montaža mrežice proti mrčesu širine 10 cm |  | m | 15 |  | 0
12. | Dobava in montaža toplotne izolacije iz kamene volne deb. 6,0 cm. Kamena volna razreda gorljivosti A1. |  | m² | 10 |  | 0
13. | Dobava materiala in izdelava izpusta napeljav na strehi (fajfa), dim. 380X580x610 mm, izdelane iz RF pločevine deb. 2,0 in 3,0 mm. Fajfa izdelana iz dveh delov: - spodnji (vgradni) z zavihki za pritrditev v tlak - gornji (vidni) se nasadi na spodnjega in je L oblike s prirezanim odprtino za izpust napeljav. Gornji del prašno barvan v barvan v temni barvi. Izvesti izrez za el.dozo. Skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom. |  | kpl | 1 |  | 0
14. | Izdelava prebojev v sendvič panelih ter namestitev zaščitne pločevine na izrez, pločevina deb. 0,4 mm, barvana v barvi kot paneli:
14.1. | preboj dim. 210x100 mm |  | kos | 2 |  | 0
14.2. | preboj dim. 310x80 mm |  | kos | 1 |  | 0
14.3. | preboj dim. 560x170 mm |  | kos | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža verižice za preprečevanje dostopa do diesel električni agregat in kondenzatorjev na terasi. Verižica dolžine 320 cm, s karabinom za odpenjanje in ušesi za pritditev na steno, skupaj z znakom in napisom „PREPOVEDAN DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM“. |  | kpl | 1 |  | 0
16. | Dobava materiala, izdelava in montaža pokrivne maske za kablovje in montažo tipkovnice alarma in kontrole dostopa pri vratih v prostor PPC, izdelana iz barvane pločevine deb. 2,0 mm, razvite širine 26,0 cm, nevidno pritrjevanje (glej D-1.) |  | m | 2.7 |  | 0
D | Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
*Pri MK stenah in oblogah upoštevati vse potrebne vogalnike in zaključne profile, izdelavo vratnih odprtin in ostalih potrebnih prebojev ter bandažiranje in brušenje stikov plošč. Vse detajle je potrebno izvesti v skladu z navodili proizvajalca sistema. Posebej paziti pri detajlih na mejah požarnih sektorjev! Vsa dela iz tega sklopa se izvajajo v pritličju.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
E | Vrata
1. | Dobava, izdelava in montaža vrat V-01 svetle odprtine 90/220 cm, desna, lesen barvan okvir, krilo kaljeno varnostno (lepljeno) steklo 10 mm, okovje omogoča samodejno zapiranje pri mkotu odprtja manjšem od 90º. Oprema: - nasadila 3x - cilindrična ključavnica, sistemski ključ - kljuka, bunka - električni prejemnik (kontrola dostopa) - peskana folija na steklu Skupaj s tesnili in montažnim materialom (montaža v MK steni). |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, izdelava in montaža vrat V-02 svetle odprtine 90/220 cm, desna, lesen barvan okvir, krilo leseno barvano deb. 40 mm, sredica iverokal. Oprema: - samozapiralo - nasadila 3x - cilindrična ključavnica, sistemski ključ - alu kljuka, bunka - električni prejemnik (kontrola dostopa) Skupaj s tesnili in montažnim materialom (montaža v MK steni). |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava, izdelava in montaža protipožarnih vrat (kot npr. DERŽIĆ PREMIUM 60 ali enakovrednost) PV-01 svetle odprtine 90/220 cm, leva, kovinski okvir in krilo, prašno barvano, krilo deb. minimalno 68 mm. Požarna odpornost minimalno EI60 Zvočna izolativnost minimalno: RW= 39 dB Dimotesna: DA Oprema: - samozapiralo - talno tesnilo - nasadila 3x - ključavnica panik E (zunaj bunka, znotraj kljuka) - inox kljuka - električni prejemnik (kontrola dostopa) Skupaj s tesnili in montažnim materialom (montaža v sendvič panelni steni z Fe ojačitvijo steni). Barva po izboru. |  | kpl | 1 |  | 0
E | Skupaj vrata |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
F | Tlakarska dela*
1. | Dobava in montaža homogene statično disipativno PVC talne obloge (kot npr. ESTRAD Ultimate SD ali enakovredno), v roli širine 200cm in debeline 2mm, barva po izbiri projektanta. Vključen mora biti nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, montaža bakrenega traku, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem in vročim varjenjem spojev. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: - Brez vsebnosti phtalatov - Primerna za visoko obremenjene prostore EN ISO 10874 34/43 - Odporna na kemikalije - Enostavna za vzdrževanje, primerna za čiste prostore ISO 14644-1 razred 3 - Antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoja bakterij in glivic) - Električni upor po ESD S 7.1 1x10^6≤ R≤10^9 Ω in EN 1081 R1/R2 ≤1x10^9Ω - Elektrostatičnost skladna s standardom EN 1815 < 2 kV - Ognjeodpornost EN 13501-1 Bfl-s1 - Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R9 - Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 ≤ 0.10 mm - emisije TVOC ≤ 0,01 mg/m3 - izpolnjevati mora ESD standarde. |  | m² | 21.5 |  | 0
2. | Izdelava obrobe iz istega materiala kot talna obloga, višine 5cm iz elektroprevodne PVC talne obloge, enakih lastnosti kot E-1 |  | m | 35 |  | 0
3. | Dobava in montaža LVT vinilne talne obloge (kot npr. ASPECTA Excellence LooseLay 0.55 ali enakovredno) debelina talne obloge minimalno 5 mm, barva po izbiri projektanta. Montaža vključuje nanos izravnalne mase do 3 mm, opasovanje in 100% lepljenje z disperzijskim lepilom v prostor. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: - obrabni sloj minimalno 0,55 mm PUR z keramičnimi delci, - odporna na kemikalije EN ISO 26987 / EN 423 - enostavna za vzdrževanje brez potrebe po premazovanju - odporna na kolesa stolov ISO 4918 - dimenzijska stabilnost minimalno ≤ 0,25% - Akustično znižanje udarnega zvoka minimalno 11dB - Razred uporabe EN 16511 EN, ISO 10874 = 42 - Elektrostatičnost EN 1815 ≤ 2 kV (antistatična) - Ognjeodpornost EN 13501-1 Bfl-s1 - Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R10 - Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 ≤ 0.1 mm - emisije formaldehida EN 717-1, klasa E1, ≤ 0,124mg/m³ - vsebnost PCP EN 14041 < 0,1 mg/kg. |  | m² | 67.5 |  | 0
4. | Dobava in montaža HDF zaključnih letev (kot npr. Joka PROFIL 431 Aqua Cube ali enakovredno) dim. 6X1,5 cm, barvana po izbori projektanta. |  | m | 72 |  | 0
F | Skupaj tlakarska dela |  |  |  |  | 0
*Pri polaganju parketa je potrebno upoštevati izravnavo tal in lepilo za polaganje. Talno oblogo se polaga na kontaktno lepilo.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
G | Slikopleskarska dela
1. | Odstranjevanje nesprijetega obstoječega opleska obstoječih sten |  | m² | 12 |  | 0
2. | Kitanje novih in obstoječih sten z notranjo izravnalno maso v dveh slojih z vmesnim grobim in finim brušenjem |  | m² | 141.5 |  | 0
3. | Pleskanje obstoječih in novih sten z notranjo poldisperzijsko pralno barvo na vodni osnovi do polnega prekrivanja (najmanj 2 nanosa), skupaj s predhodnim nanašanjem primerja za boljšo sprijemljivost |  | m² | 141.5 |  | 0
4. | Pleskanje obstoječih AB stropov z notranjo poldisperzijsko pralno barvo na vodni osnovi do polnega prekrivanja (najmanj 2 nanosa) – predprostor PPC |  | m² | 20.5 |  | 0
G | Skupaj slikopleskarska dela |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
H | Razna dela
1. | Vertikalni dvig elementov na teraso v 5. nadstropje (diesel električni agregat, kondenzatorji, kovinska podkonstrukcija, požarne zavese,...) z avtodvigalom. Avtodvigalo max dim. 980X260 cm (dostop: zavijanje 90º iz širine 6m širine 3 m, postavitev na ploščadi dim.cca. 21 x 7,5 m), vertikalni dvig 20m, horizontalno 5m, največja teža za dvig 1300 kg (diesel električni agregat). Skupaj s potrebno prometno ureditvijo, zaščito in zavarovanjem. Opomba: navedeni parametri za dvig so pogojeni s prostorom, ki ga ima na razpolago naročnik |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava materiala in izdelava požarne in dimotesne zatesnitve inštalacijskih (strojne in elektro napeljave) prebojev stene iz sendvič kovinskih panelov. Požarna odpornost EI60, dimo in zrakotesnost zaradi gašenja prostora s plinom.
2.1. | preboj dim. 210x100x100 mm |  | kos | 2 |  | 0
2.2. | preboj dim. 310x80x100 mm |  | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava materiala in izdelava požarne zatesnitve inštalacijskih (strojne in elektro napeljave) prebojev AB in zidanih konstrukcij. Požarna odpornost EI60.
3.1. | Ø150 mm, vertikalni |  | kos | 10 |  | 0
3.2. | Ø160 mm, horizontalni |  | kos | 2 |  | 0
3.3. | Ø150 mm, horizontalni |  | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava in montaža avtomatske tekstilne požarne zavese za montažo na zunanji strani objekta. Požarna zavesa minimalno EW60: - zadržuje ogenj do vsaj 1100°C, - elektromotorni pogon za odpiranje zavese, zapiranje s sistemom samodejnega odvijanja zavese navzdol s pomočjo uteži (kot npr. “Gravigen" ali enakovredno), brez ognjeodpornih kablov in dodatne energije - zavesa je z obeh strani po vsej dolžini ojačana s paličnimi vodili, - pripravljeno za priklop na požarno centralo, - električno napajanje 220/230V, 50 Hz, 10A, električni priključek 3x1,5 mm2, - priključni modul 200x150x87 mm, IP54, v svetlo sivi barvi, - hitrost zapiranja vsaj 0,15m/s, Skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in konzolami za montažo (strop). Opomba: Možna so dimenzijska odstopanja posameznih elementov (zaves) po poziciji, vendar mora skupna površina ustrezati načrtu.
4.1. | požarna zavesa dim. 453x300 cm (kot npr. Stöbich tip Fibershield-P ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
4.2. | požarna zavesa dim. 439x300 cm (kot npr. Stöbich tip Fibershield-P ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
4.3. | požarna zavesa dim. 457x300 cm (kot npr. Stöbich tip Fibershield-P ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža PE folije (300g/m2), kot zaščite stropa PPC, skupaj s pritrjevanjem na AB steber in sendvič panele. Folijo polagati z zavihki min. 15 cm. |  | m² | 25 |  | 0
H | Skupaj razna dela |  |  |  |  | 0

## 2. SISTEM HLAJENJA
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Praznjenje, demontaža obstoječih split-klimatskih sistemov vključno vsi pripadajoči cevovodi in pomožna oprema ter odvoz na trajno deponijo
1.1. | notranje enote |  | kpl | 2 |  | 0
1.2. | zunanje enote |  | kpl | 2 |  | 0
2. | Praznjenje, demontaža obstoječega split-klimatskega sistema, servisiranje in ponovna montaža vključno potreben cevni ter pomožni montažni material za notranjo stropno enoto |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Demontaža obstoječega stropnega difuzorja za dovod zraka vključno priključni kanali, obešalni material, blindiranje kanalov ter odvoz na trajno deponijo |  | kpl | 2 |  | 0
4. | Demontaža, čiščenje, servisiranje ter ponovna montaža obstoječega stropnega difuzorja za dovod zraka vključno priključni kanali, obešalni in pomožni material |  | kpl | 4 |  | 0
5. | Dobava in montaža notranje enote klimatske naprave (kot npr. Stulz CRL 251 AS ali enakovredno) z direktno ekspanzijo z vgrajenim DC spiralnim kompresorjem s spremenljivo hitrostjo za in-row hlajenje sistemskih omar podatkovnega centra: - pretok zraka minimalno: 5.400 m3 - DX cooling capacity total R 410A = minimalno 21 kW - DX cooling capacity sensible R 410A = minimalno 21 kW - dimenzije: maksimalna globina 1375mm, maksimalna širina 400mm, maksimalna višina 1950mm, maksimalna teža: 261 kg - minimalno število kompresorjev: 1, - minimalno število ventilatojev: 3, - Nadzor napetosti in zaporedja faz vgrajen v klima omaro, - Nadzor izlitja vode pod klima omaro. - Kompletna avtomatika oz. krmiljenje - Pomožni montažni material Opomba: dimenzije klimatskenaprave so omejene z razpoložljivim prostorom v podatkovnem centru, maksimalna teža je navedena glede na statični izračun. V primeru, da se vgradi težjo notranjo enoto je potreben ponovni statični izračun. Strošek statičnega izračuna je na izvajalčevi strani! |  | kpl | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža zunanjega kondenzatorja klimatske naprave (kot npr. Stulz KSV037A22p ali enakovredno) z direktno ekspanzijo R410A za in-row hlajenje sistemskih omar podatkovnega centra: - razpoložljiva moč minimalno: 31,1 kW - dolžina maksimalno 1880mm, globina maksimalno 770mm, višina maksimalno 907mm, teža maksimalno 94kg - Pretok zraka (Air flow) minimalno 13.000 m3/h - Ambentalna temperatura 36st. C - število ventilatorjev minimalno: 2. - montaža na terasi 5. nadstropja Opomba: navedene maksimalne dimenzije zunanjih enot so odobrene s strani ZVKDS, maksimalna teža je navedena glede na statični izračun. V primeru, da se vgradi težjo notranjo enoto je potrebno izvesti ponovni statični izračun. Strošek statičnega izračuna je na strani izvajalca! |  | kpl | 2 |  | 0
7. | Dobava in montaža komunikacijskega vmesnika sistema klimatske naprave (kot npr. Stulz WIB800 ali enakovredno) z direktno ekspanzijo za in-row hlajenje sistemskih omar podatkovnega centra - dobva in ožičenje modula, - programiranje modula, - povezava na nadzorno enoto preko MODBUS vmesnika. |  | kos | 1 |  | 0
8. | Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih proizvajalca s tovarniško parozaporno izolacijo, trdo spojeni, vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom. Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN 12735 standardom, tovarniško očiščene, razmaščene in obojestransko zaprte. Izolacija je polietilenski material z zaprtocelično strukturo, z dodatno zunanjo folijo odporno proti UV-žarčenju in zunanjim poškodbam. - EN 12735-1 - področje uporabe – 80 °C do + 110 °C - koeficient upora proti difuziji vodne pare > 9000 - razred požarne klasifikacije E po EN 13501-1
8.1. | Cu 16x1 |  | m | 100 |  | 0
8.2. | Cu 18x1 |  | m | 100 |  | 0
9. | Dobava in montaža elektro vodnika (kabla) za povezavo med notranjo klimatsko napravo in kondenzatorjem na terasi 5. nadstropja. Vsi kabli morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1" - NHXMH-J 3x2,5mm2 |  | m | 100 |  | 0
10. | Dodatna toplotna izolacija vseh zunaj vodenih cevovodov s parozaporno izolacijo npr. kot Armaflex XG 25 mm
10.1. | XG-25X042 |  | m | 25 |  | 0
10.2. | XG-25X035 |  | m | 25 |  | 0
11. | Vroče cinkan kabelski kanal oz. polica dimenzije cca 200x60mm, zaprt s pokrovom za vodenje izoliranih bakrenih in el. kablov pod stropom pritličja vključno s stenskimi ali stropnimi konzolami in spojnim priborom |  | m | 14 |  | 0
12. | Vroče cinkan kabelski kanal oz. polica dimenzije cca 400x100mm, zaprt s pokrovom za vodenje izoliranih bakrenih in el. kablov zunaj na terasi vključno s stenskimi ali talnimi konzolami in spojnim priborom. Kanal mora biti zaprt, da se prepreči atmosferski vpliv na toplotno izolacijo cevi. |  | m | 15 |  | 0
13. | Dobava in montaža cevi za odvod kondenzata od notranjih hladilnih enot vključno fazonski kosi in 2x sifonski loki, obešalni, tesnilni in pomožni montažni material (montažo prilagoditi hladilnim napravam in obstoječim instalacijam v kleti objekta) - PP fi32 |  | m | 20 |  | 0
14. | Tlačni preizkus z dušikom ustreznega tlaka na visokotlačni strani 40bar (glej navodila proizvajalca) |  | kpl | 2 |  | 0
15. | Trikratno vakuumiranje instalacije za freon s črpalko za absolutni tlak < 100 Pa ter izsuševanje pri tlaku 1 bar (glej navodila proizvajalca) |  | kpl | 2 |  | 0
16. | Polnitev sistema s hladilnim medijem R410A po navodilih proizvajalca (pred izvedbo preveriti pri proizvajalcu), vključno z okoljsko dajatvijo R410A ocenjeno: 25kg |  | kpl | 2 |  | 0
17. | Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov, nastavitvijo vregulacije, poizkusno obratovanje in šolanje uporabnika |  | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava sheme naprav z uokvirjanjem, obešanje na zid ter izdelava obratovalnih navodil |  | kpl | 1 |  | 0
19. | Pripravljalna in zaključna dela |  | kpl | 1 |  | 0
20. | Splošni, manipulativni in transportni stroški do gradbišča in stroški dviga zunanje enote klimatske naprave na streho objekta. |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj sistem hlajenja | [5 empty] | 0
Vse posamezne postavke morajo zajemati ves material, delo, vključno z dolblenjem za cevi in doze, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu (operativni sestanki), vsemi prevrtavanji do fi 25mm in dolžine do 0,8m ter prevozom materiala na gradbišče.

## 3. SPLOŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE
| REKAPITULACIJA SPLOŠNIH ELEKTRO INŠTALACIJ | SKUPAJ brez DDV
A | Svetilke | 0
B | Inštalacijski material | 0
C | Razdelilniki | 0
D | Pripravljalna in pomožna gradbena dela za elektro inštalacije | 0
SKUPAJ SPLOŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Svetilke*
1. | S1 Svetilka za vlažne prostore, verižno obešalo, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično; viseča, nadgradna, vodoravna ali vertikalna montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 6.000lm, svetlobni izkoristek: 158lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, v kompletu: priključna sponka, 3-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 38W, ohišje, material: poliester, ojačano s steklenimi vlakni, neobdelano, v svetlo sivi barvi, vklj. verižno obešalo, zapirač svetlotehničnih pokrovov, material: legirano jeklo (V2A), stropni pritrdilec, material: legirano jeklo (V2A), verižno obešalo, material: legirano jeklo (V2A), zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, UKCA, zaščitni znak: D, odpornost na udarce: IK04, dopustna delovna temperatura okolice: -25..+35°C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, izpolnjuje zahteve IFS (International Featured Standards) glede varnosti in kakovosti, skladnost LABS testirana v skladu z VDMA 24364:2018-05 GTIN (EAN): 4058352519806 (kot npr. SITECO Monsun® 21 51FB107P460B ali enakovredno) |  | kos | 6 |  | 0
2. | V1 Varnostna svetilka z lokalnim napajanjem. Ohišje iz PC v beli barvi RAL 9003; Pokrov matiran PC. V trajnem ali pripravnem spoju avtonomije 1h. Zaščitna stopnja IP65, IK10, ZR II; Baterija LFP 3,2V/1,5 Ah; čas napajanja 12h, barvna temperatiura LED 4000°K, s funkcijo Autotest po EN 62034 z indikacijo stanja z barvno LED. Svetlobni tok v pripravnem/trajnem spoju: 390/235lm. Priključna moč v pripravnem/trajnem spoju 3,8/0,9W. LED svetlobni vir: 12x0,5W; Temperatura okolice 0-40°C; Certifikacijski znaki CE, ENEC; Standardi: EN-60598-1, EN-60598-2-22, EN-62034. (kot npr. ZEMPER ARIAN LAE9400LXP ali enakovredno) |  | kos | 6 |  | 0
3. | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječe svetilke (60x60cm) na nov spuščen rastrski strop, komplet s podaljšanjem kabla (3x1,5mm2) do 2m |  | kos | 10 |  | 0
4. | Meritve splošne osvetljenosti v prostorih |  | kos | 1 |  | 0
5. | Organiziranje, iskanje ponudbe in sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave |  | kos | 1 |  | 0
6. | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo ustreznega potrdila |  | kpl | 1 |  | 0
7. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
A | Skupaj svetilke |  |  |  |  | 0
* Pri svetilkah mora biti upoštevan tudi pritrdilni oziroma obešalni pribor komplet z izrezi v mavčnokartonastih stropovih ter drobnim materialom.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Inštalacijski material
1. | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v PN zaščitnih ceveh, delno uvlečen v cevi podometno oziroma v montažnih stenah. V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek in priklop kabla na obeh straneh (razdelilnik, porabnik), ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku in na elementu. Opomba: Vsi kabli in vodniki v popisu morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
1.1. | NHXMH-J 3 x 1,5 mm² |  | m | 230 |  | 0
1.2. | NHXMH-J 3 x 2,5 mm² |  | m | 650 |  | 0
1.3. | NHXMH-J 5 x 1,5 mm² |  | m | 40 |  | 0
1.4. | NHXMH-J 3 x 4 mm² |  | m | 200 |  | 0
1.5. | FG16OM16-J 5 x 6 mm² |  | m | 50 |  | 0
1.6. | FG16OM16-J 5 x 6 mm² |  | m | 40 |  | 0
1.7. | FG16OM16-J 5 x 6 mm² |  | m | 45 |  | 0
1.8. | FG16OM16-J 5 x 6 mm² |  | m | 20 |  | 0
1.9. | FG16OM16-J 5 x 6 mm² |  | m | 90 |  | 0
1.10. | U/FTP Cat.6a LSZH |  | m | 80 |  | 0
2. | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi. Opomba: Vsi kabli in vodniki v popisu morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
2.1. | H07Z1-K 4 mm² |  | m | 40 |  | 0
2.2. | H07Z1-K 6 mm² |  | m | 60 |  | 0
2.3. | H07Z1-K 10 mm² |  | m | 230 |  | 0
2.4. | H07Z1-K 16 mm² |  | m | 60 |  | 0
2.5. | H07Z1-K 25 mm² |  | m | 95 |  | 0
3. | PVC cev, PN 16, 23 |  | m | 150 |  | 0
4. | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij, bel |  | m | 40 |  | 0
5. | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (konzole do dolžine 1m, oziroma obešalni pribor do 2m):
| PK 100 / MI |  | m | 5 |  | 0
| PK 200 / MI |  | m | 20 |  | 0
| PK 200 / TK |  | m | 30 |  | 0
6. | Kabelska polica PK 200/60, s pokrovom, iz nerjavečega materijala Rf, komplet z materialom za položitev na teraso |  | m | 6 |  | 0
7. | 'HILTI'' profil, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom oziroma konzolami do dolžine 1m za pritrditev kabelskih polic v dolžini 55m |  | kpl | 1 |  | 0
8. | Stikalo, navadno, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem |  | kos | 3 |  | 0
9. | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko |  | kos | 2 |  | 0
10. | Doza, nadometne izvedbe, 100x100 s pokrovom, za povezavo ozemljitvene mreže v tlaku na sistem izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko |  | kos | 4 |  | 0
11. | Stalni priključek, 16A, nadometne oziroma podometne izvedbe, komplet |  | kos | 34 |  | 0
12. | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem v zaščiti IP44:
| 16A, 250V, s pokrovom |  | kos | 4 |  | 0
| 16A, 250V, s pokrovom, CEE |  | kos | 2 |  | 0
| 16A, 450V, s pokrovom, CEE |  | kos | 6 |  | 0
13. | Nadometne oziroma podometne doze, razne velikosti, komplet s pokrovom |  | kos | 60 |  | 0
14. | Žica H07Z1-K 4 mm2, dolžine 0,1-0,2 m, komplet s kabelskimi čevlji (premostitve kovinskih mas - okvirji vrat, omarice strojnih naprav, …) |  | kos | 15 |  | 0
15. | Žica H07Z1-K 6 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki |  | kos | 30 |  | 0
16. | Žica H07Z1-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki |  | kos | 20 |  | 0
17. | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom |  | kos | 40 |  | 0
18. | Priklop, komplet z drobnim materialom:
18.1. | komunikacijske omare |  | kos | 26 |  | 0
18.2. | centrale gašenja |  | kos | 1 |  | 0
18.3. | napajalnika sistema gašenja |  | kos | 1 |  | 0
18.4. | požarne zavese |  | kos | 3 |  | 0
18.5. | hladilne omare |  | kos | 2 |  | 0
19. | Odklop, demontaža, hranjenje, čiščenje, ponovna montaža in priklop obstoječega serijskega stikala, komplet s podaljšanjem kabla (3x1,5mm2), uvlečen v cevi fi16 do 8m |  | kos | 3 |  | 0
20. | Odklop obstoječe klima naprave iz obstoječega razdelilnika, prevezava na nov razdelilnik s podaljšanjem kabla (3x2,5mm2) do 10m |  | kos | 1 |  | 0
21. | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav |  | ura | 16 |  | 0
22. | Dograditev obstoječe strelovodne inštalacije za zaščito naprav (DEA, kondenzatorja) na terasi v 5. nadstropju:
22.1. | Alu žica, Al fi 8 mm legura, na držalih |  | m | 20 |  | 0
22.2. | držala za Al žico, ali enakovredno kot Hermi (strešna, stenska) |  | kos | 25 |  | 0
22.3. | križna sponka za Al žico, ali enakovredno kot Hermi |  | kos | 6 |  | 0
22.4. | varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, komplet z drobnim materialom |  | kos | 8 |  | 0
22.5. | lovilna palica, komplet z ustreznim betonskim podstavkom, dolžine 3m |  | kos | 2 |  | 0
22.6. | vezava na obstoječo strelovodno inštalacijo, komplet s spojnimi elementi |  | kos | 2 |  | 0
23. | Tesnitev med požarnimi sektorji (EI60) s požarno odpornimi kiti odprtine do velikosti 0,05m2, komplet z označitvijo in izvedbo, poročila o ustrezni vgradnji (skladno s SZPV408). (Tesnitev vseh močnostnih inštalacij) |  | kos | 10 |  | 0
24. | Pregled v času izvedbe in meritve električnih inštalacij za inštalacije, ki se prenavljajo, komplet NPK za zahtevne električne inštalacije |  | kos | 1 |  | 0
25. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj inštalacijski material |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
C | Razdelilniki
1. | Dela v obstoječem razdelilniku R-G: |  | skupaj | 1 |  | 0
1.1. | odklop in demontaža obstoječega kabla, ki ni več v uporabi, iz odklopnika F4 |  | kos | 1 |  | 0
1.2. | priklop kabla Cu 5x50 na odklopnik F4, komplet z zaključom kablov in kabel čevlji in nastavitvijo na 100A |  | kos | 1 |  | 0
1.3. | ožičenje med elementi, drobni in vezni material |  | kos | 1 |  | 0
2. | Dela in dograditev elementov v obstoječem razdelilniku R-LA-4-PC: |  | skupaj | 1 |  | 0
2.1. | odklop in demontaža obstoječega kabla, ki ni več v uporabi, iz varovalnega elementa F02 |  | kos | 1 |  | 0
2.2. | priklop kabla Cu 5x25 na varovalčno podnožje F02, komplet z zaključom kablov in kabel čevlji |  | kos | 1 |  | 0
2.3. | varovalčni vložek, 63A, velikosti 00 |  | kos | 3 |  | 0
2.4. | ožičenje med elementi, drobni in vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Razdelilnik R-PPC (PODATKOVNI CENTER), predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 600x2000x400mm, komplet z vrati in ključavnico, dovod in odvodi zgoraj, ter vgrajeno opremo. Razdelilnik mora biti označen z rdečo črto (agregatsko napajanje). |  | kpl | 1 |  | 0
3.1. | zbiralnični sistem, 3x Cu30x10mm, komplet z nosilci in zaključki, dolžine do 0,6m |  | kpl | 1 |  | 0
3.2. | bremensko stikalo, 3p, v omari:
3.2.1. | 40A |  | kos | 1 |  | 0
3.2.2. | 200A |  | kos | 1 |  | 0
3.3. | avtomatsko preklopno motorizirano stikalo, ATS, 4p, 160A, z LCD vmesnikom, modulom za daljinski vklop generatorja, za vgradnjo na DIN letev, z združenimi kontakti (zbiralka) na izhodu in zaščito kontaktov pred neposrednim dotikom |  | kos | 1 |  | 0
3.4. | Kontroler z Modbus TCP protokolom in WEB vmesnikom z vizualizacijo branih podatkov, dva Ethernet vmesnika s funkcijo stikala, napajanje 230VAC 50Hz |  | kos | 1 |  | 0
3.5. | trifazni omrežni analizator x/5A, komplet za vgradnjo na vrata, vezan na komunikacijsko omaro |  | kos | 1 |  | 0
3.6. | komplet s programsko opremo za prikaz na PC in programiranjem analizatorjev |  | kos | 1 |  | 0
3.7. | tokovni transformator, 100/5A |  | kos | 3 |  | 0
3.8. | odklopnik, Tytan, 1p, komplet |  | kos | 1 |  | 0
3.9. | odklopnik, Tytan, 3p, komplet |  | kos | 2 |  | 0
3.10. | pokončni varovalčni ločilnik VL000, 3p, komplet z NV varovalkami |  | kos | 3 |  | 0
3.11. | kombinirano zaščitno stikalo, B/16A/0,03A, 2p |  | kos | 3 |  | 0
3.12. | inštalacijski odklopnik:
3.12.1. | B/10, 16A, 1p |  | kos | 6 |  | 0
3.12.2. | C/10, 16A, 1p |  | kos | 3 |  | 0
3.12.3. | C/10, 16A, 3p |  | kos | 1 |  | 0
3.13. | prenapetostna zaščita, tip T2 |  | kos | 4 |  | 0
3.14. | podatkovna vtičnica, RJ45, Cat.6 |  | kos | 1 |  | 0
3.15. | vrstne sponke, uvodnice |  | kpl | 1 |  | 0
3.16. | ožičenje med elementi, drobni in vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
3. | SKUPAJ razdelilnik R-PPC |  | skupaj | 1 |  | 0
4. | Razdelilnik R-LA-4-PC+R-UPS-A1+R-UPS-B1, predviden kot tipska prostostoječa omara s podstavkom, dim. 600x2000x400mm, komplet z vrati in ključavnico, dovod in odvodi zgoraj, ter vgrajeno opremo. R-LA-4-PC del mora biti označen z rdečo črto (agregatsko napajanje), R-UPS-A1 in R-UPS-B1 dela pa morata biti označena z zeleno črto (UPS napajanje). |  | kpl | 1 |  | 0
4.1. | bremensko stikalo, 3p, v omari:
4.1.1. | 40A |  | kos | 3 |  | 0
4.1.2. | 125A |  | kos | 1 |  | 0
4.2. | trifazni omrežni analizator x/5A, komplet za vgradnjo na vrata, vezan na komunikacijsko omaro |  | kos | 1 |  | 0
4.3. | komplet s programsko opremo za prikaz na PC in programiranjem analizatorjev
4.3.1. | tokovni transformator, 50/5A |  | kos | 3 |  | 0
4.3.2. | odklopnik, Tytan, 1p, komplet |  | kos | 1 |  | 0
4.3.3. | odklopnik, Tytan, 3p, komplet |  | kos | 2 |  | 0
4.3.4. | pokončni varovalčni ločilnik VL000, 3p, komplet z NV varovalkami |  | kos | 3 |  | 0
4.3.5. | kombinirano zaščitno stikalo, B/16A/0,03A, 2p |  | kos | 3 |  | 0
4.4. | inštalacijski odklopnik:
4.4.1. | B/10, 16A, 1p |  | kos | 7 |  | 0
4.4.2. | C/10, 16A, 1p |  | kos | 26 |  | 0
4.4.3. | C/10, 16A, 3p |  | kos | 1 |  | 0
4.5. | prenapetostna zaščita, tip T2 |  | kos | 12 |  | 0
4.6. | podatkovna vtičnica, RJ45, Cat.6 |  | kos | 1 |  | 0
4.7. | vrstne sponke, uvodnice |  | kpl | 1 |  | 0
4.8. | ožičenje med elementi, drobni in vezni material |  | kpl | 1 |  | 0
4. | SKUPAJ razdelilnik R-LA-4-PC+R-UPS-A1+R-UPS-B1 |  | skupaj | 1 |  | 0
C | Skupaj razdelilniki |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
D | Pripravljalna in pomožna gradbena dela za elektro inštalacije
1. | Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov (razdelilniki, svetilke, stikala, vtičnice, kabli, kabelske police, TK vtičnice, elementi AJP, elementi alarma, …) |  | ura | 32 |  | 0
2. | Odvoz elementov na deponijo s pridobitvijo ustreznega potrdila (v dogovoru z investitorjem) |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Pregled obstoječih inštalacij, usklajevanje tras na objektu |  | ura | 16 |  | 0
4. | Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in priklopom na obstoječi dovod. |  | kos | 1 |  | 0
5. | Kabel za izvedbo začasne inštalacije, priklop gradbene omarice ter začasni priklop v glavnem razdelilniku, kabel tip NYY-J 5x10mm2 |  | m | 40 |  | 0
6. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
D | Skupaj pripravljalna in pomožna gradbena dela za elektro inštalacije |  |  |  |  | 0

## 4. SISTEMSKE OMARE, VERTIKALNE
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Sistemska omara 42U z naslednjimi tehničnimi zahtevami (kot npr. Rittal VX 5311.116 ali enakovredno): - ohišje sistemske omare višine 42U=42HE, barva RAL 7035: dimenzije v mm: širina 800 × globina 1200 x višina 2000, material: jeklena pločevinam, aluminij; - maksimalna dovoljena statična obremenitev 12000N; - prednja enokrilna ventilacijska vrata z vsaj 85% perforacije; - zadaj dvokrilna vrata z vsaj 85% perforacije; - 2 × podstavek kotni element s ploščo spredaj/zadaj, višine 100mm; - 2 × dvodelni hitro snemljivi stranici; - predviden uvod kablov iz strehe; - 19" verikalni raster s prednje in zadnje strani nastavljiv po globini; - predprirava za vgradnjo PDU letev 0U brez vijačenja; - možnost vgradnje vertikalnih organizatorjev s prednje in zadnje strani; |  | kpl | 4 |  | 0
2. | Zračna zapora za sistemsko omaro širine 800mm, 42HE, ob 19'' montažnih profilih (kot npr. Rittal DK 5302.005 ali enakovredno) |  | kpl | 3 |  | 0
3. | Verikalni kabelski organizator 42 HE za sistemsko omaro (kot npr: Rittal DK 5302.052 ali enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
4. | Sistemski nosilec za montažo kabelske police, montaža na streho sistemske omare globine 1200mm, višina 100mm (kot npr: Rittal DK 5302.052 ali enakovredno) |  | kpl | 6 |  | 0
5. | Vertikalni električni razdelilnik "Power distribution unit" PDU za vertikalno vgradnjo 0U: - Vhod: 230V IEC-309 16A, 2P+E, dolžina kabla vsaj 3 m; - Izhod: 230V IEC 320 C13 vsaj 24x, IEC 320 C19 x; vsaj 4x - Vključuje: pribor za namestitev, nosilci za montažo v omaro, komplet za montažo brez uporabe orodja. (kot Rittal DK 7979.115 ali enakovredno) |  | kos | 2 |  | 0
6. | Vertikalni električni razdelilnik "Power distribution unit" PDU za vertikalno vgradnjo 0U: - Vhod: 400V IEC-309 16A, 2P+E, dolžina kabla vsaj 3 m; - Izhod: 230V IEC 320 C13 vsaj 24x, IEC 320 C19 vsaj 6x; - Vključuje: pribor za namestitev, nosilci za montažo v omaro, komplet za montažo brez uporabe orodja. (kot npr: Rittal DK 7979.136 ali enakovredno) |  | kos | 6 |  | 0
7. | Električni razdelilec 19" 9 priključkov z priklopom C20 |  | kos | 2 |  | 0
8. | Avtomatsko statično elektronsko preklopno stikalo STS z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: - ohišje: rack - priklop napajanja: vtičnici 2xC20 - priklop bremen minimalno: 4xC13 in 1xC19 - nazivni tok: 16A - nazivna nepetost: 240V AC 50Hz - uporabniški vmesnik: LED prikazovalnik - komunikacijski vmesnik: SNMP - dimenzije in teža maksimalno: 43 x 440 x 385 mm, 4.85 kg - garancija: 24 mesecev (kot npr: Delta Power Solutions STS16002SR00035 ali enakovredno) |  | kos | 1 |  | 0
9. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj sistemske omare, vertikalne električne razdelilne letve (PDU) | [5 empty] | 0

## 5.TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJ
| REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE | SKUPAJ brez DDV
A | Optične povezave znotraj PPC | 0
B | Bakrene povezave S/FTP, Class EA, PL60 znotraj PPC | 0
SKUPAJ TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Optične povezave znotraj PPC
1. | 19" 1U delilnik, 80 mm organizator z vratci, za vgradnjo modulov za zaključevanje optičnih vlaken ali bakrenih kablov, prazen (kot npr. R&M Netscale 48, R875196 ali enakovredno) |  | kos | 6 |  | 0
2. | Optični modul z 6 × LC-Duplex OM4 spojniki, za vgradnjo v prazen 1U delilnik (kot npr. R&M Netscale 48, R869111 ali enakovredno) |  | kos | 48 |  | 0
3. | Snop predterminiranega kabla FO, 24 vlakenskega, Multimode OM4 (G50), Cca (LSZH) - LC-QR Uniboot, razred A, PC/UPC, 0,5 m/0,6 m, LC-QR Uniboot, razred A, PC /UPC, 0,5 m/0,6 m, 5 m, s polaganjem (kot npr. R&M, R913… ali enakovredno) |  | kos | 4 |  | 0
4. | Snop predterminiranega kabla FO, 24 vlakenskega, Multimode OM4 (G50), Cca (LSZH) - LC-QR Uniboot, razred A, PC/UPC, 0,5 m/0,6 m, LC-QR Uniboot, razred A, PC /UPC, 0,5 m/0,6 m, 6 m, s polaganjem (kot npr. R&M, R913… ali enakovredno) |  | kos | 4 |  | 0
5. | Snop predterminiranega kabla FO, 24 vlakenskega, Multimode OM4 (G50), Cca (LSZH) - LC-QR Uniboot, razred A, PC/UPC, 0,5 m/0,6 m, LC-QR Uniboot, razred A, PC /UPC, 0,5 m/0,6 m, 7 m, s polaganjem (kot npr. R&M, R913… ali enakovredno) |  | kos | 4 |  | 0
6. | Sestavljanje optičnega delilnika: - vgradnja optičnega modula z 6×LC duplex, 8 kos, - vgradnja optičnih LC konektorjev iz snopa kabla v optično kaseto 96 kos, - urejanje snopa optičnih kablov na optičnem delilniku, 1kpl, - označevanje delilnika s permanentnimi oznakami, 1 kpl |  | kpl | 6 |  | 0
A | Skupaj optične povezave znotraj PPC |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Bakrene povezave S/FTP, Calss EA, PL60m znotraj PPC
1. | Inštalacijski kabel S/FTP, Calss EA, PL60m. 4P, AWG26, LSZH, Dca, s polaganjem (kot npr, R&M, R804267 ali enakovredno) |  | m | 480 |  | 0
2. | 19" 1U delilnik, 80 mm organizator z vratci, za vgradnjo modulov za zaključevanje optičnih vlaken ali bakrenih kablov, prazen (kot npr. R&M Netscale 48, R875196 ali enakovredno) |  | kos | 5 |  | 0
3. | Modul za zaključitev Cu 6 × STP modulov, prazen, oklopljen, za vgradno v 1U delilnik (kot npr. R&M, R868291 ali enakovredno) |  | kos | 24 |  | 0
4. | Modul RJ45, STP, Cat.6A EL, za vgradnjo v Cu modul (kot npr. R&M, R813505 ali enakovredno) |  | kos | 144 |  | 0
5. | Horizontalni organizatorji kablov 1HE s pritrdilnim materialom |  | kos | 9 |  | 0
6. | Zaključevanje kabla na modul RJ45 Cat.6A |  | kos | 144 |  | 0
7. | Meritev STP segmenta s certificiranim in kalibriranim certifikatorjem, z izpisom merilnega poročila |  | kos | 72 |  | 0
8. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj bakrene povezave S/FTP, Calss EA, PL60m znotraj PPC |  |  |  |  | 0

## 6.SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJA
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Omara za vgradnjo UPS naprav z opremo, 42U (kot npr. Rittal VX 5310.118 ali enakovredno) z naslednjimi tehničnimi zahtevami: - ohišje omare višine 42U=42HE, barva RAL 7035, dimenzije v mm (ŠxGxV): 600x1200x2000, material: jeklena pločevinam, aluminij; - maksimalna dovoljena statična obremenitev 12000N; - prednja enokrilna ventilacijska vrata z vsaj 85% perforacije; - zadaj dvokrilna vrata z vsaj 85% perforacije; - 2 x podstavek kotni element s ploščo spredaj/zadaj, višine 100mm; - 2 x dvodelni hitro snemljivi stranici; - predviden uvod kablov iz strehe; - 19" vertikalni raster s prednje in zadnje strani nastavljiv po globini; - možnost vgradnje vertikalnih organizatorjev s prednje in zadnje strani |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Zračna zapora za UPS omaro širine 600mm, 42HE, ob 19'' montažnih profilih. (kot npr. Rittal DK 5302.004 ali enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Sistemski nosilec za montažo kabelske police, montaža na streho sistemske omare globine 1200mm, višina 100mm (kot npr. Rittal DK 5302.052 ali enakovredno) |  | kpl | 2 |  | 0
4. | Naprava za neprekinjeno napajanje UPS moči minimalno 20 kW (kot npr. Delta Power UPS203R6RT2N035 ali enakovredno): On-line tehnologija delovanja z dvojno pretvorbo Karakteristike: - ohišje: kombinirano RT (rack/tower) - priklop: dovod - vrstne sponke, odvod - vrstne sponke - vhodna zaščitna varovalka, prenapetostna zaščita in EMI filter - vhodna napetost: 400/230V AC 50/60Hz +/-10Hz - vhodni faktor moči minimalno: >0,99 - vhodno popačenje THDi minimalno <3% - izhodna nepetost: 3f 400V ali 1f 230V AC 50/60Hz +/-0.05Hz - izhodni faktor moči: 1 - izkoristek vsaj 96,5% - avtonomija: 0 min, brez vgrajenih baterij v UPS ohišju - omogoča podaljšanje avtonomije z dodajenjem baterijskih ohišij EBM (do 4xEBM) - vgrajena zaščita pred globoko spraznitvijo baterij - omogoča zagon brez prisotne mrežne napetosti (Cold Start) - stikalo ročnega bypassa MBP (opcija - modul, ki se pritrdi na UPS napravo ali ločeno) '- uporabniški vmesnik: LCD prikazovalnik z dinamično enopolno shemo UPS sistema, gumbi in LED signalicijo - REPO in ROO digitalni vhod: REPO (zasilni izklop), ROO (vklop/izklop UPS naprave) - komunikacijski vmesnik: MINI Slot, parallel Port (2x), USB, RS232, RS485, REPO/ROO Port, breznapetostni kontakti (4x) - v paketu podporne nogice za vertikalno postavitev - montažni material za vgradnjo v omaro - dimenzije in teža maksimalno: 4U 440 x 750 x 88.2 mm, 22 kg - hrup maksimalno: 54dBA - garancija vsaj: 12 mesecev. |  | kpl | 2 |  | 0
5. | Vzdrževalni ročni bypass 15-20kVA (enojni - single): Vzdrževalni ročni bypass za samostojno UPS napravo 15-20kVA Karakteristike: - vhodna napetost: 3f 400/230V AC 50Hz - bypass (izhodna) napetost: 3f 400/230V AC 50Hz - nazivni tok: 32A 3f - maksimalna obremenitev: 20kW - vhodni priključek: vrstne sponke - izhodni priključek: vrstne sponke - komunikacijski vmesnik: MBS vmesnik - vsebina kompleta: ohišje, navodila za uporabo, komunikacijski kabel, ušesa za montažo v rack, zbiralke, pokrovi in vijaki, močnostni kabli za priklop v UPS napravo - dimenzije in težamaksimalno: 336 x 183 x 88 mm, 3.5 kg - garancija vsaj: 12 mesecev (kot npr. Delta Power PDB1329A320035 ali enakovredno) |  | kpl | 2 |  | 0
6. | Hot swappable Mini SNMP IPv6 card: SNMP komunikacijski vmesnik za UPS, Podprti protokoli: - HTTPS, SSH, SFTP in SNMPv3, omogoča NMS nadzor in pošilja TRAP pakete - pošiljanje email sporočil prek SMTP - HTTP - nadzor in nastavitve v spletnem strežniku - Telnet, BOOTP/DHCP, NTP - Delta MIB, spletni brskalnik - IPv4, IPv6 protokola - Modbus TCP Splošne karakteristike: - priključek: 10 / 100M RJ45 - delovna temperatura: 0-60°C - napajanje: 12VDC - poraba: <2W - okvirne dimenzije in teža: 87x70x30mm, 75g - garancija vsaj: 24 mesecev (kot npr. Delta Power SCMS100035 ali enakovredno) |  | kpl | 2 |  | 0
7. | Baterijski set za doseganje avtonomije 11 minut pri 100% obremenitvi: Baterijski kabinet za UPS. Karakteristike: - nazivna napetost: 240V DC - tip baterij: 12V 9Ah - zaščitni odklopnik 2p 2P 63A/250VDC - vključeno: baterijski kabel, nogica za vertikalno postavitev, set za vgradnjo v sistemsko omaro ni vključen (opcijsko) - dimenzije in teža maksimalno: 440 x 650 x 130 mm, 67kg - garancija vsaj: 24 mesecev (kot npr. Delta Power BBU201B109035 ali enakovredno) |  | kpl | 8 |  | 0
8. | Set za vgradnjo v sistemsko omaro: Teleskopska nosilca za vgradnjo v 19" omaro Karakteristike: - količina: 2 (par) - nastavljiva globina: od 485-815mm - garancija vsaj: 24 mesecev (kot npr. Delta Power 3915100011 ali enakovredno) |  | kos | 10 |  | 0
9. | Močnostni modul za izvlačljive inštalacijske odklopnike, 19'' Karakteristike: - maksimalna moč 40kVA / 40kW, - vhodna napetost 230V/400V - izhodna napetost 230V/400V, - odklopni modul minimalno 4×16A 1p ali 3p, - 1×RS-485, 1×USB, 1×mini slot, - dimenzije maksimalne (ŠxGxV): 440x811x176,4mm - teža maksimalna: 18kg, - garancija vsaj: 24 mesecev (kot npr. Delta Power PDC1C0BA0400035 ali enakovredno) |  | kos | 2 |  | 0
10. | Hot swappable Mini SNMP IPv6 card: SNMP komunikacijski vmesnik za UPS, Podprti protokoli: - HTTPS, SSH, SFTP in SNMPv3, omogoča NMS nadzor in pošilja TRAP pakete - pošiljanje email sporočil prek SMTP - HTTP - nadzor in nastavitve v spletnem strežniku - Telnet, BOOTP/DHCP, NTP - Delta MIB, spletni brskalnik - IPv4, IPv6 protokola - Modbus TCP Splošne karakteristike: - priključek: 10 / 100M RJ45 - delovna temperatura: 0-60°C - napajanje: 12VDC - poraba: <2W - okvirne dimenzije in teža: 87x70x30mm, 75g - garancija vsaj: 24 mesecev (kot npr. Delta Power SCMS100035 ali enakovredno) |  | kpl | 2 |  | 0
11. | Iinštalacijski odklopniki, za močnostni modul: - 16A, 3p, 3 kos, - 16A, 1p, 3 kos. (kot npr. Schneider 3915102443-SU in 3915102441-SU ali enakovredno |  | kpl | 2 |  | 0
12. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) | [5 empty] | 0

## 7. DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Diesel električni generator trofazni (400V / 230V / 50 Hz) minimalne moči 66kVA (kot npr. Elcos GE.PK.067/061.PRO ali enakovredno): Tehnična specifikacija: - diesel električni generator za zunanjo montažo, z vodno hlajenim diesel motorjem, 1500min-1, vgrajen v zvočno izolirano ohišje (LWA max 92 dB(A), nivo hrupa na 7m max 67 dB(A), nivo hrupa na 1m max 76 dB(A)), - trajna moč minimalno: 60kVA - trenutna moč minimalno: 66kVA - motor Perkins 1103A-33TG2 ali enakovredno - generator: Stamford S1L2-Y1 ali enakovredno - vgrajena startna baterija in polnilec, - vgrajeno predgretje motorja s termostatom, - dimenzije ohišja v cm maksimalno: dolžina 251, širina 112 in višina 164, - teža brez goriva maksimalno: 1256kg, - kapaciteta vgrajenega rezervoarja goriva minimalno 250l - vgrajen vmesnik za nadzor in upravljanje generatorja, z vgrajenim Ethernet vmesnikom z Modbus TCP in SNMP protokolom Opomba: navedene maksimalne dimenzije DEA naprave so odobrene s strani ZVKDS, maksimalna teža je navedena glede na statični izračun. V primeru, da se vgradi težjo DEA napravo, je potreben ponovni statični izračun. Strošek statičnega izračuna je na izvajalčevi strani! |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, priklop na predpripravljeno elektro inštalacijo in zagon |  | kpl | 1 |  | 0
3. | Sodelovanje elektro izvajalca pri dvigu DEA naprave na teraso |  | kpl | 1 |  | 0
4. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj diesel električni agregat | [5 empty] | 0

## 8. SISTEM SAMODEJNEGA GAŠENJA
| REKAPITULACIJA SISTEM SAMODEJNEGA GAŠENJA | SKUPAJ brez DDV
A | Avtomatsko gašenje - elektro del | 0
B | Avtomatsko gašenje - strojni del | 0
C | Avtomatsko javljanje požara | 0
D | Predpriprava inštalacij za protivlomni sistem, video nadzor in kontrolo pristopa | 0
SKUPAJ SISTEM SAMODEJNEGA GAŠENJA |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Avtomatsko gašenje - elektro del*
1. | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v PN zaščitnih ceveh: Vsi kabli in vodniki v popisu morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
1.1. | JH(St)H 1 x 2 x 0,8 mm |  | m | 200 |  | 0
1.2. | NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 |  | m | 200 |  | 0
2. | PVC cev, PN 16, 23 |  | m | 70 |  | 0
3. | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij |  | m | 30 |  | 0
4. | Centralna naprava za javljanje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja (kot npr. SIEMENS XC1005-A ali enakovredno), za 1 cono gašenja, možnost priklopa 3 linij javljalnikov; v konfortnem ohišju za AKU baterije 2x17Ah; v skladu z standardom EN12094 in EN54 |  | kos | 1 |  | 0
5. | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS |  | kos | 2 |  | 0
6. | Multi senzor javljalnik za modernizacijo koliktivnih klasičnih sistemov (kot npr. SIEMENS FDOOT241-A9 ali enakovredno); javljalnik ima vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajen izolator zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični senzor; kompatibilen s sistemom Cerberus, SynoLINE300 in AnalogPLUS |  | kos | 4 |  | 0
7. | Podnožje za adresibilne javljalnike |  | kos | 4 |  | 0
8. | Dodatno podnožje za javljalnike |  | kos | 4 |  | 0
9. | Adresni aspiracijski javljalnik (kot npr. SIEMENS FDA261 ali enakovredno). Patentirana "Optical dual-wavelenght detection technology", tehnolgija detekcije z uporabo modre in infrardeče svetlobe, kar omogoča zanesljivo detekcijo in ločevanje med prahom in dimnimi delci. Nastavljiva občutljivost od 0,14%/m do 20%/m. Dvostranska komunikacija med javljalnikom in centralno napravo omogoča nastavljanje 3 alarmnih nivojev in upravljanje javljalnika iz centralne naprave. Za 150m oz. do 800m vzorčevalnih cevi (3600m2) |  | kos | 1 |  | 0
10. | ASD Filter box (kot npr. SIEMENS FDAZ292 ali enakovredno) za namestitev na cevi aspiracijskega javljalnika, za čiščenje prahu in druge umazanije iz zraka, vgrajen trislojni filter različnih prepustnosti |  | kos | 1 |  | 0
11. | Cevni sistem odsesovanja, ki vsebuje vzorčevalne cevi; kolena, skobe, končne vzorčevalne zaključke; drobni vezni in pritrdilni material, vse komplet dobava aspiracijskega cevovoda (cena na meter) |  | kos | 10 |  | 0
12. | Kapilara s stožčastim zajemom, dolžine 2m, presek 10mm |  | kos | 7 |  | 0
13. | Napajalniki EN54, LCD, 230VAC/27, 6VDC 5A, zaščita baterije, tehnični izhod, javljanje izpada 230 VAC, javljanje napake na usmerniku, javljanje napake na bateriji, možnost vgradnje AKU 2x17Ah, v skladu z EN54 |  | kos | 1 |  | 0
14. | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS |  | kos | 2 |  | 0
15. | Ročni aktivator gašenja; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju rumene barve; v skladu s standardom EN12094-3 |  | kos | 1 |  | 0
16. | Stop tipka; Elektronika kolektivnega ročnega javljalnika; v ohišju modre barve; v skladu s standardom EN12094-3 |  | kos | 1 |  | 0
17. | Alarmna sirena z bliskavico rdeče barve z rdečo LED svetlobo za stensko montažo, pokritost W-2,4-7,5 (135m3), zaščita IP65 v skladu z EN 54-3 in EN 54-23 (Visual Alarm Device). Adaptersko ohišje rdeče barve |  | kos | 1 |  | 0
18. | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke (kot npr. SIEMENS FDCIO222 ali enakovredno); relejski izhodi 4A. Ohišje za modul, IP 65. Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |  | kos | 1 |  | 0
19. | Zvočno svetlobni opozorilni tablo - enostranski - 12/24VDC, 8mA/95mA - piezzo 95dB/m - IP40 - delovanje od -15°C do +55°C - 320x140x68 |  | kos | 1 |  | 0
20. | Napis za opozorilni tablo "AVTOMATSKO GAŠENJE V TEKU" |  | kos | 1 |  | 0
21. | Označevanje aktivatorja gašenja po SIST 1013 velikosti 125x125mm (rumena) |  | kos | 1 |  | 0
22. | Označevanje zadrževanje gašenja po SIST 1013 velikosti 125x125mm (modra) |  | kos | 1 |  | 0
23. | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm |  | kos | 1 |  | 0
24. | TABLICA ZA GAŠENJE |  | kos | 1 |  | 0
25. | Inštalacijski odklopnik ali ohišje za talilni vložek D0/DI z vložkom in vpasnim vijakom 10A, vgradnja in vezava v obstoječi električni razdelilnik |  | kos | 2 |  | 0
26. | Programiranje centrale avtomatskega gašenja plina s strani skrbnika sistema ter integracija s požarno centralo (kot npr. SIEMENS ali enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
27. | Montaža centralne naprave in ostalih elementov za avtomatskom gašenje; povezava v sistem javljanja požara, spuščanje sistema v obratovanje in preizkus delovanja sistema; izdaja internega zapisnika; prevozni stroški |  | kos | 1 |  | 0
28. | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme SIST EN 54 - navodila za uporabo |  | kos | 1 |  | 0
29. | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo sistema za avtomatsko gašenje |  | kos | 1 |  | 0
30. | Organiziranje, iskanje ponudbe in sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema avtomatskega gašenja - elektro del |  | kpl | 1 |  | 0
31. | Pregled sistema avtomatskega gašenja - elektro del, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije |  | kpl | 1 |  | 0
32. | Drobni nespecificirani material |  | kpl | 1 |  | 0
A | Skupaj avtomatsko gašenje - elektro del |  |  |  |  | 0
* Sistem mora delovati kot celota in biti kompatibilen z obstoječim sistemom avtomatskega javljanja požara na objektu Siemens Sinteso.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Avtomatsko gašenje - strojni del
1. | Sistem avtomatskega gašenja (kot npr. SINORIX 1230 ali enakovredno) za podatkovni prostor, ki vključuje: - 42 barsko tehnologijo avtomatskega gašenja; - sistem gašenja za osnovni prostor, - jeklenke z vso potrebno mehansko opremo, - gasilno sredstvo FK-5-1-12 v količini, kot ga predpisuje standard ISO 14520 5,7%, - skupni čas zapolnitve prostora in pogasitve z gasilnim sredstvom do 60 sekund, Komplet z: • BAT67-1 EL / MAN; 67-litrska jeklenka, mehansko opremljena jeklenka • 48 kg x FK-5-1-12 gasilno sredstvo - zmes ekološko prijaznih plinov z vključenim polnjenjem v jeklenko |  | kos | 1 |  | 0
2. | Gasilna šoba za prostor - tiha šoba, ki ne poškoduje trdih diskov SDN-M-H |  | kos | 1 |  | 0
3. | Razbremenilna loputa za tlak (kot npr. t Apreco SGV-C - Kit 0501), mehanska gravitacijska, dvo-smerna, požarno-odporna do 3 ure po EN1634-1, min. efektivna površina kot v hidravličnem izračunu, za pripadajoče gasilno sredstvo |  | kos | 1 |  | 0
4. | Kovinski cevni razvod gašenja; brez-šivna, debelina stene min. 2mm, vroče galvanizirana; dimenzije in dolžine kot v hidravličnem izračunu; spojni elementi: brez-šivni, temprana litina, debelina stene min. 2mm, vroče galvanizirani (tlačna oprema); namenski montažni pribor |  | kos | 1 |  | 0
5. | Izvedba strojnih inštalacij gasilnega sistema -montaža jeklenk in ostale strojne opreme, -montaža inštalacijskih cevi v skladu s hidravličnim izračunom, -barvanje cevovoda, -montaža razpršilnih šob, |  | kos | 1 |  | 0
6. | Tlačni preizkus cevovoda |  | kos | 1 |  | 0
7. | Hidravlični izračun elementov sistema gašenja |  | kos | 1 |  | 0
8. | Vgradnja razbremenilne lopute |  | kos | 1 |  | 0
9. | Organiziranje, iskanje ponudbe in sodelovanje izvajalca strojnega dela pri pregledu sistema avtomatskega gašenja - strojni del |  | kos | 1 |  | 0
10. | Pregled sistema avtomatskega gašenja - strojni del, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije |  | kpl | 1 |  | 0
11. | Drobni nespecificirani material |  | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj avtomatsko gašenje - strojni del |  |  |  |  | 0
*Sistem mora delovati kot celota in biti kompatibilen z obstoječim sistemom avtomatskega javljanja požara na objektu Siemens Sinteso.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
C | Avtomatsko javljanje požara*
1. | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v PN zaščitnih ceveh: Vsi kabli in vodniki v popisu morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
1.1. | JH(St)H 1 x 2 x 0,8 mm |  | m | 100 |  | 0
2. | PVC cev, PN 16, 23 |  | m | 50 |  | 0
3. | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij |  | m | 20 |  | 0
4. | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line |  | kos | 1 |  | 0
5. | Multi senzor javljalnik za modernizacijo koliktivnih klasičnih sistemov (kot npr. SIEMENS FDOOT241-A9 ali enakovredno); javljalnik ima vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajen izolatorj zanke; ima vgrajen dvojni optični, dvojni termični senzor; kompatibilen s sistemom Cerberus, SynoLINE300 in AnalogPLUS |  | kos | 4 |  | 0
6. | Podnožje za adresibilne javljalnike |  | kos | 5 |  | 0
7. | Dodatno podnožje za javljalnike |  | kos | 5 |  | 0
8. | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke (kot npr. SIEMENS FDCIO222 ali enakovredno); relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 |  | kos | 1 |  | 0
9. | Javljanje požara streha - termični kabel 15 m |  | kos | 3 |  | 0
10. | Javljanje požara streha - UV odporna cev za zaščito termičnega kabla zunaj, do dolžine 10m |  | kos | 3 |  | 0
11. | Doza zunanja vremensko odporna nadometna 250×200×90 mm, IP67 |  | kos | 1 |  | 0
12. | Programiranje centrale avtomatskega javljanja požara s strani skrbnika sistema |  | kpl | 1 |  | 0
13. | Montaža opreme na položene inštlacije; povezava v sistem javljanja požara, spuščanje sistema v obratovanje in preizkus delovanja sistema; izdaja internega zapisnika; prevozni stroški |  | kos | 1 |  | 0
14. | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme SIST EN 54 - navodila za uporabo |  | kos | 1 |  | 0
15. | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE |  | kos | 1 |  | 0
16. | Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov AJP |  | kpl | 1 |  | 0
17. | Odvoz elementov na deponijo s pridobitvijo ustreznega potrdila (v dogovoru z investitorjem) |  | kpl | 1 |  | 0
18. | Organiziranje, iskanje ponudbe in sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu sistema avtomatskega javljanja požara |  | kos | 1 |  | 0
19. | Pregled sistema avtomatskega javljanja požara, komplet s pridobitvijo ustreznih potrdil o brezhibnem delovanju posameznega sistema s strani pooblaščene institucije |  | kpl | 1 |  | 0
20. | Drobni nespecificirani material |  | kpl | 1 |  | 0
C | Skupaj avtomatsko javljanje požara |  |  |  |  | 0
* Sistem mora delovati kot celota in biti kompatibilen z obstoječim sistemom avtomatskega javljanja požara na objektu Siemens Sinteso.
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
D | Predpriprava inštalacij za protivlomni sistem, video nadzor in kontrolo pristopa*
1. | Kabel položen nadometno na kabelski polici, delno v PN zaščitnih ceveh: Vsi kabli in vodniki v popisu morajo ustrezati zahtevam odziva na ogenj razreda "Cca s1 d2 a1".
1.1. | ALARM 36762 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm² |  | m | 120 |  | 0
1.2. | ALARM 36762 2 x 0,5 + 8 x 0,22 mm² |  | m | 50 |  | 0
1.3. | U/FTP, kat. 6A LSZH |  | m | 110 |  | 0
2. | PVC cev, PN 16, 23 |  | m | 110 |  | 0
3. | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij |  | m | 20 |  | 0
4. | Demontažna dela elektroinštalacijskih elementov (elementi protivlomnega sistema, elementi video nadzora, elementi kontrole pristopa, …) |  | ura | 24 |  | 0
5. | Odvoz elementov na deponijo s pridobitvijo ustreznega potrdila (v dogovoru z investitorjem) |  | kpl | 1 |  | 0
6. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
D | Skupaj predpriprava inštalacij za protivlomni sistem, video nadzor in kontrolo pristopa |  |  |  |  | 0
*Ponudniki morajo pri podaji cen upoštevati, da bodo izvedli le predpripravo inštalacij po specifikaciji in zgornjem popisu. Strošek priklop elementov in kofiguracija sistemov (protivlomni sistem, video nadzorni sistem in kontrola pristopa) je na strani naročnika in bo izveden s strani obstoječih pogodbenih izvajalcev naročnika.

## 9. NADZORNI SISTEM
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Priprava tabel za vnos registrov v nadzorni sistem naročnika CHECKMK za posamezne naprav kot so:
1.1. | KLIMA naprava Obseg registrov naj vsebuje najmanj naslednje parametre: - temperatura prostora - vlaga prostora - temperatura vpiha hladnega zraka - povratna temperatura zraka iz prostora - nastavljena temperatura zraka prostora - hitrost ventilatorja klime - hitrost kompresorja - statusi (ventiliranje, hlajenje, razvlaževanje, vlaženje) - alarmi (izpad faze, visok pritisk, nizek pritisk, izliv vode napaka kompresorja, zamašen filter, generalna napaka)- UPS napravi, - DEA napravo, - naprava za merjenjen okoljskih pogojev, - močnostni modul za inštalacijske dklopnikie, 19'', |  | kpl | 2 |  | 0
1.2. | UPS naprava Obseg registrov naj vsebuje najmanj aslednje parametre: - meritve (vh.fazne/medfazne napetosti, vh.frekvenca, vh.tokovi, izh.fazne/mefazne napetosti, izh.frekvenca, izh.tokovi, izh. delovne moči, obremenitve po fazah, polnost baterij, avtonomija) - statusi/alarmi (napaka v delovanju, breme na bypassu, prazne baterije,generalna napaka) |  | kpl | 2 |  | 0
1.3. | DEA naprava - meritve (izh.fazna/medfazna napetost, izh.frekvenca, izh.tok po fazah, izh.delovna moč, izh.navidezna moč, izh.faktor moči, nivo goriva, napetost akumulatorja, št.obratovalnih ur, hitrost motorja) - statusi/alarmi (generalni alarm, DEA obratuje, test DEA naprave uspešno/napaka) |  | kos | 1 |  | 0
1.4. | Naprava za merjenje okoljskih pogojev (obstoječa) - meritve (temperatura in vlaga 5-ih obstoječih senzorjev) - alarm (izliv vode - poplavni senzor)
1.5. | Močnostni modul za instalacijske odklopnike - meritve (maks./min.fazna napetost, maks./min.fazni tok, trenutni fazni tok, maks./min.frekvenca, maks./min.delovna moč, obremenitev, faktor moči, trenutna delovna in navidezna moč, energija, temperatura varovalčnega modula) - nastavitve (nazivna vrednost odklopnika, minimalni tok -podtok, maksimalni tok - nadtok in faktor moči) - statusi/alarmi (nadtok v ničelnem vodniku, preobremenitev, previsoka temperatura, podnapetost, prenapetost, podtok, nadtok, frekvenca izven tolerance, prenizek faktor moči) |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Priprava, usklajevanje in koordinacija izvedbe: - detaljni pregled obstoječega sistema nadzora, kontrola in filtriranje podatkov - priprava testnega okolja in testiranje delovanja. |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj nadzorni sistem | [5 empty] | 0
Nadzorni sistem oskrbne infrastrukture se bo izvajal v naročnikovem programskem okolju CHECKMK za katerega je potrebno pripraviti izbor SNMP OID in Modbus TCP registrov, ki se bodo vključili v nadzorni programski paket, ki bodo omogočili naročniku celovit vpogled v delovanje nadzorovanih naprav (izmerjene veličine, statusi in alarmi). Izbor registrov se pripravi v tabelarični obliki, kjer se navede: - SNMP OID register: naslov OID registra, naziv registra v MIB datoteki, opis registra, merska veličina, območje vrednosti registra in tip registra (branje/pisanje); - Modbus TCP register: naslov Modbus registra, velikost registra (16/32bit), opis registra, skaliranje vrednosti, merska enota, format (signed/unsigned), funkcijska koda branja, tip registra (branje/pisanje). Poleg SNMP OID registrov je potrebno za vsako nadzorovano napravo dostaviti MIB datoteko. Poleg Modbus TCP registrov je potrebno pripraviti tabelo z IP naslovi nadzorovanih naprav in Modbus naslovov v kolikor gre za več naprav pod enim IP naslovom.

## 10.ZAMENJAVA IN UREDITEV KOMUNI
Zap.št. | Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
1. | Komunikacijska omara 19" 800×1000 42HE (kot npr. ODM, CSE80100421 ali enakovredno): - dimenzije (ŠxGxV) 800 x 1000 x 2073mm - 4x 19˝ vodila za montažo opreme spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini, standardni zamik 100-740-160mm - 4x vzdolžni profil - vertikalni urejevalniki kablov spredaj levo in desno - pokrov z odprtino za vgradnjo hladilne enote - uvodi kablov: na dnu omare: z vseh strani, višina odprtine za kable 72 mm na pokrovu omare: spredaj, zadaj, levo 2 x in desno 2 x - spredaj in zadaj kovinska perforirana vrata, hitro snemljiva, kot odpiranja vsaj 120°, zračnost minimalno 70%, ključavnica z nihajno ročico - bočni stranici, hitro snemljivi, spodaj perforirani, ključavnica - ozemljitveni set - stopnja zaščite vsaj IP20 - nosilnost omare minimalno 5000N - skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2 - CE certifikat 73/23/EEC LVD - barva RAL 7035. |  | kos | 1 |  | 0
2. | Polica fiksna 735mm do vsaj 50kg |  | kos | 2 |  | 0
3. | 19" razdelilec, 9x230V, schuko, ALU, 2.5 m |  | kos | 2 |  | 0
4. | Priključni kabel EL Cat.6, U/UTP, LSOH, 1.0m |  | kos | 50 |  | 0
5. | Priključni kabel EL Cat.6, U/UTP, LSOH, 1.5m |  | kos | 50 |  | 0
6. | Priključni kabel EL Cat.6, U/UTP, LSOH, 2.0m |  | kos | 50 |  | 0
7. | 19" organizator kablov, 70mm, siv |  | kos | 10 |  | 0
8. | Mrežna kabelska polica KPM 60/300, s konzolami, pritrdilnim materialom in montažo |  | m | 6 |  | 0
9. | Avtomatsko statično elektronsko preklopno stikalo STS (kot npr. Delta Power Solutions STS16002SR00035 ali enakovredno) Karakteristike: - ohišje: rack - priklop napajanja: vtičnici 2xC20 - priklop bremen: 4xC13 in 1xC19 - nazivni tok: 16A - nazivna nepetost: 240V AC 50Hz - uporabniški vmesnik: LED prikazovalnik - komunikacijski vmesnik: SNMP - dimenzije in teža: 43 x 440 x 385 mm, 4.85 kg - garancija vsaj: 24 mesecev |  | kos | 1 |  | 0
10. | Pripravljalna dela: - popis vseh priključkov v obstoječi komunikacijski omari, - dostava nove komunikacijske omare in ostale opreme na lokacijo, - priprava komunikacijske omare za vgradnjo opreme, - priprava razporeditve opreme v novi komunikacijski omari. |  | kpl | 1 |  | 0
11. | Demontažna dela (izvedejo se zunaj delovnega časa naročnika): - odklop vseh povezav, - demontaža opreme iz omare, - demontaža in odvoz obstoječe komunikacijske omare, - grobo čiščenje demontirane opreme. |  | kpl | 1 |  | 0
12. | Montažna dela (izvedejo se zunaj delovnega časa naročnika): - postavitev nove omare na lokacijo, - priprava napajanja z električno energijo, - vgradnja optičnih delilnikov nove optične hrbtenice, - vgradnja predhodno demontirane pasivne opreme v novo komunikacijsko omaro, - vgradnja aktivne komunikacijske opreme, - priklop in testiranje opreme. |  | kpl | 1 |  | 0
13. | Ureditev kablov na kabelskih policah v predprostoru DC |  | kpl | 1 |  | 0
14. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj zamenjava in ureditev komunikacijske omare | [5 empty] | 0

## 11.NOVE OPTIČNE IN BAKRENE HRBT
| REKAPITULACIJA NOVE OPTIČNE IN BAKRENE HRBTENIČNE POVEZAVE | SKUPAJ brez DDV
A | Inštalacijski kabli | 0
B | Podatkovni center | 0
C | Komunikacijska vozlišča | 0
SKUPAJ NOVE OPTIČNE IN BAKRENE HRBTENIČNE POVEZAVE |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Inštalacijski kabli
1. | Optični instalacijski kabel central Loose Tube Cable, za notranje polaganje, Gel-free, OM4, FRLSZH, B2ca, 12 vlaken |  | m | 500 |  | 0
2. | instalacijski optični kabel 1x12 vlaken, E9/125µm G.657.A, FRLSZH, B2ca, gel-free |  | m | 60 |  | 0
3. | Polaganje optičnega kabla |  | m | 560 |  | 0
4. | Bakreni iinstalacijski kabel Real10 Cat.6A, U/FTP, LSFRZH, B2ca-s1a,d1,a1, 650 MHz |  | m | 2600 |  | 0
5. | Polaganje U/FTP, Cat. 6A kabla |  | m | 2600 |  | 0
6. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
A | Skupaj inštalacijski kabli |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Podatkovni center
1. | 19" 1U delilnik, 80 mm organizator z vratci, za vgradnjo modulov za zaključevanje optičnih vlaken ali bakrenih kablov, prazen |  | kos | 5 |  | 0
2. | Optični modul za varjenje 6× LC-Duplex OM4, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 1 |  | 0
3. | Optični modul za varjenje, 12x LC-Duplex OM4, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 5 |  | 0
4. | Optični modul za varjenje, 12x LC-Duplex SM, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 1 |  | 0
5. | Modul za zaključitev Cu 6 × STP modulov, prazen, oklopljen, za vgradno v 1U delilnik |  | kos | 10 |  | 0
6. | Modul RJ45, STP, Cat.6A EL, za vgradnjo v Cu modul |  | kos | 60 |  | 0
7. | Horizontalni organizatorji kablov 1HE s pritrdilnim materialom |  | kos | 2 |  | 0
8. | Priprava optičnega kabla za zaključevanje |  | kos | 10 |  | 0
9. | Varjenje optičnih kablov |  | kos | 156 |  | 0
10. | Zaključevanje kabla v priključnem panelu |  | kos | 60 |  | 0
11. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
B | Skupaj podatkovni center |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
C | Komunikacijska vozlišča
1. | 19" 1U delilnik, 80 mm organizator z vratci, za vgradnjo modulov za zaključevanje optičnih vlaken ali bakrenih kablov, prazen |  | kos | 9 |  | 0
2. | Optični modul za varjenje 6× LC-Duplex OM4, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 7 |  | 0
3. | Optični modul za varjenje, 12x LC-Duplex OM4, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 2 |  | 0
4. | Optični modul za varjenje, 12x LC-Duplex SM, komplet z zaključnimi kabli |  | kos | 1 |  | 0
5. | Modul za zaključitev Cu 6 × STP modulov, prazen, oklopljen, za vgradno v 1U delilnik |  | kos | 12 |  | 0
6. | Modul RJ45, STP, Cat.6A EL, za vgradnjo v Cu modul |  | kos | 72 |  | 0
7. | Horizontalni organizatorji kablov 1HE s pritrdilnim materialom |  | kos | 8 |  | 0
8. | Priprava optičnega kabla za zaključevanje |  | kos | 10 |  | 0
9. | Varjenje optičnih kablov |  | kos | 156 |  | 0
10. | Zaključevanje kabla na modul RJ45 Cat.6A |  | kos | 72 |  | 0
11. | Meritev z OTDR, enostranska,1310 in 1550 nm, z izpisom merilnega poročila |  | kos | 24 |  | 0
12. | Meritev z OTDR, enostranska, 850 nm in 1300 nm, z izpisom merilnega poročila |  | kos | 132 |  | 0
13. | Meritev STP segmenta s certificiranim in kalibriranim certifikatorjem, z izpisom merilnega poročila |  | kos | 66 |  | 0
14. | Inženiring posli: - vgradnja optičnih delilnikov v omare, - vgradnja organizatorjev ožičenja, - označevanje delilnikov, - izdelava blok sheme nove optične hrbtenice. |  | kpl | 1 |  | 0
15. | Priključni optični kabel dvojno vlakno 9/125 LC-LC, 3m |  | kos | 16 |  | 0
16. | Priključni optični kabel dvojno vlakno 50/125 LC-LC OM4, 3m |  | kos | 32 |  | 0
17. | Drobni material in ostali stroški (vezice, vijaki, drobni pritrdilni material,....) |  | kpl | 1 |  | 0
C | Skupaj komunikacijska vozlišča |  |  |  |  | 0

## 13.REDNO VZDRŽEVANJE IN DODATNA
| REKAPITULACIJA REDNO VZDRŽEVANJE IN DODATNA DELA ZA OBDOBJE 48 MESECEV | SKUPAJ brez DDV
A | Redno vzdrževanje | 0
B | Dodatna dela | 0
SKUPAJ REDNO VZDRŽEVANJE IN DODATNA DELA ZA OBDOBJE 48 MESECEV |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
A | Redno vzdrževanje
1. | Letni servisni pregled UPS naprave, z vključenim potrošnim materialom, čiščenjem, rednim letnim servisnim pregledom, meritvam stanja baterij in pripravo poročila o opravljenem pregledu. |  | kpl | 4 |  | 0
2. | Letni servisni pregled DEA s sistemom krmiljenja, z vključenim potrošnim materialom, s pripravo poročila o opravljenem pregledu in preizkusom delovanja in zajema še: - zamenjava olja - zamenjavo motornega oljnega filtra - zamenjavo filtra goriva - zamenjavo zračnega filtra motorja - kontrolo nivoja tekočin motorja - po potrebi dolivanje goriva |  | kpl | 4 |  | 0
3. | Letni servisni pregled Inrow klima naprave v PPC prostoru z vključenimi potrošnim materialom, čiščenjem, rednim letnim servisnim pregledom in pripravo poročila o opravljenem pregledu: - zamenjava zračnega filtra, - pregled in meritev hladilnega plina in olja, - pregled in po potrebi nastavitev električne regulacije, - pregled električne napeljave, - pregled in čiščenje odtoka kondenzne vode, - pranje zunanje enote, - priprava poročila o tesnosti za potrebe ARSO |  | kpl | 4 |  | 0
4. | Polletni servisni pregled in preizkus sistema samodejnega gašenja: in priprava poročila o opravljenem pregledu: - pregled in preizkus sistema za samodejno gašenje in javljanje požara, potni in manipulativni stroški |  | kpl | 8 |  | 0
5. | Režim podpore* Izvajalec mora omogočiti prejem obvestila o napaki na telefon oz. e-mail 24/7/365 |  | kpl | 4 |  | 0
A | Skupaj redno vzdrževanje |  |  |  |  | 0
| Vrsta materiala ali storitve | Opis ponujenega materiala ali storitve, v kolikor se ponuja enakovredno blago ali storitev | Enota mere | Ocenjena količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupaj v EUR brez DDV
B | Dodatna dela
1. | Dodatna dela |  | ura | 200 |  | 0
B | Skupaj dodatna dela |  |  |  |  | 0