Dravske elektrarne Maribor

Projekt HE Zlatoličje, 110 kV stikališče

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZUNANJE KONTROLE ELEKTRO, GRADBENE IN STROJNE OPREME TER IZDELAVA STROKOVNE OCENE

LOT SUP

TEHNIČNE ZAHTEVE

December 2024

Vsebina

1	Uvod	4

1.1	Namen gradnje	4

1.2	Obseg investicije	4

1.3	Časovni načrt	5

1.4	Področja prenove	5

2	Obseg del za Elektro področje	5

2.1	Pregledovanje dokumentacije	5

2.2	Preizkusi in prevzemi v tovarnah dobaviteljev (FAT)	6

2.3	Preizkusi in pregledi na mestu vgradnje (SAT)	6

2.4	Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme	7

2.5	Analiza poskusnega obratovanja in izdelava strokovne ocene	7

3	Obseg del za Gradbeno področje	7

3.1	Zemeljska dela in temeljenje	8

3.2	Betonska dela	8

3.3	Preizkusi in pregledi na mestu vgradnje (SAT)	8

3.4	Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme	9

3.5	Analiza poskusnega obratovanja in izdelava strokovne ocene	9

4	Obseg del za strojno področje	9

4.1	Pregled dokumentacije	10

4.2	Izvedba neporušnih preiskav	10

4.3	Meritve na mestu vgradnje	10

4.4	Izdelava poročil in strokovnih ocen	10

4.5	Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme	11

5	Poročila in dokumenti	11

5.1	Mesečna poročila	11

5.2	Poročila o pregledih, preizkusih in meritvah	11

1.1	Delne strokovne ocene za posamezen ISTP	12

1.2	Varnost in zdravje pri delu	12

- Uvod

Investitor Dravske elektrarne Maribor načrtuje izgradnjo novega 110 kV stikališča v tehnologiji

GIS na lokaciji HE Zlatoličje, ki bo nadomestilo obstoječe/staro prostozračno 110 kV stikališče,

preko katerega je HE priključena na 110 kV prenosno omrežje. Vse ureditve v zvezi z gradnjo

110 kV GIS stikališča bodo izvedene izključno na območju HE Zlatoličje, znotraj ograjenega

območja objekta HE.

  - Namen gradnje

Obstoječe 110 kV stikališče je dotrajano, ni skladno z zahtevami Sistemskih obratovalnih navodil

za prenosno omrežje (SONPO) ter ne omogoča priključevanja dodatnih proizvodnih virov.

Upravljavec prenosnega omrežja je že v fazi obnove HE Zlatoličje podal stališče v soglasju za

priključitev, da obstoječe stikališče ni skladno z zahtevami SONPO ter da je zato treba stikališče

prenoviti. Namen gradnje nadomestnega 110 kV stikališča je prenova opreme, uskladitev

konfiguracije in tehnologije stikališča skladno s SONPO ter razširitev stikališča, ki bo omogočila

morebitno priključitev dodatnih proizvodnih obnovljivih virov energije (OVE).

Osnovni lokacijski in klasifikacijski podatki o gradnji:

- Katastrska občina: ZLATOLIČJE

- Šifra kat. občina: 713

- Parcele za gradnjo, št.: 1511/1 - del, 1511/2 - del, 1512/1 - del,

1512/2 - del, 1513/1 - del, 1525/10 - del.

- Klasifikacija objekta: 22140 (Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi)

- Razvrstitev objekta: ZAHTEVEN OBJEKT

  - Obseg investicije

V okviru investicije je predvidena gradnja naslednjih objektov, sklopov in spremljajočih gradbenih in tehnoloških elementov:

- gradnja novega objekta 110 kV GIS stikališča, v sklopu katerega bo nameščeno še 20 kV stikališče, ob novi zgradbi pa bo zgrajen še temelj energetskega transformatorja za namestitev transformatorja 110/20 kV za priključitev bodočih enot proizvodnje iz OVE,

- namestitev novega 110 kV GIS stikališča s pripadajočimi napravami vodenja, zaščite in meritev ter vključitvijo v obstoječe sekundarne sisteme HE,

- namestitev 20 kV stikališča za priključitev proizvodnih enot iz OVE,

- namestitev transformatorja 110/20 kV za priključitev bodočih enot proizvodnje iz OVE in priključitev na obe novi stikališči,

- izgradnjo kabelske kinete za namestitev 110 kV kabelskih sistemov za priključitev blok

transformatorjev HE Zlatoličje in daljnovoda 2 x 110 kV Cirkovce-Zlatoličje na novo

110 kV GIS stikališče,

- izgradnjo novega končnega DV stebra za prehod oziroma priključitev daljnovoda na novo 110 kV GIS stikališče,

- namestitev 110 kV kabelskih sistemov za priključitev blok transformatorjev HE Zlatoličje in daljnovoda 2x110 kV Cirkovce-Zlatoličje na novo 110 kV GIS stikališče,

- preureditev OPGW zaradi novega DV stebra, namestitev novega optičnega zemeljskega kabla ter priključitev na TK vozlišče v HE Zlatoličje,

- preureditev in dograditev ozemljilnega sistema HE zaradi gradnje novega 110 kV GIS

stikališča,

- rušitev starega/obstoječega prostozračnega 110 kV stikališča.

  - Časovni načrt

Izvajalec je dolžan vse svoje aktivnosti na gradbišču izvajati skladno z "Glavnim časovnim načrtom", ki je priložen temu projektu za razpis. Iz slednjega so razvidni ključni datumi posameznih  aktivnosti izvajanja del, na katere naj Izvajalec naveže svoj terminski plan. V glavnem  terminskem  planu  so prikazane tudi  aktivnosti,  ki  niso predmet tega razpisa, vendar pa njihov prikaz omogoča Izvajalcu dobiti celotno sliko poteka del na posameznih gradbiščih.

  - Področja prenove

Nabavo opreme in izvedbo storitev za Projekt sestavljajo naslednji pomembnejši segmenti/LOT-i, ki so predmet ločenih razpisov in sicer:

- LOT A1 in A2	gradbeni del

- LOT EO 		elektro oprema

- LOT MT		močnostni transformatorji

- LOT SUP 	super nadzor

Ob tem je pomembno poudariti, da bodo mnoge storitve na Projektu izvedli izkušeni strokovnjaki DEM samostojno, in sicer na področjih nabave, inženiringa, parametriranja (npr. zaščite in avtomatike) in programiranja (npr. vodenja), ter izvajanja preizkusov in nadzora nad izvajanjem del.

- Obseg del za Elektro področje

Zapisi v nadaljevanju tega dokumenta opredeljujejo tehnične zahteve za Izvajalca LOT SUP za elektro področje.

- Pregled dokumentacije,

- aktivnosti v tovarnah dobaviteljev (FAT),

- aktivnosti na mestu vgradnje (SAT),

- aktivnosti na komisijskih pregledih pred zagonom opreme,

- analiza poskusnega obratovanja in izdelava strokovne ocene.

Kot zunanje kontrole se štejejo vsi pregledi, preizkusi, meritve in potrebne analize, pri katerih izvajalec sodeluje ali jih izvaja na objektu, v tovarnah pri proizvajalcih opreme ali v svojih prostorih. Izvajalec zunanjih kontrol bo o času in lokaciji kontrol pravočasno obveščen.

Izvajalec zunanjih kontrol mora razpolagati z zadostnim številom usposobljenega kadra in  ustrezno opremo, v kolikor jo pri svojem delu uporablja.

Izvajalec zunanjih kontrol mora pri svojem delu upoštevati omejitve opreme, navodila dobaviteljev, ter veljavne standarde, predpise, pravilnike, uredbe in zakone.

  - Pregledovanje dokumentacije

Izvajalec zunanjih kontrol bo v okviru izdelave strokovnih ocen opreme pri proizvajalcih in na objektih izvedel preglede naslednje dokumentacije:

- Pregled in izdelava programov kontrole kvalitete in programov prevzemnih preizkusov naprav, postrojev, opreme in inštalacij

- pregled zahtev iz razpisne dokumentacije projektov in dokumentacije za izvedbo (PZI) za potrebe izvajanja strokovnih pregledov, preizkusov in meritev pri proizvajalcih opreme in na objektu, glede vgrajene opreme,

- pregled celovitosti predložene atestne dokumentacije in drugih dokazil o kvaliteti vgrajene opreme, naprav in napeljav ter rezultatov meritev, ki jih opravijo izvajalci elektro montažnih del, dobavitelji opreme in so del dokazila o zanesljivosti

- pregledi dokumentacije Dobaviteljev in Izvajalcev del na objektu za izdelavo strokovnih ocen za interne tehnične preglede

Obseg dokumentacije, ki bo predmet pregleda je:

- Dokumentacija projektanta

- dokumentacija dobaviteljev – vsi dobavitelji bodo za svoj sklop dobavljene opreme izdelali zahtevano projektno dokumentacijo, programe kontrole kvalitete opreme, navodila za montažo opreme, navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme, programe in protokole tovarniških preizkusov in preizkusov na terenu, predali dokumentacijo za dokazilo o zanesljivosti (izjave, certifikate, ateste, merilne liste, protokole preizkusov…),

- dokumentacija izvajalcev montažnih del na objektu – sestavljajo elaborati za varno delo, programi montaže, programi kontrole kvalitete, gradbeni dnevniki, knjige obračunskih izmer, protokoli meritev, ki jih izvedejo izvajalci montažnih del na objektu, dokazila o zanesljivosti katerih sestavni del so atestna dokumentacija in druga dokazila o kvaliteti elektro-montažnih del.

  - Preizkusi in prevzemi v tovarnah dobaviteljev (FAT)

Izvajalec zunanje kontrole bo v svojem obsegu del sodeloval na tovarniških pregledih, prevzemnih preizkusih in prevzemnih meritvah. Tovarniški pregledi, prevzemni preizkusi in meritve se bodo izvajali na lokaciji in v prostorih posameznega proizvajalca opreme, ki bo dobavljena po razpisih. S tovarniškimi pregledi, prevzemnimi meritvami in preizkusi se dokazuje:

- Skladnost opreme s projektno dokumentacijo in listo tehničnih podatkov iz ponudbe,

- skladnost opreme, izvedbe naprav in instalacij z zahtevami tehničnih in varnostnih predpisov, normativov in standardov,

- skladnost obsega in rezultatov opravljenih preskusov, meritev in kontrol z zahtevami standardov, predpisov in normativov.

V obsegu tega razpisa je sodelovanje na preizkusih in meritvah, kontrola postopkov izvedbe meritev, kontrola rezultatov meritev in preizkusov ter izdelava poročila o izvedenih preizkusih in meritvah s sklepom o sposobnosti in stanju opreme.

Ker se bodo pregledi, preizkusi in meritve izvajali na različnih lokacijah, mora Izvajalec zunanjih kontrol v ponudbeni ceni vključiti tudi stroške (potni stroški, dnevnice, nočitve,…), ki jih bo s svojim angažiranjem imel.

Pregledi, preizkusi in meritve v tovarni se bodo izvajali po dobaviteljevem programu.

  - Preizkusi in pregledi na mestu vgradnje (SAT)

Izvajalec zunanje kontrole bo v svojem obsegu del sodeloval z dobavitelji in izvajalci ob izvajanju pregledov, preizkusov, meritev in kontroli opreme in instalacij, ter pri izvajanju zagonskih preskusov, med in po zaključenih montažnih delih na objektu glede:

- Skladnosti s projektno dokumentacijo,

- skladnosti izvedbe naprav, instalacij in montažnih del z zahtevami tehničnih in varnostnih predpisov, normativov in standardov,

- skladnosti obsega in rezultatov opravljenih preskusov, meritev in kontrol z zahtevami standardov, predpisov in normativov.

Pri navedenih preizkusih bo izvajalec zunanjih kontrol ali sodeloval ali pa nekatere tudi izvedel v sodelovanju s strokovnjaki proizvajalcev in investitorja.

Izvajalec zunanjih kontrol se bo na poziv Naročnika udeležil pregledov, preizkusov in meritev ključnih sklopov na objektih.

Izvajalec zunanjih kontrol bo sodeloval in kontroliral potek izvajanja pregledov, preizkusov in meritev Dobaviteljev opreme, kontroliral ustreznost merilne opreme, analiziral rezultate, ter o posameznih preizkusih izdelal poročila.

  - Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme

Izvajalec zunanjih kontrol bo sodeloval pri internih strokovnih tehničnih pregledih (ISTP). Ker je za Projekt izdano gradbeno dovoljenje, se bo izvedel tehnični pregled (TP), zato bo tudi potrebno novo uporabno dovoljenja objekta.

  - Analiza poskusnega obratovanja in izdelava strokovne ocene

Izvajalec zunanjih kontrol bo pred koncem poskusnega obratovanja pregledal dnevnik poskusnega obratovanja in analiziral rezultate nastale med poskusnim obratovanjem v smislu doseganja projektno predvidenih parametrov.

Izvajalec bo za potrebe internih strokovnih tehničnih pregledov (ISTP) izdelal delne strokovne ocene za sisteme (sklope), na katere se bo interni tehnični pregled nanašal.

Strokovna ocena mora vsebovati sklep, iz katerega je razvidno, da je obratovanje objekta varno za posluževalce in da je objekt zgrajen kakovostno v skladu z zakonodajo, s tehničnimi predpisi, pravilniki in standardi, ter da dosega projektno predvidene parametre.

- Obseg del za Gradbeno področje

Zapisi v nadaljevanju tega dokumenta opredeljujejo tehnične zahteve za Izvajalca LOT SUP za gradbeno področje in zajema super kontrolo pri dveh področjih:

- zemeljska dela in temeljenje

- betonska dela – cementni beton

- aktivnosti na mestu vgradnje (SAT),

- aktivnosti na komisijskih pregledih,

- aktivnosti pri izdelavi strokovne ocene.

Kot zunanje kontrole se štejejo vsi pregledi, preizkusi, meritve in potrebne analize, pri katerih izvajalec sodeluje ali jih izvaja na objektu, v tovarnah pri proizvajalcih opreme ali v svojih prostorih. Izvajalec zunanjih kontrol bo o času in lokaciji kontrol pravočasno obveščen.

Izvajalec zunanjih kontrol mora razpolagati z zadostnim številom usposobljenega kadra in  ustrezno opremo, v kolikor jo pri svojem delu uporablja.

Izvajalec zunanjih kontrol mora pri svojem delu upoštevati omejitve opreme, navodila dobaviteljev, ter veljavne standarde, predpise, pravilnike, uredbe in zakone.

  - Zemeljska dela in temeljenje

Izvajalec zunanjih kontrol bo v okviru izdelave strokovnih ocen na objektih izvedel naslednje aktivnosti:

- ogled in konzultacije

- temeljna tla

- nasipi, zasipi, klini

- poročilo z oceno izvedenih del

  - Betonska dela

Izvajalec zunanjih kontrol bo v okviru izdelave strokovnih ocen na objektih izvedel naslednje aktivnosti:

- redni nadzor kontrole kvalitete

- kontrola svežega betona

- kontrola strjenega betona

- temeljni steber, lovilni skledi transformatorjev

- poročilo z oceno izvedenih del

  - Preizkusi in pregledi na mestu vgradnje (SAT)

Izvajalec zunanje kontrole bo v svojem obsegu del sodeloval z dobavitelji in izvajalci ob izvajanju pregledov, preizkusov, meritev in kontroli opreme, med in po zaključenih montažnih delih na objektu glede:

- Skladnosti s projektno dokumentacijo,

- skladnosti izvedbe montažnih del z zahtevami tehničnih in varnostnih predpisov, normativov in standardov,

- skladnosti obsega in rezultatov opravljenih preskusov, meritev in kontrol z zahtevami standardov, predpisov in normativov.

Pri navedenih preizkusih bo izvajalec zunanjih kontrol ali sodeloval ali pa nekatere tudi izvedel v sodelovanju s strokovnjaki proizvajalcev in investitorja.

Izvajalec zunanjih kontrol se bo na poziv Naročnika udeležil pregledov, preizkusov in meritev ključnih sklopov na objektih.

Izvajalec zunanjih kontrol bo sodeloval in kontroliral potek izvajanja pregledov, preizkusov in meritev Dobaviteljev opreme, kontroliral ustreznost merilne opreme, analiziral rezultate, ter o posameznih preizkusih izdelal poročila.

  - Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme

Izvajalec zunanjih kontrol bo sodeloval pri internih strokovnih tehničnih pregledih (ISTP). Ker je za Projekt izdano gradbeno dovoljenje, se bo izvedel tehnični pregled (TP), zato bo tudi potrebno novo uporabno dovoljenja objekta.

  - Analiza poskusnega obratovanja in izdelava strokovne ocene

Izvajalec zunanjih kontrol bo pred koncem poskusnega obratovanja pregledal dnevnik poskusnega obratovanja in analiziral rezultate nastale med poskusnim obratovanjem v smislu doseganja projektno predvidenih parametrov.

Izvajalec bo za potrebe internih strokovnih tehničnih pregledov (ISTP) izdelal delne strokovne ocene za sisteme (sklope), na katere se bo interni tehnični pregled nanašal.

Strokovna ocena mora vsebovati sklep, iz katerega je razvidno, da je obratovanje objekta varno za posluževalce in da je objekt zgrajen kakovostno v skladu z zakonodajo, s tehničnimi predpisi, pravilniki in standardi, ter da dosega projektno predvidene parametre.

- Obseg del za strojno področje

Zapisi v nadaljevanju tega dokumenta opredeljujejo tehnične zahteve za Izvajalca LOT SUP za strojno področje.

Kot zunanje kontrole se štejejo vsi pregledi, preizkusi, meritve in potrebne analize, pri katerih izvajalec sodeluje ali jih izvaja na objektu in v tovarnah pri proizvajalcih opreme ali v svojih prostorih.

Izvajalec zunanjih kontrol za strojno opremo mora razpolagati z zadostnim številom usposobljenega kadra in  ustrezno opremo.

Obseg zahtevanih storitev izvajalca LOT SUP za strojno opremo zajema:

- Pregled dokumentacije

- Izvedba neporušnih preiskav

- Meritve in preizkusi na mestu vgradnje

- Izdelava poročil in strokovnih ocen

- Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme

  - Pregled dokumentacije

Izvajalec zunanjih kontrol bo izvedel preglede naslednje dokumentacije:

- Pregled in potrditev seznamov postopkov za kontrolo kakovosti opreme Dobaviteljev in Izvajalcev.

  - Izvedba neporušnih preiskav

Izvajalec zunanje kontrole za strojno opremo bo skupaj s predstavniki Naročnika in Dobaviteljev izvedel neporušne preiskave na strojni opremi in inštalacijah, za katere Naročnik ne razpolaga s certificiranim kadrom:

- PT kontrole (penetrant)

- UZ kontrole (ultrazvok)

- MT kontrole (magnetofluks)

- RT kontrole (rentgen)

  - Meritve na mestu vgradnje

Izvajalec bo z Dobavitelji, Izvajalci del in Naročnikom sodeloval pri izvedbi meritev in preizkusov vgrajene opreme.

  - Izdelava poročil in strokovnih ocen

Izvajalec zunanjih kontrol za strojno opremo bo moral v času izvajanja del po pogodbi za izvedene kontrole, meritve in preglede, pri katerih bo sodeloval ali jih izvajal sam, sproti izdelovati poročila.

Za potrebe internih tehničnih pregledov bo moral Izvajalec zunanjih kontrol za strojno opremo na osnovi pregleda vseh poročil izdelati delne strokovne ocene za strojno opremo.

Pregled vseh poročil Izvajalca zunanjih kontrol za strojno opremo zajema:

- vsa poročila o kontrolah, meritvah in pregledih strojne opreme, katere je Izvajalec izvedel sam ali je pri njih samo sodeloval,

- vsa poročila o kontrolah, meritvah in pregledih strojne opreme, katere je izvedel Naročnik.

Izvajalec zunanjih kontrol za strojno opremo bo moral izdelati najmanj naslednje:

- Vsa poročila o izvedenih pregledih, preizkusih in meritvah strojne opreme,

- Delne strokovne ocene za strojno opremo pred zagonom opreme za potrebe internih tehničnih pregledov

- Končno poročilo

  - Sodelovanje na komisijskih pregledih pred zagonom opreme

Izvajalec zunanjih kontrol bo sodeloval pri internih strokovnih tehničnih pregledih (ISTP). Ker je za Projekt izdano gradbeno dovoljenje, se bo izvedel tehnični pregled (TP), zato bo tudi potrebno novo uporabno dovoljenja objekta.

- Poročila in dokumenti

Izvajalec zunanjih kontrol je dolžan v času izvajanja del po pogodbi sproti za vsako kontrolo pripraviti poročilo. To so poročila o izvedeni posamezni kontroli v skladu s potrjenim planom kontrol, ki povzema podrobnosti glede kontrole in rezultate. Vsa poročila morajo biti izdelana v Slovenskem jeziku.

Izvajalec zunanjih kontrol je dolžan pripravljati naslednja poročila:

- poročila o pregledih, preizkusih in meritvah,

- delne strokovne ocene za posamezen ISTP in TP

Poročila morajo in strokovne ocene biti predana na papirju (v treh izvodih oz. po dogovoru) in v elektronski obliki v pdf formatu. Vsa naročniku predana poročila morajo biti podpisana s strani odgovornih oseb izvajalca zunanjih kontrol. Posamezna na papir natisnjena poročila morajo biti formata A4, vezana, ter imeti sistem za vpenjanje v fascikle.

  - Mesečna poročila

Mesečno poročilo povzema kratek opis opravljenih storitev in rezultate posamičnih kontrol v tabelarični obliki za pretekli mesec.

  - Poročila o pregledih, preizkusih in meritvah

Po vsakem opravljenem pregledu, preizkusu in meritvah bo Izvajalec zunanjih kontrol izdelal poročilo. Poročilo mora vsebovati opis pregledov, preizkusov in meritev, rezultate, analizo

rezultatov, ter sklep (ugotovitev) iz katerega je razvidno stanje in sposobnost opreme. V kolikor Izvajalec zunanjih kontrol ugotovi neskladnost, pomanjkljivost ali napako na opremi, mora v poročilu le to jasno navesti.

Na večjih sklopih opreme, kjer bo izvedeno več pregledov, preizkusov in meritev bo izvajalec izdelal delna poročila in končno poročilo, ter v primerih opaženih odstopanj izdelal tudi izredna poročila, in sicer:

- delna poročila o izvedbi posameznih preizkusov

so poročila o pregledu posameznega sklopa opreme ali zaključene celote. Vsebovati  morajo opise kontrol, rezultate in zaključke, lahko so tudi opremljena z albumom fotografij v digitalni obliki.

- končna poročila o izvedenih preizkusih za posamezen sklop opreme

so vsebinsko združena delna (tudi dnevna) poročila o izvajanju pregledov, preizkusov in meritev pri dobaviteljih in na montaži. Vsebovati morajo tudi strokovno mnenje o kvaliteti izvedenih del ter potrditev skladnosti izvedenih del in vgrajenih materialov in opreme s pogodbenimi zahtevami.

- izredna poročila

Izvajalec zunanjih kontrol je dolžan v pisni obliki in takoj poročati Inženirju tudi o vseh drugih bistvenih opaženih odstopanjih od pogodbenih zahtev ali dobre inženirske prakse, ki bi jih opazil v času kontrole ali nadzora pri dobaviteljih opreme ali pri montaži na objektu.

  - Delne strokovne ocene za posamezen ISTP

Strokovna ocena mora vsebovati sklep iz katerega je razvidno, da je obratovanje objekta varno za posluževalce in da je objekt zgrajen kakovostno v skladu z zakonodajo, s tehničnimi predpisi, pravilniki in standardi, ter da dosega projektno predvidene parametre.

Pregled in priprava dokumentacije za interne tehnične preglede objekta (ITP), z izdelavo delnih strokovnih ocen in strokovne ocene za varen pričetek daljinskega obratovanja brez stalne posadke, mora vključevati dokumentacijo dokazil o zanesljivosti, navodila za obratovanje in vzdrževanje posameznih sklopov opreme ob vstavljanju pod napetost ter pregled projekta za vzdrževanje in obratovanje za naprave in objekt.

  - Varnost in zdravje pri delu

Izvajalec mora za dela, ki jih izvajajo njegovi delavci na gradbišču, zagotavljati ustrezna navodila za varno delo in osebno varovalno opremo, da se zagotavlja varno izvajanje del. Izvajalec je dolžan izdelati navodila za varno delo za svoj obseg del, jih usklajevati z ostalimi Izvajalci ter dela izvajati skladno z Varnostnim načrtom, ki ga zagotovi investitor.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za delo na gradbišču, ki ga pripravi investitor. Izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroža drugih udeležencev na gradbišču.

Izvajalec je odgovoren za lastno organizacijo varnega dela na gradbišču ves čas trajanja del. Prav tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu z določili Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.

Izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del zagotavljati notranji nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu.

V kolikor Izvajalec ne izpolnjuje sklepov iz varnostnega načrta ter sklepov zapisanih v knjigi ukrepov za varno delo, lahko to naroči Naročnik sam na stroške Izvajalca. Nastale stroške, za katere bo Naročnik Izvajalcu izstavil račun, ki bo imel valuto tekoče mesečne situacije, bo Naročnik kompenziral z ustreznim delom mesečne situacije.

Inženir oziroma Nadzornik ima pravico odstraniti z gradbišča Izvajalca, ki ne spoštuje predpisov in navodil iz področja varstva pri delu in požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja.