PRILOGA 2/2

k sporazumu o izvajanju storitev na področju oskrbe s pitno vodo št. _______________

POSTOPEK

INTERVENCIJSKEGA VZDRŽEVANJA GJI IN PRIKLJUČKOV

Intervencijsko vzdrževanje je namenjeno odpravljanju okvar na vodovodnem omrežju. Postopek izvedbe je naslednji:

| 1. Sprejem informacije o nastali okvari |  |
| --- | --- |
| na dežurno telefonsko številke izvajalca: |  |
| vrsta okvare: | nenadni padec tlaka |
|  | lom cevovoda |
|  | prekinjena dobava vode |
|  | ostalo |

2. Identifikacija nastale okvare

Če je iz vsebine prejete informacije možno opredeliti točen vzrok okvare, se takoj prične z ukrepanjem. Kadar opis oz. obvestilo ni dovolj jasno, se z ogledom najprej ugotovi dejansko stanje. Ogled opravi delovodja oz. dežurni delavec. Pridobljeni podatki služijo za določitev nujnosti odprave okvare. Identifikacija vsake nastale okvare se mora opraviti najpozneje v roku ene ure po sprejemu obvestila. Izvajalec izloči mesto okvare iz uporabe, ter ukrene vse potrebno za zavarovanje ljudi, premoženja in cestnega prometa.

3. Izdelava načrta odprave okvare

Podizvajalec mora zagotoviti varnost podzemnih instalacij, kadar dela potekajo v njihovi neposredni bližini in so podzemne instalacije s predvidenim posegom v prostor na kakršen koli način ogrožene. Prav tako mora poskrbeti tudi za varnost v cestnem prometu, varnost delavcev in opreme. Izvajalec izvede vse potrebno za zavarovanje mesta okvare. Izdela in izda se tudi obvestilo zunanjim prizadetim službam oz. upravljavcem (kot so Telekom, CATV, Elektro, Policija, ipd.), če so potrebna. Podizvajale obvešča porabnike v skladu s PRILOGO OS_2/3 POSTOPEK OBVEŠČANJA PORABNIKOV

| 4. Izvedba odprave okvare |  |
| --- | --- |
| Izvajalec organizira potrebno delovno ekipo, prevoz materiala in opreme iz skladišča, po potrebi organizira tudi zunanje kooperante oz. sodelavce. Mesto po potrebi zavaruje v skladu s predpisi o varstvu pri delu oz. cestno prometnimi predpisi, ter prične s postopkom odpravljanja okvare. Pri delu morajo vsi izvajalci upoštevati tudi veljavni TEHNIČNI PRAVILNIK in navodila proizvajalcev vgrajenih delov oz. naprav. Izvajalci so dolžni voditi evidenco porabe časa, materiala, prevozov, delovne ure strojnikov in strojne opreme, drugih enot in kooperantov. Vsi dokumenti se morajo nanašati na konkretno okvaro, tako da je možno po opravljenem delu opraviti obračun stroškov. Če je potrebno zaradi narave dela zapirati (ali odklopiti) posamezne dele omrežja ali omrežja kot celote, je to potrebno opraviti po postopku in vrstnem redu, ki zagotavlja preprečevanje nadaljnjih drugih okvar. Za sanacijo okvare je potrebno zapreti dotok vode, poškodovani (počeni) del cevi odrezati, ga nadomestiti z novim in z ustreznimi spojkami spojiti z nepoškodovanim delom cevovoda. Ker je cevovod izpraznjen, je zelo velika verjetnost, da umazana okoliška voda steče v cev in jo okuži. Cevovod je potrebno dobro izprati na izpustih ali hidrantih in po potrebi ustrezno dezinficirati. Za izvedbo odprave okvare na način in po postopku, ki zagotavlja sanitarno neoporečnost pitne vode, je odgovoren izvajalec oz. njegovi podizvajalci del. Ta odgovornost zajema tudi pravilno in zadostno izpiranje okvarjenega dela cevovoda - to pomeni, da se izpira tako dolgo, dokler se ne zamenja najmanj enkratna količina vode v okvarjenem delu cevovoda. V kolikor obstajajo okoliščine, ki lahko kljub izpiranju povzročijo oporečnost pitne vode, je izvajalec o tem dolžan takoj seznaniti odgovorno osebo naročnika, ki odredi nadaljne ukrepe. |

5. Prijava okvare in poročilo o odpravi okvare

Za vsako okvaro (strojelom) se po zaključku del: - izpolniti obrazec 002 »PRIJAVA OKVARE« (v prilogi) - izpolni obrazec 006 » POROČILO O ODPRAVI OKVARE« z izjavo o zagotovljanu sanitarne neoporečnosti pitne vode pri odpravi okvare

Izvajalec v celoti odgovarja in zagotavlja:

- zadostno število kadrov, ki omogočajo izvajanje storitev po tej pogodbi pravočasno in v dogovorjeni kakovosti

- da je ves strokovni kader zaposlen pri izvajalcu, za ostale primere pa kadre pridobi po lastni presoji in odgovornosti

- strokovno usposobljenost kadrov in za to, da imajo le-ti ustrezna dovoljenja (varstvo pri delu, zdrav. pregledi, licence, vozniška in prometna dovoljenja itd.)

- da ima celoten strokovni kader opravljeno usposabljanje v skladu z veljavnim HACCP sistemom naročnika

- da vodi vse potrebne evidence zaposlenih, ki izhajajo iz obveznosti izvajalca, ki jih hrani v svoji kadrovski službi in se za vsako tekoče leto do konca marca dostavijo naročniku

- izvajanje vseh potrebnih postopkov vezanih za odpravo okvar

- kazensko in materialno za vsa izvedena dela in izdano dokumentacijo

Datum: 							Podpis in žig: