PRILOGA OS_4

| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MATERIALA IN OPREMO, KI GA BO PONUDNIK VGRAJEVAL |  |
| --- | --- |
| Pozicija | Zahtevani materiali in karakteristike |
| 01. | CEVI IZ NODULARNE LITINE (NL) |
|  | NL CEVI DN 80 - 500 Spoj: sidrni - razstavljivi Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« in »PFA« po specifikaciji spodaj, spoj VRS, Ve, RJ (razstavljivi sidrni spoj z objemko in zatiči oziroma varovalno objemko) ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj 2/3 dolžine. Zunanja zaščita Zn+Al 400g/m2 ali boljša + epoksi zaključni sloj. CEV NL DN 80 C 64, PFA ≥ 40. CEV NL DN 100 C 64, PFA ≥ 40. CEV NL DN 150 C 64, PFA ≥ 40. CEV NL DN 200 C 50, PFA ≥ 40. CEV NL DN 250 C 50, PFA ≥ 40. CEV NL DN 300 C 40, PFA ≥ 30. CEV NL DN 400 C 40, PFA ≥ 30. CEV NL DN 500 C 30, PFA ≥ 30. |
|  | NL CEVI DN 80 - 500 Spoj: nesidrni Proizvajalec: TRM, Duktus, PAM, Sv.Sokol ali enakovredno Tehnični opis: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN545:2010, klase »C« po specifikaciji spodaj, TYTON spoj. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključena v ceno. Notranja zaščita - cementna obloga, ustrezna za pitno vodo. Dolžina cevi 6m, cev kalibrirana na najmanj 2/3 dolžine. Zunanja zaščita Zn+Al 400g/m2 ali boljša + epoksi zaključni sloj. CEV NL DN 80 C 64. CEV NL DN 100 C 64. CEV NL DN 150 C 64. CEV NL DN 200 C 50. CEV NL DN 250 C 50. CEV NL DN 300 C 40. CEV NL DN 400 C 40. CEV NL DN 500 C 30. |
| 2. | BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA |
| 02.1 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI IN OPREMA Spoj: sidrni-razstavljivi (DN 80-300) Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno. Tehnični opis: Fazonski kosi z obojko, bajonetni spoj (razstavljivi sidrni spoj z zatiči oziroma varovalno objemko), ali enakovredno. Vključno z odgovarjajočimi tesnili, mastjo in sidrnimi elementi, ki morajo biti vključeni v ceno. Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Vključno z odgovarjajočimi tesnili in mastjo, ki morajo biti vključeni v ceno. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 02.2 | BAJONETNI FAZONSKI KOSI Z INTEGRIRANIM ZASUNOM Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno T-kos z enakim ali z reduciranim odcepom. Zasun z mehkim tesnenjem (vulkaniziran klin) na odcepu, vsi priključki z bajonetno obojko na zaklep, za spajanje z bajonetnimi fazonskimi kosi, jeklenimi, duktilnimi ali PVC/PE cevmi. Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del zaščiten s tesnilom proti umazaniji in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem (do DN 300) Tehnični opis: Telo: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Os: nerjaveče jeklo / hladno-valjan navoj Matica klina: medenina Vodilo klina: iz plastike, odporno proti obrabi in visoko drsalno funkcijo, kar omogoča najvišje zaporne momente. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno. Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj v skladu z DVGW W270 ali enakovredno. Priključki: obojka / vtič DN 80 - 300 (razstavljivi sidrni spoj z bajonetno obojko/vtičem) z ustreznim tesnilom. Na zaklep za spajanje s NL cevmi (zaklepni obroč in sidrno varovalo), ali PE cevmi (zaklepni obroč in PE prehodni kos) in bajonetnimi fazonskimi kosi (varovalna zagozda), PN 16. Vključno s tesnili, mastjo, sidrnimi elementi in prehodnimi kosi, ki morajo biti vključeni v ceno. Tesnila za vodo: - duktilne, jeklene cevi, z ustreznim tesnilom Tlak: PN 16 bar Dimenzije: od DN 80 do DN 300 Dodatki: vgrad. garnitura, bajonetna spojka, vertikalno bajonetno varovalo, cestna kapa s podstavkom. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 02.3 | PODZEMNI BAJONETNI ZRAČNIKI DN 80 Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 992HA / 992PN) ali enakovredno Podzemni zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika DN 80 z izpustom, možnost servisiranja pod tlakom. Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z NIRO-nerjavečim ohišjem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0-16 bar). Priključek: vtični DN 80 (zunanji premer po DIN 28610) za spajanje na zaklep z bajonetno obojko Tesnila: EPDM po KTW / W270 ali enakovredno, Tlak: PN 16 bar Vgradna globina: od 1,00m do 1,50m Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2" Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 03. | ZASUNI IN OPREMA |
| 03.1 | ZASUNI DN 50 – 500 Proizvajalec: HAWLE ali enakovredno Zasun z mehkim tesnenjem po DIN 3547-1, EN 1074-1, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zgornji del proti umazaniji zaščiten s tesnilom in parafinom, zgornji del ohišja z navojem za pritrditev vgradne garniture brez dodatnega fiksiranja z zatičem. Vreteno: hladno valjani navoji, tesnjeno s tesnilom in O-ringi, zamenjava pod tlakom (do DN 200), dvojno uležajeno od DN 250 po DVGW GW336 ali enakovredno, ležaji so nameščeni med ''POM'' podložke, kar omogoča nemoteno vodenje, ležaji vretena so zaščiteni pred vdorom vode in umazanije, preizkušeno po OVGW in DVGW standardu ali enakovredno. Nastavek ključa: po VP325. Ohišje: iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Klin: GSJ-400, EPDM zunaj in znotraj po DVGW W270 ali enakovredno. Dodatki: vgradna garnitura, ročno kolo. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca Priključki: prirobnica DN 50 – 500 obojestransko (po DIN 2501, EN 1092-2), Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
| 03.2 | CESTNE KAPE ZA ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 200) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem. Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 03.3 | VGRADNE GARNITURE ZA ZASUNE - TELESKOPSKE Proizvajalec: HAWLE (kat.št. 950) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten. Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Vgradna globina: od 1,00 do 4,10 m Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 04. | POLIETILENSKE (PE) CEVI IN OPREMA Ø 32 – Ø 90 mm dobava v kolutih Ø 110 – Ø 125 mm dobava v kolutih ali palicah |
| 04.1 | PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN16. Odgovarjati moraju tipu 2, klasifikacije PAS 1075, certifikat DIN_CERTO ali enakovredno. 10% zunanjega sloja v barvi medija, primerne za zasip brez peščene posteljice – z izkopanim materialom. |
|  | PE CEVI RC Z INTEGRIRANIM ZAŠČITNIM SLOJEM, ZA ONESNAŽENA IN POPLAVNA OBMOČJA, Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: EGEPLAST, GERODUR ali enakovredno Tehnični opis: PE cevi izdelane iz materiala PE100 RC SDR 11, PN16, z dodanim aluminijastim slojem. Odgovarjati moraju tipu 3, klasifikacije PAS 1075, certifikat DIN_CERTO ali enakovredno. Končni, zaščitni sloj PE ali PP, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (za uvlačenje, vrtanje). Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. |
| 04.2 | ELEKTROVARILNE SPOJKE ZA PE CEVI Ø 32 – Ø 125 mm Proizvajalec: GF ali enakovredno Tehnični opis: Elektrofuzijska spojka za PE cevi, PE100, SDR11, PN16 |
| 05. | FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE IN OPREMA |
| 05.1 | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE Spoj: prirobnični (DN 80-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz nodularne litine z vrtljivimi prirobnicami, Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Prirobnice DN ≤ 150: PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200: PN10 standardno PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
| 05.2 | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA - OJAČANA DN 80 - 500 Medprirobnično ploščato tesnilo, armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev. |
| 06. | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA IN OPREMA |
| 06.1a | PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ LTŽ MATERIALA Spoj: prirobnični (DN 50-500) Proizvajalec: PAM, TRM ali enakovredno Tehnični opis: Fazonski kosi iz LTŽ s fiksnimi prirobnicami. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
| 06.1b | MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI Vijaki iz nerjavnega jekla po DIN 933 in DIN 934 (zahteva po 4 navojnih palicah, z maticami, ki gredo skozi obe zunanji prirobnici – varovalo proti izpadu) Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. |
| 06.1c | LOVILCI NEČISTOČ Lovilec mora biti izdelan v skladu s SIST EN 545:2010. Imeti mora svetlo površino sita zaradi majhne možnosti zamašitve, omogočati mora enostavno demontažo sita pri čiščenju. Protikorozijska epoksi prašna zaščita (debelina zaščite >250 µm), standard EN545, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. |
| 06.2 | MEDPRIROBNIČNA PLOŠČATA TESNILA DN 50 - 500 Medprirobnično ploščato tesnilo, debeline 4 mm, armirano z dvojno platneno vlogo. |
| 7. | NAVRTALNI ZASUNI IN OPREMA |
| 7.1 | NAVRTALNI ZASUNI Z VERTIKALNIM IZHODOM (ZA ODCEPE Ø 32 – 63) Proizvajalec: podjetje HAWLE ali enakovredno Zasun z vertikalnim izhodom z bajonetnim zaklepom in popolno proti-korozijsko zaščito. Zapiranje preko zaporne plošče iz nerjavečega jekla in ekscentričnega diska, ki onemogoča preobremenitve in poškodbe pri zapiranju. Zaporna plošča v odprtem položaju omogoča neoviran poln pretok vode. PN16. Pritrditev na NL cev s stremeni in tesnilom primerne dimenzije, na PE cev z dvodelnim oklepom po DIN3543-2 (oklep je tesnjen z gumijasto oblogo, z več kocentričnim O-ring profilom okoli navrtalne površine). Ohišje: GJS-400, protikorozijska epoksi prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Vreteno, pogon zaporne plošče, zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla, Vertikalni izhod: bajonetni 34 ali 46 mm Koleno vrtljivo 360˚ Fiting po DIN 8076-1, vtični fiting na eni strani za povezavo na PE cev brez ojačitvenega obroča, z vgrajenim obročem za zadrževanje. Na drugi strani vtični konec z rotacijsko enoto za nastavitev samega kolena; bajonetni vtični konec in O-ring tesnilom z dvema O-ringoma, za absolutno protikorozijsko zaščito bajonetnega spoja z primernim zasunom ali fitingom. Fitingu mora biti priložen ojačitveni podporni obroč proti deformacjiji vtične PE cevi. Material: GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska zaščita z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno, notranji zaščitni obroč iz POM, O-ring: EPDM-guma po KTW ali enakovredno. Tlak: PN 16 bar Max. premer izvrtine: 25 mm / 36mm Dodatki: streme in tesnilo, ročica Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 7.2 | CESTNE KAPE ZA NAVRTALNE ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 180) ali enakovredno Cestna kapa po DIN 4056, pokrov s konusnim naleganjem. Material: GJL250 (GG-25), ohišje bitumensko zaščiteno, pokrov protikorozijsko epoksi zaščiten Dodatki: podaljšan obroč H = 10, 20,30 ali 50 mm, podložna plošča. Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 7.3 | VGRADNE GARNITURE ZA NAVRTALNE ZASUNE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.960H ) ali enakovredno. Vgradna garnitura s teleskopsko nastavitvijo vgradne višine na podlagi globine cevi, pritrjevanje na zasun z duktilnim navojnim nastavkom brez dodatnih zatičev in vijakov. Material: Zaščitna cev: PE varovana proti izvleku, Navojni nastavek: GJS400-epoksi prašnato zaščiten Notranja cev: pocinkana, kvalitete št. 37 Nastavek za vreteno zasuna: GJS400-epoksi prašnato zaščiten; 12,3mm Nastavek ključa: pocinkano, kvalitete št. 37 Vgradna globina: od 0,70 do 2,50 m Dodatki: podložna plošča, cestna kapa Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8. | ZRAČNIKI, HIDRANTI IN IZPIRALNE GARNITURE |
| 8.1 | PODZEMNI ZRAČNIKI DN 50 - 80 Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 992HA) ali enakovredno Podzemni dvofunkcijski zračnik, vgradna cev iz nerjavečega jekla, sedež zračnika ISO DN 50 z izpustom, dvofunkcijski zračnik DN 50, možnost servisiranja pod tlakom. Vgradna garnitura: iz nerjavečega jekla z izpustom in možnostjo krajšanja po 100 mm Zračnik: zračno-odzračevalni ventil z NIRO-nerjavečim ohišjem, presek 1500 mm2, brezstopenjska kapaciteta pretoka zraka max.700 m3/h, obratovalni tlak (0-16 bar). Priključek: prirobnica DN 50, DN 80 Tesnila: EPDM po KTW / W270 ali enakovredno, Max. Delovni tlak: PN 16 / 25 bar Vgradna globina: od 0,75 do 1,50m Dodatki: drenažni element, vertikalno bajonetno varovalo z gumi manšeto (pri vtičnem bajonetnem koncu), garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom 2" Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8.2 | CESTNE KAPE ZA ODZRAČEVALNE IN IZPIRALNE GARNITURE Proizvajalec: HAWLE ( kat.št. 211 ) ali enakovredno Material: GJL 250 (GG-25), bitumensko zaščiteno, notranji premer 300 mm, pokrov s konusnim naleganjem, širok nosilni obroč. Dodatki: podložna plošča Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8.3 | DVOFUNKCIJSKI ZRAČNIKI DN 80 - 200 Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.983 ) ali enakovredno Dvofunkcijski zračnik iz nerjavečega jekla z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Sestavljen iz zračno-odzračevalnega ventila z UV-zaščitno kapo in protimrčesno zaščito, PN16. Vključno z medprirobničnimi tesnili (armirano s togim kovinskim vložkom in držali za lažjo namestitev), ki morajo biti vključena v ceno. Priključki: Prirobnice DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih Prirobnice DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8.4 | GARNITURE ZA IZPIRANJE CEVOVODOV Proizvajalec: HAWLE ( kat.št.985 ) ali enakovredno Garnitura za izpiranje, sestavljena iz zaporne armature in jeklene cevi. Zaporna plošča iz nerjavečega jekla, v odprtem stanju popolnoma prost prehod. Material: Zaporna plošča: iz hladnovaljanega nerjavečega jekla Jeklena cev: z visoko kvalitetno protikorozijsko zaščito z obojestransko epoksi prašnato zaščito po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem notranji in zunanji>12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno, PN16. Izpiralni ključ z C-sklopko po DIN 14317 iz aluminja, zapora pokrova po DIN 14317 iz aluminja. Vgradna globina: 1,00 - 2,00m Priključek spodaj: - prirobnica DN 50, DN 80 - prirobnica pod kotom 45°, DN 50, DN 80 - koleno 90° z ISO spojko Ø 63 Priključki zgoraj: C-spojka, DIN14317 Pokrov priključka: DIN 14317 aluminij Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8.5 | HIDRANTI DN 80 Proizvajalec: IMP, Vodotehnik ali enakovredno PODZEMNI HIDRANTI – PRIROBNIČNI spoj Podzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14339, EN 1074-6. Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar. Ohišje hidranta iz nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Izhod v skladu z DIN 3221. NADZEMNI HIDRANTI (LOMLJIVI IN NELOMLJIVI) - PRIROBNIČNI spoj Nadzemni hidrant proizveden in testiran v skladu z EN 14384, EN 1074-6. Prirobnični priključek EN 1092-2, PN 10/16 bar. Ohišje hidranta iz nerjavečega jekla v skladu z EN 1503-1 in nodularne litine v skladu z EN 1503-3. Notranja in zunanja protikorozijska zaščita, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno. Izhod: stabilna spojka za priključitev gasilske cevi (2xC in 1xB). Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 8.6 | CESTNE KAPE ZA PODZEMNE HIDRANTE Proizvajalec: Hawle ( katal. številka Nr. 206) ali enakovredno Hidrantna cestna kapa po DIN 4055 za podzemni hidrant DN 80, pokrov s konusnim naleganjem. Material: Ohišje: GJL250, bitumensko zaščiten kapa in pokrov: GJL250, bitumensko zaščiten nastavitven oborč: GJL250, bitumensko zaščiten zatič: nerjaveče jeklo Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 9. | OZNAČEVALNA OPREMA |
| 9.1 | OZNAČEVALNE TABLICE Hidrantna tablica - plastična Hidrantne tablice in polnila iz materiala Luran S odpornega na vremenske vplive, bele barve RAL 9010, z rdečim robom RAL 3000 in črno pisavo RAL 9005. Pisava pokončna Helvetica, krepka. Dimenzije tablice so 250x200 mm po DIN 4066 oz. OSIST 1007:1996. Profilirana aluminijasta pritrdilna plošča za steber z zaščitnim robom debeline 2 mm, dimenzije 250x200mm, ki zaščiti tablico pred vandalizmom in z dodatnimi pritrdilnimi elementi omogoča pritrjevanje na stebre, drogove javne razsvetljave, hidrante in podobno. Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. Armaturna tablica - ALU Armaturne tablice in polnila iz profiliranega prašno barvanega aluminija, odporne na vremenske vplive, modre barve RAL 5010. Pisava bela RAL 9002, pokončna Helvetica, navadna. Dimenzije tablice so 140x200 mm, po DIN 4067 oz. OSIST 1005:1996. Samolepilna (vremensko odporno lepilo) polnila iz prašno barvanega aluminija. Polnila in odmerni križ na tablici so reliefni. Pritrjevanje na steber z aluminijastimi objemkami 6/4'' ali 2''. |
| 9.2 | OPOZORILNI TRAK Opozorilni trak modre barve iz trdega PE debelina 0,15 mm, širine 40 mm, s ponavljajočim se črnim napisom POZOR VODOVOD. Pakiran je v kolutih po 250m. |
| 9.3 | STEBRIČKI IN SIDRA Pocinkani jekleni stebri s pokrivnim plastičnim čepom, dolžine 2500 mm, fi 6/4'' in 2''. Sidro za montažo vertikalnih stebrov brez kopanja in betoniranja, s krilci za povečano stabilnost, pritrdilno prirobnico, nerjavečimi vijaki in kovinskim zatičem. Dimenzije: za cevi 6/4'' in 2'', dolžine 600 mm. Material: vroče cinkano jeklo in nerjaveči vijaki. |
| 10. | SPOJKE |
| 10.1 | UNIVERZALNE SPOJKE Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Primerne za vse vrste cevi (PVC, azbestno cementne, PE, nodularna litina…) Ohišje iz GJS-400 (GGG-40), skladno z EN-GJS-450-10, epoksi prašna zaščita, skladno z EN 14901, pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Tesnila NBR ali EPDM, NBR v skladu z EN 682 (-5°C do +50°C), EPDM v skladu z EN 681-1 (0°C do +50ºC) Matice in vijaki iz nerjavečega jekla kvalitete A2 (AISI 304) ali A4 (AISI 316) Vgrajeno morajo imeti varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo oz. pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Zagotavljati morajo sidranje pri lomu do 4° tudi v primeru nadzemne vgradnje. Dimenzije: DN 50 – DN 500 Tlak: za DN ≤ 150, PN16 v vseh primerih za DN ≥ 200, PN10 standardno, PN16 pri obratovalnih tlakih nad 10 bar |
| 10.2 | SIDRNE SPOJKE ZA PE CEVI Enojne spojke Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko. Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3. Material: Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Tesnila: EPDM Ohišje: GJS400 Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN 1092-2 Tlak: PN 16 Dvojne spojke Proizvajalec: Georg Fischer, Viking Johnson, Hawle ali enakovredno Protiizvlečna zaščitna spojka za PE/PVC cevi (DIN 8074/8075, DIN 8061/8062), sidrni obroč proti izvleku, tesnilo je integrirano v ohišje. Vijaki za pritrditev so iz nerjavečega jekla. A2 navoji so zaščiteni s plastiko. Protiizvlečna zaščita po DIN 8076-1-3. Material: Zaščita iz GJS-400 (GGG-40), visoko kvalitetna protikorozijska EP prašna epoksi (EWS) zaščita zunaj in znotraj po DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite>250 µm, nična poroznost pri 3000 V, oprijem >12 N/mm² po izpostavljenosti vroči vodi), pridobljen GSK certifikat ali enakovredno Tesnila: EPDM Ohišje: GJS400 Dimenzije: DN 50 – DN 125 / po EN1092-2 Pritisk: PN16 |
| 11 | VODOMERNI JAŠKI IN OPREMA |
|  | VODOMERNI JAŠKI Vodomerni jašek iz PE materiala, okrogle oblike, minimalni notranji svetli premer (DN) 600mm, minimalne višine 1000mm: - Z izvrtinama Ø 32mm in prečnim nosilcem. - Zagotovljena mora biti termična izolacija (cona zmrzovanja) minimalno 75cm. - Bitumiziran LTŽ pokrov ali pokrov iz umetne mase, z napisom »voda«, »vodomer« ali »vodovod«, z natičnim ključem za odpiranje pokrova. - Gibljiva večslojna ali PP dovodno-odvodna cev. - Spoj dovodne in odvodne cevi z dvojno razstavljivo spojko, minimalno 10 cm od telesa jaška. - Nastavek 3/4" z čepom za naknadno montažo kroglične pipe za vodomerom. - Vsi fitingi INOKS - 2 x kroglična pipa - Holandca za vodomer - medeninasta - Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo reducirnega ventila DN20. - Jašek mora ob naknadni nadgradnji omogočati dvig do 25cm s poviškom jaška, ki je narejen iz PP ali PE materiala. - Vsi pokrovi morajo omogočati možnost zaklepanja. |
| 12 | OPREMA IZ NERJAVEČEGA MATERIALA (INOKS) |
| 12.1 | VODOVODNE CEVI IN FAZONSKI KOSI VARILNE GRLATE PRIROBNICE: DIN 2633 EN 1.4404 PN10, PN16 CEVI: EN 1.4404 Minimalna debelina stene 3mm pri Ø ≤ 219,10 mm Minimalna debelina stene 4mm pri Ø ˃ 219,10 mm |
| 12.2 | OPREMA OBJEKTOV (rešetke, pokrovi, zračniki, ograje) CEVI: EN 1.4301 Minimalna debelina stene 3mm pri Ø ≤ 219,10 mm Minimalna debelina stene 4mm pri Ø ˃ 219,10 mm PLOČEVINA: EN 1.4301 Minimalna debelina 3mm Pletene (protimrčesne) mreže EN 1.4301 Mrežna odprtina 1,0 mm Debelina žice 0,4 mm |
| 13 | REGULACIJSKI VENTILI |
| 13.1 | REGULACIJSKI REDUCIRNI VENTIL Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1500) ali enakovredno Reducirnii ventil za zniževanje variabilnih vstopnih tlakov na konstantni izstopni tlak, neodvisno od različnih pretokov. Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije) Os: nerjavno jeklo Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo Krmilni ventil: kompletno iz nerjevnega jekla Krmilna napeljava: kompletno iz nerjevnega jekla Natančnost nastavitve: 0,2 bara Medij: pitna voda Tlak: PN16-25 Dimenzije: od DN40 do DN300 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca REGULACIJSKI VARNOSTNI VENTIL Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1400) ali enakovredno Varnostni ventil za varovanje omrežje pred previsokim tlakom. Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije) Os: nerjavno jeklo Sedež tesnila glavnega ventila: nerjavno jeklo Krmilni ventil: kompletno iz nerjevnega jekla Krmilna napeljava: kompletno iz nerjevnega jekla Natančnost nastavitve: 0,2 bara Medij: pitna voda Tlak: PN16-25 Dimenzije: od DN40 do DN300 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 13.2 | LOVILEC NEČISTOČ Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1900) ali enakovredno Lovilec nečistoč za zaščito regulacijskega ventila s stransko odprtino. Telo: GJS-400, protikorozijska epoxy prašna zaščita zunaj in znotraj v skladu z DIN 3476 (P) in DIN 30677-2 (debelina zaščite >250 µm, nična poroznost pri 3 kV, oprijem po izpostavljenosti vroči vodi min. 12 N/mm², dokazilo o primernosti za pitno vodo, nadzor s strani zunanje neodvisne pooblaščene institucije) Čistilna odprtina: stranska Mrežica: nerjavno jeklo Medij: pitna voda Tlak: PN16 Dimenzije: od DN50 do DN200 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca NASTAVLJIVA ZASLONKA Proizvajalec: HAWLE (kat. številka Nr.1300B) ali enakovredno Medprirobnična nastavljiva zaslonka za statično omejevanje pretoka in kavitacijsko zaščito regulacijskega ventila. Material: nerjavno jeklo Montaža: medprirobnična Medij: pitna voda Tlak: PN16 Dimenzije: od DN40 do DN200 Garancija: 10 letna funkcionalna garancija proizvajalca |
| 14 | ELEKTROMOTORNI POGONI |
|  | ELEKTROMOTORNI POGON Proizvajalec: AUMA, tip s krmilno enoto Aumatic AC 01.2 ali enakovredno. Napajanje: 3-fazno 3x400 VAC Močnostni del: kontaktorski sklop Velikost: za pogone z močjo do 7,5kW Digitalni vhodi: 24 V DC (odprt, zaprt, stop, v sili) Digitalni izhodi: najmanj 5 digitalnih izhodov 24 V DC Analogni izhod: kazanje položaja (4-20 mA) |
| 14.1 | ADAPTER ZA MONTAŽO ELEKTROMOTORNEGA POGONA NA ZASUN Proizvajalec: HAWLE (kat. številka No. 8630E2) ali enakovredno. Adapter za montažo elektromotornega pogona na zasun Dimenzije: od DN100 do DN300 |

Datum: 							Podpis in žig: