## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Jeklene konstrukcije - RTP BREŽICE in RTP LIPA
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
RTP BREŽICE
JEKLENE KONSTRUKCIJE | 0
PONUDBENA VREDNOST - RTP BREŽICE | 0
RTP LIPA
JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA | 0
PONUDBENA VREDNOST - RTP LIPA | 0
PONUDBENA VREDNOST - SKUPAJ | 0
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del | 0
SKUPNA VREDNOST | 0

## Brežice-Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Za obračun jekla se upošteva masa konstrukcije v črnem skladno z PZI.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Tehnični opis, detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov … s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov … , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, transport, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## Brežice-Jeklene konstrukcije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
JEKLENE KONSTRUKCIJE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO
RUŠITVE JEKLENIH KONSTRUKCIJ
1 | Rušenje jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov Ocena - obračun po dejanskih količinah. | kg | 9500 | 0 | 0 | 0
NOVE JEKLENE KONSTRUKCIJE
2 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 12600 | 0 | 0 | 0
3 | Montaža novih jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov iz S235 JR, izvedbeni razred EXC2 po SIST EN 1090-2, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom ter varjenjem. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 12600 | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava, transport sidrnih elementov z maticami in podložkami ter drugih elementov iz nerjavnega jekla 1.4301. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji (na vseh sidrih morajo biti po montaži plastični čepi). Vgradnja sider je upoštevana v popisu GO del. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava, transport in montaža cevi za zaščito kablov iz nerjavnega jekla 1.4301. | kg | 600 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža elementov za ozemljitev iz nerjavnega jekla 1.4301. | kg | 110 | 0 | 0 | 0
7 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij podstavkov VN aparatov. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razered H. Tehnologija izvedbe: ~ vroče pocinkavanje (SIST ISO 1461) ~ lahko peskanje, čiščenje, aktiviranje površin (SIST EN ISO 12944-4) ~ 1-2x nanosa epoksi temelja, primernega za nanos na cinkovo podlago ~ 1-2x nanos poliuretanskega pokrivnega premaza Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 12600 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava, montaža in demontaža šablon iz jeklenih L profilov S235 JR v črnem ter vijačnim materialom - za niveliranje in centriranje točkovnih temeljev pri VN opremi, kjer so stebri medsebojno povezani (ločilniki, odklopnik, …) | kg | 300 | 0 | 0 | 0
OBNOVA OBSTOJEČIH JEKLENIH KONSTRUKCIJ
9 | Obnova antikorozijske zaščite obstoječih jeklenih konstrukcij portalov. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razered H. Tehnologija izvedbe: ~ ročno in/ali strojno čiščenje površin (SIST EN ISO 8501) do stopnje St2 na korodiranih mestih ter mestih z nezadostno adhezijo obstoječega premaza ~ aktivacija površine (čiščenje, brušenje) na mestih z dobro adheziranim obstoječim premazom ~ odpraševanje/odmaščevanje ~ temeljni premaz: modificiran EP z izboljšano toleranco do slabše pripravljenih površin ~ vmesni premaz: EP ~ končni premaz: PUR, RAL po izboru investitorja Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 750 | 0 | 0 | 0
10 | Vgradnja sidrišč za dvojno vpetje izolatorskih verig (izvrtine v obstoječih prečkah portala, vgradnja varjencev - sidrišč z AKZ zaščito duplex sistema (vroče pocinkanje, epoksi, poliuretan - glej AKZ podstavkov VN aparatov) | kg | 200 | 0 | 0 | 0
11 | Razna režijska dela, obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 25 | 0 | 0 | 0
12 | Pregled PZI in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-Uvodna pojasnila
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Ponudnik mora za posamezni sklop oziroma posamezna dela smiselno upoštevati vsa določila Splošnih tehničnih zahtev in obveznosti, ki so navedena v mapi št. 4450.6G02.
→ | Ureditev gradbišča, rušitvena dela, izkopi, priprava tamponov, temeljenje jeklenih konstrukcij in zunanja ureditev je zajeto v popisih dokumenta št. 4450.6G02.
→ | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu
→ | Splošne opombe: ~ Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski teži. Za obračun se upošteva masa JK v črnem skladno s PZI dokumentacijo. ~ Delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami, kot je določeno v projektu za izvedbo. ~ Prevoz antikorozijsko zaščitenih izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem in ekspeditom ter vsemi manipulacijami na gradbišču. ~ Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih certifikatov o skladnosti. * jeklo S235JR po SIST EN 10025, izvedbeni razred EXC2; * vijaki 8.8 po SIST EN ISO 898-1 in SIST EN ISO 4014 in 4017; * matice 8 po SIST EN ISO 898-2 in SIST EN ISO 4032; * podložke po SIST EN ISO 7089; * klinaste podložke DIN 434; * sidra podstavkov so iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088; * matice za sidra po DIN 934 (A2), s potrdilom o kvaliteti stopnje najmanj 3.1 v skladu s standardom SIST EN 10204.
Dela izvajati skladno z: ~ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18) ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.

## Lipa-A
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€)
A | JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA |  | ELES |  |  | ELES
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
JEKLENE KONSTRUKCIJE - 110 kV STIKALIŠČE
1 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV zbiralnični ločilnik Q1 (3 kosi), podstavek za 110 kV izhodni ločilnik/ozemljilnik Q8/Q9 (3 kosi), podstavek za 110 kV vzdolžni ločilnik Q11/Q15 (1 kos), podstavek za 110 kV TMT-T1 (9 kosov), podstavek za 110 kV NMT-T5 (9 kosov), konstrukcija za viseči 110 kV prenapetostni odvodnik PO (12 kosov). Iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 8), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 10620 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – podstavek za 110 kV zbiralnični ločilnik Q1 (3 kosi), podstavek za 110 kV izhodni ločilnik/ozemljilnik Q8/Q9 (3 kosi), podstavek za 110 kV vzdolžni ločilnik Q11/Q15 (1 kos), podstavek za 110 kV TMT-T1 (9 kosov), podstavek za 110 kV NMT-T5 (9 kosov), konstrukcija za viseči 110 kV prenapetostni odvodnik PO (12 kosov). Iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 8), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv.8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 10620 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij – INOX priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), INOX uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z INOX vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke (za: 110 kV zbiralnični ločilnik Q1 (3 kosi), podstavek za 110 kV izhodni ločilnik/ozemljilnik Q8/Q9 (3 kosi), podstavek za 110 kV vzdolžni ločilnik Q11/Q15 (1 kos), podstavek za 110 kV TMT-T1 (9 kosov), podstavek za 110 kV NMT-T5 (9 kosov)). Vsi elementi iz INOX (X5CrNi18-10), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. | kg | 950 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij – INOX priključna ušesa za ozemljitve (primarna, sekundarna), INOX uvodne cevi za zaščito kablov, vključno z INOX vijačnim materialom za pritrditev cevi na podstavke (za: 110 kV zbiralnični ločilnik Q1 (3 kosi), podstavek za 110 kV izhodni ločilnik/ozemljilnik Q8/Q9 (3 kosi), podstavek za 110 kV vzdolžni ločilnik Q11/Q15 (1 kos), podstavek za 110 kV TMT-T1 (9 kosov), podstavek za 110 kV NMT-T5 (9 kosov)). Vsi elementi iz INOX (X5CrNi18-10), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. | kg | 950 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkov. temelje podstavkov VN aparatov (36 kompletov), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 900 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in transport - INOX (X5CrNi18-10) šablona s sidri za točkovne temelje odklopnika (3 kompleti), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Sidra iz nerjavnega jekla po SIST EN 10088. Matice za sidra po DIN 934 (A2) kvalitete najmanj 3.1 v skladu s SIST EN 10204. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 270 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije - pomožne šablone za prenos in postavitev točkovnih temeljev s sidri (ločeno izdelati za temelje ločilnikov in za temelje odklopnikov, iz S235 JR v črnem (AKZ: temeljni premaz), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 180 | 0 | 0 | 0
8 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razred H. Tehnologija izvedbe: ~ čiščenje konstrukcije s peskanjem (Sa3 po SIST EN ISO 8501-1) ~ metalizacija s cinkovo žico 120 mikronov ~ nanos temeljnega epoksi premaza ~ nanos vmesnega premaza ~ nanos pokrivnega PUR premaza, RAL določi naročnik oz. bo določena v PZI dokumentaciji Skupna debelina suhega sloja premazov na metalizirani površini mora v povprečju znašati več kot 160 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 10620 | 0 | 0 | 0
9 | AKZ 110 kV obstoječih DV portalov po končanih delih: upoštevati tehnologijo in navodila v tehničnih opisih projekta: Razmaščevanje, peskanje do Sa 2 (SIST EN ISO 8501-1), aktiviranje površine z žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage, zaščita obešalnega materiala, temeljev in okolice, vmesni epoksidni premaz z vsebnostjo MIOX-a vsaj 80 μm, nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če to dopušča RAL) vsaj 40 μm. Barvo RAL določi naročnik oz. bo določena v PZI dokumentaciji. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 28200 | 0 | 0 | 0
10 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
11 | Pregled PZI dokumentacije, izdelava elaborat AKZ in izdelava tehno-ekonomskega elaborata. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0