# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

št.: JN-2024-B19-GHS/27/LM

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Oddaja javnega naročila ″po odprtem postopku″

Čistopis št. 1; 16. 1. 2025

# Brnik, december 2024

# VSEBINA DOKUMENTACIJE v zvezi z oddajo javnega naročila:

A.	SPLOŠNI DEL	3

A.00	POVABILO K SODELOVANJU - Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu	3

I.	Rok in način predložitve ponudbe	3

II.	Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb	4

III.	Dostop do razpisne dokumentacije	4

IV.	Dodatna pojasnila ponudnikom	4

V.	Sestavni deli ponudbene dokumentacije	5

VI.	Pravna podlaga	6

A.01	SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM	6

I.	Ponudnik in skupina ponudnikov	6

II.	Ponudba s podizvajalci	7

III.	Temeljne obveznosti	7

IV.	Oblika ponudbe	8

V.	Obrazec "Predračun"	8

VI.	Dopolnitev, popravek, sprememba, pojasnilo ponudbe	10

VII.	Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila	10

VIII.	Odločitev o oddaji naročila	11

IX.	Revizija postopka	11

A.02	FINANČNA ZAVAROVANJA	13

A.03	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE	14

B.	PODATKI O PONUDNIKU / PODIZVAJALCIH / VSEH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH SKUPNE PONUDBE	15

B.00	podatki o ponudniku	15

B.01	SKUPNA PONUDBA	16

B.02	udeležba podizvajalcev	17

B.02.1.	PODATKI O PODIZVAJALCU	18

B.02.2.	IZJAVA PODIZVAJALCA	19

B.03	PODPISNIKI na strani ponudnika	20

B.04	POOBLASTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PODPIS PONUDBE V IMENU PONUDNIKA	21

C.	predračun	22

D.	predmet JAVNEGA NAROČILA	24

E.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	29

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	29

POGOJI ZA SODELOVANJE	30

E.00	EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV	33

E.01	TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST – DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV	34

F.	VZOREC POGODBE	38

G.	VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758	55

H.	Obrazec ″ESPD″ – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila	59

SPLOŠNI DEL

POVABILO K SODELOVANJU - Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu

V skladu z določili 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po ″odprtem postopku″.

Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in v Uradnem listu Evropske unije.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami in pogoji iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika.

Informacije o naročniku:

Fraport Slovenija, d.o.o.

Zg. Brnik 130a

SI-4210 Brnik-Aerodrom

ID za DDV: SI12574856

Matična številka: 5142768000

| Predmet naročila: | ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka naročila: | JN-2024-B19-GHS/27/LM |  |  |
| Oddaja ponudb: | Rok: | dan: | 23. 1. 2025 |
|  |  | ura: | 12:00 |
| Javno odpiranje ponudb: | Čas: | dan: | 23. 1. 2025 |
|  |  | ura: | 14:00 |
| Kontaktna oseba naročnika: | Irma COF Tel. št.: 04 2061 373 Elektronski naslov: irma.cof@fraport-slovenija.si |  |  |

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka za predložitev ponudb navedenega v tabeli v poglavju ″A.00″. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na dan in ob uri navedenima v tabeli v poglavju ″A.00″ na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije.

- Dodatna pojasnila ponudnikom

Ponudnik lahko zaprosi za dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudniki lahko vprašanja zastavljajo v slovenskem jeziku, v delu, ki se nanaša na Tehnične zahteve pa tudi v angleškem jeziku. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal izključno v slovenskem jeziku oziroma lahko tudi v angleškem jeziku, v delu, ki se nanaša na Tehnične zahteve.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izključno na Portal javnih naročil, in sicer najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela zahteva, ki jo bo naročnik prejel preko Portala javnih naročil najkasneje 8 dni pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb. Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko Portala javnih naročil.

Pojasnila naročnika na vprašanja, posredovana preko Portala javnih naročil ter vse morebitne druge naročnikove spremembe, dopolnitve in pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil in izključno spremembe, dopolnitve in pojasnila, dana preko Portala javnih naročil so za ponudnike obvezujoča.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo naročnik spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih naročil in na Portalu e-JN.

- Sestavni deli ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti oziroma s strani ponudnika izpolnjeni in podpisani obrazci:

- iz poglavja B. Podatki o ponudniku:

  - B.00 Podatki o ponudniku

  - B.01 Skupna ponudba

  - B.02 Udeležba podizvajalcev

    - B.02.1 Podatki o podizvajalcu

    - B.02.2. Izjava podizvajalca

  - B.03 Podpisniki na strani ponudnika

  - B.04 Pooblastilo zakonitega zastopnika ponudnika za podpis pogodbe v imenu ponudnika

- C. Predračun

- E. Ugotavljanje sposobnosti: razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

  - obrazci od E.00 do E.01 (vključno z E.01.1 - E.01.4)

- H.″ESPD″ (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Vzorec pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom po končanem postopku oddaje javnega naročila je na obrazcu F. Vzorec pogodbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik v roku, ki ga v pozivu določi naročnik, ne bo odzval na poziv in poslal podpisan izvod pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa lahko v tem primeru od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse škode, nastale zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Sestavni del dokumentacije so tudi morebitna pojasnila in dodatki k dokumentaciji, izdani v skladu s točko IV. teh navodil in posredovani ponudnikom, vse objavljeno na Portalu javnih naročil in/ali v Uradnemu listu Evropske unije.

Obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi:  https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 ZPVPJN-A, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 ZPVPJN-B in 72/19 ZPVPJN-C),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-uradno prečiščeno besedilo, 64/16-odl. US in 20/18-OROZ631),

- ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področje, ki je predmet javnega naročila.

# Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi vse spremembe le-te.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- Ponudnik in skupina ponudnikov

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali konzorcij pravnih ali fizičnih oseb (skupina ponudnikov). Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki (skupina ponudnikov) na način, kot je naveden v nadaljevanju oziroma pri posameznem pogoju.

V primeru skupne ponudbe skupine gospodarskih subjektov, mora biti iz ponudbe/ponudbene dokumentacije (poglavje B) nedvoumno razvidno, kateri gospodarski subjekt (pooblaščenec) je v imenu skupine pooblaščen za podpis skupne ponudbe, koordinacijo, prevzemanje obveznosti ter sprejemanje navodil v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila.

Skupina ponudnikov (konzorcij) lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku).

V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko slednja skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed njih.

Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe ni mogoča, razen če za posamezen primer ZJN-3 ne določa drugače.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave podizvajalcev ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, mora pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila priložiti podizvajalske pogodbe, ki morajo biti veljavne za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje druga odstavka 94. člena ZJN-3.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci skupaj izpolnijo, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu).

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

- Temeljne obveznosti

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da:

- se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno dokumentacijo;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bodo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

- Oblika ponudbe

Ponudnik ponudbo predloži v elektronski obliki.

Jezik

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku, predmet javnega naročila pa tudi v angleškem jeziku.

Ponudba in celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. V tej dokumentaciji zahtevana tehnična dokumentacija (kot na primer prospektni material, tehnični opisi, certifikati, licenčne pogodbe, licence in drugi tehnični dokumenti), se lahko predloži v slovenskem in/ali angleškem jeziku. Enako velja za predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi predložil katerikoli dokument v tujem jeziku in bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Če ponudnik v postavljenem roku ne bo predložil overjenega prevoda, bo njegova ponudba izločena.

Uradni jezik pisnega in govornega sporazumevanja v trajanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila je slovenski, kakor tudi v času trajanja izvajanja pogodbe.

Sklenitev in izvedba pogodbe, pogodbeni dokumenti, korespondenca, pogovorni jezik in drugi načini izmenjave informacij ter ostala dokumentacija, ki bo pripravljena in izmenjana med pogodbenima strankama, mora biti v slovenskem jeziku, razen če ni v posameznih primerih določeno drugače. Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v elektronski obliki, v kolikor ni pri posamezni dokumentaciji določeno drugače.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 2 mesece od datuma za prejem ponudb.

V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe bo ponudnik oz. njegova ponudba izključena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko pred iztekom predvidenega roka za veljavnost ponudbe zahteva od ponudnikov podaljšanje veljavnosti ponudbe za dodaten čas. Zahteva oziroma odgovori nanjo morajo potekati v pisni obliki (v sistemu e-JN, elektronska pošta, ipd.).

- Obrazec "Predračun"

Ponudnik mora v obrazcu "C. Predračun" ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v obrazcu "C. Predračun", in sicer na največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudba, kjer bi ponudnik spremenil opise, količine, merske enote, ali karkoli, bo izločena kot nedopustna.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ostalo podpisano ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci in dokazili in ostalimi zahtevami s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik »naložiti« v sistem e-JN v razdelek "Ostale priloge".

Ostale zahteve

Upošteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o javnem naročilu, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na pogodbeno vrednost ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Ponudba mora biti podana na prilogah/obrazcih dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah/obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, listine, izjave, potrdila oz. pooblastila in druge dokumente, ki jih zahteva dokumentacija. Ponudbo in njene sestavne dele morajo podpisati osebe, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Vse priloge/obrazci, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane.

Poslovna skrivnost

Ponudnik naj ob predložitvi ponudbe/ponudbene dokumentacije podatke, dele vloge, obrazce in izjave, ki predstavljajo poslovno skrivnost, označi kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Kot poslovna skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so po zakonu javni. Javni podatki so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbi oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.

- Dopolnitev, popravek, sprememba, pojasnilo ponudbe

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Znesek, naveden v obrazcu "C. Predračun", bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč. Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Med naročnikom in ponudnikom vsa komunikacija po oddaji ponudbe poteka preko sistema e-JN, v kolikor ta to omogoča. Naročnik vsa obvestila in morebitne zahteve pošilja na elektronski naslov, ki bo naveden v informacijskem sistemu e-JN ob oddaji ponudbe, ponudnik pa mora poskrbeti, da bo dostava elektronskih sporočil na navedeni elektronski naslov omogočena ter za redno preverjanje prejete pošte.

- Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, obvestil ponudnike.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

V skladu z 90. členom ZJN-3 naročnik o vseh zgoraj navedenih odločitvah obvesti ponudnike na način, da obrazloženo in podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po razvrstitvi ponudb glede na merila za oddajo javnega naročila in preveritvi ponudb v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, sprejel odločitev o oddaji naročila. Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil. Odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva objave nove odločitve.

Naročnik o odločitvi o oddaji javnega naročila (in/ali njeni spremembi ter sprejemu nove odločitve) obvesti ponudnike na način, da obrazloženo in podpisano odločitev objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

- Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je  ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda in zagovorniki javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v (10) desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od objave te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI 56 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik/dobavitelj bo dolžan naročniku zagotoviti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za čas trajanja garancijske dobe in dodatnih 15 delovnih dni zadržal 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV).

Izbrani ponudnik/dobavitelj bo lahko namesto zadrževanja 5 % pogodbene vrednosti brez DDV naročniku predložil nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani osebe, ki ima status banke ali zavarovalnice po predpisih države, kjer je inkorporina, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo za celotno obdobje garancijskega roka in dodatnih 15 delovnih dni. Nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora po vsebini ustrezati vzorčnemu obrazcu garancije na prvi poziv po Enotnih pravilih za garancije na prvi poziv (EPGP-758), ki je priložen tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (podpoglavje G.) in ga mora naročnik predhodno potrditi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo dolžan izbrani ponudnik/dobavitelj predložiti naročniku:

- v papirni obliki na njegov naslov (originalni dokument) ali

- v elektronski obliki; v kolikor je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom ali

- po SWIFTU mt 760 (Unicredit Banka Slovenija d.d., SWIFT: BACXSI22).

Podrobneje so določila glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku opredeljena v osnutku pogodbe o izvedbi javnega naročila (poglavje F. te dokumentacije).

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi merila "ekonomsko najugodnejša ponudba", pri čemer bo ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:

| Uporabljena merila | Maksimum točk |
| --- | --- |
| 1. Skupna ponudbena cena | 95 |
| 2. Garancijski rok | 5 |
| SKUPAJ | 100 |

Skupno maksimalno število točk po vseh merilih znaša 100 točk.

Ocenjevanje:

- Skupna ponudbena cena (do 95 točk)

Najnižja ponudbena cena izmed vseh popolnih ponudb

Število točk = ------------------------------------------------------------------------------------ X 95 točk

Ponudbena cena v ocenjevani ponudbi

- Garancijski rok (do 5 točk)

Obvezno 	2 leti:		  0 točk

3 leta:		  2 točki

4 leta in več:	  5 točk

Opomba:	Naročnik zahteva, da ponudnik na obrazcu "C. PREDRAČUN" vpiše garancijski rok v zgoraj navedenih okvirih točkovanja (torej ali 2 leti ali 3 leta ali 4 leta oz. več). Morebitni "vmesni" garancijski rok 2,5 let bo naročnik točkoval z 0 točkami, 3,6 let z 2 točkama ipd.

Skupno število točk dobimo s seštevkom točk posameznih meril. Maksimalno število točk je 100. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista z največjim številom točk. V primeru enakega števila točk ima prednost ponudnik, ki doseže večje število točk pri ponudbeni ceni.

PODATKI O PONUDNIKU / PODIZVAJALCIH / VSEH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH SKUPNE PONUDBE

Na podlagi objave na Portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dajemo ponudbo za:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM, in sicer

(se označi z X):

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

podatki o ponudniku

| Popolna firma ponudnika |  |
| --- | --- |
| Skrajšana firma ponudnika |  |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska številka za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa (navedba vseh TRR in bank, pri katerih je TRR odprt) |  |
| Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami omejitev (ime in priimek, navedbe omejitev) |  |
| Kontaktna oseba ponudnika Ime in priimek Telefonska številka Telefaks številka E-pošta |  |

SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM sodelujemo z naslednji ponudniki:

| Št. | Naziv/Firma in sedež ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

(Ponudniki za vsakega od skupnih ponudnikov izpolnijo točko ″B.00 Podatki o ponudniku″. Točko ″B.00 Podatki o ponudniku″ ponudniki kopirajo in izpolnijo v celoti, tolikokrat, kolikor je skupnih ponudnikov.)

Naročnik naj vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov ponudnika).

Za tem listom mora biti priloženo pooblastilo vseh ponudnikov iz skupne ponudbe z navedbo:

- vseh gospodarskih subjektov (ki sestavljajo skupino) in njihovih odgovornih oseb;

- kateri gospodarski subjekt (pooblaščenec) je v imenu skupine pooblaščen za podpis skupne ponudbe, vodenje vseh poslov, koordinacijo, prevzemanje obveznosti ter sprejemanje navodil v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila.

Ponudniki to točko izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo.

udeležba podizvajalcev

Pri javnem naročilu:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Popolna firma podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudniki to točko izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

PODATKI O PODIZVAJALCU

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM

| Popolna firma podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Skrajšana firma podizvajalca: |  |
| Naslov/sedež: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je TRR odprt: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca: |  |
| Del/deli javnega naročila, ki se ga namerava oddati v podizvajanje temu podizvajalcu (opisno in v %): |  |

Ponudnik to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

IZJAVA PODIZVAJALCA

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

# PODIZVAJALEC (navede se firma in sedež):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z osnutkom pogodbe, in z določili v celoti soglašamo;

- bomo v primeru izbire

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(navede se ponudnika/partnerja v skupnem nastopu)

sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu z razpisnimi pogoji.

Zahtevamo neposredna plačila in soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca/izvajalca, s katerimi sodelujemo pri izvajanju javnega naročila, poravna naše terjatve do glavnega izvajalca/izvajalca nam:

(obkroži)

DA

NE

# Kraj in datum:   ___________________	Žig in podpis

(zakonitega zastopnika podizvajalca):

PODPISNIKI na strani ponudnika

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM

  - Osebe, pooblaščene za podpis PONUDBE, z navedbo ali so samostojni oziroma skupni podpisniki

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

  - Osebe, pooblaščene za podpis POGODBE, z navedbo ali so samostojni oziroma skupni podpisniki

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Datum:   _________________		Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika):

_______________________________

POOBLASTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PODPIS PONUDBE V IMENU PONUDNIKA

Opomba:	Če podpisnik obrazca "C. Predračun" ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik ponudbi/ponudbeni dokumentaciji na tem listu oz. za tem listom priložiti ustrezno pooblastilo.

Okvirni predlog besedila pooblastila:

# FIRMA PONUDNIKA:

# ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

Ime in priimek:

Ime in priimek:

# POOBLAŠČENEC:

Ime in priimek:

S tem pooblastilom je pooblaščenec upravičen in pooblaščen:

v imenu ponudnika podpisati ponudbo in osnutek pogodbe pri oddaji javnega naročila:

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

z oznako JN-2024-B19-GHS/27/LM

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika):

predračun

# PONUDNIK:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

s ponudbo št. _______________________ z dne __________________ naročniku Fraport Slovenija, d.o.o., ponuja v izvedbo javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

Proučili, pregledali in razumeli smo celotno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, vključno z vzorcem pogodbe in vzorcem zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, in z njo v celoti soglašamo. V celoti in popolno razumemo predmet javnega naročila in razpolagamo z ustrezno in potrebno delovno silo, materiali, opremo ter ostalimi sredstvi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, pri čemer nas doslej prevzete obveznosti iz drugih pogodbenih odnosov ne bodo ovirale pri kvalitetni in pravočasni izvedbi javnega naročila. Ponujeni predmet javnega naročila smo sposobni izvesti v skladu z razpisnimi zahtevami in pogoji.

Ponudbena VREDNOST za CELOTEN PREDMET JAVNEGA NAROČILA znaša:

(brez DDV)			EUR (v številkah)

(z besedami)

Garancijski rok: _____________ let (najmanj 2 leti).

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

Veljavnost ponudbe je do ______________________ (najmanj 2 meseca od datuma za prejem ponudb).

V končni ponudbeni ceni so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški, ki bodo nastali zaradi tehničnega in dokončnega prevzema sredstva, stroški prevoza na lokacijo naročnika, stroški servisiranja v času dogovorjene garancijske dobe, stroški usposabljanja za operaterje in vzdrževalce, stroški prevoza nedelujočega sredstva v času garancijske dobe ter drugi stroški (zavarovanje, takse…). V navedeni ceni so upoštevane tudi vse olajšave in vsi popusti. Končna cena je tako fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila.

Za dobavo predmeta te pogodbe se uporabi ″Incoterms 2020″ prevozna klavzula ″DAP Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana″. Dobavitelj je tako dolžan plačati vse stroške, zavarovanje in prevoznino, vključno s špediterskimi in morebitnimi carinskimi stroški v kraju dobave.

Potrjujemo, da ponudba izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije.

Plačilni pogoji so razvidni iz pogodbe in jih v celoti sprejemamo.

Predmet javnega naročila se zavezujemo izvajati v pogodbeno določenih rokih.

V zvezi z izvajanjem javnega naročila izpolnjujemo in bomo izpolnjevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

# Ta ponudba in vaš pisno potrjeni sprejem te ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami. Vsi podatki, navedeni v naši ponudbi so točni in nezavajajoči. Za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

# Kraj in datum:   ________________	Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

odgovorne osebe za podpis ponudbe):

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

predmet JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava osmih (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, skladno s tehničnimi specifikacijami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Za izpolnjevanje tehničnih zahtev iz tabele »D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERIS« mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priložiti  dokumentacijo, skladno z zahtevami v tej razpisni dokumentaciji.

V nadaljevanju so navedene tehnične zahteve, ki jih mora naprava izpolnjevati.

| - OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dobava 8 (osmih) novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo. |  | Supply of 8 (eight) new (eGPU) towable ground power unit. |
|  | Izhodna moč: 90 kVA. Minimalna kapaciteta baterije mora biti 90kWh. |  | Output power: 90 kVA. The minimum battery capacity must be 90kWh. |
|  | Delovno sredstvo mora obratovati pri temperaturi okolice vsaj od -20 °C in vsaj do +45 °C. |  | GPU shall be constructed to operate at an ambient temperature of at least -20 °C and at least up to +45 °C. |
|  | Zagotoviti delovanje delovnega sredstva pri relativni zračni vlažnosti 95 % ali več. |  | GPU shall be constructed to operate at a relative humidity of 95 % or more. |
|  | Maksimalna dovoljena emisija hrupa mobilnih enot: 85 dB (A) na 1 m pri polni obremenitvi. |  | Maximum allowed noise Emission of mobile units: 85 dB (A) at 1 m at full load. |
|  | Delovno sredstvo mora imeti minimalno stopnjo zaščite proti zunanjimi in vremenskimi vplivi IP54 ali bolje. |  | GPU shall have a minimum level of protection against external and weather impact IP54 or better. |
|  | Faktor moči mora biti od +0,95 -0,8. |  | Range of Power Factor from +0,95 -0,8. |
|  | Napetost 115/200 V. |  | Voltage: 115/200 V. |
|  | Frekvenca 400 Hz. |  | Frequency: 400 Hz. |
|  | Proizvodnja 28 V DC napetosti, največji tok znaša 2400 A. |  | 28 V DC, maximum current is 2400 A. |
|  |  | Izhodni kabel mora prenesti 125 % nominalne izhodne moči vsaj 5 minut. Zmogljivost preobremenitve 125 % nazivne vrednosti KVA pri faktorju moči 0,8 za 5 minut. | Output cable must withstand 125 % of the nominal output power of at least 5 minutes. Overload Capability 125 % of rated KVA at 0,8 power factor for 5 minute |
|  |  | Vlečna hitrost delovnega sredstva mora biti minimalno 20 km/h. | Minimum towing speed of GPU shall be 20 km/h. |
|  |  | Na (levi strani- priporočeno, dopustno tudi na desni) delovnega sredstva (gledano v smeri vožnje) je potrebno zagotoviti izhodni kabel s priključkom 200/115 V 400 Hz, dolžine 12 m in preseka 7x35mm2. Lahko se uporabi tudi kabel s priključkom 200/115V 400Hz dolžine 12 m s presekom 4x70 mm2. | On the (left side- recommended, also permissible on the right) of GPU (driving direction) one piece of pluggable standard output cable for 400 Hz (200/115 V), length of cable: 12 m, 7x35 mm2 section. A cable with a 200/115V 400Hz connection, 12 m long and with a cross-section of 4x70 mm2, can also be used. |
|  |  | Na (desni strani - priporočeno, dopustno tudi na levi) delovnega sredstva (gledano v smeri vožnje) je potrebno zagotoviti izhodni kabel s priključkom 28 V DC – 600 ÷ 2400 A, dolžine 12 m in preseka 4 x 70 mm2. Če kabel preseka 2x1x120mm2 za enosmerni izhodni priključek 28VDC 600 do 2400A ustreza zahtevam delovanja delovnega sredstva, je za nas tudi ustrezen. | On the (right side - recommended, also permissible on the left) of GPU (driving direction) one piece of pluggable standard output cable for 28 V DC – 600 ÷ 2400 A, length of cable: 12 m, 4 x 70 mm2 section. If a cable with a cross-section of 2x1x120mm2 for a 28VDC 600 to 2400A DC output connector meets the operating requirements of the working equipment, it is also suitable for us. |
|  |  | Uporabljen mora biti standard: - ISO 461:1985 - SAE ARP 5015 - ISO 6858-1982 Lahko se uporabi tudi zadnji izdani standard. | Standard shall be used: - ISO 461:1985 - ISAE ARP 5015 - ISO 6858-1982 Also latest published standard may also be used. |
|  |  | Vlečna kljuka (ruda) se mora nahajati na krmilni osi. Ruda mora imeti izdelano držalo in vlečno uho po standardu DIN 74054-40C. | Tow hitch must be located on the steering axle. Tow bar and towing eye shall be made according to DIN 74054-40C standard. |

V nadaljevanju tega poglavja naročnik podaja zahteve, vezane na izvedbeno fazo.

Dobavitelj mora dobaviti blago skladno z zahtevami iz tabele »D.02 DODATNE KARAKTERISTIKE IN ZAHTEVE / ADDITIONAL CHARACTERISTICS AND REQUIREMENTS«.

Dobavni rok je največ šest (6) mesecev (3 enote) in šestnajst (16) mesecev (5 enot) po podpisu pogodbe.

| - DODATNE KARAKTERISTIKE IN ZAHTEVE/ ADDITIONAL CHARACTERISTICS AND REQUIREMENTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izhodni kabli morajo biti dodatno zaščiteni pred zunanjimi in mehanskimi poškodbami. |  | The output cables must be additional protected against external and mechanical damages. |
|  | Vsak izhod mora biti varovan s termičnim zaščitnim relejem, ki preprečuje preobremenitev. |  | Each output must be protected by a thermal protective relay, which prevents an overload. |
|  | Vsi elementi na nadzorni plošči morajo biti osvetljeni in trajnostno označeni z ustreznimi okrajšavami (npr. IATA Airport Handling Manual, zadnje izdaje) ali z splošno veljavnimi simboli v slovenskem jeziku. |  | Operating controls signaling devices shall be marked with the appropriate abbreviations (e.g. IATA Airport Handling Manual, last issue) or with a general applicable symbol in Slovenian language. |
|  | Prikazovalnik podatkov na GPU-ju: informacije na njem morajo biti dobro vidne in berljive tudi ob direktnem sončnem obsevanju in ko je tema. |  | Data display on the GPU: the information on it must be clearly visible and readable even in direct sunlight and when it is dark. |
|  | Nadzorna plošča naj omogoča izpis in pregled napak ali motenj in nadzor nad porabljeno energijo pri prejšnjih operacijah. Zgodovina napak naj vsebuje minimalno 20 zadnjih motenj ali napak. |  | The control panel allows to display and review of errors and power consumption of previous operations. The history of errors should contain a minimum of 20 records. |
|  | Krmilna stikala morajo biti lahko dostopna in uporabna tudi z delovnimi rokavicami (tudi zimskimi). |  | The control panel shall be easily accessible and illuminated. Control panel and control buttons should be useful also for the gloves (also winter gloves). |
|  | Vgrajen modul za oddaljeni nadzor (delovanje, javljanje napak,...). Obstoječega enotnega sistema nadzora nad opremo ni. Uporabnik mora imeti informacijo tudi kje se delovno sredstvo nahaja. Če nastanejo stroški dostopa, naj bodo le ti vključeni v ponudbeno ceno in naj veljajo za obdobje garancije. Dostop do modula za nadzor opreme mora imeti 5 oseb. Kot uporabnik moramo imeti oddaljen dostop do podatkov opreme. To je lahko preko aplikacije, URL strani ipd. Za prenos podatkov se lahko uporabi GSM/SIM kartica, WIFI signal, GPS. |  | Built-in remote-control module (operation, error reporting,…). There is no existing unified system for monitoring equipment. The user must also have information about where the work equipment is located. If access costs arise, these should be included in the quotation price and should apply for the warranty period. 5 people must have access to the equipment monitoring module. As a user, we need to have remote access to the equipment's data. This can be via an application, URL page, etc. GSM/SIM card, WIFI signal, GPS can be used to transfer data. |
|  | Nadzorna plošča mora biti zaščitena pred neposrednimi vremenskimi padavinami. |  | The control panel must be protected from direct weather precipitation. |
|  | Glavni deli delovnega sredstva naj bodo v beli barvi (priporočena RAL 9010), ostali deli so lahko v drugi barvi. Tudi barva RAL 7035 je ustrezna. |  | The main parts of the work unit should be in white color (recommended RAL 9010), the other parts can be in another color. RAL 7035 is also allowed. |
|  | Izvedena mora biti protikorozijska zaščita, ki je odporna na kemikalije, ki se uporabljajo proti zmrzovanju na letališčih (sol, ureja, kalijev formiat in kalcijev acetat). |  | Corrosion protection must be implemented, resistant to chemicals, which are used airports (salt, urea, potassium format and calcium acetate). |
|  | Izvedba podvozja mora biti izvedena tako, da je možen dvig delovnega sredstva z viličarjem. |  | For easy handling and transportation lifting facility for the fork lifter is integrated. |
|  | Na vseh kolesih morajo biti nameščene pnevmatike z zračnico. |  | Tubeless Tires with tubes must be installed on all wheels. |
|  | Na levi in desni strani delovnega sredstva naj bodo integrirani stranski predali za shrambo priključnih kablov. Integrirani predali morajo biti zaščiteni pred padavinami. |  | On the left and right side of GPU cable compartment along the cable compartment shall be implemented for cable store. Integrated compartments shall be protected against weather conditions. |
|  | Zavora se aktivira, ko se vlečna kljuka nahaja v skrajni zgornji ali v skrajni spodnji legi. |  | The parking brake is applied when the drawbar is in vertical or in the extreme bottom position. |
|  | Zagotovljeni morajo biti nosilci za shrambo priključkov, ki se nahajajo na ohišju delovnega sredstva. |  | Plugs positions shall be provided for connector storage. |
|  | Zagotovljeni morajo biti vidni svetlobni signali v primeru delovanja delovnega sredstva. Svetlobni signali naj bodo v LED tehnologiji. Nameščeni morata biti minimalno dve luči. |  | Light signals with LED technology must be provided in the case of the operation of GPU. Minimum 2 lights. |
|  | Vgrajen polnilec za polnjenje baterij. Polnilna naprava mora napolniti prazno baterijo v roku max. 8 ur. | On Board Charger. The charging device must charge the empty battery within max. 8 hours. |  |
|  | Zmogljive baterije, ki ne zahtevajo vzdrževanja, ustrezne napetosti in kapacitete za nemoteno delovanje delovnega sredstva. | Powerful batteries maintenance free/ adequate voltage and capacity for the smooth operation of the working equipment. |  |
|  | Kazalnik napolnjenosti baterije. | Indicator for battery charging. |  |
|  | Stikalne plošče, varovalke, razdelilne omarice in druga električna oprema mora biti nameščena na lahko dostopnem mestu. V vsaki omarici mora biti nameščena shema vgrajenih električnih komponent. | Switchboards, fuses, distribution cabinets and other electrical equipment must be installed in readily accessible position. In electrical cabinet the electrical scheme shall be fitted. |  |
|  | Električna instalacija mora biti izvedena: - električni vodi morajo biti usklajeni z električnim načrtom ter nedvoumno in jasno označeni, - varovanje, polaganje, označevanje ter preseki morajo ustrezati direktivi VDE, - napeljave morajo biti ovite v ustrezne zaščite iz gume. | The electrical installation must be carried out: - electricity conduits (leads) shall be aligned with the current switching plan and unambiguous and clearly marked, - protection, laying, labeling and cross sections must comply with Directive VDE, - wiring must be wrapped in the appropriate protection of rubber. |  |
|  | Zagotoviti glavno stikalo za izklop napajanja. Njihovo število in lokacija mora biti prilagojena manipulaciji z enoto na način, da so dosegljiva na vseh lokacijah, kjer se lahko nahaja operater. | Main power switch to turn off the power supply. Their number and location must be adapted to the manipulation with the unit in such a way that they are available in all locations where they can be located on the operator. |  |
|  | Dobava in vgradnja gasilnega aparata 6 kg (priporočljivo na prah). Proizvajalec: Fipis, Pastor, Gallus, Gloria, Anaf, Total, Neuruppin, Ibs. | Supply and installation of fire extinguisher 6 kg (recommended Dry Powder). Manufacturer: Fipis, Pastor, Gallus, Gloria, Anaf, Total, Neuruppin, Ibs. |  |
|  | Vidni odsevni trakovi – nameščeni na izpostavljenih delih delovnega sredstva. | Visible reflective strips – fitted on the exposed parts of GPU (on the corners). |  |
|  | Delovno sredstvo mora imeti nameščeno zaščito pred premikom v kolikor izhodni adapter ni v svojem ležišču na delovnem sredstvu. Vlečni drog ni možno spustiti v vodoravno lego, če izhodni kabli niso v svojem ležišču. | Drive away protection for the GPU when plugs are connected or not in the defined storage position. When one of the plugs is not in the defined storage position it is not possible to lower the drawbar to a horizontal position. |  |
|  | Napisi, opozorila, nalepke, ipd. nameščene s strani proizvajalca, morajo biti v slovenskem jeziku. | Labels, warnings, stickers, etc. shall be in Slovenian language. |  |
|  | Merilnik delovnih ur. | Work hours gauge. |  |
|  | Varnostna stikala – gobice. | Emergency switch-offs. |  |
|  | Kljuka za fiksiranje kabla na letalu mora biti izdelana iz plastičnih materialov. | The hook for fixing the cable on the aircraft must be made of plastic materials. |  |
|  | Dobavo kabla za polnjenje baterij (minimalna dolžina 5m) priklop (3×380–400 V50/60 Hz). | Supply cable for charging battery (minimum length 5m) with connector (3×380–400 V50/60 Hz). |  |
|  | Delovno sredstvo mora biti zasnovano tako, da ga upravlja samo ena oseba. | GPU shall be designed for one-man operation. |  |
|  | Delovno sredstvo mora biti uporabno za sledeče tipe letal: - Airbus:A318-A321,A220,A300, A310. - Boeing: B737, B757, B767. - Embraer: E in E2 170/175, E in E2 190/195 - Bombardier, CRJ 100/1000 - ATR 42/72 | GPU shall be suitable for the listed types aircrafts: - Airbus: A318 – 321, A220, A300, A310, - Boeing: B737, B757, B767 - Embraer: E and E2 170/175, E and E2 190/195 - Bombardier, CRJ 100/1000 - ATR 42/72 |  |
|  | Delovno sredstvo mora biti izdelano v skladu s priporočili IATA Airport Handling Manual, zadnje izdaje: - AHM 904, - AHM 905, - AHM 910, - AHM 913, - AHM 915, - AHM 972. | GPU shall be manufactured according to recommendations with IATA Airport Handling Manual, last edition: - AHM 904, - AHM 905, - AHM 910, - AHM 913, - AHM 915, - AHM 972. |  |

Dobavitelj mora v izvedbeni fazi zagotoviti tudi sledeče:

DOKUMENTACIJA, KI JO BO MORAL DOBAVITELJ PREDATI OB PRIMOPREDAJI / HANDOVER DOCUMENTATION

|  | Delovno sredstvo mora imeti CE oznake in EU izjave o skladnosti glede na direktivo o strojih prevedeno v slovenski jezik. | GPU must have a EU Declaration of Conformity translated into Slovenian language and CE markings. |
| --- | --- | --- |
|  | Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku / 2 izvoda v pisni obliki in 1 izvod na USB ključku. | User manual in Slovenian language / 2 copies in writing and one copy on USB Flash Drives. |
|  | Navodilo za vzdrževanje v slovenskem jeziku (lahko v skrajšani obliki – povzetek) in v angleškem jeziku / 2 izvoda v pisni obliki in 1 izvod na USB ključku. | Maintenance instructions in the Slovenian language (may be in abridged form - a summary) and in English / 2 copies in writing and one copy on USB Flash Drives. |
|  | Katalog vseh sestavnih delov v slovenskem in/ali angleškem jeziku / 2 izvoda v pisni obliki in 1 izvod na USB ključku. V katalogu morajo biti navedene tudi originalne kataloške številke proizvajalca za posamezne večje dele /sklope. | Catalog of all components in the Slovenian or English / 2 copies in writing and one copy on USB Flash Drives. The catalog shall also give the original manufacturer's catalog numbers for major parts / assemblies. |
|  | Garancijska izjava s seznamom in kontakti pooblaščenih servisov mora biti v originalu. Priložen mora biti prevod v slovenskem jeziku. Oboje mora biti v 1 izvodu v pisni in 1 izvodu v elektronski obliki. | Warranty statement with a list and contacts of the authorized service providers must be original. A translation into Slovenian language shall be enclosed. Both shall be in 1 hard copy in writing and 1 copy in electronic format. |
|  | Izvleček postopkov za ukrepanje v sili v slovenskem jeziku. | Abstract for emergency procedures in Slovenian language. |

GARANCIJSKI ROKI IN VZDRŽEVANJE / WARRANTY LIMITS AND MAINTENANCE

|  | Dobavitelj mora zagotoviti delovnemu sredstvu garancijsko dobo v roku najmanj 24 mesecev. | The supplier shall guarantee to the product warranty period within period at least of 24 months. |
| --- | --- | --- |
|  | Razpoložljivost rezervnih delov mora biti zagotovljena za obdobje najmanj 15 let. | The availability of spare parts must be provided for a period at least for 15 years. |

USPOSABLJANJE / TRAINING

|  | Teoretično usposabljanje na naslovu, ki ga določi naročnik. | Theoretical training at the address specified by the customer. |
| --- | --- | --- |
|  | Praktično usposabljanje na naslovu, ki ga določi naročnik. | Practical training at the address specified by the customer. |
|  | Izdaja potrdila o usposobljenosti osebja naročnika. | Issue of competency certificates for staff. |

PRIMOPREDAJA SREDSTVA / VEHICLE HANDOVER

|  | Pred prevzemom vozila kupec opravi tehnični pregled vozila na naslovu proizvajalca (oziroma na naslovu, ki ga določi prodajalec). | Before final takeover of the vehicle, the customer makes vehicle inspection at the manufacturer (or at the address determined by the seller). |
| --- | --- | --- |
|  | Ponudbena vrednost naj vključuje vse potne in ostale stroške (prenočitve, letalske karte, rent a car, javni prevoz, itd.), ki so vezani na tehnični pregled sredstva pred dobavo s strani naročnika (za tri osebe). | The contract price shall include all travel costs (overnight stays, airline tickets, rent a car, public transport, etc.) and other relevant costs of the technical review (witness test protocol) before delivery by the client (for three persons). |
|  | Po končanem pregledu vozila se napiše zapisnik o tehnični ustreznosti vozila. Zapisnik pripravi dobavitelj vozila. | After final inspection of the vehicle, seller writes the record of the technical compliance of the vehicle. |
|  | Prodajalec organizira in krije stroške dostave in razkladanje vozila na naslov, ki ga določi naročnik vozila. | Seller organizes and covers the costs for delivery and unloading of the vehicle to the address determined by the client. |
|  | Dokončna primopredaja vozila bo opravljena na naslovu, ki ga je kot kraj dostave vozila določil naročnik. Zapisnik o dokončnem kvalitativnem prevzemu pripravi dobavitelj. | Final vehicle handover will be performed at the address of the vehicle delivery. Final acceptance minutes are prepared by contracting authority. |

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

V skladu z določili 75. člena ZJN-3 pri ponudniku (in/ali pri vsakem gospodarskem subjektu, ki sestavljajo skupino gospodarskih subjektov in bodo oddali skupno ponudbo) ne smejo obstojati

- razlogi za izključitev,

ki so navedeni v nadaljevanju te dokumentacije. V primeru, da naročnik ugotovi, da za gospodarski subjekt obstoja katerikoli razlog za izključitev, naveden v tej dokumentaciji, mora naročnik tak gospodarski subjekt izključiti iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

Prav tako mora ponudnik izpolnjevati v nadaljevanju te dokumentacije navedene pogoje za sodelovanje, ki jih je naročnik določil v skladu s 76. členom ZJN-3 in se nanašajo na:

- ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti,

- ekonomski in finančni položaj

- ter tehnično in strokovno sposobnost.

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo v skladu z 81. členom ZJN-3 po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, razen če je pri posameznem pogoju drugače določeno. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev št. 1 – 5.

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami iz ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila in druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od najugodnejšega ponudnika zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt (samostojnega ponudnika ali skupino ponudnikovi), oziroma zavrne podizvajalca in zahteva njegovo zamenjavo, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt (samostojni ponudnik ali katerikoli ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi) glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od spodaj navedenih položajev, določenih na podlagi 75. člena ZJN-3:

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (110. člen ZJN-3).

(Opomba: V obrazcu ″ESPD″ so nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev. Čeprav bo gospodarski subjekt v obrazcu ″ESPD″ obkljukal vse nacionalne razloge za izključitev v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, bo naročnik upošteval in preverjal samo razlog za izključitev, ki ga zahteva.)

- Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. Organ, pristojen za varstvo konkurence, lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka.

- Če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil v primeru, da bi jih naročnik zahteval.

- Če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:

1. pogoj:	Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi ter vsak podizvajalec) je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in lahko opravlja dejavnosti (npr. na podlagi opredelitve v temeljnem aktu družbe), ki so predmet tega javnega naročila.

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:	Ponudniki lahko:

  - ponudbi priložijo izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra iz katerega izhaja, da lahko opravljajo dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:

2. pogoj:	Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno vsaj 1.000.000,00 EUR letno.

V primeru skupne ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik se pri izpolnjevanju tega pogoja ne more sklicevati na "zmogljivosti" oz. poslovne prihodke drugih gospodarskih subjektov, ki ne sodelujejo v skupni ponudbi.

V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu.

3. pogoj:	Ponudnik (oz. vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi) mora izkazati, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

Dokazilo:	Izpolnjen obrazec ″ESPD″ za ponudnika in soponudnika/e.

Opomba:	Zaželeno je, da ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo pisno izjavo ponudnika (oz. vsakega partnerja v skupni ponudbi), dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego z navedbo:

  - višine letnih poslovnih prihodkov v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih (v kolikor je ponudnik kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, navede poslovne prihodke po posameznih poslovnih letih v celotnem obdobju poslovanja, pri čemer za prvo zaključeno poslovno leto navede še podatek o številu mesecev poslovanja);

  - da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih poslovnih računov.

# Izjava se nahaja na listu "E.00" te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

# Zaželeno je, da ponudniki:

- navedejo mesto javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika/ov za zadnja tri zaključena poslovna leta oz. v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, da jih ponudniki priložijo ponudbi,

- navedejo mesto javne objave podatkov o poslovnih računih ponudnika/ov oz. v kolikor ti podatki niso javno objavljeni priložijo ponudbeni dokumentaciji izjave svojih poslovnih bank oz. ponudnikov plačilnih storitev o neblokadi poslovnih računov.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST:

4. pogoj:	Ponudnik mora podati ponudbo, ki vključuje celoten predmet javnega naročila in ponuja osem (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, ki so skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije.

Dokazilo:      a)	Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudba vključuje celoten predmet javnega naročila in da ponudnik ponuja osem (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, ki so skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije.

Pisna izjava se nahaja na listu "E.01.1 - Izjava o skladnosti ponujene opreme" te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Ponudnik na izjavi iz predhodne točke vpiše tudi zahtevane podatke o opremi, ki jo ponuja v ponudbi, in o proizvajalcu ponujene opreme.

- Ponudnik za ponujeno (in na izjavi navedeno) opremo v ponudbeni dokumentaciji priloži tudi prospektno / tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" te dokumentacije. Priložena dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor iz prospektno/tehnične dokumentacije ne izhaja ali ne izhaja v celoti, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" oziroma v kolikor so v prospektno/tehnični dokumentaciji odstopanja glede na zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS", mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca, ki potrjuje, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" v delu, kjer so odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS". Na izjavi proizvajalca ponujene opreme mora biti tako jasno potrjeno izpolnjevanje posamezne tehnične zahteve/posameznih tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS, v delu, kjer so sicer odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam.

5. pogoj:	Ponudnik mora izkazati, da je proizvajalec katerega oprema je ponujena v ponudbi in katero ponudnik ponuja, v obdobju od 1. 12. 2021 do roka za oddajo ponudb končnim naročnikom uspešno dobavil vsaj osem (8) (eGPU) vlečni zemeljski enoti za napajanje letal z električno energijo.

Kot uspešna dobava se šteje uspešno opravljena primopredaja opreme (z zgoraj zahtevanimi karakteristikami) končnemu naročniku v obdobju od 1. 12. 2021 do roka za oddajo ponudb.

Dokazilo:	Seznam z

- navedenim številom dobavljenih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo

- navedbo proizvajalca (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo

- datumom primopredaje in nazivom končnega naročnika.

Seznam se nahaja na listu "E.01.3" te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

6. pogoj:	Ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) mora, v kolikor ni sam proizvajalec ponujene opreme, imeti za v ponudbi ponujeno blagovno znamko "(eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo" sklenjeno veljavno poslovno razmerje s proizvajalcem / principalom / pooblaščenim distributerjem / uradnim zastopnikom proizvajalca te blagovne znamke, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pooblaščen za prodajo in za vzdrževanje oz. servisiranje ponujene blagovne znamke.

Dokazilo:	Pisna izjava ponudnika (ali partnerja v skupni ponudbi), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego z navedbo:

- ali da je ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) proizvajalec ponujene opreme

- ali da ima ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) s proizvajalcem / principalom / pooblaščenim distributerjem / uradnim zastopnikom proizvajalca ponujene blagovne znamke sklenjeno veljavno poslovno razmerje in da je ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) pooblaščen za prodajo in za vzdrževanje oz. servisiranje ponujene blagovne znamke.

V tem primeru ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) priloži tudi dokazilo o sklenjenem veljavnem poslovnem razmerju.

Izjava se nahaja na listu "E.01.4" te dokumentacije, za njo pa ponudnikv svoji ponudbi / ponudbeni dokumentaciji po potrebi priloži dokazilo o veljavnem sklenjenem poslovnem razmerju.

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Javno naročilo:

# ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

# Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

# FIRMA PONUDNIKA:

# SEDEŽ:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- So naši poslovni prihodki v zadnjih 3 (treh) zaključenih poslovnih letih znašali:

| Poslovno leto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poslovni prihodki [EUR] |  |  |  |
| Število mesecev poslovanja |  |  |  |

- V zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli blokiranih poslovnih računov.

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

odgovorne osebe za podpis ponudbe):

Opombe:	a)	V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priložene izjave vseh gospodarskih subjektov, ki sestavljajo skupino!

- Zaželeno je, da ponudniki:

- navedejo mesto javne objave letnih računovodskih izkazov ponudnika/ov za zadnja tri zaključena poslovna leta oz. v kolikor računovodski izkazi niso javno objavljeni, da jih ponudniki priložijo ponudbi,

- navedejo mesto javne objave podatkov o poslovnih računih ponudnika/ov oz. v kolikor ti podatki niso javno objavljeni priložijo ponudbeni dokumentaciji izjave svojih poslovnih bank oz. ponudnikov plačilnih storitev o neblokadi poslovnih računov.

Mesto javne objave računovodskih izkazov:

Mesto javne objave podatkov o poslovnih računih:

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST – DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENE OPREME

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

# FIRMA PONUDNIKA:

# SEDEŽ:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ponudba vključuje celoten predmet javnega naročila in da ponujamo osem (8) tovraniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo,

- ki so skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D. PREDMET NAROČILA" te dokumentacije,

in bodo dobavljene v roku največ šest (6) mesecev (3 enote) in šestnajst (16) mesecev (5 enot) po podpisu pogodbe.

Naročniku s to ponudbo nudimo naslednjo opremo:

Tip in leto izdelave (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo:

(Ponudnik tu navede tip in leto izdelave opreme, ki jo ponuja v ponudbi!)

Proizvajalec opreme:

(Ponudnik tu navede proizvajalca v ponudbi ponujenega tipa opreme!)

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

odgovorne osebe za podpis ponudbe):

PONUJENA OPREMA – PROSPEKTNO / TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji za tem listom priloži prospektno / tehnično dokumentacijo za ponujeni tip opreme, kot ga/jo je navedel na obrazcu "E.01.1. Izjava o skladnosti ponujene opreme".

Iz priložene prospektno / tehnične dokumentacije mora biti razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" te dokumentacije.

V kolikor iz prospektno/tehnične dokumentacije ne izhaja ali ne izhaja v celoti, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" oziroma v kolikor so v prospektno/tehnični dokumentaciji odstopanja glede na zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS", mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca, ki potrjuje, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" v delu, kjer so odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS". Na izjavi proizvajalca ponujene opreme mora biti tako jasno potrjeno izpolnjevanje posamezne tehnične zahteve/posameznih tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS, v delu, kjer so sicer odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam.

Priložena dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.

OPRAVLJENE DOBAVE zemeljskIH enot za napajanje letal z električno energijo (V OBDOBJU OD 1. 12. 2021 DO ROKA ZA ODDAJO PONUDB)

List št.__ od ___

| Zap. številka | Ime/naziv končnega naročnika | Datum primopredaje opreme naročniku | Število dobavljenih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot | Proizvajalec (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

odgovorne osebe za podpis ponudbe):

IZJAVA – PROIZVAJALEC/PRINCIPAL OPREME

Javno naročilo:

ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Št. javnega naročila: JN-2024-B19-GHS/27/LM

# FIRMA PONUDNIKA:

(ali partnerja v skupni ponudbi)

# SEDEŽ:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

(Ponudnik ali partner v skupni ponudbi - ustrezno OBKROŽI!)

            - Da smo sami proizvajalci opreme "(eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo", ki so predmet naše ponudbe.

            - Da imamo za prodajo in za vzdrževanje oz. servisiranje blagovne znamke opreme "(eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo", ki so predmet naše ponudbe:

(Ponudnik ali partner v skupni ponudbi navede blagovno znamko ponujene opreme!)

sklenjeno veljavno poslovno razmerje s proizvajalcem/principalom/pooblaščenim distributerjem/uradnim zastopnikom proizvajalca te blagovne znamke in sicer z:

(Ponudnik ali partner v skupni ponudbi navede naziv in sedež proizvajalca/principala/pooblaščenega distributerja/uradnega zastopnika proizvajalca!)

# Datum:			Žig in podpis

(zakonitega zastopnika ponudnika/

odgovorne osebe za podpis ponudbe):

Opomba:	V primeru, da je ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) obkrožil zaporedno številko "2)", v ponudbeni dokumentaciji za tem listom priloži dokazilo o veljavnem sklenjenem poslovnem razmerju s proizvajalcem/principalom/pooblaščenim distributerjem/uradnim zastopnikom proizvajalca, iz katerega bo razvidno, da je ponudnik (ali partner v skupni ponudbi) pooblaščen za prodajo in servisiranje oz. vzdrževanje ponujene blagovne znamke opreme.

VZOREC POGODBE

VZOREC POGODBE št.: PG-JN-2024-B19-GHS/27/LM,

ki jo skleneta pogodbeni stranki:

| NAROČNIK: | Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o. |
| --- | --- |
| NASLOV: | Zg. Brnik 130a 4210 Brnik – Aerodrom Slovenija |
| MATIČNA ŠTEVILKA: | 5142768000 |
| DAVČNA ŠTEVILKA: | SI12574856 |
| ki jo zastopata | dr. Babett STAPEL poslovodna direktorica in Boštjan ŠIJANEC prokurist |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| NASLOV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKA TRR: |  |
| ki jo zastopa |  |

(v nadaljevanju: dobavitelj)

O DOBAVI

"ZEMELJSKIH ENOT ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO"

- UVODNE UGOTOVITVE IN SESTAVNI DELI POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata:

- da je bil dobavitelj izbran na podlagi oddaje javnega naročila po "odprtem postopku", skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F),

- da je naročnik objavil "Obvestilo o naročilu" na Portalu javnih naročil pod številko objave XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy in v Dodatku k Uradnemu listu št. XXXXXXXXX dne dd.mm.yyyy,

- da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje predmetnega javnega naročila z "Odločitvijo o oddaji javnega naročila" št. XXXXXXXXX, z dne dd.mm.yyyy,

- da je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne dd.mm.yyyy.

Sestavni deli te pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-2024-B19-GHS/27/LM (december 2024), z vsemi spremembami in dopolnitvami oz. odgovori na vprašanja ponudnikov in njenimi sestavnimi deli,

- ponudbena dokumentacija št. ________________ z dne _____________ in vsa dokumentacija, ki jo je dobavitelj naročniku predložil tekom postopka oddaje javnega naročila.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, in to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

V primeru, da na strani dobavitelja nastopa konzorcij, njegove spremembe tekom izvajanja pogodbe o javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega naročila, preko sklenitve ustreznih dokumentov, nadaljuje s preostalim članom(-i) skupnega nastopa/konzorcija.

- PREDMET POGODBE

S to pogodbo naročnik oddaja, dobavitelj pa prevzema izvedbo javnega naročila za dobavo:

OSMIH (8) NOVIH (EGPU) VLEČNIH ZEMELJSKIH ENOT ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

kar zajema:

- Dobava, testiranje, pregled in predaja vse opreme, ki jo je naročnik zahteval v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, dobavitelj pa ponudil v svoji ponudbi

in sicer:

Tip in leto izdelave zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo:

Proizvajalec zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo:

- Predaja ustrezne dobavljeni opremi pripadajoče tehnične dokumentacije.

- Izvedba zahtevanih izobraževanj oziroma usposabljanja naročnikovega osebja za upravljanje in za vzdrževanje dobavljene opreme.

- Garancijsko servisno vzdrževanje in odprava okvar in napak na dobavljeni opremi v garancijskem roku.

- Vse ostale zahteve, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe.

V okviru garancijskega servisnega vzdrževanja in odprave okvar in napak na dobavljeni opremi v garancijskem roku bo dobavitelj:

- naročniku dobavil in nudil v zahtevanih časovnih rokih delo in nadomestne dele, ki so potrebni za popravilo dobavljene opreme, tako da bo ta ustrezno delovala,

- izvajal planirano vzdrževanje, po določilih proizvajalca dobavljene opreme,

- izvajal popravila, ki jih je mogoče vnaprej predvideti in neplanirana popravila, potrebna za ustrezno delovanje dobavljene opreme,

- zamenjal pokvarjene dele ali sklope s funkcionalno in vrednostno enakovrednimi, pri čemer vsi vgrajeni deli in oprema postanejo last naročnika,

- namestil nadgradnje, izboljšave in popravke, kadar so ti na voljo pri proizvajalcu dobavljene opreme.

Dobavitelj bo izvedel pogodbena dela v skladu in v obsegu kot je določeno v tej pogodbi s prilogami.

Dobavitelj mora za ponujeno pogodbeno vrednost dobaviti, dostaviti in ustrezno vgraditi vso potrebno opremo/blago/materiale in izvesti vse potrebne storitve, da bo oprema, ki je predmet te pogodbe, delovala skladno s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami, čeprav določena oprema/blago/materiali ali storitev ni izrecno navedeno/a v tej pogodbi, dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma ponudbi/ponudbeni dokumentaciji.

Dobavitelj je dolžan pogodbene storitve izvajati s strokovno usposobljenimi delavci in strokovnim kadrom. Dobavitelj prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh nalog v vseh fazah, ki jih je potrebno izvesti za uspešno izvedbo predmetnih del in storitev.

Dobavitelj je dolžan pogodbene storitve opraviti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

- POGODBENA VREDNOST, OBRAČUN IN PLAČILO

Pogodbena vrednost za dobavo blaga/opreme in izvedbo vseh del/storitev, ki so predmet te pogodbe, znaša v skladu s ponudbo dobavitelja:

(brez DDV)			EUR

(z besedami:		.)

DDV se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

V pogodbeno vrednost so zajeti vsi stroški za dobavo blaga/opreme in izvedbo del/storitev, vključno s stroški usposabljanja naročnikovega operativnega in vzdrževalnega osebja, stroški garancijskega vzdrževanja in servisiranja vključno z dobavo nadomestnih/rezervnih delov v času dogovorjenega garancijskega roka, stroški predvidenega potrošnega materiala (potrebni za uporabo opreme v dogovorjenem garancijskem roku) ter tudi vsi drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del (kot so davki (razen DDV), morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški (vključno s stroški izdaje zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku), skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave), kot izhaja iz pogodbe in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbe ponudnika. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeno vrednost.

Upošteva se, da se je dobavitelj seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o javnem naročilu, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na pogodbeno vrednost ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Za dobavo opreme po tej pogodbi se uporabi "Incoterms 2020" prevozna klavzula "DAP Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana". Dobavitelj je tako dolžan plačati vse stroške, zavarovanje in prevoznino, vključno s špediterskimi in morebitnimi carinskimi stroški v kraju dobave.

Pogodbena vrednost je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev.

Dobavitelj izrecno potrjuje, da je seznanjen s celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ostalimi pogoji, po katerih bo dobavil blago/opremo in izvajal dela/storitve, in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz tega naslova.

Dobavitelj jamči, da bo naročniku izročil predmet pogodbe brez stvarnih in pravnih napak ter z lastnostmi kot so opredeljene v sestavnih delih te pogodbe.

Dobavitelj se izrecno zavezuje, da bo dobavil samo opremo, ki jo je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predvidel naročnik in jo je naročnik potrdil dobavitelju s sprejemom ponudbe. Če v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjeni ponudbi nivo kakovosti posameznega materiala ali opreme ni določen, se dobavitelj zavezuje, da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale in opremo visokokakovostnega razreda, vse po predhodni potrditvi naročnika. Pogodbeni stranki sta soglasni in dobavitelj izrecno potrjuje, da je v pogodbeno vrednost vključena vgradnja materialov in opreme takšne kakovosti. V kolikor pride do nesoglasij med dobaviteljem in naročnikom glede kakovosti materialov in opreme, bo naročnik postavil izvedenca ustrezne stroke, da odloči o ustreznosti določenega materiala oziroma opreme in/ali ustreznosti nivoja kakovosti le-teh. Stroške postavitve izvedenca nosi dobavitelj, v kolikor iz izvedenskega mnenja izhaja, da ni vgrajeval ustreznih materialov oz. opreme, v nasprotnem primeru pa naročnik.

Plačilo za dobavo blaga/opreme in izvedbo vseh del/storitev, opredeljenih s to pogodbo, bo naročnik izvedel na podlagi izstavljenega računa(ov).

Dobavitelj bo naročniku izstavil račun(e) po izpolnitvi naslednjih pogojev:

- Dobava, testiranje, pregled in predaja vse opreme, ki jo je naročnik zahteval v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, dobavitelj pa ponudil v svoji ponudbi.

- Predaja ustrezne dobavljeni opremi pripadajoče tehnične dokumentacije.

- Izvedba zahtevanih izobraževanj oziroma usposabljanja naročnikovega osebja za upravljanje in za vzdrževanje dobavljene opreme.

- Obojestransko podpisani zapisnik o uspešno opravljeni primopredaji.

- Vse ostale zahteve, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, z izjemo izvedenega garancijskega in servisnega vzdrževanja.

Naročnik in dobavitelj se zavezujeta, da bosta vso dokumentacijo in korespondenco označevala s pogodbeno evidenčno številko PG-JN-2024-B19-GHS/27/LM.

(Opomba: Člen se v pogodbi izpiše v primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci)

Izvajalec bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

V skladu s 94. členom ZJN-3 so naročnikova neposredna plačila podizvajalcem obvezna, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila. Neposredna plačila zahtevajo naslednji podizvajalci:

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

(naziv in polni naslov podizvajalca)

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in ki jih je izvajalec predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec vsakemu svojemu računu ne priloži računa enega ali več podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, je dolžan predložiti pisno izjavo tega podizvajalca (podizvajalcev), da računa ni(so) izstavil(i).

Izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila. Za znesek plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, se zmanjša znesek plačila izvajalcu. Skupno plačilo vsem podizvajalcem ne sme presegati vrednosti izvajalčevega celotnega računa. Izvajalec se izrecno zavezuje in odgovarja, da bo s podizvajalci uskladil izvedbo in plačilo pogodbenih obveznosti, da ne bo prihajalo do morebitnih presežnih izstavitev računov v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem. Način in rok plačila podizvajalcem, ki zahtevajo neposredna plačila, ter morebitni obračun zamudnih obresti so enaki načinu in roku plačila izvajalcu ter morebitnemu obračunu zamudnih obresti, kot je določeno v tej pogodbi.

V skladu z ZJN-3 so obvezni sestavni del te pogodbe o izvedbi javnega naročila:

- soglasja vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila in na podlagi katerih naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem in soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, so po vsebini enaka pogodbi o asignaciji. S plačilom naročnika podizvajalcu obveznost naročnika do izvajalca preneha v višini nakazanega zneska.

Pri podizvajalcih, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, neposredno plačilo ni obvezno. V tem primeru bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve/gradnje/dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ne glede na imenovane podizvajalce v razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na njihov transakcijski račun:

- Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

- Podizvajalcu:

(naziv podizvajalca)

na transakcijski račun št.:

(št. transakcijskega računa)

odprt pri:

(naziv banke)

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalca ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem upoštevaje četrti odstavek 94. člena ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

Dobavitelj mora posredovati naročniku elektronski račun(e) v xml in pdf obliki v eNabiralnik na www.bizbox.eu.

Naročnik bo račun(e) iz III. člena te pogodbe poravnaval na sledeči način:

5,00 % pogodbene vrednosti iz III. člena pogodbe predstavljajo zadržana sredstva, ki jih bo naročnik zadržal kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, zaradi česar se znesek, ki ustreza 5,00 % pogodbene vrednosti (brez DDV), zadrži. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in jih bo naročnik plačal v skladu z določili X. člena te pogodbe.

Plačilo preostanka do celotne vrednosti računa bo naročnik izvedel v roku 6030 dni po potrditvi pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka za plačilo šteje naslednji delovni dan.

V primeru zamude plačila s strani naročnika je dobavitelj upravičen do zamudnih obresti, izračunanih upoštevaje 4 % obrestno mero letno, nominalno, in sicer za obdobje od pogodbeno določenega do dejanskega plačila računa.

Nakazilo (asignacija), odstop terjatev (cesija ipd.) oziroma prenos terjatve v zavarovanje po tej pogodbi ni dovoljen in je neveljaven brez pisnega soglasja naročnika.

- OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Dobavitelj izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisanimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Dobavitelj se obvezuje, da bo dela za pravilno in pravočasno izpolnitev te pogodbe po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Materiali in strokovnost izvedbe. Vsa oprema dobavljena v okviru te pogodbe bo nova (predhodno nerabljena) in skladna z vsemi specificiranimi zahtevami glede lastnosti in strokovnosti izvedbe.

Dobavitelj se po tej pogodbi v okviru pogodbene vrednosti obvezuje:

  - izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in smernicami, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

  - pravočasno pisno obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki bi imele za posledico spremenjen način izvedbe pogodbenih obveznosti in pogodbeno dogovorjenih rokov,

  - zagotoviti komuniciranje z naročnikom v slovenskem jeziku,

  - zagotoviti ukrepe za varno izvedbo del in upoštevati navodila za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

  - izvesti vse transportne in druge pomožne storitve ter dobaviti vse potrebno za izvedbo predmeta te pogodbe,

  - dobaviti blago/opremo ustrezne kakovosti, ki ustreza veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji ter zahtevanim predpisom, standardom in normativom, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma ponudbi dobavitelja,

  - pravočasno predložiti naročniku vse potrebne podatke oziroma dokazila o skladnosti za dobavljeno blago/opremo, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za uporabo in vzdrževanje opreme, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine ter ostala dokazila, ki jih zahteva veljavna zakonodaja,

  - izvesti tudi vsa občasna in začasna in druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in pogodbenih tehničnih specifikacijah,

  - pisno obvestiti naročnika o datumu primopredaje,

  - upoštevati vse zahteve naročnika glede zagotavljanja varnosti letalskega prometa,

  - pripraviti predlog primopredajnega zapisnika del naročniku in sodelovati pri primopredaji,

  - seznaniti naročnika z delovanjem opreme, opraviti predpisane preizkuse in naročnika oziroma uporabnika uvesti v delo z dobavljeno opremo in sistemom ter ga izobraziti za delo v zvezi s tem. Dobavitelj bo v okviru izobraževanja usposobil ustrezno število zaposlenih naročnika (upravljalci in vzdrževalci opreme) v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - na vseh področjih dela spoštovati veljavno zakonodajo tudi v primerih sprememb zakonov in pravilnikov v času izvajanja pogodbenih del,

  - spoštovati vsa določila razpisanih pogojev.

Pred dobavo opreme/blaga se mora dobavitelj z naročnikovim skrbnikom te pogodbe posvetovati o kraju morebitnega skladiščenja. V kolikor se pogodbeni stranki o kraju skladiščenja ne dogovorita, ga določi skrbnik te pogodbe. V kolikor se dobavitelj s tem ne strinja, lahko blago skladišči izven območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Dobavitelj nosi riziko naključnega uničenja ali kraje blaga/ opreme vse do trenutka, ko je opravljena primopredaja po tej pogodbi. Dobavitelj do naročnika nima nobenih zahtevkov in ni upravičen do povračila škode na predmetu pogodbe, ki jo do trenutka primopredaje skladišči v naročnikovih objektih.

Izvajalec mora spoštovati "Etični kodeks za poslovne partnerje", ki je del te pogodbe in je objavljen na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

  - prevzeti predmet pogodbe v skladu s to pogodbo,

  - dobavitelju zagotoviti vse informacije v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe,

  - takoj obvestiti dobavitelja o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev naročnikovih pogodbenih obveznosti,

  - poravnati vse obveznosti do dobavitelja.

- ROK DOBAVE

Dobava je opravljena, ko je sredstvo dobavljeno na lokacijo naročnika, Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-Aerodrom in ga naročnik uspešno dokončno prevzame v skladu s tehnično specifikacijo in določili VII. člena pogodbe.

Rok izvedbe se lahko podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da naročnik odloči, da se pogodbeni rok izvedbe lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem se šteje, da rok izvedbe ni podaljšan.

- PREVZEM OPREME

Dobavitelj mora pisno obvestiti naročnika, da je blago pripravljeno na prevzem.

Dobavitelj mora ob prevzemu naročniku izročiti tudi vso pogodbeno opredeljeno oziroma potrebno dokumentacijo, zlasti garancijske listine ter tehnično dokumentacijo z navodili za obratovanje oziroma uporabo in vzdrževanje pogodbenega blaga, sicer prevzem blaga ni opravljen.

Naročnik zapisniško prevzame blago in izvedena dela. Napake, ugotovljene ob prevzemu, odpravi dobavitelj nemudoma oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik, na svoje stroške, razen če jih je povzročil naročnik. Odpravo napak in pomanjkljivosti je treba ugotoviti z zapisnikom.

Naročnik nekvalitetno in neustrezno izvedenih del oziroma blaga, ki po vrsti, količini, kakovosti odstopa od pogodbeno dogovorjenega ne bo prevzel. Kakovost se ugotavlja s pravilniki, standardi, normativi, meritvami oziroma kot je to ustrezno glede na naravo blaga.

O primopredaji se sestavi zapisnik. S podpisom primopredajnega zapisnika se izrecno ugotovi, da so vse dotedanje pogodbene obveznosti dobavitelja opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda pri dobavi predmeta pogodbe in odgovornost zanjo. Sestavni del primopredajnega zapisnika so tudi navedba datuma in ure izročitve ter lastnoročni podpis obeh poigodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Primopredajnemu zapisniku se priloži seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev. O ustreznosti primopredajnega zapisnika odloči naročnik.

Obojestransko podpisani primopredajni zapisnik je pogoj za dobaviteljevo izstavitev vsakokratnega računa.

- GARANCIJSKE OBVEZNOSTI

Dobavitelj se zavezuje dobaviti opremo in izvršiti dela, ki so predmet te pogodbe, strokovno pravilno in solidno ter skladno z vsemi zahtevami in pričakovanji naročnika.

Dobavitelj daje naročniku ___ letno garancijo na zemeljske enote za napajanje letal z električno energijo od dneva dokončnega prevzema sredstva, pod naslednjimi pogoji:

- naročnik mora upoštevati vse predpise za vzdrževanje ter servisiranje, ki jih predpiše proizvajalec ali dobavitelj in sredstvo tudi namensko uporabljati.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja obveznosti izvajalca glede odprave teh napak.

Garancijske obveznosti dobavitelja so:

- garancijsko servisno vzdrževanje dobavljene opreme, ki ga je potrebno izvajati za zagotavljanje nemotenega delovanja opreme, vključno s tehnično podporo;

- odprava okvar in napak

- in zagotavljanje rezervnih delov.

Redne vzdrževalne servise opreme v garancijskem roku bo dobavitelj opravljal na lokaciji naročnika. Redni vzdrževalni servisi opreme se opravljajo v skladu z navodili proizvajalca.

Garancijske obveznosti, vključno z zagotavljanjem vseh rezervnih delov, mora dobavitelj izvajati v času garancijske dobe za dobavljeno opremo brez dodatnih stroškov za naročnika, in so vključene v pogodbeno vrednost.

Naročnik bo dobavitelju pokril stroške za odpravo napak, vključno s storitvami in materialom, v kolikor so dela potrebna zaradi nepravilnega ravnanja z napravami, višje sile ali posega v naprave s strani nepooblaščene osebe. Cena rezervnih delov se v tem primeru obračuna po rednem ceniku dobavitelja.

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsa dela izvajanja garancijskih obveznosti opravile kvalificirane ter strokovno usposobljene osebe, ki imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje storitev, ki so predmet te pogodbe.

Dobavitelj izjavlja, da je s strani proizvajalca opreme pooblaščen za izvajanje storitev vzdrževanja v ponudbi ponujene opreme in bo izvedel pogodbena dela v skladu in v obsegu kot je določeno v tej pogodbi s prilogami, ter strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi pravili (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi predpisi), internimi akti naročnika, priporočili, normativi in navodili proizvajalca opreme in ves čas deloval v interesu naročnika. Dobavitelj prevzema odgovornost dobrega strokovnjaka in dobrega gospodarja za opravo vseh pogodbenih obveznosti.

V kolikor dobavitelj pooblastila proizvajalca iz prejšnjega odstavka izgubi, ima naročnik pravico, da enostransko odpove to pogodbo brez odpovednega roka. V teh primerih je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in naročniku povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Dobavitelj je dolžan opravljati storitve garancijskega servisnega vzdrževanja in odprave okvar in napak na dobavljeni opremi v garancijskem roku, kar je vse predmet te pogodbe, praviloma na lokaciji naročnika, in sicer po naslednjem režimu:

- Do 48 (oseminštirideset) urni odzivni čas za začetek del oz. odpravljanja napake po prijavi napake s strani naročnika. Dobavitelj bo najkasneje po izteku odzivnega časa pričel s popravilom.

- Okvarjeno opremo naročnik preda dobavitelju v popravilo na lokaciji naročnika, kjer dobavitelj tudi odpravlja napake na opremi. V kolikor napake ni mogoče odpraviti na lokaciji naročnika, nadaljuje dobavitelj s popravilom na lokaciji/v prostorih dobavitelja. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom/zamenjavo opreme v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

- Dobavitelj in naročnik sporazumno načrtujeta dinamiko in prioritete izvajanja vzdrževalnih del.

- Dobavitelj zagotavlja zalogo ključnih rezervnih delov za morebitno odpravo napak v opredeljenih časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje.

- Dobavitelj bo zamenjal tiste pokvarjene dele ali sklope s funkcionalno in vrednostno enakovrednimi nadomestnimi deli, za katere dobavitelj meni, da je nujno. Nadomestni deli morajo biti originalni kot v tovarniški opremi (originalni) in ne smejo biti obnovljeni (»refurbished«).

Rok za odpravo napak na opremi oz. pri njenem delovanju prične teči s trenutkom poslanega naročnikovega pisnega obvestila dobavitelju o okvari, posredovanega preko elektronske pošte z vsemi podatki, potrebnimi za začetek odpravljanja napake.

Naročnik je dolžan pri prijavi okvar opredeliti podatke, ki so bistveni za razumevanje okvare, obvezno pa vsaj naslednje podatke:

- datum in uro prijave,

- kontaktne podatke (kontaktno osebo, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, št. faksa idr.),

- kratek opis okvare,

- trajanje okvare oz. čas zaznave in pojava okvare ter

- možne vzroke okvare, če jih je naročnik zmožen opredeliti.

S strani naročnika pooblaščeni osebi za sporočanje napak/okvar sta:

- skrbnik pogodbe

- Vodja vzdrževanja: Žiga Pitako

V primeru, da se s strani naročnika pooblaščene osebe spremenijo, naročnik o tem pisno obvesti dobavitelja.

Dobavitelj se zavezuje, da bo k odpravi napak v delovanju opreme/sistema pristopil oz. se odzval v roku največ 48 (oseminštiridesetih) ur od prejema obvestila/poziva naročnika. Odzivni čas (48 ur) je čas, ki začne teči z naročnikovo prijavo napake/okvare in v katerem mora dobavitelj na kraju samem pričeti z odpravo napake/okvare. Po dogovoru z naročnikom se odzivni čas lahko tudi spremeni.

Obvestila o napakah sprejema dobavitelj na telefaks številki _______________________ in preko elektronske pošte __________________________________________________, in sicer po sistemu 24/7, 365 dni na leto.

Če napake ni možno odpraviti v roku 45 dni, mora dobavitelj naročniku za čas popravila brezplačno zagotoviti uporabo nadomestnega novega blaga najmanj enake funkcionalnosti na lokaciji naročnika, in sicer za čas trajanja popravila okvarjenega blaga. Če okvara ni odpravljena v dogovorjenem roku od prijave napake, ali če se enaka oziroma podobna napaka ponovi dvakrat, se dobavitelj zaveže nemudoma zamenjati okvarjeno z novo opremo enake ali izboljšane funkcionalnosti. V tem primeru je dobavitelj naročniku dolžan izročiti tudi nov garancijski list. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom/zamenjave opreme v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

- USPOSABLJANJE IN ŠOLANJE

Dobavitelj se zavezuje, da bo po tehničnem pregledu zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo s strani naročnika izvedel šolanje operativnega osebja (upravljavcev in vzdrževalcev). Šolanje se izvede na sedežu naročnika in mora biti zaključeno najkasneje do dokončnega prevzema. Šolanje za upravljalce in vzdrževalce (do 10 udeležencev) se izvede v trajanju najmanj 8 ur. V primeru, da dobavitelj meni, da je potrebno daljše šolanje, o tem obvesti naročnika. Stroške šolanja v celoti krije dobavitelj. Dobavitelj se zavezuje, da bo v prvem letu obratovanja zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, na podlagi zahteve, omogočil dodaten dan šolanja za operativno osebje, v kolikor bo naročnik ocenil, da je to potrebno. Naročnik mora o zahtevi o dodatnem šolanju operativnega osebja dobavitelja obvestiti najmanj 7 dni prej. Tudi stroške dodatnega izobraževanja v celoti krije dobavitelj.

- FINANČNA ZAVAROVANJA IN GARANCIJE

Dobavitelj je dolžan naročniku zagotoviti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka, in sicer vseh garancijskih obveznosti, kot so opredeljene v tej pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja.

Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti dobavitelja.

Naročnik bo kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za čas trajanja garancijske dobe zadržal 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) (zadržana sredstva). Zadržana sredstva oziroma njegov morebiten preostanek po unovčenju se dobavitelju vrne po poteku garancijskega roka (oziroma ustreznega podaljšanja garancijskega roka v skladu s pogodbo) in dodatnih 15 delovnih dni. Zadržani znesek se ne obrestuje.

Dobavitelj lahko namesto zadrževanja 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) naročniku v roku 10 dni po podpisanem primopredajnem zapisniku predloži nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani osebe, ki ima status banke ali zavarovalnice po predpisih države, kjer je inkorporirana, v višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) z veljavnostjo za obdobje garancijskega roka (oziroma ustreznega podaljšanja garancijskega roka v skladu s pogodbo) in dodatnih 15 delovnih dni. Le-to mora po vsebini ustrezati vzorčnemu obrazcu garancije na prvi poziv po Enotnih pravilih za garancije na prvi poziv (EPGP-758) in ga mora naročnik predhodno potrditi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku je dolžan izbrani dobavitelj izročiti naročniku:

  - v papirni obliki na njegov naslov (originalni dokument) ali

  - v elektronski obliki; v kolikor je zavarovanje podpisano digitalno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom ali

  - po SWIFTU mt 760 (Unicredit Banka Slovenija d.d., SWIFT: BACXSI22).

V primeru predložitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku bo naročnik vrednost zadržanih sredstev v višini 5 % pogodbene vrednosti (brez DDV) nakazal dobavitelju po predložitvi ustreznega zavarovanja iz prejšnjega odstavka.

- POGODBENA KAZEN

Naročnik v primeru zamude pri dobavi opreme dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti (kot je navedena v III. členu te pogodbe) brez DDV za vsak koledarski dan zakasnitve, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik v primeru zamude pri pričetku odpravljanja napake na opremi oz. pri njenem delovanju glede na odzivni čas dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR brez DDV za vsak delovni dan zamude, vendar ne več kot 5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen zapade v plačilo v roku 8 dni po tem, ko naročnik pisno pozove dobavitelja k plačilu pogodbene kazni.

- ODSTOP OD POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj bistveno krši njena določila. Odstop mora biti pisen.

Bistvena kršitev pogodbe zajema, vendar ne izključno, naslednje:

- dobavitelj ne pristopi k izvajanju te pogodbe, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- če pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- dobavitelj ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kakovosti in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- dobavitelj ne dobavi blaga skladno s zahtevami naročnika, med njimi tistimi, ki jih je naročnik opredelil v poglavju D. razpisne dokumentacije, in sicer D.00 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS in D.02 DODATNE KARAKTERISTIKE IN ZAHTEVE / ADDITIONAL CHARACTERISTICS AND REQUIREMENTS;

- naročnik izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, dobavitelj pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik;

- dobavitelj ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

- je dobavitelj z dobavo opreme in izvedbo del v takšni  zamudi, da je  znesek pogodbene kazni presegel 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV;

- je dobavitelj pri pričetku odpravljanja napak oz. pri njenem delovanju glede na odzivni čas dobavitelja v takšni zamudi, da je znesek pogodbene kazni presegel 5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV;

- dobavitelj naročniku ne preda posesti nad opremo;

- dobavitelj naročniku preda opremo, ki je obremenjena s pravicami tretjih oseb.

V skladu z določili 96. člena ZJN-3 lahko naročnik med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja. O prenehanju pogodbe iz navedenega razloga naročnik pisno obvesti dobavitelja in s prejemom navedenega pisnega obvestila s strani naročnika pogodba preneha veljati.

V zgoraj navedenih primerih je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (kot je opredeljena v III. členu te pogodbe) in naročniku povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala. Naročnik lahko povračilo škode in pogodbeno kazen pobota z zapadlimi in neplačanimi obveznostmi do dobavitelja po tej pogodbi.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je: Vodja operativne oskrbe (Telefon: +386 (0)4 2061 261);

Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je: _________________________________________

(Ime in priimek)

(Telefon:			; e-pošta:		)

Vsa obvestila, povezana z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti, morajo biti posredovana pisno po pošti ali elektronski pošti.

Naročnik in dobavitelj morata pisno obvestiti drug drugega v primeru zamenjave skrbnika pogodbe, z navedbo dneva prenehanja dolžnosti sedanjega in prevzema novo določenega skrbnika pogodbe.

- RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

  - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

  - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

# Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primerih iz prejšnjega odstavka ali v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, še šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- OKOLJSKA KLAVZULA

Najemodajalec/dobavitelj izjavlja, da je seznanjen z veljavno zakonodajo s področja varstva okolja in z vsemi obveznostmi, ki jih navedena zakonodaja nalaga povzročiteljem vplivov na okolje. Najemodajalec/dobavitelj potrjuje in izjavlja, da je seznanjen z notranjimi akti naročnika s področja urejanja območja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in drugimi akti s področja varstva okolja. Politika varstva okolja naročnika je podrobneje opisana v »Trajnost - Okolje«, ki je del pogodbe in je objavljena na internetni strani naročnika (http://www.fraport-slovenija.si).

- PRAVILA O UPOŠTEVANJU IN IZVAJANJU DOLOČIL PRAVIL ZA UPORABO LETALIŠČA S POVEZANIMI DOKUMENTI

Dobavitelj izjavlja, da je seznanjen s Prilogo št. 1 in se zavezuje da bo upošteval in izvajal Prilogo št. 1, ki je sestavni del te pogodbe. Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti so objavljena na internetni strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o. oz. so dostopna stranki na način, ki ga zagotovi Fraport Slovenija, d.o.o. O spremembah navedenih pravil se bo stranko obveščalo preko internetne strani družbe Fraport Slovenija, d.o.o.

- SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN OKOLJA

Dobavitelj je dolžan na ustrezen način spoštovati človekove pravice in obveznosti skrbnega pregleda okolja ter sprejeti potrebne ukrepe z namenom preprečitve tveganj za človekove pravice ali okolje, jih čim bolj zmanjšati ali prenehati s kršitvami človekovih pravic ali okoljskih obveznosti.

Dobavitelj je ves čas trajanja pogodbe dolžan spoštovati zahteve glede človekovih pravic in okolja, določene v Etičnem kodeksu za poslovne partnerje Fraporta Slovenija, ter jih ustrezno nasloviti na svoje dobavitelje in izvajalce vzdolž dobavne verige.

Če dobavitelj resno krši človekove pravice ali okoljsko skrbnost, si Fraport Slovenija pridržuje pravico do prekinitve pogodbenega razmerja iz tega razloga.

Dobavitelj bo Fraportu Slovenija povrnil škodo za vse zahtevke, uveljavljene na podlagi kršitev človekovih pravic ali okoljske skrbnosti s strani dobavitelja. Dobavitelj bo plačal škodo in stroške – vključno s potrebno pravno obrambo – ki izhajajo iz takih sporov, razen če dobavitelj ni odgovoren za kršitev.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo.

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, ki izvirajo iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno.

V primeru, da sporazumna rešitev ni možna, se za rešitev spora uporablja slovensko pravo pred pristojnim sodiščem v Kranju.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba v celoti solidarno zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti v primeru organizacijsko – statusnih sprememb.

Vse dopolnitve, uskladitve in morebitne spremembe bodo sklenjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi.

- ŠTEVILO IZVODOV

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih in je sklenjena, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki obeh pogodbenih strank.

# Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod pogodbe.

Zg. Brnik,

Fraport Slovenija, d.o.o.

| Dr. Babett Stapel Poslovodna direktorica |  | Boštjan Šijanec Prokurist |
| --- | --- | --- |

Naziv dobavitelja

| Ime in priimek Naziv |  |  |
| --- | --- | --- |

Priloga št. 1 k POGODBI O DOBAVI ZEMELJSKIH ENOT ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Pravila o upoštevanju in izvajanju določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti

1. člen

Stranki ugotavljata, da je Fraport Slovenija, d.o.o. upravljalec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju: Upravljalec letališča).

Upravljalec letališča je lastnik ali ima stavbno pravico na nepremičninah na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in je lastnik drugih objektov na območju letališča. V skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti je Upravljalec letališča pridobil EU/EASA certifikata za aerodrom in operaterja aerodroma. Iz teh razlogov je Upravljalec letališča zakonsko obvezan sprejeti določene ukrepe za nemoteno, redno in varno delovanje letališča.

V luči tega je Upravljalec letališča pripravil Pravila za uporabo letališča (ang. Airport User Regulations) s povezanimi dokumenti, s katerimi zagotavlja ukrepe za nemoteno, redno in varno delovanje letališča.

2. člen

Obe pogodbeni stranki sta zavezani k neposredni uporabi evropskih uredb na področju letalstva, med drugim še posebej krovne Uredbe (EU) št. 2018/1139, ki med drugim določa, da mora vsak Upravljalec letališča sprejeti Letališki priročnik. Letališki priročnik je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julij 2018 in njenimi izvedbenimi akti.

3. člen

Sestavni del Letališkega priročnika predstavljajo tudi Pravila za uporabo letališča (orig. Airport User Regulations), ki predstavljajo pogoje za uporabo letališča s strani uporabnikov.

Druga pogodbena stranka se zavezuje, da bo pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz uporabe letališča oz. ob izvajanju nalog, ki se opravljajo na območju letališča, s katerimi upravlja Upravljalec letališča, upoštevala vsakokratno veljavna Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

4. člen

Pravila za uporabo letališča, ki jih je izdal Upravljalec letališča, veljajo za vse, ki upravljajo zrakoplove, vozila ali kakršnokoli opremo oz. izvajajo obvezne letališke službe, in vse, ki opravljajo maloprodajne ali kakršne koli druge komercialne dejavnosti na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ne glede na pravno podlago, kot tudi tiste, ki vstopajo na letališče z zrakoplovom, vozilom, kakršnokoli opremo ali prevoznim sredstvom ali peš. Poleg tega morajo ti upoštevati tudi navodila Upravljalca letališča za uveljavitev teh pravil. Pravila za uporabo letališča veljajo za vse druge pravne ali fizične osebe, ki prejemajo ali izvajajo storitve na letališču na katerikoli pravni podlagi (kot na primer, a ne izključno, pogodba, izvajanje javnih storitev, izvajanje upravnih nalog itd.).

5. člen

Določila te pogodbe se uporabljajo kot pogoj uporabe za vsa območja, s katerimi upravlja Upravljalec letališča v skladu s pridobljenima EU/EASA certifikatoma za aerodrom in operaterja aerodroma v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti, kakor tudi za vse nepremičnine ter objekte v lasti, najemu in upravljanju Upravljalca letališča.

6. člen

Upravljalec letališča bo zagotovil, da Sistem upravljanja v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti vključuje usklajevanje in povezovanje z varnostnimi postopki drugih pravnih oseb, organizacij in pogodbenih strank, ki opravlja svojo dejavnost ali izvajajo službo na letališču.

Druga pogodbena stranka bo zagotovila, da ima vzpostavljene varnostne postopke za uskladitev z veljavnimi zahtevami Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenimi izvedbenimi akti ter Pravili za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

7. člen

Zahteve iz predmetne pogodbe so zavezujoče tudi za podizvajalce pogodbene stranke. Slednji jih mora o vsebini te pogodbe pravočasno seznaniti in zagotovi, da jih bo podizvajalec upošteval.

8. člen

Druga pogodbena stranka bo Upravljalcu letališča omogočila spremljanje aktivnosti, izvajanje presoj in pregledov, v okviru katerih bo Upravljalec letališča imel možnost preveriti uresničevanje zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139 in njenih izvedbenih akti ter Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

9. člen

Upravljalec letališča se zavezuje, da bo drugi pogodbeni stranki dal na vpogled Pravila za uporabo letališča s povezanimi dokumenti.

10. člen

Neupoštevanje določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti poleg kršenja predpisov za urejanje letalske varnosti predstavlja tudi individualno kršitev vsakokrat veljavnega Zakona o letalstvu Republike Slovenije neposredno s strani druge pogodbene stranke, kar predstavlja tudi kršenje kazenskih določb, ki urejajo obratovanje javnega letališča.

V primeru kršitev določil Pravil za uporabo letališča s povezanimi dokumenti si Upravljalec letališča ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 2018/1139 ter Zakona o letalstvu ter določil te pogodbe pridržuje pravico do:

- odstranitve osebe, vozila ali kakršnekoli opreme s površin s katerimi upravlja;

- prepovedi dostopa osebe, vozila ali kakršnekoli opreme do površin s katerimi upravlja;

- začasne ali trajne prekinitve operacij ali aktivnosti;

- prekinitve te pogodbe;

- prijave kršitve pristojnim organom;

- sodnega pregona in

- povrnitve odškodnine zaradi civilnopravne odgovornosti in/ali povzročene škode.

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

- G.00.1  VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki)

ZA: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

UPRAVIČENEC: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. _________ z dne _____________ (vpiše se številka in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), sklenjene na podlagi postopka oddaje javnega naročila (Objava na Portalu javnih naročil št ________________ dne ________________) za ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO.

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena/navede se listina

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslov garanta).

KRAJ PREDLOŽITVE: garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve papirnih listin v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant

(žig in podpis)

# G.00.2  MODEL GUARANTEE FOR ELIMINATION OF DEFECTS DURING THE WARRANTY PERIOD UNDER URDG-758

Letter heading with information about the guarantor (insurance company/bank)

FOR: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenia

DATE: enter date of issue

TYPE: surety insurance/bank guarantee for elimination of defects during warranty period

NUMBER: enter insurance number

GUARANTOR: enter name and address of the insurance company/bank at the place of issue

INSURANCE HOLDER: name and address of the insurance holder, i.e. selected bidder

BENEFICIARY: Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom, Slovenia

UNDERLYING TRANSACTION: Obligation of the insurance holder for elimination of defects during the warranty period resulting from the contract No. _________ as of _____________ (enter the number and date of the contract award), based on the public procurement procedure (publication on the Public Procurement Portal No.________________ on ________________) for GROUND POWER UNITS.

AMOUNT IN EUR: enter the highest amount in figures and words

DOCUMENTS TO BE ATTACHED IN ADDITION TO REQUEST FOR PAYMENT AND EXPLICITLY REQUIRED BY THE FOLLOWING TEXT: none/insert any additional document required

LANGUAGE IN REQUIRED DOCUMENTS: Slovenian or English

SUBMISSION METHOD: in hard copy by registered mail or any other express mail or in electronic form by SWIFT to the adress (enter quarantor SWIFT adress)

PLACE OF SUBMISSION: guarantor enters the address of the branch, where the submission of paper documents is to be made, or the electronic address for the submission in electronic form, such as guarantor SWIFT adress. If the place of submission for paper documents is not specified in this section, submission shall take place, where the guarantor has issued the collateral.

VALIDITY: enter the date of maturity of the protection

PARTY LIABLE FOR COSTS: title of the insurance holder, i.e. selected supplier

As the guarantor we hereby irrevocably bind that we will pay any amount up to the amount of insurance to the beneficiary as soon as the beneficiary shall submit a corresponding request for payment on the above noted submission form, signed by the authorised signatory (-ies) and in any event together with the statement of the beneficiary, which is either included in the document for the request for payment or on a separate signed document, which is attached to the request for payment or referencing to it, and which states in what sense the insurance holder after receiving the notice for the elimination of defects within the contractual period has not fulfilled their obligations under the underlying transaction.

Any request for payment under this guarantee must be received on the date of the validity of the warranty period or before it to the above-mentioned submission place.

Any potential disputes arising in connection with this guarantee shall be settled by the competent court in Kranj under Slovenian law.

The Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) revision 2010, issued by the ICC under the number 758, apply for this guarantee.

Guarantor

(stamp and signature)

Obrazec ″ESPD″ – Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Nahaja se v ločeni datoteki.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

izpolni ponudnik, ki posluje krajši čas, za obdobje od ustanovitve pa do zaključka prvega poslovnega leta!

VZOREC POGODBE, KI JO BO NAROČNIK SKLENIL Z IZBRANIM PONUDNIKOM PO KONČANEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.!

VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU, KI GA BO IZBRANI DOBAVITELJ PREDLOŽIL NAROČNIKU PO KONČANEM POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA.

THE MODEL GUARANTEE FOR ELIMINATION OF DEFECTS DURING WARRANTY PERIOD THAT THE SELECTED CONTRACTOR WILL PROVIDE TO THE CONTRACTING AUTHORITY AFTER THE PUBLIC CONTRACT ISSUING PROCEDURE IS COMPLETED.