## Popis električnih inštalacij
1 |  | Naša št.: 285-32/5-2025 | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | Kontrola zračnega prometa, ATCC - Povečanje razpoložljivosti sistema napajanja TIER IV
4 |  | Načrt: | 1780/24
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZR
7 |  | Verzija: | V3
8
9
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov
13 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl.
17 | 2 | Dobava rezervnih delov z razširitvijo funkcij simulatorja napajanja KZPS
18 | 2.1 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
19 | 2.2 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
20 | 2.3 | Dodatno ohišje za vgradnjo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacije |  |  | 1 | kompl.
21 | 2.4 | Ostala dela na simulatorju (izvedba in nadgradnja programske opreme) |  |  | 1 | kompl.
22 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali
23 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
24 | 4 | Ostala oprema
25 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
26 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1
27 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl.
28 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl.
29 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl.
30 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
31 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
32 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2
33 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl.
34 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl.
35 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl.
36 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
37 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
38 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve
39 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
40 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
41 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
42
43 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
44
45 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov | [6 empty] | ^^na vrh
46
47 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
48
49 | 1.1.1 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 1 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 1 13x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. |  | 1 | kompl.
50
51 | 1.1.2 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 2 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 2 17x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. |  | 1 | kompl.
52
53 | 1.1.3 |  | Odstranitev krmilne opreme kritičnih porabnikov OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 34x CPU z IO moduli Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. |  | 1 | kompl.
54
55 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
56 |  | Dobava in vgradnja
57
58 | 1.2.1 | +LMI POWER 1 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. XVTL-D-8-20; koda: 114651 | Eaton | 1 | kompl.
59
60 | 1.2.2 | +LMI POWER 1 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9059 +LMI POWER 1 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
61 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz; koda: 191078 - 1 kos
62 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni.; koda: 199884 - 1 kos
63 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
64 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183172 - 1 kos
65 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 4 kos
66 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 2 kos
67
68 | 1.2.3 | 0/2 | Modbus vmesnik EKI-1224 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | Advantech | 1 | kos
69
70 | 1.2.4 | +J1.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9063 +J1.1 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
71 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
72 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
73
74 | 1.2.5 | +NN1.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.01 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
75 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
76 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 3 kos
77
78 | 1.2.6 | +NN1.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.02 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
79 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
80 |  | 2/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
81
82 | 1.2.7 | +NN1.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.03 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
83 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
84 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
85 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
86
87 | 1.2.8 | +NN1.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.04 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
88 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
89 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
90 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
91
92 | 1.2.9 | +NN1.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.05 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
93 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
94 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
95
96 | 1.2.10 | +NN1.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.06 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
97 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
98 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
99
100 | 1.2.11 | +NN1.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.07 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
101 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
102 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
103
104 | 1.2.12 | +NN1.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.08 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
105 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
106 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
107
108 | 1.2.13 | +NN1.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
109 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
110 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
111 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
112
113 | 1.2.14 | +NN1.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.10 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
114 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
115 |  | 10/1, 10/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
116 |  | 10/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
117
118 | 1.2.15 | +NN1.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.11 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
119 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
120 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
121
122 | 1.2.16 | +NN1.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.12 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
123 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
124 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
125
126 | 1.2.17 | +NN1.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.13 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
127 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
128 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
129
130 | 1.2.18 |  | Kabel univerzalnega ožičenja S/FTP Cat.6A |  | 300 | m
131
132 | 1.2.19 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 |  | 20 | kos
133
134 | 1.2.20 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije |  | 20 | kos
135
136 | 1.2.21 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059 |  | 1 | kos
137
138 | 1.2.22 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059 | Cisco | 1 | kos
139
140 | 1.2.23 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. |  | 1 | kompl.
141
142 | 1.2.24 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema |  | 1 | kompl.
143
144 | 1.2.25 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema |  | 1 | kompl.
145
146 | 1.2.26 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 1 |  | 1 | kompl.
147
148 | 1.2.27 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov |  | 1 | kompl.
149
150 | 1.2.28 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem |  | 1 | kompl.
151
152 | 1.2.29 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) |  | 1 | kompl.
153
154 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
155 |  | Dobava in vgradnja
156
157 | 1.3.1 | +LMI POWER 2 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. XVTL-D-8-20; koda: 114651 | Eaton | 1 | kompl.
158
159 | 1.3.2 | +LMI POWER 2 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9052 +LMI POWER 2 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
160 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz; koda: 191078 - 1 kos
161 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni.; koda: 199884 - 1 kos
162 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
163 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183172 - 1 kos
164 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 4 kos
165 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 2 kos
166
167 | 1.3.3 | 0/2 | Modbus vmesnik EKI-1224 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | Advantech | 1 | kos
168
169 | 1.3.4 | +J2.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9056 +J2.1 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
170 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
171 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
172 |  | S/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
173
174 | 1.3.5 | +NN2.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.01 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
175 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
176 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 3 kos
177
178 | 1.3.6 | +NN2.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.02 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
179 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
180 |  | 2/1, 2/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
181
182 | 1.3.7 | +NN2.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.03 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
183 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
184 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
185 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
186
187 | 1.3.8 | +NN2.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.04 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
188 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
189 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
190 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
191
192 | 1.3.9 | +NN2.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.05 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
193 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
194 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
195
196 | 1.3.10 | +NN2.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.06 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
197 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
198 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
199
200 | 1.3.11 | +NN2.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.07 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
201 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
202 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
203
204 | 1.3.12 | +NN2.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.08 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
205 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
206 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
207
208 | 1.3.13 | +NN2.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
209 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
210 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
211 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
212
213 | 1.3.14 | +NN2.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.10 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
214 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
215 |  | 10/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
216 |  | 10/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
217
218 | 1.3.15 | +NN2.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.11 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
219 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
220 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
221
222 | 1.3.16 | +NN2.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.12 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
223 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
224 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
225
226 | 1.3.17 | +NN2.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.13 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
227 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
228 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
229
230 | 1.3.18 | +NN2.14 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
231 |  | 14/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
232 |  | 14/1, 14/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
233 |  | 14/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 1 kos
234
235 | 1.3.19 | +NN2.15 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
236 |  | 15/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
237 |  | 15/1, 15/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
238 |  | 15/3, 15/4 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 2 kos
239
240 | 1.3.20 | +NN2.16 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
241 |  | 16/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
242 |  | 16/1, 16/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
243
244 | 1.3.21 | +NN2.17 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
245 |  | 17/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
246 |  | 17/1, 17/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
247
248 | 1.3.22 |  | Kabel univerzalnega ožičenja S/FTP Cat.6A |  | 400 | m
249
250 | 1.3.23 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 |  | 24 | kos
251
252 | 1.3.24 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije |  | 24 | kos
253
254 | 1.3.25 |  | Sistemsko rack ohišje, 19", 42HE, prostostoječe OPOMBA: Vgradnja v NN prostor =9052 |  | 1 | kos
255
256 | 1.3.26 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) |  | 1 | kos
257
258 | 1.3.27 |  | Horizontalni organizator ožičenja, min. 5 nosilcev (kljuk), višina 1 HE, 19", za vgradnjo v komunikacijsko omaro, barva: grafitna |  | 1 | kos
259
260 | 1.3.28 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje | Cisco | 1 | kos
261
262 | 1.3.29 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. |  | 1 | kompl.
263
264 | 1.3.30 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema |  | 1 | kompl.
265
266 | 1.3.31 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema |  | 1 | kompl.
267
268 | 1.3.32 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 2 |  | 1 | kompl.
269
270 | 1.3.33 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov |  | 1 | kompl.
271
272 | 1.3.34 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem |  | 1 | kompl.
273
274 | 1.3.35 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) |  | 1 | kompl.
275
276 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
277 |  | Dobava in vgradnja
278
279 | 1.4.1 | +C(L)MI_PANEL1 | Prikazovalnik v = 9043 +C(L)MI_PANEL Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
280 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66; koda: 111698 - 1 kos
281 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz; koda: 191078 - 1 kos
282 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica; koda: 22234 - 1 kos
283 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p; koda: 262674 - 1 kos
284 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos | LappKabel
285
286 | 1.4.2 | +OE.RA901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 A =9043 +OE.RA901 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
287 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
288 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
289 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
290
291 | 1.4.3 | +OE.RA902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 A, =9042 +OE.RA902 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
292 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
293 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
294 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
295
296 | 1.4.4 | +OE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 A, =9041 +OE.RA904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
297 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
298 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
299 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
300
301 | 1.4.5 | +OE.RA903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 A, =9039 +OE.RA904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
302 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
303 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
304 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
305
306 | 1.4.6 | +OE.RA101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC A, =1078 +OE.RA101 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
307 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
308 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
309 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
310
311 | 1.4.7 | +OE.RA907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC A, =9028 +OE.RA907 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
312 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
313 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
314 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
315
316 | 1.4.8 | +OE.RA102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 A, =1080 +OE.RA102 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
317 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
318 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
319 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
320
321 | 1.4.9 | +OE.RA201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 A, =2064 +OE.RA201 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
322 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
323 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
324 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
325
326 | 1.4.10 | +OE.RA002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 A, =0050 +OE.RA002 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
327 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
328 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
329 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
330
331 | 1.4.11 | +OE.RA906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 A, =9038 +OE.RA906 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
332 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
333 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
334 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
335
336 | 1.4.12 | +OE.RA905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 A, =9034 +OE.RA905 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
337 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
338 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
339 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
340
341 | 1.4.13 | +OE.RA301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT A, =3001 +OE.RA301 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
342 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
343 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
344 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
345
346 | 1.4.14 | +OE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC A, =1017 +OE.RA103 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
347 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
348 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
349 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
350
351 | 1.4.15 | +PE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 A, =9000 +PE.RA904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
352 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
353 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
354 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
355
356 | 1.4.16 | +PE.RA003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 A, =0068 +PE.RA003 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
357 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
358 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
359 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
360
361 | 1.4.17 | +PE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 A, =1013 +PE.RA103 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
362 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
363 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
364 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
365
366 | 1.4.18 | +PE.RA001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF A =0051 +PE.RA001 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
367 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
368 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
369 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
370
371 | 1.4.19 | +C(L)MI_PANEL2 | Prikazovalnik v = 9042 +C(L)MI_PANEL2 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
372 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66; koda: 111698 - 1 kos
373 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz; koda: 191078 - 1 kos
374 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica; koda: 22234 - 1 kos
375 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p; koda: 262674 - 1 kos
376 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos | LappKabel
377
378 | 1.4.20 | +OE.RB901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 B, =9043 +OE.RB901 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
379 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
380 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
381 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
382
383 | 1.4.21 | +OE.RB902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 B, =9042 +OE.RB902 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
384 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
385 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
386 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
387
388 | 1.4.22 | +OE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 B, =9041 +OE.RB904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
389 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
390 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
391 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
392
393 | 1.4.23 | +OE.RB903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 B, =9039 +OE.RB904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
394 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
395 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
396 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
397
398 | 1.4.24 | +OE.RB101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC B, =1078 +OE.RB101 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
399 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
400 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
401 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 5 kos
402
403 | 1.4.25 | +OE.RB907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC B, =9028 +OE.RB907 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
404 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
405 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
406 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
407
408 | 1.4.26 | +OE.RB102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 B, =1080 +OE.RB102 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
409 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
410 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
411 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
412
413 | 1.4.27 | +OE.RB201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 B, =2064 +OE.RB201 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
414 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
415 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
416 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
417
418 | 1.4.28 | +OE.RB002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 B, =0050 +OE.RB002 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
419 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
420 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
421 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
422
423 | 1.4.29 | +OE.RB906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 B, =9038 +OE.RB906 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
424 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
425 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
426 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
427
428 | 1.4.30 | +OE.RB905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 B, =9034 +OE.RB905 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
429 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
430 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
431 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 1 kos
432
433 | 1.4.31 | +OE.RB301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT B, =3001 +OE.RB301 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
434 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
435 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
436 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
437
438 | 1.4.32 | +OE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC B, =1017 +OE.RB103 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
439 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
440 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
441 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
442
443 | 1.4.33 | +PE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 B, =9000 +PE.RB904 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
444 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
445 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
446 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
447
448 | 1.4.34 | +PE.RB003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 B, =0068 +PE.RB003 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
449 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
450 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
451 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
452
453 | 1.4.35 | +PE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 B, =1013 +PE.RB103 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
454 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
455 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
456 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
457
458 | 1.4.36 | +PE.RB001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF B =0051 +PE.RB001 Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
459 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT; koda: 178785 - 1 kos
460 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 - 1 kos
461 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 2 kos
462
463 | 1.4.37 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. |  | 2 | kompl.
464
465 | 1.4.38 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema |  | 2 | kompl.
466
467 | 1.4.39 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo |  | 1 | kompl.
468
469 | 1.4.40 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov |  | 1 | kompl.
470
471 | 1.4.41 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem |  | 1 | kompl.
472
473 | 1.4.42 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) |  | 1 | kompl.
474
475 | 2 | Dobava rezervnih delov z razširitvijo funkcij simulatorja napajanja KZPS | [6 empty] | ^^na vrh
476
477 | 2.1 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
478 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
479
480 | 2.1.1 |  | Kovinsko ohišje dimenzij ŠxVXG 800x2100x1200(800+400) OPOMBA: Skupno za KRM_DEA1, KRM_DEA2 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
481 |  |  | • XSDMLV2008; Xenergy, vrata, z izrezom za prezračevanje, IP31, ŠxV, 800x2000mm; koda: 284211
482 |  |  | • XTSZFBA-W800; Xenergy, zgornji okvir, Š=800mm; koda: 172512
483 |  |  | • XTSZFBS-W800; Xenergy, osnovni ovir, spodaj W=800mm; koda: 172519
484 |  |  | • XLB0804; Xenergy, osnovni okvir, set ŠxG=800x400; koda: 284237
485 |  |  | • XAP010808; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=800; koda: 283830
486 |  |  | • XLSPH184; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=400; koda: 283828
487 |  |  | • XTSPFH-H2000; Xenergy, osnovni okvir, vertikalni nosilci (XP); V=2000mm; koda: 173053 - 2 kos
488 |  |  | • XAR08; Xenergy, nosilec kablov, za širino ohišja 800mm; koda: 283852 - 3 kos
489 |  |  | • XNBW-R4; Xenergy, nosilec za kabelsko nosilno letev; koda: 158618 - 3 kos
490 |  |  | • XSFS04; Xenergy, prečni nosilci, L=400mm; koda: 284854 - 3 kos
491 |  |  | • XTSZPTAV-W800; Xenergy, zgornja plošča, z odprtino za prezračevanje, IP31 Š=800mm; koda: 172720
492 |  |  | • XLST584; Xenergy, top/bottom panel, closed, IP55, WxD=800x400; koda: 284307 - 2 kos
493 |  |  | • XSPTC0808; Xenergy, plošča zgoraj/spodaj, ŠxG; 800x800mm; koda: 284309
494 |  |  | • XTSZSA; Xenergy, stranska plošča Š=800mm, z zgornjim kotnim pokrovom; koda: 172527 - 2 kos
495 |  |  | • XTSZSA2; Xenergy, kotni del stranske plošče; koda: 173094 - 2 kos
496 |  |  | • XAW2004; Xenergy, pokrov, stranski, zaključni, GxV; 400/2000mm, IP55, (1kpl=2kosa); koda: 283856
497 |  |  | • XSDMC2008; Xenergy, vrata, IP55, ŠxV, 800x2000mm; koda: 284200
498 |  |  | • XBSP; Xenergy, nosilec zbiralk, PE/PEN; koda: 283872 - 3 kos
499 |  |  | • XBBB08; Xenergy, nosilci, podpora, Š=800mm; koda: 283861
500 |  |  | • XAT; Xenergy, dvižni set za transport ohišja, 4 kosi; koda: 283855
501 |  |  | • XSMMFB2008; Xenergy, montažna plošča, H=2000, W=800mm; koda: 284265 - 2 kos
502 |  |  | • XNS-BRAND; Xenergy, Brandstrip; koda: 178072
503
504 | 2.1.2 |  | PS svetilka 18W, 230V 4138180; koda: 4138180 | RITTAL | 1 | kos
505
506 | 2.1.3 |  | Kabel s konektorjem, 3m, za svetilko 4315100; koda: 4315100 | RITTAL | 1 | kos
507
508 | 2.1.4 |  | Končno stikalo vrat s kablom 1m in konetkorjem 4315320; koda: 4315320 | RITTAL | 1 | kos
509
510 | 2.1.5 |  | Predal za načrte A4 ASDRA400 | SCHRACK | 1 | kos
511
512 | 2.1.6 |  | Kanal F 130 40x80 8421166; koda: 8421166 | RITTAL | 20 | m
513
514 | 2.1.7 |  | Kanal F 130 25x80 8421165; koda: 8421165 | RITTAL | 2 | m
515
516 | 2.1.8 |  | Kanal F 130 60x80 8421167; koda: 8421167 | RITTAL | 6 | m
517
518 | 2.1.9 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2 | Vrstna sponka, 4mm2 WDU 4 | Weidmueller | 76 | kos
519
520 | 2.1.10 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra WDU 4 BL | Weidmueller | 5 | kos
521
522 | 2.1.11 | 1X2:29,30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE WPE 4 | Weidmueller | 10 | kos
523
524 | 2.1.12 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm WSI 6 | Weidmueller | 25 | kos
525
526 | 2.1.13 |  | Zaključna ploščica WAP 2.5-10; koda: 105000 | WEIDMULLER | 22 | kos
527
528 | 2.1.14 |  | Zaključna ploščica WAP WDK2.5; koda: 1059100000 | WEIDMULLER | 7 | kos
529
530 | 2.1.15 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska WDK 2,5 ZQV | Weidmueller | 44 | kos
531
532 | 2.1.16 |  | Letev industrijska 35/15 mm 23650; koda: 23650 | WEIDMULLER | 10 | m
533
534 | 2.1.17 |  | Nosilec spončne letve EW 35; koda: 383530000 | WEIDMULLER | 30 | kos
535
536 | 2.1.18 |  | Oznake spončne letve SCHT 5 S; koda: 163193 | WEIDMULLER | 25 | kos
537
538 | 2.1.19 | A196 | Stikalo router IE-SW08-BL 8TX; koda: 1240900000 | WEIDMULLER | 1 | kos
539
540 | 2.1.20 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM CP M SNT 250W 24V 10A; koda: 8951360000 | WEIDMULLER | 1 | kos
541
542 | 2.1.21 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. | Wickmann | 25 | kos
543
544 | 2.1.22 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 BYT 230PIV-1000 | SGS | 2 | kos
545
546 | 2.1.23 |  | XS712 - Panel Flanless Atom ESXS712SF11D010 | ESA | 1 | kos
547
548 | 2.1.24 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 | Prinsis | 1 | kos
549
550 | 2.1.25 | 2K48.1, 1K68.1 | Vzmet za rele RT | SCHRACK | 2 | kos
551
552 | 2.1.26 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A YPT78704 | SCHRACK | 24 | kos
553
554 | 2.1.27 | 2K31, 2K39, 1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT PT570730 | SCHRACK | 3 | kos
555
556 | 2.1.28 | 2K48.1, 1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm YRT78626 | SCHRACK | 2 | kos
557
558 | 2.1.29 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A PT570024 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | SCHRACK | 21 | kos
559
560 | 2.1.30 | 2K48.1, 1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A RT424024 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | SCHRACK | 2 | kos
561
562 | 2.1.31 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) | SCHRACK | 4 | kos
563
564 | 2.1.32 | Zbiralka N | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
565
566 | 2.1.33 | Zbiralka PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
567
568 | 2.1.34 |  | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
569
570 | 2.1.35 | S41, S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A IN622005 | SCHRACK | 2 | kos
571
572 | 2.1.36 | 1S68, 2S48, 2S51 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ IN622200 | SCHRACK | 3 | kos
573
574 | 2.1.37 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN | SCHRACK | 1 | kos
575
576 | 2.1.38 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A EC 72 .../5A; koda: 2 | BELMET | 2 | kos
577
578 | 2.1.39 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A SEC72 | BELMET | 1 | kos
579
580 | 2.1.40 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A SEC72 | BELMET | 1 | kos
581
582 | 2.1.41 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz HC 96 | BELMET | 1 | kos
583
584 | 2.1.42 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control DSE / 8610-02; koda: 19342 | DSE | 1 | kos
585
586 | 2.1.43 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains DSE / 8660-03; koda: 19343 | DSE | 1 | kos
587
588 | 2.1.44 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu DSE / 2157-01; koda: 18717 | DSE | 1 | kos
589
590 | 2.1.45 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V DSE / 9470-01; koda: 19588 | DSE | 1 | kos
591
592 | 2.1.46 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja |  | 1 | kompl.
593
594 | 2.1.47 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K34 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC DILA-22(230V50HZ,240V60HZ); koda: 276399 | Eaton | 3 | kos
595
596 | 2.1.48 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO DILA-40(24VDC); koda: 276344 | Eaton | 10 | kos
597
598 | 2.1.49 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC DILA-XHI13; koda: 276425 | Eaton | 10 | kos
599
600 | 2.1.50 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35, 1F59 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p PL7-B4/1; koda: 264850 | Eaton | 5 | kos
601
602 | 2.1.51 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p PL7-B6/1; koda: 262673 | Eaton | 20 | kos
603
604 | 2.1.52 | 1F51, 1F54, F33 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1; koda: 262674 | Eaton | 3 | kos
605
606 | 2.1.53 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1; koda: 262702 | Eaton | 1 | kos
607
608 | 2.1.54 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3; koda: 263411 | Eaton | 1 | kos
609
610 | 2.1.55 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena M22-L-Y; koda: 216774 | Eaton | 2 | kos
611
612 | 2.1.56 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča M22-L-R; koda: 216772 | Eaton | 1 | kos
613
614 | 2.1.57 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G; koda: 216773 | Eaton | 2 | kos
615
616 | 2.1.58 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-W; koda: 216557 | Eaton | 1 | kos
617
618 | 2.1.59 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-R; koda: 216558 | Eaton | 1 | kos
619
620 | 2.1.60 | 1S65, 2S31, 2S36 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-G; koda: 216559 | Eaton | 3 | kos
621
622 | 2.1.61 | 1H37, 2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev M22-LED230-G; koda: 216565 | Eaton | 2 | kos
623
624 | 2.1.62 | 4/-6S58.1, S28 | Tipka, črna M22-D-S; koda: 216590 | Eaton | 2 | kos
625
626 | 2.1.63 | 1S65, 2S31, 2S36 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" M22-DDL-WS-X1/X0; koda: 216706 | Eaton | 3 | kos
627
628 | 2.1.64 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta M22-PV; koda: 216876 | Eaton | 1 | kos
629
630 | 2.1.65 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili M22-XBK1; koda: 216483 | Eaton | 1 | kos
631
632 | 2.1.66 | H28 | Ohišje za piskač M22-AMC; koda: 229015 | Eaton | 1 | kos
633
634 | 2.1.67 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22 | Pritrdilni element, za 3 elemente M22-A; koda: 216374 | Eaton | 12 | kos
635
636 | 2.1.68 | 1S65, 2S31, 2S36, 4-6S58.1, S28 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka M22-K10; koda: 216376 | Eaton | 6 | kos
637
638 | 2.1.69 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka M22-K01; koda: 216378 | Eaton | 5 | kos
639
640 | 2.2 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
641 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
642
643 | 2.2.1 |  | Kanal F 130 40x80 8421166; koda: 8421166 | RITTAL | 20 | m
644
645 | 2.2.2 |  | Kanal F 130 25x80 8421165; koda: 8421165 | RITTAL | 2 | m
646
647 | 2.2.3 |  | Kanal F 130 60x80 8421167; koda: 8421167 | RITTAL | 6 | m
648
649 | 2.2.4 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2, XQBUS:1-5, 1XBUS:1-8, 2XBUS:1-25 | Vrstna sponka, 4mm2 WDU 4 | Weidmueller | 14 | kos
650
651 | 2.2.5 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra WDU 4 BL | Weidmueller | 5 | kos
652
653 | 2.2.6 | 1X2:29, 30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE WPE 4 | Weidmueller | 10 | kos
654
655 | 2.2.7 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm WSI 6 | Weidmueller | 25 | kos
656
657 | 2.2.8 |  | Zaključna ploščica WAP 2.5-10; koda: 105000 | WEIDMULLER | 22 | kos
658
659 | 2.2.9 |  | Zaključna ploščica WAP WDK2.5; koda: 1059100000 | WEIDMULLER | 10 | kos
660
661 | 2.2.10 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska WDK 2,5 ZQV | Weidmueller | 44 | kos
662
663 | 2.2.11 |  | Letev industrijska 35/15 mm 23650; koda: 23650 | WEIDMULLER | 10 | m
664
665 | 2.2.12 |  | Nosilec spončne letve EW 35; koda: 383530000 | WEIDMULLER | 33 | kos
666
667 | 2.2.13 |  | Oznake spončne letve SCHT 5 S; koda: 163193 | WEIDMULLER | 28 | kos
668
669 | 2.2.14 | A196 | Stikalo router IE-SW08-BL 8TX; koda: 1240900000 | WEIDMULLER | 0 | kos
670
671 | 2.2.15 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM CP M SNT 250W 24V 10A; koda: 8951360000 | WEIDMULLER | 1 | kos
672
673 | 2.2.16 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. | Wickmann | 25 | kos
674
675 | 2.2.17 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 BYT 230PIV-1000 | SGS | 2 | kos
676
677 | 2.2.18 |  | XS712 - Panel Flanless Atom ESXS712SF11D010 | ESA | 1 | kos
678
679 | 2.2.19 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 | Prinsis | 1 | kos
680
681 | 2.2.20 | 2K48.1,1K68.1 | Vzmet za rele RT | SCHRACK | 2 | kos
682
683 | 2.2.21 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57, 3K54, 3K55, 3K58, 3K62, 3K67, 3K68 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A YPT78704 | SCHRACK | 30 | kos
684
685 | 2.2.22 | 2K31,2K39,1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT PT570730 | SCHRACK | 0 | kos
686
687 | 2.2.23 | 2K48.1,1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm YRT78626 | SCHRACK | 2 | kos
688
689 | 2.2.24 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A PT570024 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | SCHRACK | 21 | kos
690
691 | 2.2.25 | 2K48.1,1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A RT424024 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | SCHRACK | 2 | kos
692
693 | 2.2.26 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) | SCHRACK | 4 | kos
694
695 | 2.2.27 | Zbiralka N | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
696
697 | 2.2.28 | Zbiralka PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
698
699 | 2.2.29 |  | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m | SCHRACK | 0.2 | kos
700
701 | 2.2.30 | S41,S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A IN622005 | SCHRACK | 2 | kos
702
703 | 2.2.31 | 1S68, 2S48, 2S51, 3S48 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ IN622200 | SCHRACK | 4 | kos
704
705 | 2.2.32 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN | SCHRACK | 1 | kos
706
707 | 2.2.33 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A EC 72 .../5A; koda: 2 | BELMET | 2 | kos
708
709 | 2.2.34 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A SEC72 | BELMET | 1 | kos
710
711 | 2.2.35 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A SEC72 | BELMET | 1 | kos
712
713 | 2.2.36 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz HC 96 | BELMET | 1 | kos
714
715 | 2.2.37 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control DSE / 8610-02; koda: 19342 | DSE | 1 | kos
716
717 | 2.2.38 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains DSE / 8660-03; koda: 19343 | DSE | 1 | kos
718
719 | 2.2.39 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu DSE / 2157-01; koda: 18717 | DSE | 1 | kos
720
721 | 2.2.40 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V DSE / 9470-01; koda: 19588 | DSE | 1 | kos
722
723 | 2.2.41 | 3A52 | 8680 Bus-Tie Control Module DSE / 8680-01; koda: 19531 | DSE | 1 | kos
724
725 | 2.2.42 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja |  | 1 | kompl.
726
727 | 2.2.43 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K32, 3K34, 3K39 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC DILA-22(230V50HZ,240V60HZ); koda: 276399 | Eaton | 6 | kos
728
729 | 2.2.44 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49, 3K41, 3K48 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO DILA-40(24VDC); koda: 276344 | Eaton | 12 | kos
730
731 | 2.2.45 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC DILA-XHI13; koda: 276425 | Eaton | 10 | kos
732
733 | 2.2.46 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p PL7-B4/1; koda: 264850 | Eaton | 5 | kos
734
735 | 2.2.47 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36, 3F46, 3F52 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p PL7-B6/1; koda: 262673 | Eaton | 22 | kos
736
737 | 2.2.48 | 1F51, 1F54, F31 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1; koda: 262674 | Eaton | 3 | kos
738
739 | 2.2.49 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1; koda: 262702 | Eaton | 1 | kos
740
741 | 2.2.50 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p PL7-C25/3; koda: 263411 | Eaton | 1 | kos
742
743 | 2.2.51 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena M22-L-Y; koda: 216774 | Eaton | 2 | kos
744
745 | 2.2.52 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča M22-L-R; koda: 216772 | Eaton | 1 | kos
746
747 | 2.2.53 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena M22-L-G; koda: 216773 | Eaton | 2 | kos
748
749 | 2.2.54 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-W; koda: 216557 | Eaton | 1 | kos
750
751 | 2.2.55 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-R; koda: 216558 | Eaton | 1 | kos
752
753 | 2.2.56 | 1S65, 2S31, 2S36, 3S65 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev M22-LED-G; koda: 216559 | Eaton | 4 | kos
754
755 | 2.2.57 | 1H37,2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev M22-LED230-G; koda: 216565 | Eaton | 2 | kos
756
757 | 2.2.58 | 6S58.1, S28 | Tipka, črna M22-D-S; koda: 216590 | Eaton | 2 | kos
758
759 | 2.2.59 | 1S65,2S31,2S36, 3S65 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" M22-DDL-WS-X1/X0; koda: 216706 | Eaton | 3 | kos
760
761 | 2.2.60 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta M22-PV; koda: 216876 | Eaton | 1 | kos
762
763 | 2.2.61 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili M22-XBK1; koda: 216483 | Eaton | 1 | kos
764
765 | 2.2.62 | H28 | Ohišje za piskač M22-AMC; koda: 229015 | Eaton | 1 | kos
766
767 | 2.2.63 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22, 3S65 | Pritrdilni element, za 3 elemente M22-A; koda: 216374 | Eaton | 13 | kos
768
769 | 2.2.64 | 1S65, 2S31, 2S36, 6S58.1, S28, 3S65 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka M22-K10; koda: 216376 | Eaton | 7 | kos
770
771 | 2.2.65 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73, 3S65 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka M22-K01; koda: 216378 | Eaton | 6 | kos
772
773 | 2.3 | Dodatno ohišje za vgradnjo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
774 |  | Dobava in vgradnja
775
776 | 2.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, vrstno, pokrov zgoraj in zadaj, vrata-dvokrilna z dvoperesno ključavnico (ŠxVxG) 1200x2000x300mm, IP55 OPOMBA: +KRM_DEA1 XVTL-MP/BF-12/3/20; koda: 114545 Komplet z: | Eaton | 0 | kos
777 |  |  | • XVTL-MP/S-3/20; Bočna stena za ohišje, IP55, 2000x300mm; koda: 114700 - 2 kos
778 |  |  | • XLSPL1SC3; Podstavek, bočni, (VxG) 100x300mm (1kpl=2kosa); koda: 114605 - 2 kos
779 |  |  | • XVTL-SO100/F-12; Podstavek, spredaj ali zadaj, (VxŠ) 100x1200mm; koda: 114629 - 2 kos
780 |  |  | • XSPBAC01201; Pokrov, spodnji, širine 35mm, za ohišje 1200mm; koda: 107691
781 |  |  | • XSPBAC01202; Pokrov, spodnji, širine 110mm, za ohišje 1200mm; koda: 107696 - 3 kos
782 |  |  | • XVTL-IC-12/20; Montažna plošča, (ŠxV) 1200x2000mm, debelina 2mm; koda: 114775
783 |  |  | • XVTL-IC/BRA/SET; Pribor za montažo montažne plošče; koda: 116893
784 |  |  | • XVTL-HP/L-3; Nosilec, prečni, ojačitveni, za ohišje 300mm (1kpl=2kosa); koda: 115144 - 4 kos
785
786 | 2.3.2 |  | Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost XV-303-15-C00-A00-1E 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz; koda: 191078 | Eaton | 2 | kos
787
788 | 2.3.3 |  | Web grafični panel, 15" XH-303-15-A10-A00-2B ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni.; koda: 199884 | Eaton | 2 | kos
789
790 | 2.3.4 |  | Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje XN-312-GW-EC Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 | Eaton | 1 | kos
791
792 | 2.3.5 |  | Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC XN-322-8DIO-PD05 Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection; koda: 183178 | Eaton | 2 | kos
793
794 | 2.3.6 |  | Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC XN-322-16DI-PD; koda: 183173 | Eaton | 7 | kos
795
796 | 2.3.7 |  | Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC XN-322-16DO-P05; koda: 178787 | Eaton | 10 | kos
797
798 | 2.3.8 |  | Ločilni rele, 230VAC, 1xCO OPOMBA: Releji za izmenjavo signalov PLC-RSC-230UC/21; koda: 2966207 | Phoenix Contact | 40 | kos
799
800 | 2.3.9 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica OPOMBA: Glavno stikalo P1-25/EA/SVB-SW; koda: 48365 | Eaton | 0 | kos
801
802 | 2.3.10 |  | Signalna svetilka, rumena OPOMBA: Prisotnost napetosti DEA M22-L-Y; koda: 216774 Komplet z: | Eaton | 6 | kos
803 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
804 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216557
805
806 | 2.3.11 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Prisotnost mrežne napetosti M22-L-W; koda: 216771 Komplet z: | Eaton | 5 | kos
807 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
808 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216557
809
810 | 2.3.12 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, modra OPOMBA: Prisotnost UPS A napetosti M22-L-B; koda: 216775 Komplet z: | Eaton | 4 | kos
811 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
812 |  |  | • M22-LED-B; LED, modra, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 218057
813
814 | 2.3.13 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča OPOMBA: Prisotnost UPS B napetosti M22-L-R; koda: 216772 Komplet z: | Eaton | 4 | kos
815 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
816 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216558
817
818 | 2.3.14 |  | Tipka, izklop v sili, gobasta OPOMBA: Simulacija zanke izklopa v sili na NN strani. M22-PVT; koda: 263467 Komplet z: | Eaton | 2 | kos
819 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka; koda: 216378 - 2 kos
820 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente; koda: 216374
821 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice; koda: 216392
822 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica; koda: 216480
823
824 | 2.3.15 |  | Tipka s svetilko, zelena "I" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni vklop preklopnih stikal M22-DL-G-X1; koda: 216938 Komplet z: | Eaton | 18 | kos
825 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka; koda: 216376 - 2 kos
826 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente; koda: 216374
827 |  |  | • M22-LED-G; LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216559
828
829 | 2.3.16 |  | Tipka s svetilko, rdeča "0" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni izklop preklopnih stikal M22-DL-R-X0; koda: 216936 Komplet z: | Eaton | 18 | kos
830 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka; koda: 216378 - 2 kos
831 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente; koda: 216374
832 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216558
833
834 | 2.3.17 |  | Preklopnik s svetilko, 0-1, zelen OPOMBA: Ročni vklop odklopnikov M22-WRLK-G; koda: 216827 Komplet z: | Eaton | 10 | kos
835 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka; koda: 216376
836 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente; koda: 216374
837 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216557
838
839 | 2.3.18 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Ostali signali M22-L-W; koda: 216771 Komplet z: | Eaton | 15 | kos
840 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
841 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev; koda: 216557
842
843 | 2.3.19 |  | Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO OPOMBA: Simulacija delovanja generatorja, mreže DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ); koda: 276550 | Eaton | 4 | kos
844
845 | 2.3.20 |  | Izris in izdelava nalepke za vrata ohišja krmilnega polja simulatoja. Izgled prikazan v tehničnem poročilu. |  | 1 | kompl.
846
847 | 2.4 | Ostala dela na simulatorju (izvedba in nadgradnja programske opreme) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
848
849 | 2.4.1 |  | Transport obstoječega simulatorja v delavnico el. podjetja. Dimenzija ŠxVxG 1000x2100x1200mm |  | 1 | kompl.
850
851 | 2.4.2 |  | Odstranitev polja 1 obstoječega simulatorja in prestavitev odklopnika na hrbtno stran polja 2 |  | 1 | kompl.
852
853 | 2.4.3 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material |  | 1 | kompl.
854
855 | 2.4.4 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika - Prenos funkcij obstoječega simulatorja - Dogradnja simulatorja z novimi signali in funcionalnostjo v skladu z opisom v tehničnem poročilu (Vključno z novimi signali, ki se izmenjujejo med DSE krmilniki in krmilnikom simulatorja (28DI, 40DQ) ter signali za simulacijo odklopnikovi/stikal na ohišju krmilnega polja simulatorja (40DI, 45DQ). To je ocenjena vrednost IO signalov. Točen seznam signalov bo narejen v fazi načrta PZI. |  | 2 | kompl.
856
857 | 2.4.5 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) |  | 2 | kompl.
858
859 | 2.4.6 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema. Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) |  | 2 | kompl.
860
861 | 2.4.7 |  | Izdelava PZI in PID dokumentacije za predelavo simulatoja |  | 1 | kompl.
862
863 | 2.4.8 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem |  | 1 | kompl.
864
865 | 2.4.9 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema OPOMBA: Izvedba pri proizvajalcu simulatorja - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - |  | 1 | kompl.
866
867 | 2.4.10 |  | Transport novega simulatoja na objekt in postavitev v NN prostor. Dimenzija ŠxVxG 1700x2100x1200mm |  | 1 | kompl.
868
869 | 2.4.11 |  | Izvedba SAT na objektu Ponovna vzpostavitev delovanja simulatorja ter vzpostavitev WEB vizualizacije na računalniku PC simulatroja. |  | 1 | kompl.
870
871 | 2.4.12 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) |  | 1 | kompl.
872
873 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali | [6 empty] | ^^na vrh
874
875 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
876 |  | Dobava in vgradnja
877
878 | 3.1.1 |  | Odstranitev obstoječih ATS stikal, vgrajeni so v 19" rack ohišja. |  | 7 | kompl.
879
880 | 3.1.2 | LMI POWER1, LMI POWER2, RDD1, RDD2, TEH1, TEH2, rezerva | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 16 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Naloga izvajalca: Dobava, montaža in priklop Statys XS 16A Vhod - 2x IEC-C 20 konektor Izhodi - 1x IEC-C19, 8x IEC-C 13 konektor | Socomec | 7 | kos
881
882 | 4 | Ostala oprema | [6 empty] | ^^na vrh
883
884 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
885 |  | Dobava in vgradnja
886
887 | 4.1.1 |  | Računalnik PC, monitor, miška, tipkovnica Naloga izvajalca: Dobava Procesor: Intel Core I7 ali AMD Ryzen 7 Integrirana grafična kartica Pomnilnik (RAM): 32 GB DDR4 1 TB NVMe SSD + 1 TB NVMe SSD (za shranjevanje podatkov) Operacijski sistem: Windows 11 Pro (Cybersecurity) |  | 1 | kompl.
888
889 | 4.1.2 |  | NAS za shranjevanje podatkov Naloga izvajalca: Dobava SSD diski, 2x 1TB Ohišje za diske Povezava za lokalnim omrežjem LAN |  | 1 | kos
890
891 | 4.1.3 | +LMI POWER 1 | Rezervna dislocirana enota za zajem signalov Komplet z: | Eaton | 1 | kompl.
892 |  |  | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT; koda: 178785 - 4 kos
893 |  |  | • EKI-1224; Modbus vmesnik 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control - 1 kos | Advantech
894 |  |  | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183172 - 4 kos
895 |  |  | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC; koda: 183173 - 4 kos
896 |  |  | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC; koda: 178787 - 4 kos
897
898 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1 | [6 empty] | ^^na vrh
899
900 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
901 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
902
903 | 5.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p PL7-C4/1; koda: 262700 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
904 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC ; koda: 286052
905
906 | 5.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC DILA-22(230V50HZ,240V60HZ); koda: 276399 | Eaton | 4 | kos
907
908 | 5.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO ETR4-69-A; koda: 31891 | Eaton | 1 | kos
909
910 | 5.1.4 | SIVS1.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni M22-KC10; koda: 216380 | Eaton | 1 | kos
911
912 | 5.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Statys XS 32A Komplet z: | Socomec | 1 | kos
913 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
914 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
915
916 | 5.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom |  | 1 | kompl.
917
918 | 5.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
919
920 | 5.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 10 | h
921
922 | 5.1.9 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
923
924 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
925 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
926
927 | 5.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal IZMX-ST230AD-1; koda: 184274 | Eaton | 1 | kos
928
929 | 5.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 5 | h
930
931 | 5.2.3 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
932
933 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
934 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
935
936 | 5.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-25/E; koda: 38724 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
937 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO; koda: 61813
938 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske; koda: 50975
939
940 | 5.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 6 | h
941
942 | 5.3.3 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
943
944 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
945 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
946
947 | 5.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 1 | kompl.
948
949 | 5.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 1 | kompl.
950
951 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
952 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
953
954 | 5.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 5 | h
955
956 | 5.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Energomont | 5 | h
957
958 | 5.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Elsing | 8 | h
959
960 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2 | [6 empty] | ^^na vrh
961
962 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
963 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
964
965 | 6.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p PL7-C4/1; koda: 262700 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
966 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC ; koda: 286052
967
968 | 6.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC DILA-22(230V50HZ,240V60HZ); koda: 276399 | Eaton | 4 | kos
969
970 | 6.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO ETR4-69-A; koda: 31891 | Eaton | 1 | kos
971
972 | 6.1.4 | SIVS2.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni M22-KC10; koda: 216380 | Eaton | 1 | kos
973
974 | 6.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Statys XS 32A Komplet z: | Socomec | 1 | kos
975 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
976 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
977
978 | 6.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom |  | 1 | kompl.
979
980 | 6.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
981
982 | 6.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 10 | h
983
984 | 6.1.9 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
985
986 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
987 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
988
989 | 6.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal IZMX-ST230AD-1; koda: 184274 | Eaton | 1 | kos
990
991 | 6.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 5 | h
992
993 | 6.2.3 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
994
995 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
996 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
997
998 | 6.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica P1-25/E; koda: 38724 Komplet z: | Eaton | 1 | kos
999 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO; koda: 61813
1000 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske; koda: 50975
1001
1002 | 6.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah | Izvajalec: Energomont | 6 | h
1003
1004 | 6.3.3 |  | Drobni material | Izvajalec: Energomont | 1 | kompl.
1005
1006 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1007 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1008
1009 | 6.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 1 | kompl.
1010
1011 | 6.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 1 | kompl.
1012
1013 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1014 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
1015
1016 | 6.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Prinsis | 5 | h
1017
1018 | 6.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Energomont | 5 | h
1019
1020 | 6.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Delo v nočnem terminu | Izvajalec: Elsing | 8 | h
1021
1022 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve | [6 empty] | ^^na vrh
1023
1024 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1025 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in poveže oprema Dobava in vgradnja
1026
1027 | 7.1.1 |  | Stikalna varovalčna letev, velikost 00, brez tokovnikov PIFT0L300CAE 1xNO, 1xNC | Eaton | 3 | kos
1028
1029 | 7.1.2 |  | Set za vgradnjo PIFT vel. 00 v Xenergy ASPIFT00SG; koda: 000166271 | Eaton | 3 | kos
1030
1031 | 7.1.3 |  | Kabelska guma, vel. 00, 3 kosi ASPIFT00CS; koda: 000166274 | Eaton | 3 | kompl.
1032
1033 | 7.1.4 |  | Priključne sponke za krm. tokokroge ASPIFTUSC; koda: 166278 | Eaton | 3 | kos
1034
1035 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1036 |  | Dobava in vgradnja in priklop
1037
1038 | 7.2.1 |  | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov DIRIS Digiware D-70v2 LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU; koda: 48290203 | Socomec | 1 | kos
1039
1040 | 7.2.2 |  | Napajalnik 230 VAC / 24 VDC DIRIS P15 P=15W; 0,63A, dimenzije: (šxv) 25mmx90mm; koda: 48290120 | Socomec | 1 | kos
1041
1042 | 7.2.3 |  | Napetostni modul DIRIS Digiware U-30 • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev; koda: 48290105 | Socomec | 1 | kos
1043
1044 | 7.2.4 |  | Tokovni merilni modul za 3 senzorje DIRIS Digiware I-31 Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 18mmx90mmx65mm; koda: 48290111 | Socomec | 1 | kos
1045
1046 | 7.2.5 |  | Tokovni merilni modul za 6 senzorjev DIRIS Digiware I-61 Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 36mmx90mmx65mm; koda: 48290113 | Socomec | 10 | kos
1047
1048 | 7.2.6 |  | Tokovni merilni transformator, Rogowski, 150-600A DIRIS TF-80 • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,2S; koda: 48290574 | Socomec | 3 | kos
1049
1050 | 7.2.7 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 160-600A DIRIS TR-32 • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5; koda: 48290558 | Socomec | 6 | kos
1051
1052 | 7.2.8 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 63-250A DIRIS TR-21 • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5; koda: 48290557 | Socomec | 12 | kos
1053
1054 | 7.2.9 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 40-160A DIRIS TR-14 • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,5; koda: 48290556 | Socomec | 42 | kos
1055
1056 | 7.2.10 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 DIRIS RJ45 kabel, 0,1m • konektor RJ45 6-pin; koda: 48290181 | Socomec | 11 | kos
1057
1058 | 7.2.11 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 DIRIS RJ45 kabel, 2m • konektor RJ45 6-pin; koda: 48290184 | Socomec | 1 | kos
1059
1060 | 7.2.12 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 DIRIS RJ12 kabel, 3x1m • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli); koda: 48290583 | Socomec | 1 | kos
1061
1062 | 7.2.13 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 DIRIS RJ12 kabel, 6x2m • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 2m (pakiranje 6 kablov); koda: 48290594 | Socomec | 6 | kos
1063
1064 | 7.2.14 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 DIRIS RJ12 kabel, 6x1m • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov); koda: 48290593 | Socomec | 4 | kos
1065
1066 | 7.2.15 |  | Instalacijski odklopnik, C, 0,25A, 1p PL7-C0,25/1; koda: 262694 | Eaton | 1 | kos
1067
1068 | 7.2.16 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 32A, 3p, za vložke 10x38mm C10-SLS/32/3; koda: 000112223 | Eaton | 1 | kos
1069
1070 | 7.2.17 |  | Talilni vložek C10/1A C10G1; koda: 5027590493383 | Eaton | 3 | kos
1071
1072 | 7.2.18 |  | Konfiguriranje, parametriranje in zagon merilnega sistema |  | 1 | kompl.
1073
1074 | 7.2.19 |  | Podatkovni kabel za povezavo na LMI UTP/kat6A | Lapp | 200 | m
1075
1076 | 7.2.20 |  | Konektor, RJ45 RJ45 |  | 4 | kos