## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| brez DDV | ddv | z DDV/leto | z DDV/5 let
REDNO VZDRŽEVANJE | 0 | 22% | 0 | 0
INVESTICISKO VZDRŽEVANJE | 0 | 22% | 0 | 0
OBNOVE | 0 | 22% | 0 | 0
NOVOLETNA RAZSVETLJAVA | 0 | 22% | 0 | 0
DODATNA DELA - NISO V PLANU | 0 | 22% | 0 | 0
0
RUPA - PARTIZANSKA | 0 | 22% | 0
ČIRČE | 0 | 22% | 0
HRASTJE - KOMUNALNA UREDITEV | 0 | 22% | 0
NADHOD | 0 | 22% | 0
HRASTJE | 0 | 22% | 0
SAVSKA | 0 | 22% | 0
0

## rv- letno
REDNO VZRŽEVANJE
| Zap.št. | opis del | enota | december | november | oktober | september | avgust | julij | junij | maj | april | marec | februar | januar | količina | cena /enoto povećana za 5,39% | vrednost | DDV | vrednost z DDV
1 | 1. | Akumulator 12V 100Ah | kos | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 2. | Akumulator Pb 12V 18Ah za prikazovalnik | kos |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 8 |  | 0 | 22 | 0
1 | 3. | Avtomatski odklopnik 10A | kos | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 4. | Avtomatski odklopnik 16A | kos |  |  |  | 1 |  | 5 | [6 empty] | 6 |  | 0 | 22 | 0
1 | 5. | Beton MB 15/16 | m3 |  |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 6. | Betonski temelj za drog h=9m | kos | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 7. | Cev PVC fi 75 | m | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 | 14 |  | 0 | 22 | 0
1 | 8. | Cevitev ulice | m |  |  | 60 |  | 1.5 | [5 empty] | 450 | 300 | 811.5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 9. | Dajalec signalni za vozila fi 210-2D, halogen | kos | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 10. | Dajalec signalni za vozila fi 300 - 3D, halogen | kos |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 11. | Dajalec signalni za vozila fi300 - 1D, LED | kos | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 12. | Demontaža / rušenje podstavka za kandelaber | kos |  | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2 | 6 |  | 0 | 22 | 0
1 | 13. | Demontaža semaforske glave | kos | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 14. | Demontaža stare svetilke | kos |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 15. | Demontaža svetilke z avtokošaro | kos |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 16. | Demontaža v.c. kandelabra in prevoz na deponijo | kos |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 17. | Detektor DVD 4/4 | kos |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 |  | 0 | 22 | 0
1 | 18. | Dobava in montaža - obešalo za SNOP kabel | kos | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 19. | Drog cestne - ulične razsvetljave, plastičen, h=5,8 m | kos |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 20. | Drog cestne razsvetljave Fe, pocinkan h=10 m | kos |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 21. | Drog cestne razsvetljave Fe, pocinkan h=9 m | kos | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 22. | Drog leseni 9 - 12 m | kos | [6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 23. | Drog semaforski, pocinkan, ravni s sidrom, h=3,1 m | kos | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 24. | Drog ulične razsvetljave, Fe, pocinkan h=6 m | kos | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 25. | Dušika 50W DNV | kos | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 26. | Dušilka 150W DNV | kos | 10 | 3 | 12 | 10 | 7 | 3 | 15 | 3 | 3 | 5 | 13 | 2 | 86 |  | 0 | 22 | 0
1 | 27. | Dušilka 250W DNV | kos |  |  | 1 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 28. | Dušilka 70W DNV | kos | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  | 29 |  | 0 | 22 | 0
1 | 29. | Dušilka elektronska DX 36W | kos | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |  |  |  | 10 | 2 | 2 | 36 |  | 0 | 22 | 0
1 | 30. | Dušilka elektronska DX 55W | kos | 11 | 2 | 2 | 7 |  | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |  | 45 |  | 0 | 22 | 0
1 | 31. | Izdelava induktivne zanke - enojne | kos | [6 empty] | 2 | 5 | 1 |  |  |  | 8 |  | 0 | 22 | 0
1 | 32. | Izdelava kabelskega jaška - fi 600, g=0,6 m | kpl |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 33. | Izdelava manipulacijskega jaška 350x350 z LTŽ p | kos | [10 empty] | 2 |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 34. | Kabel PGP 3x1,5 mm2 | m |  | 9 | 7 |  |  |  | 50 |  | 9 | 10 | 5 | 6 | 96 |  | 0 | 22 | 0
1 | 35. | Kabel PGP 3x2,5 mm2 | m |  |  |  | 280 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 282 |  | 0 | 22 | 0
1 | 36. | Kabel PGP 4x1,5 mm2 | m |  |  |  | 6 |  | 8 | [6 empty] | 14 |  | 0 | 22 | 0
1 | 37. | Kabel PGP 5x2,5 mm2 | m | [11 empty] | 4 | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 38. | Kabel PP00 5x10 mm | m | 9 |  | 10 | [9 empty] | 19 |  | 0 | 22 | 0
1 | 39. | Kabel PP00 5x16 mm2 | m | [8 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 40. | Kabel PP00Y 4x6 mm2 | m | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 8 | 128 |  | 0 | 22 | 0
1 | 41. | Kabel PP00Y 4x6 mm3 | m |  |  | 312 | [9 empty] | 312 |  | 0 | 22 | 0
1 | 42. | Kabel SNOP 2x16 mm2 | m | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | 5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 43. | Kabel e-yy-j 5x16 rm |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 44. | Kljuka za SNOP M16 | kos | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 45. | Klučavnica | kos | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 46. | Kontaktor K0-40 | kos |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21 |  | 0 | 22 | 0
1 | 47. | Kontrolnik napajanja STECA - solar | kos | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 48. | Križna sponka | kos | 7 | 1 | 4 | [5 empty] | 1 |  | 17 |  | 30 |  | 0 | 22 | 0
1 | 49. | Leča fi 300 | kos | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 50. | Mast sprey | kos | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 51. | Meritev za določ. lokacije okvare na energ. kablu | kpl | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |  | 0 | 22 | 0
1 | 52. | Modul DCI32 - zamenjava - popravilo | kos |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 |  | 9 |  | 0 | 22 | 0
1 | 53. | Modul EKB2S - zamenjava - popravilo | kos | 13 | 9 | 10 | 3 | 24 | 27 | 17 | 9 | 14 | 12 | 16 | 12 | 166 |  | 0 | 22 | 0
1 | 54. | Modul FSU16 - zamenjava - popravilo | kos |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 55. | Modul komandni pult popravilo | kos |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |  | 0 | 22 | 0
1 | 56. | Modul koordinscijski | kos |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 14 |  | 0 | 22 | 0
1 | 57. | Modul odštevalnika - zamenjava - popravilo | kos | [6 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 58. | Modul PB60s | kos | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 59. | Modul PCP24S | kos |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 60. | Modul SC - zamenjava - popravilo | kos |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 5 | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 61. | Montaža droga/kandelabra H=6 m | kos |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 62. | Montaža droga/kandelabra H=9 m | kos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 63. | Montaža svetilke | kos | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 64. | Montaža defibrilatorja | kos | [12 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 65. | Montažna masa SIKA 300ml | kos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 66. | Napajalnik ( semaforska napara MSKE) | kos |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 |  | 0 | 22 | 0
1 | 67. | Nastavitev ure | kos |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 68. | Navojna palica 6˙ | kos | [7 empty] | 1 | 1 | 2 |  |  | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 69. | Odklop kabla v kandelabru | kos | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  | 2 | 15 |  | 0 | 22 | 0
1 | 70. | Odklop valjanca iz kandelabra | kos | 2 |  | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 1 | 8 |  | 0 | 22 | 0
1 | 71. | Okno - steklo za omarico prižigališča | kos |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 72. | Okov E27 | kos |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 73. | Opozorilni trak | m |  |  | 60 | [7 empty] | 450 | 302 | 812 |  | 0 | 22 | 0
1 | 74. | Patron varovalni 10A | kos | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 29 |  | 0 | 22 | 0
1 | 75. | Patron varovalni 20A | kos | 1 | 2 |  | 1 |  | 4 | 2 | [5 empty] | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 76. | Patron varovalni 4A | kos |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 77. | Patron varovalni 6A | kos |  |  |  | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 78. | Patron varovalni NV 16A | kos |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  | 2 | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 79. | Patron varovalni NV 25A | kos |  | 1 | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 80. | Patron varovalni NV 36A | kos | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 81. | Patron varovalni NV 50A | kos |  |  |  | 6 | [8 empty] | 6 |  | 0 | 22 | 0
1 | 82. | Podstavek za kandelaber | kos | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 83. | Polnilec za baterijo 12V Pb 0,8Ah - ''VI VOZITE'' | kos | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 84. | Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 16 |  | 0 | 22 | 0
1 | 85. | Priklop ozemljitve na kandelaber | kos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 86. | Reducirka 76/60 | kos | [11 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 87. | Regulator polnjenja akumulatorja | kos | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 88. | Rezanje asfalta | m |  |  | 15.5 |  | 1.5 | [7 empty] | 17 |  | 0 | 22 | 0
1 | 89. | Ročica za semaforje | kos | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 5 |  | 15 |  | 0 | 22 | 0
1 | 90. | Ročica za semaforsko glavo - Al | kos | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 91. | Senčnik za svetilko AXILA/MODUS; CX/SC | kos |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 6 |  | 0 | 22 | 0
1 | 92. | Senčniki za semaforje fi 210 | kos | [5 empty] | 7 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 12 |  | 0 | 22 | 0
1 | 93. | Senčniki za semaforje fi 300 | kos |  |  | 3 |  |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 |  | 0 | 22 | 0
1 | 94. | Spojka kabelska mali premer | kos | 6 |  | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 |  | 2 | 14 | 56 |  | 0 | 22 | 0
1 | 95. | Sponka IOS4 | kos | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  | 3 | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 96. | Sponka vrstna 16 mm2 | kos | [6 empty] | 3 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 97. | Sponka vrstna 35 mm | kos | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 98. | Steklo za svetilko MODUS | kos | [6 empty] | 5 |  | 2 |  |  |  | 7 |  | 0 | 22 | 0
1 | 99. | Svetilka HELLA SL S 4XLED, 3000K |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 100. | Svetilka LED Disano SUSA 26W, 3000K, ravno steklo,avtomatska redukcija | kos |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 101. | Svetilka LED Disano SELLA 58W/64W, 3000K, ravno steklo,avtomatska redukcija | kos |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 102. | svetilka LED 84W, tip SELLA, 3000K | kos | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 103. | Svetlobni rele, komplet s fotosenzorjem | kos | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 66 |  | 0 | 22 | 0
1 | 104. | Štarter 4-80W | kos | 20 | 14 | 12 | 24 | 9 | 27 | 21 | 14 | 17 | 41 | 22 | 37 | 258 |  | 0 | 22 | 0
1 | 105. | Tipka akust.signalna TS903-C, komplet | kos |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 36 |  | 0 | 22 | 0
1 | 106. | Tipka mikrokontrole za slepe | kos | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 107. | Trak izolirni | m | 2 |  |  | 3 |  | 3 | 6 | [5 empty] | 14 |  | 0 | 22 | 0
1 | 108. | Transformator 220-12V | kos | 12 | 12 | 7 | 6 | 19 | 18 | 12 | 9 | 14 | 15 | 12 | 13 | 149 |  | 0 | 22 | 0
1 | 109. | Ura programska | kos | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 110. | Uravnavanje in pritrditev semaforske glave | kos |  |  | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 |  | 7 | 1 | 10 | 2 | 43 |  | 0 | 22 | 0
1 | 111. | Uravnavanje in pritrditev svetilke | kos |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 4 |  | 1 |  | 2 | 16 |  | 0 | 22 | 0
1 | 112. | Utripalec polprevodniški 20A | kos |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 4 |  | 2 |  | 14 |  | 0 | 22 | 0
1 | 113. | Valjanec FeZn 25x4 mm2 | m |  | 1 | 4 | [5 empty] | 2 |  | 400 | 300 | 707 |  | 0 | 22 | 0
1 | 114. | Varovalčni ločilnik EFEN 100A | kos |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 115. | Varovalka cevna F 3,15 A | kos |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 116. | Varovalka cevna F1,6A | kos |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | 3 | 2 | 18 |  | 0 | 22 | 0
1 | 117. | Varovalka PMV 6,3A | kos | 1 |  |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 5 | 18 |  | 0 | 22 | 0
1 | 118. | Varovalno podnožje/tudi za prikakovalnike | kos | 1 | 3 | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 29 |  | 0 | 22 | 0
1 | 119. | Vezica PVC-140 | kos | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 60 |  | 0 | 22 | 0
1 | 120. | Vrtaca za kandelaber | kos | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 121. | Vrv jeklena fi 6 mm | m | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 12 | 62 |  | 0 | 22 | 0
1 | 122. | Vtičnica šuko 220V | kos | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 123. | Vžigalna tuljava ENS - 400W | kos | 20 | 4 | 24 | 17 | 14 | 24 | 25 | 19 | 18 | 21 | 22 | 12 | 220 |  | 0 | 22 | 0
1 | 124. | Vžigalna tuljava ENS - 70W | kos | 4 | 4 | 5 | 11 |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 |  | 2 | 56 |  | 0 | 22 | 0
1 | 125. | Zvočnik za tipko za slepe | kos | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 126. | Žarnica 4 pin 26W varčna | kos | [11 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 127. | Žarnica E27 75W signalna | kos |  | 1 |  | 4 |  | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | 1 | 20 |  | 0 | 22 | 0
1 | 128. | Žarnica E27 LED (bela, prozorna) | kos | 5 |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 |  | 8 | 40 |  | 0 | 22 | 0
1 | 129. | Žarnica E27 varčna, 55W | kos | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 130. | Žarnica H3 12V-55W | kos | 56 | 36 | 61 | 53 | 84 | 79 | 83 | 51 | 51 | 48 | 74 | 64 | 740 |  | 0 | 22 | 0
1 | 131. | Žarnica HQI 150W | kos | [9 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 132. | Žarnica metalhalogen 400W | kos | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 |  | 0 | 22 | 0
1 | 133. | Žarnica MHg 70W | kos | [8 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 22 | 0
1 | 134. | Žarnica PLC 18W varčna | kos |  |  |  |  | 2 | 8 | [6 empty] | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 135. | Žarnica varčna 22W | kos | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0 | 22 | 0
1 | 136. | Žarnica varčna Dulux 36W | kos | 20 | 12 | 13 | 22 | 7 | 21 | 15 | 10 | 17 | 38 | 13 | 37 | 225 |  | 0 | 22 | 0
1 | 137. | Žarnica varčna Dulux 42W | kos |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | 22 | 0
1 | 138. | Žarnica varčna Dulux 55W | kos | 11 | 4 | 4 | 11 |  | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 83 |  | 0 | 22 | 0
1 | 139. | Žarnica varčna E27 20W | kos |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 140. | Žarnica VTNa 150W | kos | 19 | 4 | 24 | 14 | 17 | 22 | 25 | 19 | 23 | 20 | 23 | 11 | 221 |  | 0 | 22 | 0
1 | 141. | Žarnica VTNa 250W | kos |  |  | 2 | 5 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 16 |  | 0 | 22 | 0
1 | 142. | Žarnica VTNa 50W | kos |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 143. | Žarnica VTNa 70W | kos | 2 | 4 | 7 | 17 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 |  | 2 | 61 |  | 0 | 22 | 0
1 | 144. | Žica PF 16 mm2 | m | 27 | [11 empty] | 27 |  | 0 | 22 | 0
1 | 145. | Žična sponka | kos | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20 |  | 0 | 22 | 0
1 | 146. | Agregat 380V | h | 1 |  | 4 | 2 | 3 | [7 empty] | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 147. | Avto dvigalo (HIAB) | h | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 3 |  |  | 16 |  | 5 | 31 |  | 0 | 22 | 0
1 | 148. | Avto platforma | h | 4 | 6 | 9.5 | 5 |  | 23 | 20 | 6 | 4 | 19.5 | 16 | 73 | 186 |  | 0 | 22 | 0
1 | 149. | KV monter | h | 23 | 14 | 38.5 | 28 | 31 | 51 | 124 | 46 | 30 | 194 | 40 | 179 | 798.5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 150. | Obžagovanje drevja okoli SNOP kabla | h | [6 empty] | 3 |  |  |  | 8 |  | 11 |  | 0 | 22 | 0
1 | 151. | Obžagovanje drevja okoli svetilk (semaforjev) | h |  |  |  | 8 | 3 | 6 |  |  | 18 | 11 |  | 6 | 52 |  | 0 | 22 | 0
1 | 152. | PK delavec | h | 13.5 |  | 18 | 32 | 9 | 27 | 36 |  | 16 | 12 |  | 80 | 243.5 |  | 0 | 22 | 0
1 | 153. | Pnevmatsko kladivo | h | 1 |  | 4 | 2 | 3 | [7 empty] | 10 |  | 0 | 22 | 0
1 | 154. | Tovorni avto | h | [11 empty] | 2 | 2 |  | 0 | 22 | 0
| 155. | vzdrževanje prikazovalnikov hitrosti v Mestni občini Kranj (19 kos) in za prestavitev prikazovalnikov (5 prestavitev letno). | [17 empty] | 0
|  | Začetna kontrola (ohišje, elektronske komponente, vijaki), | kos | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Menjava tesnil | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Menjava konektorjev (po potrebi) | kos | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Pregled električnih povezav, | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Zamenjava back-up baterije, | kos | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Kalibracija detektorja (vključno testiranje s kolesom) | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Preverjanje nastavitev detektorja, | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Preverjanje nastavitev modema | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Nastavitev števca (modula), | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Pregled in test akumulatorja in polnilca, | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Kalibracija števca, | kos | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Nastavitev parametrov, | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Preverjanje radarske antene s simulatorjem hitrosti, | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Menjava enega akumulatorja, enega polnilca, tesnil in ostalega drobnega materiala z vključenimi stroški prevoza. | kpl | [12 empty] | 4 |  | 0 | 22 | 0
|  | Prestavljanje teh prikazovalnikov iz lokacijo na lokacijo (letno 5 prestavitev) - odklop in demontaža prikazovalnika iz obstoječega droga, montaža in priklop prikazovalnika na novi lokaciji, dobava in montaža varovalnega podnožja za prikazovalnik v kandelabru | kos | [12 empty] | 5 |  | 0 | 22 | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV | [15 empty] | 0 |  | 0

## inv.vzdr.- letno
INVESTICIJSKO VZRŽEVANJE
Opis del | Enota | Količina |  | Cena na enoto | Vrednost | DDV | Vrednost z DDV
1. Kranj - dodatna svetilka višine 6 metrov
Rezanje asfalta | m | 245 | 35 |  | 0 | 22% | 0
Cevitev ulica | m | 245 | 35 |  | 0 | 22% | 0
Valjanec FeZn 25x4 mm2 | m | 259 | 37 |  | 0 | 22% | 0
Kabel PP00 5x10 mm | m | 280 | 40 |  | 0 | 22% | 0
Opozorilni trak | m | 245 | 35 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za kandelaber | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Drog ulične razsvetljave Fe, pocinkan, | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
h=6 m |  | 0
Varovalno podnožje | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Svetilka LED Disano SUSA 18W, 3000K, ravno steklo, | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
avtomatska redukcija |  | 0
Kabel PGP 3x1,5 mm2 | m | 38.5 | 5.5 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Izvedba ozemljitve na kandelabru | kos | 14 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Križna sponka | kos | 7 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Tovorni avto - odvoz odvečnega materiala na deponijo | h | 14 | 2 |  | 0 | 22% | 0
PK delavec - posp. in nakladanje odv.materiala na tovorni avto | h | 28 | 4 |  | 0 | 22% | 0
Poasfaltiranje cestišča ali pločnika | m2 | 367.5 | 52.5 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. Kranj - dodatna svetilka višine 9 metrov
Rezanje asfalta | m | 300 | 50 |  | 0 | 22% | 0
Cevitev ulica | m | 300 | 50 |  | 0 | 22% | 0
Valjanec FeZn 25x4 mm2 | m | 312 | 52 |  | 0 | 22% | 0
Kabel PP00 5x10 mm | m | 360 | 60 |  | 0 | 22% | 0
Opozorilni trak | m | 300 | 50 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za kandelaber | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Drog ulične razsvetljave Fe, pocinkan, | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
h=6 m |  | 0
Varovalno podnožje | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Svetilka LED Disano SELLA 58W/64W, 3000K, ravno steklo, | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
avtomatska redukcija |  | 0
Kabel PGP 3x1,5 mm2 | m | 51 | 8.5 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Izvedba ozemljitve na kandelabru | kos | 12 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Križna sponka | kos | 6 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Tovorni avto - odvoz odvečnega materiala na deponijo | h | 12 | 2 |  | 0 | 22% | 0
PK delavec - posp. in nakladanje odv.materiala na tovorni avto | h | 24 | 4 |  | 0 | 22% | 0
Poasfaltiranje cestišča ali pločnika | m2 | 450 | 75 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
Prehod za pešce - BIČ
Betonski temelj s siderno ploščo za steber z BIČ-em, H=9 m z kabelskim jaškom fi 40 in LTŽ pokrovom | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Drog - steber višine 9 m + bič - roka dolžine L= 7 m; vse vroče cinkano - dobava in postavitev | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Prometni znak z notranjo osvetlitvijo 2431(II6/2) - kvadrat 900x900 - prehod za pešce, dvostranski | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Dvostranski dvojni utripalnik fi 300 v LED tehniki z v.c. nosilcem za utripalce | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Spodnja svetilka za pod znak, za osvetlitev prehoda, v LED tehniki | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Utripalec polprevodniški 20A | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Dobava in montaža LED svetilke 84W, tip SELLA, 3000K, na vrh stebra | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 6 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Priklop ozemljitve na kandelaber | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
Prehod za pešce - APL
Podstavek za kandelaber | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Drog ulične razsvetljave Fe, pocinkan, h=6m | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Varovalno podnožje | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Izvedba ozemljitve na kandelabru | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
LED svetilka asimetrična L-R (leva-desna) VDC, 230VAC, moč 137W, 1320lm, DALI | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
LED prometni znak obojestranski 12VDC-230VAC, moč 36W,EN12899 - stranska pritrditev | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Utripalka LED 4xbasic 102 LEDBOX, ohišje 60x16 cm, 12VDC, 15W, EN 12352 L2H | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Adapter za LEDBOX | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Senzor za aktiviranje za pešce | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Krmilnik - kontrolna enota APL SMART | kpl | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Akumulator APL 12V 45Ah | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
Priklop in preizkus delovanja | kos | 4 | 2 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
RGB reflektorji gimnazija | kos | 4 | 4 |  | 0 | 22% | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0

## obnove-letno
OBNOVE
opis del | enota | količina |  | cena/enoto | vrednost | DDV | vrednost z DDV
1. zamenjava drogov po Poročilu P 0072-17-630-1 o pregledu
drogov javne razsvetljave - ZAG, po lokacijah:
* zamenjava drogov se bo vršila po pregledu stanja na terenu s
strani koncendenta/ naročnika in koncesionarja in izedlavi ter
potrditvi plana menjav
npr. področje ulic na Planini h=6m
Demontaža stare svetilke | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Odklop kabla v kandelabru | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Odklop valjanca iz kandelabra | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža (starega) v.c. kandelabra in prevoz na deponijo | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža/rušenje podstavka za kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Drog ulične razsvetljave Fe, pocinkan h=6 m | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Varovalno podnožje | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop ozemljitve na kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Montaža svetilke - obstoječe | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Spojka kabelska mali premer | kos | 8 | 2 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
ob glavnih prometnicah
Demontaža stare svetilke | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Odklop kabla v kandelabru | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Odklop valjanca iz kandelabra | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža (starega) v.c. kandelabra in prevoz na deponijo | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža/rušenje podstavka za kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Drog cestne razsvetljave Fe, pocinkan h=11m, za vkop | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Varovalno podnožje | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop ozemljitve na kandelaber | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop kabla v kandelabru (znaku) | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Montaža svetilke - obstoječe | kos | 4 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Cevitev ulica | m | 222 | 55.5 |  | 0 | 22% | 0
Rezanje asfalta | m | 44.4 | 11.1 |  | 0 | 22% | 0
Valjanec FeZn 25x4 mm2 | m | 2080 | 520 |  | 0 | 22% | 0
Kabel PP00 5x10 mm2 | m | 232 | 58 |  | 0 | 22% | 0
Opozorilni trak | m | 222 | 55.5 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. zamenjava znakov z notranjo osvetlitvijo - 2431 (III 6/2) -
prehod za pešce, dvostranski, na bič-u
Prometni znak z notranjo osvetlitvijo 2431( III 6/2) - kvadrat 900x900 - prehod | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
za pešce, dvostranski
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
3. Zamenjava starih prižigališč javne razsvetljave
po različnih lokacijah:
* zamenjava prižigališč se bo vršila po pregledu stanja na terenu s
strani koncendenta/ naročnika in koncesionarja in izdelavi ter
potrditvi plana menjav
Odklop in odstranitev starih kablov v prižigališču | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Demontaža starega prižigališča | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za prižigališče - veliki | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Prižigališče veliko - Schrack | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop ozemljitve na prižigališče | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop dovodnega kabla v prižigališču | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
4. Zamenjava starih semaforskih naprav
na cesti Staneta Žagarja od K1 do K9
Odklop in odstranitev starih napajalnih in komunikacijskih | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
kablov iz semaforske naprave; označevanje kablov
Demontaža stare semaforske naprave | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Podstavek za semaforsko napravo | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Semaforska naprava SRTC-6 | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop ozemljitve na semaforsko napravo | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Priklop dovodnih in komunikacijskih kablov kabla v semaforski napravi | kos | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
Korekcija prometnih programov, vzstavitev | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 22% | 0
programov in test delovanja
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
5. Zamenjava kroparske svetilke USK02 LED 20W staro mestno jedro
demontaža stare svetilke | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
dobava in montaža - svetilka ulična, kovana, 3000 K, 3000lm, 50% avtoredukcija - lanterna | kos | 3 | 1 |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0 |  | 0

## novoletna-letno
NOVOLETNA
| Zap.št. | opis del | enota | december | november | oktober | september | avgust | julij | junij | maj | april | marec | februar | januar | količina | cena /enoto | vrednost | vrednost z DDV
1 | 1. | Patron varovalni 4A | kos | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0
| 2. | Sponka vrstna 4 mm | kos | 125 | 214 | [10 empty] | 339 |  | 0 | 0
| 3. | Svetlobna cev | m | 207 | 524 | [10 empty] | 731 |  | 0 | 0
1 | 4. | Trak izolirni | m | 2 | 25 | [10 empty] | 27 |  | 0 | 0
1 | 5. | Varovalka PMV 6,3A | kos | 13 | [11 empty] | 13 |  | 0 | 0
1 | 6. | Varovalno podnožje/tudi za prikakovalnike | kos | 20 | 2 | [10 empty] | 22 |  | 0 | 0
1 | 7. | Vezica PVC-140 | kos | 3458 | 10392 | [10 empty] | 13850 |  | 0 | 0
1 | 8. | Vrv jeklena fi 6 mm | m |  | 293 | [10 empty] | 293 |  | 0 | 0
1 | 9. | Žarnica E27 LED (bela, prozorna) | kos | 32 | [11 empty] | 32 |  | 0 | 0
1 | 10. | Žična sponka | kos | 20 | 330 | [10 empty] | 350 |  | 0 | 0
1 | 11. | Avto dvigalo (HIAB) | h | 8 | [11 empty] | 8 |  | 0 | 0
1 | 12. | KV monter | h | 395 | 1003 | [8 empty] | 306 | 111 | 1815 |  | 0 | 0
| 13. | Kabel PPL 2x1,5 | m | 205 | 571 | [10 empty] | 776 |  | 0 | 0
2 | 14. | Končno zapiralo za svetlobno cev - čep | kos | 3 | 52 | [10 empty] | 55 |  | 0 | 0
2 | 15. | Popravilo okraska | kos | 5 | 52 | [10 empty] | 57 |  | 0 | 0
2 | 16. | Priključni kabel za svetlobno cev | kos | 15 | 77 | [10 empty] | 92 |  | 0 | 0
2 | 17. | Veriga LED, STRING LITE 20M bela, 018-310,311 | kos | 3 | 56 | [10 empty] | 59 |  | 0 | 0
2 | 18. | Zavesa LED 2x1,5 m | m | 4 | 10 | [10 empty] | 14 |  | 0 | 0
2 | 19. | Zavesa LED 3 m x 0,9 m, toplo bela barva, WW, dolge | kos | 4 | 12 | [10 empty] | 16 |  | 0 | 0
2 | 20. | Avtoplatforma - novoletna okrasitev | h | 185 | 457 | [8 empty] | 155 | 54 | 851 |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ | [15 empty] | 0 | 0
V ceno posamezne postavke so vključeni vsi stroški, zlasti pa material kot delo, potrebno za zamenjavo, vgradnjo oziroma izvedbo posamezne postavke, vključno z demontažo uporabo strojev in inštrumentov, potnimi stroški, davki (razen davka na dodano vrednost), prispevki, dodatki iz naslova delovnega razmerja ali drugi dodatki, v skladu s predpisi, takse, pristojbine, stroški zavarovanj, garancij, dokazil in certifikatov, meritev, poročil in drugi stroški, ki jih ima koncesionar. V primeru izvedbe gradbenih del cena na enoto vključuje tudi stroške priprave in organizacije gradbišča ter demontažo predmetov, odstranitev začasnih objektov ter vzpostavitev prvotnega stanja. Postavke, za katere je enota mere določena ura, se obračunajo samo v primeru, da gre za najem delovne sile ali opreme pri izvedbi del, ki jih sicer ni v popisu med drugimi postavkami. Pri obračunu preostalih postavk se te postavke ne zaračunajo, saj so oprema, delavci in ostalo zajeti v ceni, kot določeno zgoraj.

## dodatna dela
DODATNA DELA
Zap.št. | opis del | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | Adapter za LEDBOX - APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
2. | Akril steklo za p.z. H-6, prehod za pešce, 900x900 | kos | 1 |  | 0
3. | Akumulator APL 12V 45Ah - APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
4. | Avtomatski odklopnik 6A | kos | 1 |  | 0
5. | Betonski temelj s siderno ploščo za steber z BIČ-em, H=9 m z kabelskim jaškom fi 40 in LTŽ pokrovom 350x350 mm pred stebrom | kos | 1 |  | 0
6. | Betonski temelj za svetlobni stebriček dim.: 400x400x300 mm, z sidernimi vijaki - Jelenov klanec | kos | 1 |  | 0
7. | Cev gibljiva PVC fi 14 | m | 1 |  | 0
8. | Cev Meblo za zaščito kabla | m | 1 |  | 0
9. | Cev pesl 12 | m | 1 |  | 0
10. | Cev PVC fi 50 | m | 1 |  | 0
11. | Cevna varovalka F1,6A | kos | 1 |  | 0
12. | Cink sprey | kos | 1 |  | 0
13. | Dajalec signalni za vozila fi210 - 1D, halogen | kos | 1 |  | 0
14. | Demontaža SKS kabla - tokovodnika | m | 1 |  | 0
15. | Demontaža starega prižigališča | kos | 1 |  | 0
16. | Demontaža strešne konzole | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava, zaenjava, nastavitev, parametriranje ter test delovanja - video detekcijska kamera Xcam WB3CP |  | 1 |  | 0
18. | Doza vodotesna dim.: 150x100 mm, IP65 | kos | 1 |  | 0
19. | Dobava in zamenjava plinskih amortizerjev na pokrovu talnega jaška - talni jaški z vtičnicami na Glavnem trgu | kos | 1 |  | 0
20. | Drog cestne razsvetljave Fe, pocinkan h=12m | kos | 1 |  | 0
21. | Drog cestne razsvetljave - pasivno varni absorpcijski ZIP drog,H=9 m, s siderno ploščo | kos | 1 |  | 0
22. | Drog - steber višine 9 m + bič + naprava za prehod za pešce v LED izvedbi - znak, utripalci, nosilci - komplet z akumulatorjem, polnilcem in avtomatiko utripalca - tip Vigred Kranj | kos | 1 |  | 0
23. | Dvostranski dvojni utripalnik fi300 mm v LED tehniki z v.c. nosilcem za utripalce | kos | 1 |  | 0
24. | Guma tesnila za prometni znak z n.o. 900x900 | kos | 1 |  | 0
25. | Izdelava kabelskega jaška - fi 300, g=0,6 m | kpl | 1 |  | 0
26. | Izdelava kocke okoli kandelabra | kos | 1 |  | 0
27. | Izkop kanala 40x80 cm, ročno | m | 1 |  | 0
28. | Izvedba ozemljitve na kandelabru | kos | 1 |  | 0
29. | Izvedba ozemljitve prižigališča | kos | 1 |  | 0
30. | Izvedba podboja fi 65 | m | 1 |  | 0
31. | Izdelava vrtine Ø200 v asfaltu za talno vgradno svetilko | kos | 1 |  | 0
32. | Kabel LIYCY 2x0,75 mm2 | m | 1 |  | 0
33. | Kabel PP00 Al 4x16+1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
34. | Kabel PP00A 4x35+2,5 mm2 | m | 1 |  | 0
35. | Kabel PP00Y 3x1,5 mm | m | 1 |  | 0
36. | Kabel PP00Y 4x10 mm2 | m | 1 |  | 0
38. | Kabel UTP CAT 5E | m | 1 |  | 0
39. | Krmilnik - kontrolna enota APL SMART - APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
40. | Krmilnik LED dimmer grouping 1x15A, 12-24 VDC -Jelenov klanec | kos | 1 |  | 0
41. | Krogla LED, fi 40 meridian | kos | 1 |  | 0
42. | krogla LED, fi 80 meridian, toplo bela barva svetlobe | kos | 1 |  | 0
43. | krogla LED, fi 110 meridian, toplo bela barva svetlobe | kos | 1 |  | 0
44. | Leča fi 210 | kos | 1 |  | 0
45. | LED prometni znak obojestranski 12VDC-230VAC, moč 36W, EN12899 - stranska pritrditev, APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
46. | LED linija 1x24W/m, 3000K - jelenov klanec | m | 1 |  | 0
47. | Letev EZN | kos | 1 |  | 0
48. | Manipulativnega jaška fi 300, globina 0,6 m, z LTŽ pokrovom 350x350 z vgradnjo | kos | 1 |  | 0
49. | Meritev električne inštalacije | kos | 1 |  | 0
50. | Meritve in preveritev ustreznosti osvetlitve (peš prehod - Rakovica) | kos | 1 |  | 0
51. | Modul SBC - zamenjava - popravilo | kos | 1 |  | 0
52. | Montažno lepilo | kos | 1 |  | 0
53. | C-NODE krmilnik v svetilkah vključno z ožičenjem - oprema za projekt Pametna Mlaka | kos | 1 |  | 0
54. | Napajalni kabel z krmilnikom za LED verige | kos | 1 |  | 0
55. | Napajalnik LPV 100W 24V - Jelenov klanec | kos | 1 |  | 0
56. | Napajalnik LPV 150W 24V - Jelenov klanec | kos | 1 |  | 0
57. | Napisna ploščica | kos | 1 |  | 0
58. | Nosilec - nosilna zglobna roka 60/60 ( za svetilko) | kos | 1 |  | 0
59. | Nosilec za okraske za na kandelaber | kos | 1 |  | 0
60. | Objemka M20 | kos | 1 |  | 0
61. | Objemka OBZ za kabel | kos | 1 |  | 0
62. | Odklop, demontaža stare nedelujoče talne vgradne svetilke ter priprava - čiščenje odprtine za montažo in priklop nove svetilke | kos | 1 |  | 0
63. | Odklop in demontaža kabla po drogu | kos | 1 |  | 0
64. | Odklop in odstranitev starih kablov v prižigališču | kos | 1 |  | 0
65. | Okov E40 | kos | 1 |  | 0
66. | Omarica za prižiga. 750x100x320 PL071030 | kos | 1 |  | 0
67. | Ozemljitev droga z ozemljitveno sondo ( montažaozemljitvene sonde v zemljo in izvedba povezave na drog) | kos | 1 |  | 0
68. | Patron varovalni 16A | kos | 1 |  | 0
69. | Patron varovalni NV 63A | kos | 1 |  | 0
70. | Plin - kartuša | kos | 1 |  | 0
71. | Poasfaltiranje cestišča ali pločnika | m2 | 1 |  | 0
73. | Podstavek za prižigališče - veliki | kos | 1 |  | 0
74. | Prevezava na celonočni sistem v kandelabru | kos | 1 |  | 0
76. | Priključek za LED cev | kos | 1 |  | 0
77. | Priklop dovodnega kabla v prižigališču | kos | 1 |  | 0
78. | Priklop in preizkus delovanja (javna razsvetljava) | kos | 1 |  | 0
79. | Priklop kabla v T.P. | kos | 1 |  | 0
80. | Priklop ozemljitve na prižigališče | kos | 1 |  | 0
81. | Prižigališče veliko - Schrack | kos | 1 |  | 0
82. | Profil dim.: 23,7 x 16,7 z pokrivalom in pritrdilnim nosilcem za LED linijo - Jelenov klanec | m | 1 |  | 0
83. | Prometi znak z notranjo osvetlitvijo 2101 ( II-1) - trikotnik T600 - križišče s prednostno cesto | kos | 1 |  | 0
84. | Prometi znak z notranjo osvetlitvijo 2102 ( II-2) -osemkotnik - stop - ustavi | kos | 1 |  | 0
85. | Prometni znak z notranjo osvetlitvijo 2103 (III-3) - | kos | 1 |  | 0
86. | Prometni znak z notranjo osvetlitvijo 2303 - krog 600 -obvezna vožnja mimo | kos | 1 |  | 0
87. | Prometni znak z notranjo osvetlitvijo 2431 (III 6/2) -kvadrat 900x900 - prehod za pešce, dvostranski | kos | 1 |  | 0
88. | Ročni izkop kabelskega jarka 0,4x0,9 m m | kos | 1 |  | 0
89. | Senzor za aktiviranje za pešce - APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
90. | Snežinka LED, fi 40, snowball | kos | 1 |  | 0
91. | Spojke kabelske veliki premer | kos | 1 |  | 0
92. | Sponka vrstna 25 mm2 | kos | 1 |  | 0
93. | Stožec svetlobni s svetlobnim znakom II-47 | kos | 1 |  | 0
94. | Stožec z notranjo osvetlitvijo | kos | 1 |  | 0
95. | Strojni izkop kabelskega jarka, dim.: 0,4x0,9 m | m | 1 |  | 0
96. | Svetilka protivandalska Philips Fixc 120K | kos | 1 |  | 0
97. | Svetilka LED Phlilips Street Saver BP 007 | kos | 1 |  | 0
98. | Svetilka LED asimetrična L-R (leva - desna) VDC 230VAC, moč 137, 1320lm, DALI - APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
99. | svetilke LED Philips STEN v nosilnem vroče cinkanem stebričku dim.: 500x150x120 mm, moč 9W, RGB -Jelenov klanec | kos | 1 |  | 0
100. | Svetilka LED ENIM IRIS 25W, 3000K, redukcija, ZAGA, oprema za projekt Pametna Mlaka | kos | 1 |  | 0
101. | Svetilka solarna (fotovoltaična) Protos 115 - drog s svetilko h=5,2 m, solarni modul, akumulator in LED svetilka 1200lm, 3000K, z redukcijo v nočnem času | kos | 1 |  | 0
102. | LED talna vgradna svetilka vključno s tesnitvijo | kos | 1 |  | 0
103. | svetilka spodnja za pod znak, za osvetlitev prehoda, v LED tehniki | kos | 1 |  | 0
104. | termodetekcijska kamera - Odklop kablov, demontaža stare okvarjene mikrokontrolerske enote s kamero; dobava, motaža in priklop nove mikrokontrol. enote s termodetekcijsko kamero; nastavitev detekcijskih polj in test delovanja | kos | 1 |  | 0
105. | Utripalka LED 4xbasic 102 LEDBOX, ohišje 60x16, 12VDC 15W, EN 12352 L2H, APL - prehod za pešce | kos | 1 |  | 0
107. | Veriga LED 20M - bela | kos | 1 |  | 0
108. | Zasutje kanala 40x80 in usp. v obstoječe stanje | m | 1 |  | 0
110. | Zaščita - mreža za protivandal | kos | 1 |  | 0
111. | Zavesa LED, dim: širinaxvišina 2m x 6m, toplo bela barva svetlobe, bel kabel, 018-333 | kos | 1 |  | 0
112. | Zavesa LED, G. ICE 304 | kos | 1 |  | 0
114. | Zvezda LED 60x60, osvetljena 931-439 | kos | 1 |  | 0
115. | Žarnica - cev fluo 58W | kos | 1 |  | 0
116. | Žarnica E14 15W - za tipko pešec | kos | 1 |  | 0
117. | Žica P 2,5 mm2 | m | 1 |  | 0
118. | Žica P 4 mm2 | m | 1 |  | 0
119. | Žica PF 1,5 mm2 | m | 1 |  | 0
120. | Žica PF 6 mm2 | m | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## RUPA - Partizanska
RUPA - PARTIZANSKA
CR Rupa-kanal C; 3. faza
|  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 |  | Dobava in montaža svetilk tip Lumenia Aerolite SLS S vgrajenim LED modulom moči 27W, komplet z priborom, predstikalno napravo in redukcijo | kom | 5 |  | 0
1.2 |  | Dobava in vlečenje zemeljskega kabla v kabel.kanalizaciji, kabel PP00-y, 5x10 mm2, 1 kV, za napajanje svetilk (pri vsakem kandelabru upoštevano dodatnih 3 m za uvod do PVE) in obstoječih svetilk | m | 116 |  | 0
1.3 |  | Dobava in montaža vroče cikanega kandelabra kandelabra višine 6 m | kos | 5 |  | 0
1.4 |  | Dobava in montaža drobnega montažnega materiala | komplet | 1 |  | 0
1.5 |  | Dobava in polaganje železnega pocinkanega valjanca 25 x 4 mm | kos | 116 |  | 0
1.6 |  | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru tip PVE-5/16-1, za varovalnimi elementi 6,3 A in kablom PP00-y, 4x1,5 mm2, za ožičenje | komplet | 5 |  | 0
1.7 |  | Ostala nespecificirana dela in projektantski nadzor - ocenjeno in izdelava PID-ov | komplet | 1 |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
GRADBENA DELA
2.1 |  | Izkop jarka (pred.v III-IV ktg.) in izdelava kabelske kanalizacije 1 x Stigmaflex cev fi 110 mm v zemljini III— IV ktg.(ali 1x cevi enakovrednih tehničnih karakteristik in enakim fi), polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški ( križanja s cesto so izvedena z izkopom) | m' | 116 |  | 0
2.2 |  | Izkop in montaža montažnega temelja za kandelaber, H = 6 m z kabelskim jaškom fi 40 in Ltž pokrovom 35x35 cm pred kandelabrom (tip Vigred), predvideno v zemljini III— IV ktg, čiščenje trase , nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški - oenjeno | kom | 5 |  | 0
2.3 |  | Ostala nespecificirana dela kot so vpisi v gradbeni dnevnik, koordinacija, sod. pri teh. pregledu, projektantski nadzor | komplet | 1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
CR Rupa-kanal D: 3.faza
|  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 |  | Dobava in montaža svetilk tip Lumenia Aerolite SLS S vgrajenim LED modulom moči 27W, komplet z priborom, predstikalno napravo in redukcijo | kom | 5 |  | 0
1.2 |  | Dobava in vlečenje zemeljskega kabla v kabel.kanalizaciji, kabel PP00-y, 5x10 mm2, 1 kV, za napajanje svetilk (pri vsakem kandelabru upoštevano dodatnih 3 m za uvod do PVE) in obstoječih svetilk | m | 142 |  | 0
1.3 |  | Dobava in montaža vroče cikanega kandelabra kandelabra višine 6 m | kos | 5 |  | 0
1.4 |  | Dobava in montaža drobnega montažnega materiala | komplet | 1 |  | 0
1.5 |  | Dobava in poaganje pocikanega železnega valjanca 25x4 mm | kos | 142 |  | 0
1.6 |  | Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru tip PVE-5/16-1, za varovalnimi elementi 6,3 A in kablom PP00-y, 4x1,5 mm2, za ožičenje | komplet | 5 |  | 0
1.7 |  | Ostala nespecificirana dela in projektantski nadzor - ocenjeno in izdelava PID-ov | komplet | 1 |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
GRADBENA DELA
2.1 |  | Izkop jarka (pred.v III-IV ktg.) in izdelava kabelske kanalizacije 1 x Stigmaflex cev fi 110 mm v zemljini III— IV ktg.(ali 1x cevi enakovrednih tehničnih karakteristik in enakim fi), polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški ( križanja s cesto so izvedena z izkopom) | m' | 142 |  | 0
2.2 |  | Izkop in montaža montažnega temelja za kandelaber, H = 6 m z kabelskim jaškom fi 40 in Ltž pokrovom 35x35 cm pred kandelabrom (tip Vigred), predvideno v zemljini III— IV ktg, čiščenje trase , nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški - oenjeno | kom | 5 |  | 0
2.3 |  | Ostala nespecificirana dela kot so vpisi v gradbeni dnevnik, koordinacija, sod. pri teh. pregledu, projektantski nadzor | komplet | 1 |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA RAZSVETLJAVA
kanal C
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
kanal D
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 0
2 | GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## Čirče
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIRČE
JAVNA RAZSVETLJAVA
Št. post. | Postavka | Enota | Količina | Cena / enoto | Znesek
Dobava in montaža
a) | GRADBENA DELA
1 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije | m1 | 6695 |  | 0
2 | Kombiniran izkop jarka v zemlji 3-4. kategorije dimenzije 0,25×1 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje Stigmaflex cevi Stigmaflex 1x Ø 75 mm, z obbetoniranjem spajanj cevi 10 cm nad robom cevi, položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, betoniranje vrhnje plasti globine 30 cm (pod povoznimi površinami), odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase. | m1 | 6695 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka v materialu III-IV. kategorije za izvedbo prehodnega jaška, vgradnja betonske cevi Ø60 cm, globine 120 cm, izdelava zgornje betonske plošče iz betona C25/30, z odprtino za pokrov in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova 40x40 cm, nosilnost 40 t, kompletno s preboji v betonski cevi ter vzidavo cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 155 |  | 0
4 | Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (zk gji) in oddaja na geodetsko upravo ter izdelava načrta izvedene kabelske kanalizacije (PID). | m1 | 6695 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
b) | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL
0
5 | Kabel NYY-J 5x16mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo. | m1 | 7345 |  | 0
0
6 | Priklop novega kraka razsvetljave na obstoječi kandelaber javne razsvetljave oz. na obstoječe prižigališče | kos | 155 |  | 0
0
7 | Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4mm. | m | 6695 |  | 0
0
8 | Križna sponka Fe-Zn | kos | 425 |  | 0
0
9 | Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci. | % | 10 |  | 0
0
10 | Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve. | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava meritev srednje osvetljenosti in svetlosti cestišča. | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Izdelava načrta izvedene kabelske kanalizacije (PID). | kos | 1 |  | 0
0
13 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kos | 1 |  | 0
14 | Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) in oddaja na geodetsko upravo | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj: | 0
KOMUNALNA UREDITEV NASELJA ČIRČE
JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA | 0
| MONTAŽNA DELA IN MATERIAL | 0
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA - 10% | 0
| SKUPAJ BREZ ddv: | 0

## Hrastje
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE HRASTJE
JAVNA RAZSVETLJAVA
Št. post. | Postavka | Enota | Količina | Cena / enoto | Znesek
Dobava in montaža
a) | GRADBENA DELA
1 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije | m1 | 5050 |  | 0
2 | Kombiniran izkop jarka v zemlji 3-4. kategorije dimenzije 0,25×1 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje Stigmaflex cevi Stigmaflex 1x Ø 75 mm, z obbetoniranjem spajanj cevi 10 cm nad robom cevi, položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, betoniranje vrhnje plasti globine 30 cm (pod povoznimi površinami), odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase. | m1 | 5050 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka v materialu III-IV. kategorije za izvedbo prehodnega jaška, vgradnja betonske cevi Ø60 cm, globine 120 cm, izdelava zgornje betonske plošče iz betona C25/30, z odprtino za pokrov in dobava ter vgradnja LTŽ pokrova 40x40 cm, nosilnost 40 t, kompletno s preboji v betonski cevi ter vzidavo cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 6 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja vroče cinkanega kandelabra višine 6,0 m, z natičem za svetilko, z ožičenjem kandelabra s 4-polno priključno ploščo, podnožjem z varovalko 6,3A, vezno žico in vodnikom NYY-J 3x2,5mm2. | kos | 12 |  | 0
0
5 | Dobava in vgradnja tipskega betonskega temelja za kandelaber višine 6,0m (po detajlu iz projekta), temelj dim. 70x40x70 cm, komplet z odprtinami za cevi, LTŽ pokrovom in montažo kandelabra, kot "Vipro" Jesenice ali enakovreden. | kos | 12 |  | 0
6 | Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (zk gji) in oddaja na geodetsko upravo ter izdelava načrta izvedene kabelske kanalizacije (PID). | m1 | 5050 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
b) | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL
0
7 | Kabel NYY-J 5x10mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo. | m1 | 5645 |  | 0
0
8 | Kandelabrska LED svetilka z natičem, ravno steklo (skladna z uredbo o svetlobnem onesneževanju), kot npr. DISANO SUSA 18W, 3000K, 10kV zaščita, avtomatska redukcija, IP65 ali enakovredno. | kos | 12 |  | 0
0
9 | Priklop novega kraka razsvetljave na obstoječi kandelaber javne razsvetljave oz. na obstoječe prižigališče. | kos | 107 |  | 0
0
10 | Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4mm. | m1 | 5050 |  | 0
0
11 | Križna sponka Fe-Zn. | kos | 234 |  | 0
0
12 | Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci. | % | 10 |  | 0
0
13 | Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve. | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Izdelava meritev srednje osvetljenosti in svetlosti cestišča. | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Izdelava načrta izvedene kabelske kanalizacije (PID). | kos | 1 |  | 0
0
16 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del. | kos | 1 |  | 0
17 | Izdelava elaborata za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK Gji) in oddaja na geodetsko upravo. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj: | 0
KOMUNALNA UREDITEV NASELJA HRASTJE
JAVNA RAZSVETLJAVA
REKAPITULACIJA
| GRADBENA DELA | 0
| MONTAŽNA DELA IN MATERIAL | 0
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA - 10% | 0
| SKUPAJ: | 0

## Nadhod
Ureditev kolesarske povezave med Planino in PC Hrastje
1. RAZSVETLJAVA NADHODA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del!.
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3 m in globine 0,9 m, fino planiranje dna jarka, izdelava posteljice iz peska v debelini plasti d=10 cm, polaganje stigmaflex cevi na posteljico, prekrivanje cevi s peskom v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje pocinkanega valjanca v pokončnem položaju, zasip jarka z izkopanim materialom, najprej s prebrano zemljo brez kosov kamenja, utrjevanje, zasipa po slojih 20 cm, polaganje plastičnega opozorilnega traka 0,3 m pod koto terena, zasip jarka s tamponskim gramozom zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm |  | m | 18 |  | 0
2 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f75 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov |  | m | 20 |  | 0
3 | Finožični kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev oziroma v ročaj ograje
| - 5x10 mm2 |  | m | 25 |  | 0
| - 3x2,5 mm2 |  | m | 675 |  | 0
| - 2x2,5 mm2 |  | m | 10 |  | 0
| - 3x1,5 mm2 |  | m | 185 |  | 0
4 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x10 mm2 |  | kpl | 2 |  | 0
5 | Vodotesni spoj med tremi kabli s T kabelsko spojko, kot npr. CST4-T (Tracon), uvodnice 3x MG25, sponke 5x0,5-4 mm2, stopnje zaščite proti delcem in vlagi IP68 |  | kos | 40 |  | 0
6 | Vodotesni spoj med dvema kabloma z ravno kabelsko spojko, kot npr. CST25 (Tracon), uvodnice 2x MG20, sponke 3x2,5 mm2, stopnje zaščite proti delcem in vlagi IP68 |  | kos | 6 |  | 0
7 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f50 mm vgrajena v betonski venec nadhoda in nosilni kovinski steber |  | m | 20 |  | 0
8 | PVC rebrasta instalacijska cev (FXP), položena podometno v AB konstrukcijo nadhoda oziroma nadometno v ročaj ograje, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 20/14 mm |  | m | 250 |  | 0
9 | Enobarvni LED neon trak (maksimalna dolžina enega segmenta 25000 mm), kot npr. LED Neon trak NMT1312-Plus-48V (Intra lighting), barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥90, svetlobni izkoristek 60 lm/W, svetlobni tok 320 lm/m, priključna moč 5,3 W/m, napajanje 48V DC, stopnja zaščite traku proti delcem in vlagi je IP67 |  | m | 410 |  | 0
| - aluminjast profil za LED trak dimenzij (šxvxd): 15,4x14,1x1000 mm, kot npr. AS-NMT1312A-1000, skupaj z vijaki za pritrditev profila v jeklen nosilec ročaja ograje (montaža se izvede po navodilih arhitekta) |  | kos | 400 |  | 0
| - set: končnik LED traku za priklop priključnega kabla na LED trak in končnik LED traku, kot npr. AS-NMT1312GH0-EC |  | kos | 21 |  | 0
| - priključni kabel za priklop LED traku na napajalnik, kot npr. AS-WS-0001, 2x0,5 mm2, dolžine 500 mm |  | kos | 21 |  | 0
| - lepilo za montažo končnikov, kot npr. AS-PG-0002 |  | kos | 4 |  | 0
10 | Enobarvni 3D LED neon trak (maksimalna dolžina enega segmenta 10000 mm), kot npr. 3D LED Neon trak NM3D1515-48V (Intra lighting), barvna temperatura: 3000 K, CRI: ≥90, svetlobni izkoristek 63 lm/W, svetlobni tok 450 lm/m, priključna moč 7,2 W/m, napajanje 48V DC, stopnja zaščite traku proti delcem in vlagi je IP67 |  | m | 240 |  | 0
| - profil z možnostjo oblikovanja za LED trak dimenzij (šxvxd): 16,4x19,3x500 mm, kot npr. AS-NM3D1515M-500, skupaj z vijaki za pritrditev profila v jeklen nosilec ročaja ograje (montaža se izvede po navodilih arhitekta) |  | kos | 474 |  | 0
| - set: končnik LED traku za priklop priključnega kabla na LED trak in končnik LED traku, kot npr. AS-NM3D1515GH0-EC |  | kos | 27 |  | 0
| - priključni kabel za priklop LED traku na napajalnik, kot npr. AS-WS-0001, 2x0,5 mm2, dolžine 500 mm |  | kos | 27 |  | 0
| - lepilo za montažo končnikov, kot npr. AS-PG-0002 |  | kos | 5 |  | 0
11 | LED napajalnik za LED neon trak, z vgrajeno kratkostično, nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno temperaturno zaščito na strani bremena, vhod 230V AC, izhod s konstantno izhodno napetostjo 48V DC, možnost nastavitve izhodnega toka 3,35-6,7A, izhodna moč 321,6W, območje delovanja -40° do +90°C, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP67, ohišje iz aluminija, vhod za tri načine regulacije (1-10V, PWM ali potenciometer) kot npr. HLG-320H-48B (MEAN WELL), vgrajen v ročaj ograje |  | kos | 6 |  | 0
12 | LED napajalnik za LED neon trak, z vgrajeno kratkostično, nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno temperaturno zaščito na strani bremena, vhod 230V AC, izhod s konstantno izhodno napetostjo 48V DC, možnost nastavitve izhodnega toka 2,5-5A, izhodna moč 240W, območje delovanja -40° do +90°C, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP67, ohišje iz aluminija, vhod za tri načine regulacije (1-10V, PWM ali potenciometer) kot npr. HLG-240H-48B (MEAN WELL), vgrajen v ročaj ograje |  | kos | 2 |  | 0
13 | LED napajalnik za LED neon trak, z vgrajeno kratkostično, nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno temperaturno zaščito na strani bremena, vhod 230V AC, izhod s konstantno izhodno napetostjo 48V DC, možnost nastavitve izhodnega toka 1,92-3,2A, izhodna moč 153,6W, območje delovanja -40° do +90°C, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP67, ohišje iz aluminija, vhod za tri načine regulacije (1-10V, PWM ali potenciometer) kot npr. HLG-150H-48B (MEAN WELL), vgrajen v ročaj ograje |  | kos | 10 |  | 0
14 | LED napajalnik za LED neon trak, z vgrajeno kratkostično, nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno temperaturno zaščito na strani bremena, vhod 230V AC, izhod s konstantno izhodno napetostjo 48V DC, možnost nastavitve izhodnega toka 1,2-2,5A, izhodna moč 120W, območje delovanja -40° do +90°C, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP67, ohišje iz aluminija, vhod za tri načine regulacije (1-10V, PWM ali potenciometer) kot npr. HLG-120H-48B (MEAN WELL), vgrajen v ročaj ograje |  | kos | 3 |  | 0
15 | LED napajalnik za LED neon trak, z vgrajeno kratkostično, nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno temperaturno zaščito na strani bremena, vhod 230V AC, izhod s konstantno izhodno napetostjo 48V DC, možnost nastavitve izhodnega toka 1,2-2,5A, izhodna moč 120W, območje delovanja -40° do +90°C, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP67, ohišje iz aluminija, vhod za tri načine regulacije (1-10V, PWM ali potenciometer) kot npr. HLG-120H-48B (MEAN WELL), vgrajen v ročaj ograje |  | kos | 1 |  | 0
16 | Potenciometer za nastavitve izhodnega toka LED napajalnika, nazivna vrednost 100 kohm, plastične izvedbe, stopnja zaščite traku proti delcem in vlagi IP67, priključen na kabel regulacijskega vhoda, kabelski tulci za zaščito spoja, npr. P16NP104MA (Vishay) |  | kos | 22 |  | 0
17 | Stropna nadgradna svetilka, premera 300 mm in višine 87 mm, moči 22 W, s svetlobnim tokom 1700 lm, temperatura svetlobe 3000 K, zaščita pred delci in vlago IP66, mehanska odpornosti IK10, napajanje 230V AC, s senzorjem gibanja, kot npr. RENO PROFI LED (Greenlux) |  | kos | 2 |  | 0
18 | Električni sestav (prižiglišče) ES Nadhod - tipska vgradna kabelska omara iz nerjaveče pločevine, prašno lakirana v barvi RAL 7032, dimenzij (šxvxg): 400 x 600 x 190 mm(stopnja IP zaščite na prah in vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa IK08), montirana v betonsko steno, vrata opremljena s ključavnico vzdrževalca javne razsvetljavej, omarica opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | [7 empty] | 368
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=25A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti) |  | 1 |  |  |  |  | 31.71 | 31.71 | 3
| prenapetostni zaščitni odvodnik 1. in 2. stopnje, Iimp (10/350)= 25 kA, Itot (10/350)= 100 kA, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R1 275/25/4+0 (Hermi) |  | 1 |  |  |  |  | 203.14 | 203.14 | 4
| - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok, štiripolno, kot npr. EFI-4 tip A, 40A/30 mA (Eti) |  | 1 |  |  |  |  | 65.62 | 65.62 | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) |  | 2 |  |  |  |  | 9.5 | 19 | 2
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) |  | 1 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5 | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) |  | 1 |  |  |  |  | 9.88 | 9.88 | 1
| - omejavalnik zakonskega toka LED napajalnikov, vhodna napetost 184-265V AC, maksimalni tok 23A, trajanje 500 ms, kot npr. ESB101.23 (Camtec) | 1 | 2 |  |  |  |  | 102.8 | 205.6 | 6
| - enokalna dnevno/tedensko programabilna stikalna ura 230V AC/16A, rezervno napajanje kot npr. IHP 1C CCT15854 (Schneider Electric), kontakt 1xNO | 1 | 1 |  |  |  |  | 106.5 | 106.5 | 3
| - modularni kontaktor 63A /230V AC/8,5 kW (AC3), Ith= 63A, krmilna napetost 230V AC, R63-20 230V (Eti), kontakti 2xNO |  | 1 |  |  |  |  | 85.1 | 85.1 | 2
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, 16A, kontaktni sklop 1x (1-0-2) kot npr. SSG 116 (Eaton) |  | 1 |  |  |  |  | 18.6 | 18.6 | 2
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev |  | 5 |  |  |  |  | 3.16 | 15.8 | 2.5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev |  | 5 |  |  |  |  | 3.16 | 15.8 | 2.5
| - priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev |  | 2 |  |  |  |  | 18.4 | 36.8
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 |  | 1 |  |  |  |  | 50 | 50
| - ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi ploščicami opreme električnega sestava in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja dokumentacije, meritve in certifikat za električnia sestav |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 100
| ES Nadhod |  | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 1341.05
19 | Ozemljilni trak – ploščati vodnik iz pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm položen v AB venec konstrukcije |  | m | 675 |  | 0
20 | Ozemljilni trak – ploščati vodnik iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm položen v zemljo, kot npr. RH1 (Hermi) |  | m | 400 |  | 0
21 | Sponka iz ploščice dimenzij 50x35x45 mm in vijakom M10 za izvedbo vijačnega spoja med ploščatim vodnikom in armaturo temeljev oziroma sten, kot npr. KON 09 (Hermi) - razdalja med dvema sponkama naj bo 2 m |  | kos | 305 |  | 0
22 | Sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami., kot npr. KON 01 (Hermi) |  | kos | 100 |  | 0
23 | Povezava zunanje kovinske opreme na temeljsko ozemljilo (izenačevanje potencialov) - vodnik H07V-K 16 mm2 na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, ki se z vijakom z zobato podložko pritrdi v konstrukcijo |  | kpl | 35 |  | 0
24 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,2 m in globine do 0,8 m, samo polaganje ozemljilnega traku, zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm, urejanje okolice |  | m3 | 104.5 |  | 0
Skupaj razsvetljava nadhoda: | [5 empty] | 0
1 | Nadzor upravljalca javne razsvetljave (po dejanskih stroških) |  | N ur | 3 |  | 0
2 | Nadzor upravljalca upravljalca ostalih komunalnih (po dejanskih stroških) |  | N ur | 1 |  | 0
Skupaj ostalo: | [5 empty] | 0
NAVEZAVA
1. | ELEKTROMONTAŽNA DELA IN MATERIAL
1 | Kompletna demontaža obstoječih drogov višine 4 m s kompletnimi svetilkami in ožičernjem, prevozom v skladišče upravljalca cestne raszvetljave |  | kos | 4 |  | 0 | 0
2 | Dodatna vgradna elektro opreme v obstoječo priključno merilno omaro PMO:
| *talilne varovalke 25 A |  | kos | 3 |  | 0 | 0
| *povečanje priključne moči na 17 kW po ceniku SODO |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Kompletna dobava in montaža jekleno vroče cinkanega ravno konusnega droga, skupne dolžine 6,0 m, za 2. vetrovno cono. Drog opremljen s 4-polno priključno ploščo PVE-4/16-1, podnožjem za varovalko 6 A, z električno priključitvijo svetilke. |  | kos | 12 |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kompletne LED svetilke moči 26 W, 3348 lm, 3000 K, s svetlobnim izkoristkom večjim od 138 lm/W, z redukcijo, s pridobljenim ENEC certifikatom (npr. tip Disano 3380 SUSA ME; 26W;3000K) |  | kos | 12 |  | 0 | 0
5 | Dobava, polaganje in priključitev zemeljskega kabla tipa NYY-J 5 x 10 mm2, 1 kV, položenega v zaščitno cev med posameznimi kandelabri, vključno s kabelskimi končniki |  | m1 | 360 |  | 0 | 0
6 | Dobava in uvlek kabla po drogovih MYN-J 4x1,5 mm2 |  | m | 70 |  | 0 | 0
7 | Dobava, polaganje, spajanje in priključitev ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm med posameznimi drogovi, s spončnim in pritrdilnim drobnim materialom, dobava samoskrčnih PVC cevi, pritrditev na drogove |  | m1 | 330 |  | 0 | 0
8 | Razna manjša in nepredvidena dela |  | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA IN MATERIAL |  |  |  |  | 0
0
2. | GRADBENA DELA
0
1 | Trasiranje nove kabelske kanalizacije |  | m1 | 320 |  | 0
0
2 | Kombiniran izkop v zemlji 3. kategorije dimenzije 0,25×0,6 m, niveliranje dna jarka, izdelava peščene podloge 5 cm, dobava in polaganje ELEKTRO cevi 1x fi 75 mm z obsutjem s peskom 5 cm nad robom cevi, zasip z izkopanim materialom, z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku 0,4 m nad cevjo, odvoz odvečnega materiala, čiščenje in planiranje trase. |  | m1 | 295 |  | 0
0
3 | Kombiniran izkop v zemlji na križanju kablovoda s plinovodom, III. ktg dim. 0,25x0,6 m, niveliranje dna jarka, betoniranje betonske podlage 0,25 m, dobava in polaganje 1x75 mm PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m nad robom cevi z C12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, dobava in polaganje opozorilnega traku, čiščenje trase, zasejanje trave, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. Nadzor upravljalca plinovoda družbe Domplan |  | m1 | 35 |  | 0
0
3 | Izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava temelja za kovinski drog z dobavo betonske cevi BC fi 60x100 cm v katero je nasajen kovinski drog, polaganje 2 x PVC cevjo fi 75 mm za dovod in odvod kablov, betonska cev BC fi 50x60 cm za kabelski jašek s LTŽpokrovom 50x50 cm, 250 kN, obetoniranjem cevi in betonskega venca nad cevjo v debelini h=10 cm,, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. |  | kos | 12 |  | 0
0
4 | Izkop jame v zemljišču III. kategorije, izdelava kabelskega jaška, 3 x PVC cevjo fi 75 mm za dovod in odvod kablov, betonska cev BC fi 50x60 cm z LTŽpokrovom 50x50 cm, 250 kN, obetoniranjem cevi in betonskega venca nad cevjo v debelini h=10 cm, odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, čiščenje in urejanje okolice. |  | kos | 2 |  | 0
5 | Končna ureditev trase |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Razna manjša in predvidena dela |  | % | 3 |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
razsvetljava nadhoda
| Skupaj razsvetljava nadhoda |  |  |  |  | 0
| Ostalo |  |  |  |  | 0
| nepredvidena dela 5% |  |  |  |  | 0
| Skupaj |  |  |  |  | 0
razsvetljava navezava
| elektromontažna dela in material |  |  |  |  | 0
| gradbena dela |  |  |  |  | 0
| skupaj |  |  |  |  | 0
| skupaj nadhod in navezava |  |  |  |  | 0

## Hrastje 1 LC2+LC3
GJI NA OBMOČJU OPPN HRASTJE 1/2
1. OBMOČJE LC2+LC3
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Uporaba avtodvigala s košaro | ur | 50 |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje kabla NYY-J 5×10mm² (upoštevana 3 % rezerva v dolžini) | m | 1950 |  | 0
3 | Dobava in priključitev kabla FG16OR16 5x1,5mm² (povezava med kandelaberskimi sponkami in svetilko na kandelabru), vse žile se zaključi v svetilki L1,N,PE, DA,DA. | m | 400 |  | 0
4 | Dobava in priključitev kabla H07V-K 1×16 mm2 med križno sponko in priključnimi sponkami v kandelabru | kos | 48 |  | 0
5 | Priključitev kabla zunanje razsvetljave v razdelilcu. Pripravljeno za napajanje zunanje razsvetljave preko kontaktorja in luxomata. | kpl | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti do 1 kV za kabel NYY-J 5×10 mm². | kos | 48 |  | 0
7 | PRIŽIGALIŠČE Dobava in postavitev prostostoječe omarice za CR, poljubnega proizvajalca s certifikatom o ustreznosti, zunanjih dimenzij 1000x500x320mm (VxŠxG), s pripadajočim poliestrskim podstavkom in naslednjo opremo: • 1 × stikalo, ločilno, za izklop v sili, 3p, 40A, vgrad. na letev • 1 × stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 20A, 1-polno, • 1 × kontaktor, 11kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 230VAC • 10 × sponka za dvižne vode 1-polna, 35mm2, • 1 × kanal za ožičenje 80x30 mm (VxŠ), siv, • 2 × montažna letev, perforirana, l=2000 Š=35 V=7,5mm, • 1 × inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA, • 6 × inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, • ključavnica, • potrošni material, izolatorji, žice, vezice, .. | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava materiala in izvedba kabelskega dela priklopa napajanja za merilec pretoka v vodovodnem jašku; PVC vodotesna omarica, baterija 7-10Ah, kabel napajalni 3x2,5mm2, drobni material - predvideno | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B | EUR |  |  | 0
C. SVETLOBNA OPREMA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S1, kot npr.; 3482 Mini Giovi HP ciclabile, 64 LED, 25W, 530mA, 3000K CLD CELL, virtual midnight, 33107439, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 26 |  | 0
2 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S3, kot npr.; 3476 Mini Giovi W2, 16 LED, 25W, 530mA, 3000K, CLD CELL, virtual midnight, 33101439, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S6, kot npr.; 3487 Mini Giovi destro (DX), 16 LED, 25W, 530mA, 3000K CLD CELL, virtual midnight, 33109339, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ C | EUR |  |  | 0
D. OSTALI STROŠKI
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Meritve svetlobnotehničnih parametrov z izdelavo poročila (cesta) | kpl | 1 |  | 0
2 | Pregled NN električnih inštalacij s strani pooblaščenega preglednika, z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pregled sistema ozemljitev s strani pooblaščenega preglednika, z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
4 | Geodetski posnetki izvršenih tras in lokacij novih drogov z izdelavo elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 1901 |  | 0
5 | Projektantski nadzor, obračun po dejansko izvedenih urah, predvideno | h | 24 |  | 0
6 | Izdelava nalepk odpornih na UV žarke (oznake kandelabrov) | kos | 48 |  | 0
7 | Prevozi in transporti materiala na gradbišču, ročni prenosi ipd - predvideno | kpl | 1 |  | 0
8 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | kpl | 1 |  | 0
9 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | h | 8 |  | 0
10 | Izdelava PID dokumentacije CR omrežja v skladu z zakonom GZ-1, 4K + digitalni izvod | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ D | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV_1
| B. ELEKTOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| C. SVETLOBNA OPREMA |  |  |  | 0
| D. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C+D (brez DDV) | EUR |  |  | 0

## hrastje 2 FCI2-3-6-7-8
GJI NA OBMOČJU OPPN HRASTJE 2/2
2. OBMOČJE FCI2,3,6,7,8
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Uporaba avtodvigala s košaro | ur | 60 |  | 0
2 | Dobava in uvlačenje kabla NYY-J 5×10mm² (upoštevana 3 % rezerva v dolžini) | m | 2464 |  | 0
3 | Dobava in priključitev kabla FG16OR16 5x1,5mm² (povezava med kandelaberskimi sponkami in svetilko na kandelabru), vse žile se zaključi v svetilki L1,N,PE, DA,DA. | m | 405 |  | 0
4 | Dobava in priključitev kabla H07V-K 1×16 mm2 med križno sponko in priključnimi sponkami v kandelabru | kos | 45 |  | 0
5 | Priključitev kabla zunanje razsvetljave v razdelilcu. Pripravljeno za napajanje zunanje razsvetljave preko kontaktorja in luxomata. | kpl | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti do 1 kV za kabel NYY-J 5×10 mm². | kos | 45 |  | 0
7 | PRIŽIGALIŠČE Dobava in postavitev prostostoječe omarice za CR, poljubnega proizvajalca s certifikatom o ustreznosti, zunanjih dimenzij 1000x500x320mm (VxŠxG), s pripadajočim poliestrskim podstavkom in naslednjo opremo: • 1 × stikalo, ločilno, za izklop v sili, 3p, 40A, vgrad. na letev • 1 × stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 20A, 1-polno, • 1 × kontaktor, 11kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 230VAC • 20 × sponka za dvižne vode 1-polna, 25mm, • 1 × kanal za ožičenje 80x30 mm (VxŠ), siv, • 2 × montažna letev, perforirana, l=2000 Š=35 V=7,5mm, • 1 × inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 1-polni, 10kA, • 6 × inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni, 10kA, • ključavnica, • potrošni material, izolatorji, žice, vezice, .. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B | EUR |  |  | 0
C. SVETLOBNA OPREMA
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S1, kot npr.; 3482 Mini Giovi HP ciclabile, 64 LED, 25W, 530mA, 3000K CLD CELL, virtual midnight, 33107439, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 7 |  | 0
2 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S2, kot npr.; 3478 Mini Giovi M1, 32 LED, 41W, 430mA, 3000K, CLD CELL, virtual midnight, 33103139, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 22 |  | 0
3 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S3, kot npr.; 3476 Mini Giovi W2, 16 LED, 25W, 530mA, 3000K, CLD CELL, virtual midnight, 33101439, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 5 |  | 0
4 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S4, kot npr.; 3476 Mini Giovi W2, 32 LED, 50W, 530mA, 3000K, CLD CELL, virtual midnight, 33101539, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke tip S5, kot npr.; 3476 Mini Giovi W2, 16 LED, 33W, 700mA, 3000K, CLD CELL, virtual midnight, 33101039, proizvajalca Disano iluminazione, ostale karakteristike iz tehničnega lista v besedilu in grafičnih prilogah | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ C | EUR |  |  | 0
D. OSTALI STROŠKI
z.št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | znesek
1 | Meritve svetlobnotehničnih parametrov z izdelavo poročila (cesta) | kpl | 1 |  | 0
2 | Pregled NN električnih inštalacij s strani pooblaščenega preglednika, z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
3 | Pregled sistema ozemljitev s strani pooblaščenega preglednika, z izdelavo poročila. | kpl | 1 |  | 0
4 | Geodetski posnetki izvršenih tras in lokacij novih drogov z izdelavo elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 2506 |  | 0
5 | Projektantski nadzor, obračun po dejansko izvedenih urah, predvideno | h | 28 |  | 0
6 | Izdelava nalepk odpornih na UV žarke (oznake kandelabrov) | kos | 45 |  | 0
7 | Prevozi in transporti materiala na gradbišču, ročni prenosi ipd - predvideno | kpl | 1 |  | 0
8 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | kpl | 1 |  | 0
9 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | h | 10 |  | 0
10 | Izdelava PID dokumentacije CR omrežja v skladu z zakonom GZ-1, 4K + digitalni izvod | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ D | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV_2
| B. ELEKTOMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| C. SVETLOBNA OPREMA |  |  |  | 0
| D. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C+D (brez DDV) | EUR |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. OBMOČJE LC2+LC3 |  |  |  | 0
| 2. OBMOČJE PCI2-3-6-7-8 |  |  |  | 0
| SKUPAJ 1+2 (brez DDV) | EUR |  |  | 0
| nepredvideno 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Savska
Celostna ureditev Savske
8. | JAVNA RAZSVETLJAVA
št.post. | opis postavke | EM | količina | cena/EM | vrednost (€)
I. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba trase nove kabelske kanalizacije. | m1 | 1720 |  | 0
2 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje Stigmaflex cevi 1x Ø 75/64 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in betoniranje zgornje plasti v globini 30 cm pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m1 | 1720 |  | 0
3 | Stigmaflex cev 1 x Ø 110 mm za povezavo med števcem in prižigališčem. | m1 | 3 |  | 0
4 | Kombiniran izkop jarka v terenu III. - IV. ktg., širina dna izkopa 0,30 m, v globini 1,00 m, niveliranje dna jarka, izdelava podloge s presejanim peskom, polaganje Stigmaflex cevi 1x Ø 160 mm, z obbetoniranjem cevi 10 cm nad robom cevi na spojih in pod povoznimi površinami z betonom C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh, položitev opozorilnega traku, čiščenje in planiranje trase, nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | kos | 7 |  | 0
5 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg., dobava in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 90x50x90 cm z luknjo Ø 23 cm za natik kandelabra, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom 12,5T, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. | kos | 50 |  | 0
6 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg., dobava in vkop tipskega kandelabrskega temelja (dxšxv) 70x40x70 cm z luknjo Ø 16 cm za natik kandelabra, skupaj z jaškom z LTŽ pokrovom 12,5T, kot VIPRO ali enakovreden. Kandelaber zalit z betonom za nabrekanje. | kos | 5 |  | 0
7 | Postavitev podstavka za prosto stoječo omarico, komplet z izkopom dim.; (DxŠxG) 1,2 x 0,4 x 0,7 m, podložnim betonom 10 cm in vgradnjo Stigmaflex cevi po načrtu, zasutje z nabijanjem. Podstavke dobavi izvajalec električnih inštalacij.
| - podstavek (ŠxVxG) 590x950x320mm | kos | 2
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo prehodnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 60 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim LTŽ pokrovom 60x60 cm, z nosilnostjo 25 t (C250), preboji v betonski cevi in vzidava cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 4 |  | 0
9 | Izkop jame v terenu III. - IV. ktg. za izvedbo prehodnega jaška, dobava in vgradnja betonske cevi Ø 80 cm, globine 100 cm, z zgornjo in spodnjo betonsko ploščo deb. 15 cm z odprtino in vgrajenim LTŽ pokrovom 60x60 cm, z nosilnostjo 25 t (C250), preboji v betonski cevi in vzidava cevi kabelske kanalizacije v betonsko cev. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba prečkanj (križanj) z obstoječim plinovodom, v zaščitni cevi DN 200, z zavarovanjem obstoječega voda pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom, zavarovanjem s cevjo ter obbetoniranjem zaščitne cevi. | m1 | 25 |  | 0
|  |  |  | GRADBENA DELA skupaj: | 0
II. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL
Dobava in montaža
1 | Kabel NYY-J 5x16mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m1 | 2125 |  | 0
2 | Kabel NYY-J 4x16mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m1 | 5 |  | 0
3 | Vodnik ru/ze H07V-K 1x16mm2. | m1 | 20 |  | 0
4 | Priklop kabla v kandelaber z izdelavo kabelskih končnikov in uvlek kabla do spončne letve | kpl | 109 |  | 0
5 | S1 LED cestna svetilka, dim: 558x293x115mm, moči 68W, svetlobni tok min. 8308lm, barva temperaturnega vira 2700K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Kot npr. 3481 Mini Giovi HP stradale ME, 128 LED, 68W, 700mA, 2700K CLD CELL, virtual midnight, 33106100spc, proizvajalca Disano iluminazione. | kos | 36 |  | 0
6 | S2 LED cestna svetilka, dim: 558x293x115mm, moči 34W, svetlobni tok min. 4268lm, barva temperaturnega vira 2700K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Kot npr. 3481 Mini Giovi HP stradale ME, 64 LED, 34W, 700mA, 2700K CLD CELL, virtual midnight, 33106000spc, proizvajalca Disano iluminazione. | kos | 8 |  | 0
7 | S3 LED cestna svetilka, dim: 558x293x115mm, moči 33W, svetlobni tok min. 4918lm, barva temperaturnega vira 2700K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Kot npr. 3487 Mini Giovi destro (DX), 16 LED, 33W, 2700K CLD CELL, virtual midnight, 33109000spc, proizvajalca Disano iluminazione. | kos | 6 |  | 0
8 | S4 LED cestna svetilka, dim: 558x293x115mm, moči 44W, svetlobni tok min. 6591lm, barva temperaturnega vira 2700K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, prašno barvano za zaščito pred UV, korozijo in soljo, sive barve, z integriranimi hladilnimi rebri. Kot npr. 3487 Mini Giovi destro (DX), 32 LED, 44W, 2700K CLD CELL, virtual midnight, 33109100spc, proizvajalca Disano iluminazione. | kos | 2 |  | 0
9 | S5 LED svetilka namenjena osvetljevanju parkov in urbanih področji, nameščena na h=5m, dim: Ø420x620mm, moči 11W, izhodni svetlobni tok min. 1522lm, barva temperaturnega vira 2200K, CRI 70. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje iz aluminija, barvano v več plasteh zaščiteno pred UV, korozijo in soljo, RAL 7021. Kot npr. 3352 Garda 3-ciclabile, LED 11W 2200K CLD CELL, virtual midnight, 33053073, proizvajalca Disano iluminazione. | kos | 5 |  | 0
10 | Pocinkani železni valjanec Fe-Zn 25x4 mm. | m1 | 1900 |  | 0
11 | Križna sponka Fe-Zn na izvodih za ozemljitev kandelabrov, zaščitena s protikorozijskim premazom. | kos | 63 |  | 0
12 | Kandelaber za vkop, vroče pocinkan, višine 10,8 m (10 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 37 |  | 0
13 | Kandelaber za vkop, z bičem - roko dolžine 2m, vroče pocinkan, višine 10,8 m (10 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 5 |  | 0
14 | Kandelaber za montažo na sidrno ploščo, komplet s sidrno ploščo (na mostu), vroče pocinkan, višine 10 m, opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 2 |  | 0
15 | Kandelaber za vkop, vroče pocinkan, višine 8,8 m (8,0 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 250x85 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 8 |  | 0
13 | Kandelaber za vkop, vroče pocinkan, višine 5,5 m (5 m nad nivojem), opremljen s 5-polno priključno ploščo, podnožjem za varovalko 6,3A (tip. PVE5/16), vezno žico in vodnikom NYY-J 4x1,5 mm2, z vratci dimenzije 235x70 mm, izdelava spoja na kandelaber z dvema vijakoma M10. | kos | 5 |  | 0
14 | Tipska prosto stoječa priključna merilna omarica PS-PMO-JR iz poliestra, iz priključnega in merilnega dela, streha, z vrati s ključavnico. (Tip omarice kot npr. SCHRACK ali enakovredna), dim. 590x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Direktni trifazni univerzalni števec delovne energije z odklopnikom tip ZMF120ABtFs2 (5-85 A) s PLC komunikacijskim modulom AD-FP91D140, tip el. števca in komunikacijske opreme uskladiti z zahtevami lokalnega distributerja | kos | 1
| - tipka za ponovni vklop odklopne naprave, IP 67, INOX, notranja pritrditev za Ø22, mikrostikalo, 230 V | kos | 1
| - varovalčni ločilnik NV/3/100 A | kos | 1
| - NV talilni vložek 25 A | kos | 3
| - sponke, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
28 | Tipska prosto stoječa PR-JR (Prižigališče) iz poliestra, z vrati s ključavnico. (Tip omarice kot npr. SCHRACK ali enakovredna), dim. 590x1065x320, komplet s podstavkom in vgrajeno opremo: | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik , kot npr. DEHN VENTIL TNC, 3x 25kA, 10/350 ali enakovredno | kos | 1
| - odklopilno stikalo, 40A, 3p, kot npr. SCHRACK KG64B ali enakovredno | kos | 1
| - izbirno stikalo, 40A, 3p, kot npr. SCHRACK KG41B ali enakovredno | kos | 1
| - enopolno stikalo, SV16 | kos | 1
| - svetilka za osvetlitev razdelilne omare 11W, z vtičnico, vijačna pritrditev, kot SCHRACK | kos | 1
| - kontaktor 40A, kot npr. SCHRACK BZ326468 ali enakovredno | kos | 4
| - fotorele s svetlobnim senzorjem | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 6A, 1-polni, 10kA, kot npr. SCHRACK Serija BMS0 ali enakovredno | kos | 2
| Inštalacijski odklopnik, karakt. B, 10A, 3-polni, 10kA, kot npr. SCHRACK Serija BMS0 ali enakovredno | kos | 4
| priključni, vezni in drobni material | kpl | 1
|  | kpl. | 1 |  | 0
13 | Razvodnica za glavno izenačevanje potenciala GIP, komplet z vgrajenimi priključnimi sponkami | kos | 1 |  | 0
14 | Drobni nespecificirani material, manipulativni stroški, stroški transporta, priprava del in sodelovanje z ostalimi izvajalci. | % | 5 |  | 0
15 | Izdelava meritev in merilnih protokolov inštalacije in ozemljitve. | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava meritev in merilnih protokolov vodoravne osvetljenosti cestišča. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL skupaj: | 0
REKAPITULACIJA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
II. | MONTAŽNA DELA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| JAVNA RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0