## REKAPITULACIJA VSE SKUPAJ
Investitor: | Mestna občina Celje, Vodnikova 10a, Celje
Objekt: | Center urbanega dogajanja Celje
Štev. proj.: | 360/23
Datum: | november 2024
REKAPITULACIJA
01. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
02. | ZUNANJA IN KOMUNALNA UREDITEV | 0
03. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
04. | STROJNE INSTALACIJE | 0
05. | ODRSKA TEHNOLOGIJA | 0
| SKUPAJ, brez DDV: | 0
| + 22%DDV: | 0
SKUPAJ: |  | 0

## REKAPITULACIJA GO
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
- velja za vsa GOI dela
B. | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Betonska dela: | 0
IV. | Tesarska dela: | 0
V. | Zidarska dela: | 0
VI. | Fasada | 0
VII. | Nepredvidena dela: | 0
Gradbena dela skupaj: |  | 0
C. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Krovsko kleparska dela: | 0
II. | Ključavničarska dela: | 0
III. | Stavbno pohištvo | 0
iV. | Montažna dela: | 0
V. | Mizarska dela | 0
VI. | Podopolagalska dela | 0
VII. | Keramičarska dela | 0
VIII. | Kamnoseška dela | 0
IX. | Slikopleskarska dela | 0
X. | Nepredvidena obrtniška dela | 0
XI. | Oprema | 0
XII. | Dvigalo | 0
Obrtniška dela skupaj: |  | 0
SKUPAJ pripravljalna ter gradbeno obrtniška dela , brez DDV: |  | 0

## OPOMBE
DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL
SPLOŠNA DOLOČILA
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa, ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom, so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Vse spremembe morajo biti usklajene in potrjene tudi s strani naročnika / investitorja, pred pričetkom izvajanja del!
CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:
Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (če ni drugače navedeno) :
- V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
- Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta. Vključen mora biti ves potrebni drobni material.
- Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta ter plačila taks. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
- Naročniku se sproti dostavlja evidenčne liste odstranjenih materialov, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzornik.
- Vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- Vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- Transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- Vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala,
- Vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri , orodje….
- Splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- Stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- Stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- Vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali materialov, potrebnih za zagotovitev pogodbenih terminskih rokov
- Pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- Predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- Pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- Eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- Stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- Stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- Izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- Izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- Izdelavo montažnih načrtov
- Izdelavo demontažnih načrtov
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
ZAHTEVE PRI GRADNJI
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
- Izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## A. PRIPRAVLJALNA_ZAKLJUČNA
A. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA - velja za vsa GOI dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opombe:
Dela v obligaciji investitorja oziroma naročnika, ki niso predmet ponudbe, razen na posebno zahtevo naročnika ali če investitor s posebnim pooblastilom to prenese na izvajalca;
Izdelava DGD in PZI dokumentacije, z vsemi potrebnimi elaborati
Izdelava PID dokumentacije
Izvajanje nadzora pri gradnji, za vse vrste del in za ves čas gradnje
Nadzor odgovornega vodje projekta
Prijava gradnje v skladu z GZ in Prijava gradbišča na podlagi določb Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
Vpis objekta v uradne evidence:
-vpis objekta v zemljiški kataster
-vpis stavbe v kataster stavb
-vpis objekta GJI v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
Dela, ki so v obligaciji izvajalca :
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA:
Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča vključno:
-načrt organizacije gradbišča
-skladiščne barake ali kontejnerji
-gradbiščna tabla
-dvigalo in/ali gradbeni žerjav
-transportne poti
-dostopni odri s podesti
-instalacijski priključki
**gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava
**gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču
-varovanje gradbišča
-sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti
| -vsi ukrepi za varno delo na gradbišču, vsa potrebna varovanja | kpl | 1 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe opreme v objektu. Deponiranje na objektu oz. odvoz v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Izvedba po dogovoru z naročnikom in projektantom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Čiščenje objekta v času gradnje in zaključno čiščenje pred predajo oz. tehničnim prevzemom | kpl | 1 |  | 0
4. | Priprava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - Ur. list RS 3/2002 | kpl | 1 |  | 0
5. | Izvajanje nadzora Koordinatorja za varno delo | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava načrta za ravnanje z odpadki ter pooblastiti izvajalca za pridobitev evidenčnih listov ter vodenje evidence o vrstah in količinah gradbenih odpadkov | kpl | 1 |  | 0
7. | Sodelovanje projektanta konstrukcij pri izvajanju rušitvenih del, izvedba statičnih preverb v času rušenja, izvajanju podpiranj, podajanje navodil v celotnem poteku gradnje. | ur | 35 |  | 0
8. | Izdelava dokazila DZO; vključno z vsemi potrebnnimi izkazi | kpl | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I. RUŠITVENA DELA
B. GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opombe:
- Vse rušene in odstranjene materiala se odpelje v trajno deponijo ali ustrezno predelavo, razen če ni drugače navedeno, kar je potrebno upoštevati v enotni ceni!
- Izvajanje rušitvenih in sanacijskih del po navodilih projektanta konstrukcij!
- Vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri rušenju, so nenevarni. Odpadke je potrebno oddati ločeno po zbranih frakcijah.
- Pred pričetkom rušenja morajo biti odklopljeni vsi komunalni priključki ( elektrika, voda , ogrevanje itd)
- Iznos opreme ni predmet tega popisa.
- Rušitvena dela je izvesti na način, da varnost delavcev in stabilnost objekta nista ogroženi, vse v smislu veljavnih tehničnih predpisov.
ENOTNA CENA RUŠITVENIH DEL MORA VSEBOVATI:
- rušenje po tehnologiji izvajalca in potrditvo nadzora
- vsi potrebni ukrepi za varno delo, skladno z Elaboratom VPD in veljavnimi predpisi in standardi
- preprečevanje prekomernega hrupa in prašenja
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte
- skladiščenje materiala na gradbišču
- podpiranje nosilnih konstrukcij v času rušenja po statičnem izračunu.
- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za izvedbo rušitvenih del na objektu kot so odri, lestve in podobno
- potrebne stroje in opremo za izvedbo rušenja.
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo
- iznos iz objekta na začasne deponije na gradbišču
-nakladanje in odvoz v trajno deponije ali predelavo predelavo, s plačilom vseh stroškov deponiranja oz. predelave
- odvoz in deponiranje materiala je izvesti skladno z veljavnimi prepisi, vsi rušeni material ločeno po vrstah odpadkov
-naročniku se sproti dostavlja evidenčne liste odstranjenih amterialov
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
Vse količine rušitev se obračunajo po količini v kompaktnem stanju, vključno odvoz v trajno deponijo!
- ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih -izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste odstranjenih materialov, ki jih predhodno pregleda in potrdi nadzornik, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja
1. | Izvedba zaščite obstoječega notranjega stopnišča - stopnice in podesti, kompletno s tekočim vzdrževanjem ter odstranitvijo po končanih delih. Upoštevati kvalitetno zaščito npr. plošča OSB 12mm + filc ali PVC. Zaščita se izvede pred pričetkom izvajanja ostalih del:
a. | zaščita podestov | m2 | 22 |  | 0
b. | zaščita stopnic 145x40cm | kos | 105 |  | 0
2. | Odstranitev kompletne strojne opreme strojnice, vključno dostranitev vseh cevi, ventilov, pogonov, elektro instalacij | kpl | 1 |  | 0
3. | Odstranitev vseh cevi ogrevanja, radiatorjev, prezračevalnih kanalov in naprav na fasadi. Opomba: ca 200m1 obstoječih odstranjenih cevi se deponira na lokaciji, za kasnejšo izdelavo opreme - po navodilih projektanta. | kpl | 1 |  | 0
4. | Odstranitev elementov vodovoda:
| - školjka s kotličkom | kos | 14 |  | 0
| - umivalnik z armaturo | kos | 18 |  | 0
5. | Odstranitev vseh elementov elektro instalacij | kpl | 1 |  | 0
6. | Delo instalaterev pri raznih demontažah: potrebne prevezave, odklopi, blindiranje priključkov ipd., po dejansko porabljenem času. Delo VKV instalater | ur | 100 |  | 0
7. | Odstranitev vodov obstoječega strelovoda, kompletno streha in fasada | m1 | 115 |  | 0
8. | Odstranitev obstoječega nadstreška nad vhodom servis, dim. Cca 250x140cm, kompletno kritina, konstrukcija | kpl | 1 |  | 0
9. | Ostranitev zaves, vključno z vodili | kos | 10 |  | 0
10. | Odstranitev obstoječega stavbnega pohištva, z nakladanjem in odvozom v trajno deponijo. Pred odstranitvijo je potrebno vsa tipska okna in vrata natančno posneti. Odstranjevalna dela se lahko začnejo šele po potrditvi posnetkov s strani OVP in predstavnika ZVKDS. Kompletno okna, vključno senčila ter notranje in zunanje okenske police. Opomba: vsa PVC okna se demontirajo ter odpeljenjo v začasno deponijo naročnika!
| -okna velikosti do 3m2 | kos | 54 |  | 0
| -okna velikosti 3-5m2 | kos | 15 |  | 0
| -okna velikosti nad 5-8m2 | kos | 4 |  | 0
| -vrata velikosti do 3m2 | kos | 56 |  | 0
| -vrata velikosti 3-5m2 | kos | 12 |  | 0
| -vrata velikosti nad 5-8m2 | kos | 2 |  | 0
| -vrata velikosti do 3m2(cca 115x245cm - previdna demontaža za ponovno vgradnjo | kos | 14 |  | 0
11. | Odstranitev obstoječih talnih oblog do čiste podlage, z odstranitvijo lepila, obstenskih letev (v območjih, kjer se odstranjuje le talna obloga):
| -PR - vinil | m2 | 206.8 |  | 0
| -PR - keramika | m2 | 16 |  | 0
| -N1 - vinil | m2 | 381.2 |  | 0
| -N1, N2 - keramika | m2 | 34 |  | 0
12. | Previdna odstranitev obstoječega tlaka iz AB ploščic ter očiščenje tlaka do čiste podlage, z odstranitvijo lepila, obstenskih letev. Ploščice se deponirajo na lokaciji za ponovno vgradnjo. Tlak na podestih pri stopnišču | m2 | 41.8 |  | 0
13. | Odstranitev obstoječih stenskih oblog iz keramičnih ploščic | m2 | 55.8 |  | 0
14. | Odstranitev obstoječih lesenih stenskih oblog, kompletno s podkonstrukcijo | m2 | 9 |  | 0
15. | Odstranitev lesenih pregradnih sten v sanitarijah, kompletno okovje in pritrdilni material | m2 | 48 |  | 0
16. | Odstranitev obstoječe sestave tlakov in podov, vključno talna obloga in obstenske letve
Upoštevati tlak različnih debelin - talna obloga - estrih - izolacija, nasutje ipd.
Opomba: tlaki in talne obloge na nivoju kleti se ne odstranjujejo, razen kjer je v načrtih POSEBEJ označeno!
a. | tlak P-T1 klet, v sestavi: -parket 2,2cm -AB estrih 6,5cm -PVC folija -stiropor 5,50cm -betonska plošča 10cm | m2 | 127 |  | 0
b. | tlak P-T3 klet, v sestavi: -cementna izravnava 3cm -AB plošča 8cm -toplotna izolacija 4cm -pvc folija in strešna lepenka -betonska plošča 7-8cm | m2 | 8 |  | 0
c. | tlak balkon oderska tehnika PR, v sestavi: -nasutje med in nad stropniki, v deb.16cm, vmes z letvami za izravnavo -deske 2,5cm | m2 | 26 |  | 0
d. | tlak PR os B-C/1-2, v sestavi: -cementna izravnava 2,5cm -AB plošča 18cm - upoštevano v ločeni postavki -deske 2,5cm -nasutje v povprečni debelini 12cm | m2 | 54 |  | 0
e. | tlak na mestu izgradnje dvigalnega jaška, plošča nad KL, PR in 1N, v sestavi: -talna obloga 2,5cm -lesene deske 2,5cm -nasutje z lesenimi letvami 8,0cm | m2 | 24.3 |  | 0
f. | tlak 2N, v sestavi: -talna obloga 2,0cm -lesene deske 3,0cm -nasutje z lesenimi letvami 10,0cm | m2 | 354.8 |  | 0
g. | tlak 2N, v sestavi: - betonski tlak + keramične ploščice, skupne deb.7,0cm | m2 | 45.5 |  | 0
h. | tlak M, v sestavi: -lesene deske 3,0cm -nasutje z lesenimi letvami , deb.30,0cm | m2 | 39 |  | 0
i. | tlak M, v sestavi: -lesene deske 3,0cm | m2 | 33 |  | 0
j. | odstranitev pragu in dveh stopnic prehoda, KL/os B, dolžine 145cm | kpl | 1 |  | 0
k. | poglobitev praga in odstranitev stopničk pri vartih V.K_05, dim. cca 240x74x45cm | kpl | 1 |  | 0
17. | Rušenje obstoječih armiranobetonskih konstrukcij, rušenje se izvaja z električnimi rušilnimi kladivi, kompletno rušenje, odrez armature
| - AB plošča dvigalnega jaška v 3.etažah | m3 | 4.32 |  | 0
| - AB plošča PR, os B-C/1-2 | m3 | 9.8 |  | 0
18. | Strojno rušenje armirano-betonskih plošč zunanjega stopnišča | m3 | 7.8 |  | 0
19. | Rušenje obstoječega obokanega stropa nad vhodno avlo.
Rušitev te plošče se izvaja od zgoraj. Najprej se odstrani obloga in deske iz zgornje strani, nato se očisti šoto do opečnih obokov - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI. Jeklene profile na sredini podpremo in povežemo pasnice I profila. Nato odstranimo opeke prečno od profila do profila na vseh predvidenih poljih za odstranitev in se pomikamo vzdolž profila. Na zaključku še plamensko odrežemo profile na sredini in jih demontiramo.
a. | rušenje obokanega stropa deb.12,0cm | m3 | 7.5 |  | 0
b. | odstranitev jeklenih travers I260, z razrezom na uStrezno velikost za odstranitev, dolžina traverze 650cm | kos | 5 |  | 0
20. | Rušenje obstoječih mavčnokartonskih pregradnih sten različnih debelin, kompletno s podkonstrukcijo in izolacijo | m2 | 30 |  | 0
21. | Rušenje obstoječih lesenih oblog vešal v mansardi, vključno z ometom na trstiki, kompletno s podkonstrukcijo | m2 | 96 |  | 0
22. | Izvedba lokalne odstranitve lesenega stropa z ometom na trstiki, v pasu širine cca 50cm, za izvedbo vgradnje jeklene konstrukcije oderske tehnike ter za izvedbo obbetoniranja sten v območju med stropovi | m1 | 353.6 |  | 0
23. | Izvedba rezanja opečnih zidov na mestih izvedbe prebojev, s krožno žago z diamantnimi rezili in hlajenjem z vodo. Rezi morajo biti kvalitetni, kot finalni izgled rezanega zidu. Obračun po m2 izvedenega rezanja. Količina je ocenjena. Opomba: rušenje zidov upoštevano v ločeni postavki | m2 | 10 |  | 0
24. | Izdelava poglobitev v obstoječih opečnih stenah z ročnimi električnimi udranimi kladivi, za stikalni blok, gasilni aparat, konvektorje, hidrante, instalacijske jaške
a. | razni utori, obračun po m3 | m3 | 2.5 |  | 0
b. | utor za vertikalne vezi- okvirje, preseka 35x40cm | m1 | 35 |  | 0
c. | utor ležišča za ploščo podestov zunanjega stopnišča, preseka 25x40cm | m1 | 17.8 |  | 0
25. | Rušenje obstoječih predelnih ali nosilnih sten in dimnikov, ne glede na debelino, vključno z ometi in oblogami. Rušenja se lahko izvajajo z lahkimi električnimi rušilnimi kladivi oz. po navodilih statika. | m3 | 161.8 |  | 0
26. | Izvedba prebojev v obstoječih opečnih zidanih stenah za nove prehode, razširitve ipd. Rušenja se lahko izvajajo z lahkimi električnimi rušilnimi kladivi oz. po navodilih statika. | m3 | 27 |  | 0
27. | Izvedba prebojev v obstoječih betonskih stenah za nove prehode, razširitve ipd. Rušenja se izvaja z rezanjem s krožno žago in hlanenjem z vodo, z razrezom na kose ustreznih velikosti. | m3 | 14.5 |  | 0
28. | Izvedba prebojev v obstoječih AB ploščah za instalacijske vertikale. Rušenje se izvede z rezanjem s krožno žago in hlajenjem z vodo. Rezanje na kose ustrezne dimenzije za transport.
| - preboj v stropu nad KL, dim.260x75cm, debelina plošče 18cm | kos | 1 |  | 0
| - preboj v stropu nad PR, dim.260x75cm, debelina plošče 16cm + 2x rebro deb.18cm | kos | 1 |  | 0
| - preboj v stropu nad PR, dim.450x80cm, debelina plošče 16cm + 2x rebro deb.18cm | kos | 1 |  | 0
29. | Izvedba prebojev v obstoječih lesenih medetažnih konstrukcijah za instalacijske vertikale, v kompletni sestavi:
a. | Preboj v stropu nad PR, dim.260x75cm,, v sestavi: -deske 2,5cm -lesen stropnik 20x26cm -deske 2,5cm -omet na trstiki 2,5cm | kpl | 1 |  | 0
b. | Preboj v stropu nad 1N, dim.260x75cm,, v sestavi: -deske 2,5cm -lesen stropnik 20x26cm -deske 2,5cm -omet na trstiki 2,5cm | kpl | 1 |  | 0
c. | Preboj v stropu nad 1N, dim.620x80cm,, v sestavi: -deske 2,5cm -lesen stropnik 20x26cm -deske 2,5cm -omet na trstiki 2,5cm | kpl | 1 |  | 0
d. | Preboj v stropu nad 2N, dim. 210x75cm, v sestavi: -deske 2,5cm -lesen stropnik 20x26cm -deske 2,5cm -omet na trstiki 2,5cm | kpl | 1 |  | 0
e. | Preboj v stropu nad 2N, dim. 600x80cm, v sestavi: -deske 2,5cm -lesen stropnik 20x26cm -deske 2,5cm -omet na trstiki 2,5cm | kpl | 1 |  | 0
30. | Odstranitev vseh obstoječih notranjih ometov sten in ob okanih stropov (fasadni ometi so obdelani v sklopu fasade).
V ceni je potrebno upoštevati tudi:
-odstranitev obstoječega ometa -pranje zidu z vodnim curkom (obvezno brez tlaka) po pranju in pred nadaljnjim postopkom sanacije je potrebno zid temeljito posušiti (min. 5 dni)
| V tej postavki NISO upoštevani ometi, ki se odstranijo v sklopu rušitev sten! | m2 | 3702.6 |  | 0
31. | Odstranitev obstoječih zaokrožnic cca 15x15cm na stiku strop/stena v prostoru N2.10. | m1 | 52 |  | 0
32. | Izdelava utorov v obstoječe betonske ali zidane zidove za potrebe instalacij, z obojestranskim rezanjem s krožno žago in hlajenjem z vodo ter dolbljenjem utora
a. | rezanje utora prereza 30/40cm, v betonsko steno KL | m1 | 7 |  | 0
b. | rezanje utora prereza 30/40cm, v opečno steno PR-2N | m1 | 39.2 |  | 0
c. | rezanje utora prereza 20/15cm, v opečno steno, za izvedbo poglobljene vertikalne odtočne cevi | m1 | 16.5 |  | 0
33. | Odstranitev dela jeklenega paličja v 1.nadstropju v osi C, kjer bo nova AB stena. Odstrani se profile paličja z točnim ravnin odrezom, zavaritvijo na mestu odstranitve. Obračun po m1 odstranjenega profila | m1 | 12 |  | 0
34. | Izvedba vrtanja skozi obstpoječe konstrukcije za potrebe razvodov instalacij:
a. | vrtanje skozi obstoječe opečne stene, po cm izveden izvrtine:
| -izvrtina do fi 80mm | cm | 250 |  | 0
| -izvrtina do fi 180mm | cm | 250 |  | 0
b. | vrtanje skozi obstoječe AB konstrukcije, po cm izveden izvrtine:
| -izvrtina do fi 80mm | cm | 250 |  | 0
| -izvrtina do fi 180mm | cm | 250 |  | 0
| -izvrtina do fi 320mm | cm | 150 |  | 0
35. | Čiščenje podstrešja - umazanija golobji iztrebki, mrtvi golobi ipd., izvedba z ustreznimi zaščitnimi sredstvi | ur | 16 |  | 0
36. | Razna podpiranja za čas sanacijskih del , kompletno z odstranitvijo podpornih elementov po končanih sanacijskih delih. Podporni elementi za nosilnost 20 kN. Obračun po m1 izvedenega podpiranja, kompletno spodnji in zgornji tram ter podporniki | m1 | 45 |  | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II. ZEMELJSKA
II. | Zemeljska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Izkopi so obračunani po m3 v raščenem stanju, nasipi so obračunani po m3 v utrjenem stanju!
Pri izvajanju del je potrebno upoštevati zahteve Kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS:
Vse odkrite arheološke strukture se dokumentira in ustrezno zaščiti z geotekstilom gostote 400 g/m2 ter zasuje s kamnitim materialom granulacije o - 64 mm, debeline kot to omogoča projekt. V primeru nujnosti kontrolirane odstranitve grajenih struktur, se lete odstrani z rezanjem z žago z diamantnim rezilom (kar omogoča jasno prepoznavo načrtne odstranitve dela arheoloških ostalin)
Organizacija gradbišča, varnostni načrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in prevoz zemljine na deponijo niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in izvedbe predhodnih arheoloških raziskav. Vse navedeno se na terenu uskladi z izbranim arheološkim izvajalcem. V terminskem planu načrtovanih gradbenih del morajo biti opredeljene tudi arheološke raziskave.
»Zaradi nekaterih nujnih ukrepov bo potrebno poseči tudi globje v zemeljske plasti, kar lahko ogrozi arheološko dediščino na območju, ki so jo razkrile predhodne raziskave ob sondažah temeljev. Zato bodo pred ali ob gradnji nujne dodatne arheološke raziskave oziroma arheološki nadzor nad gradnjo. V zemeljske plasti se bo predvidoma posegalo: - po celotnem zunanjem obodu objekta zaradi ureditve hidroizolacije in drenaže temeljev ter podzemnih zidov se predvideva odkop do globine od 1,00 do 1,60 m od kote okoliškega terena (do absolutne kote ca. 235,80 m) in v širini 1 m na dnu izkopa (naklon izkopa bo odvisen od prostorskih možnostih in trdnosti terena); ob južnem delu stavbe (obodne stene današnje telovadnice) bo glede na dejansko globino temeljenja (ki je po podatkih, pridobljenih iz sondiranja plitvejša) potrebno podbetoniranje in enostransko obbetoniranje temelja do iste globine.
1. | Dela potrebna za po zahtevah ZVKDS. Količine so podane za 1 enoto mere. Obračun se vrši glede na dejansko izvedeni obseg del:
a. | zaščita odkrite arheološke strukture z geotekstilom gostote 400 g/m2 | m2 | 1 |  | 0
b. | zasuje odkrite arheološke strukture se izvede s kamnitim materialom granulacije o - 64 mm v debelini po zahtevah ZVKDS | m3 | 1 |  | 0
c. | v primeru nujnosti kontrolirane odstranitve grajenih strukture se le-te odstrani z rezanjem z žago z diamantnim rezilom (kar omogoča jasno prepoznavo načrtne odstranitve dela arheoloških ostalin). Obračun po m2 izvedenega reza | m2 | 1 |  | 0
d. | izvedba arheoloških raziskav oziroma arheološki nadzor nad gradnjo - obračun po fakturi pooblaščenega arheologa, s pribitkom 5% | ur | 1 |  | 0
e. | Sodelovanje arheologa pri izvajanju zemeljskih del | ur | 50 |  | 0
2. | Kombinirani izkop vkopanih fasadnih sten objekta ter za izvedbo novega stopnišča, do globine cca 150cm, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin. Delo se izvaja po kampadah.
a. | strojni izkop z odvozom - upoštevano 85% količine izkopa | m3 | 161.5 |  | 0
b. | ročni izkop z odvozom - upoštevano 15% količine izkopa | m3 | 28.5 |  | 0
3. | Ročni izkop terena za podbetoniranje obstoječih temeljev, izvedba podkopa po kampadah, vključno z nalaganjem ter odvozom v trajno deponijo, s plačilom taks in pristojbin:
| Teren pod tlaki pritličja, v debelini 20-60cm | m3 | 10 |  | 0
4. | Ročni izkop terena pod rušenim tlakom, vključno z iznosom odstranjenega materiala in objekta, nalaganjem ter odvozom v trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin:
| Teren pod tlaki kleti in za dvigalni jašek | m3 | 77 |  | 0
5. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +-1cm ter utrjevanje do potrebne zbitosti
| - tampon pod tlaki KL | m2 | 274.4 |  | 0
| - zunanje stopnišče | m2 | 56 |  | 0
6. | Dobava in ročno vgrajevanje gramoznega materiala za izdelavo tamponskega sloja pod tlaki , v deb.30cm, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne trdnosti (debelina in komprimacija po geomeh. zahtevah). Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju.
| - nasutje pod tlaki KL, v debelini 30cm | m3 | 43 |  | 0
| - zunanje stopnišče | m3 | 16.2 |  | 0
7. | Izdelava drenaže objekta v kompletni izvedbi:
-betonska mulda prereza 50/10cm -drenažna cev raudril fi 110mm -obsip z drenažnim peskom 16/32, v količini 0,40m3/m1 -zaščita PP filc 300g/m2, v količini 2,0m2/m1
| Obračun po m1 izdelane drenaže | m1 | 86 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III. BETONSKA
III. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Pri izdelavi vidnih zidov obokov zunanjega stopnišča ter ostalih sten iz vidnega betona je potrebno upoštevati ztahteve dokumenta "SPECIFIKACIJA vidnega elementa oboka zunanje terase CUD Celje, verzija rev0, datum 11.01.2025"!
Vse vidne elemente oboka (vogalna stena, stebri/slopi in obok) se izvede kot vidni beton poostrenega razreda VB3, poostrena je zahtevo po ravnosti finalno brušene površine, ki mora izpolniti zahteve za razred P3 (5 mm na 2m in 2 mm na 0,2m). Dodatno se zahteva, da je zagotovljena ravnost opažnih površin in predvsem ravnost stikov med opažnimi ploščami razreda P4 (ravnost površine opažne plošče 3,5 mm na 2m in ravnost (zamik) stika med opažnimi ploščami 1,5 mm na 0,2m). Zahteve so povzete po SIST EN 13670 popravek AC-2017 in SIST TP CEN TR 15739:2009 (podrobnejši opis zahtev je podan v tehničnem poročilu). Vidni beton poostrenega razreda VB 3 se doseže s pomočjo uporabe opažev »tipa velikostenki opaž« (kot npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov okvirjev opažev in z obvezno uporabo novih gladkih plastificiranih opažnih plošč (kot na primer Doka Xlife) ter ločevalnega sredstva za opaže primernega za vidne betone (kot na npr. emulzija Doka Optix).
1. | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/16, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1. Podložni betoni
| -pod tlaki KL, deb.10cm | m3 | 15 |  | 0
| - zunanje stopnišče | m3 | 4 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1. Beton C 25/30.
| -talna plošča dvigalnega jaška | m3 | 2.2 |  | 0
| -pasovni temelji zunanjega stopnišča | m3 | 11 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1. Beton C 25/30, z dodatkom za ekspandiranje
| Podbetoniranje in obbetoniranje temeljev, delo se izvaja po kampadah | m3 | 23.2 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 0,20 -0,30 m3/m2-m1. Beton specifikacije trdnostnega razred najmanj C30/37, zahtevan razreda izpostavljenosti betona je XC4/XF3 in vodocementno razmerje manjše 0,50, zrno agregata Dmax 16. Beton z dodanimi pigmenti! V sestavo se doda še dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja (6-8 kg/m3 tekoči dodatek SRA 100, Ha-Be). Po potrebi, predvsem v poletnem obdobju se v sestavo doda tudi regulator vezanja (0,5 – 1,0 kg/m3 Recover, Grace). Vidni beton kvalitete VB3, poostreni razred.
| -F3 - stena novega zunanjega stopnišča, deb.30cm | m3 | 16 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 0,20 -0,30 m3/m2-m1. Beton specifikacije C30/37, XC4 Dmax 16, z dodatkom za zmanjšanje krčenja, ekspanzijskim dodatkom in PP vlakni. Beton kvalitete VB3.
| -F2 - stena novega zunanjega stopnišča, deb.30cm | m3 | 24.5 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 0,12 -0,20 m3/m2-m1. Beton C 25/30
| -stene in plošča dvigalnega jaška | m3 | 36.7 |  | 0
| -steber navideznega dimnika | m3 | 1.1 |  | 0
| -beton okvirjev prebojev, betonskih slopov in nosilcev | m3 | 12.8 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 0,12 -0,20 m3/m2-m1. Beton specifikacije C30/37, XC4 Dmax 16, z dodatkom za zmanjšanje krčenja, ekspanzijskim dodatkom in PP vlakni. Vidni beton kvalitete VB3.
| -stene Z5, deb.20cm | m3 | 14.2 |  | 0
| -plošča in rama zunanjega stopnišča | m3 | 8.7 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona, prereza 0,08 -0,12 m3/m2-m1. Beton C 25/30
| -trikotni beton za prehod nad temelji | m3 | 4.4 |  | 0
| - razbremenila sovprežna plošča na lesenih medetažnih konstrukcijah, deb.6-8cm, zaglajena ravno s točnostjo 9mm na letvi dolžine 4m | m3 | 29 |  | 0
| - beton horizontalnih in poševnih AB vencev, izvedba po kampadah | m3 | 11.8 |  | 0
9. | Dobava in vgrajevanje betona C 20/25, za razna dobetoniranja in zalivanje odprtin po končanih instalacijskih delih
| -razne zapore odprtin | m3 | 2 |  | 0
| -obbetoniranje instalacijskih vodov | m3 | 2 |  | 0
10. | Izvedba sidranja z dobavo in vgradnjo materiala, armatura za armiranobetonske omete, po detajlih projekta konstrukcij, v izvedbi 6kos/m2.
a. | -izvrtina za sidra fi 10mm, premer izvrtine fi 12mm, dolžine 60-70cm
-vgradnja sider RA fi 10mm, dolžine cca 90cm, sidra povezujejo armaturo z notranje in zunanje strani
| Obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 12900 |  | 0
b. | dobava in vgradnja armaturnih mrež Q424, 535 in 636, z ustreznimi preklopi - upoštevano v ločeni postavki
11. | Izvedba sidranja betonskih ometov v območju medetažnih plošč skozi notranji opečni zid. Sidra fi12, e=15cm, širina vrtanja 60cm, l=120cm;
| Obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 300 |  | 0
12. | Izvedba sidranja obbetoniranja temeljev, sidra RA fi 16, dolžine 90cm, vključno izvrtina fi 20mm, dolžine 70cm ter sidranje s kemičnno maso za sidranje. Izvedba po detajlih projekta konstrukcij. Opomba: armatura je upoštevana v ločeni postavki:
| Obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 175 |  | 0
13. | Izvedba sidranja obstoječih AB plošč in zunanje stene s sidri s kemičnim pritrjevanjem; Globina sidra v AB konstrukcijo je 15cm; fi 14 na 50 cm, sidra dolžine 90cm, vključno izvrtina fi 20mm, dolžine 70cm ter sidranje s kemično maso za sidranje. Iz zunanje strani ploščica 150x150x10mm. Izvedba po celotnem obodu.
| Sidra P1, obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 160 |  | 0
14. | Izvedba sidranja novih sovprežnih plošč v fasadni opečni zid , plošča nad veliko dvorano. Sidra fi14, e=50cm, l=130cm; kemično vgrajevanje v obstoječo opečno konstrukcijo globina 30cm
| Sidra P2, obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 100 |  | 0
15. | Izvedba sidranja novih tlačnih plošč in zunanje stene s sidri s kemičnim pritrjevanjem; sidra fi 14 na 50 cm, sidra dolžine 90cm, vključno izvrtina fi 20mm, dolžine 70cm ter sidranje s kemično maso za sidranje. Iz zunanje strani ploščica 150x150x10mm. Izvedba po celotnem obodu.
| Sidra P3, obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 70 |  | 0
16. | Izvedba sidranja novih sovprežnih plošč v notranji opečni zid. Sidra fi14, e=50cm, l=70cm; kemično vgrajevanje v obstoječo opečno konstrukcijo globina 20m
| Obračun po kos izvedenega sidranja | kos | 70 |  | 0
17. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500B, prereza do fi 12 mm. Armatura AB veca strehe. Izvedba v kaskadah, Pri vsaki kaskadi bo potrebno armaturo upogniti in jo nato nazaj zravnati v sosednjo kaskado. Širina stremen se prilagodi debelini zidu; armatura (fi10 na 20cm; vzdolžna armatura 8xfi12(4 zgoraj in 4 spodaj). Obračun po kg vgrajene armature. Upoštevan akoličina 160kg/m3 betona. | kg | 1920 |  | 0
18. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500A in S500B, do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. | kg | 11760 |  | 0
19. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature S500A in S500B nad fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. | kg | 16640 |  | 0
20. | Dobava, polaganje armaturnih mrež S500A in S500B. Obračun po armaturnem izvlečku. | kg | 48000 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IV. TESARSKA
IV. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Zahteve za izvdebo opažev vidnih betonov VB 3, poostreni razred:
Opaži se izvedejo skaldno z opažnim načrtom arhitekta!
Pri izdelavi vidnih zidov obokov zunanjega stopnišča ter ostalih sten iz vidnega betona je potrebno upoštevati ztahteve dokumenta "SPECIFIKACIJA vidnega elementa oboka zunanje terase CUD Celje, verzija rev0, datum 11.01.2025"!
Vse vidne elemente oboka (vogalna stena, stebri/slopi in obok) se izvede kot vidni beton poostrenega razreda VB3, poostrena je zahtevo po ravnosti finalno brušene površine, ki mora izpolniti zahteve za razred P3 (5 mm na 2m in 2 mm na 0,2m). Dodatno se zahteva, da je zagotovljena ravnost opažnih površin in predvsem ravnost stikov med opažnimi ploščami razreda P4 (ravnost površine opažne plošče 3,5 mm na 2m in ravnost (zamik) stika med opažnimi ploščami 1,5 mm na 0,2m). Zahteve so povzete po SIST EN 13670 popravek AC-2017 in SIST TP CEN TR 15739:2009 (podrobnejši opis zahtev je podan v tehničnem poročilu). Vidni beton poostrenega razreda VB 3 se doseže s pomočjo uporabe opažev »tipa velikostenki opaž« (kot npr. Doka Top 50), ki ne pušča odtisov okvirjev opažev in z obvezno uporabo novih gladkih plastificiranih opažnih plošč (kot na primer Doka Xlife) ter ločevalnega sredstva za opaže primernega za vidne betone (kot na npr. emulzija Doka Optix).
Za opaženje navedenih elementov oboka mora Izvajalec predhodno vključiti v projekt dobavitelja opažev, ki za izvajalca pripravi opažne načrte, ki morajo biti usklajeni z arhitektom. Uskladiti je potrebno dimenzije opažnih plošč (predviden je veliki format 500x300cm), razporeditev stikov in razporeditev povezav opaž na mestih kjer so le te vidne na površine (ožji elementi se izvede tako, da so povezave izven vidne površine).
Nosilnost opaža in njegovih stikov mora biti prilagojena višini elementa in zagotavljanju zahtevanega poostrenega razreda VB 3, opozarjamo predvsem na deformacije in dovoljene zamike na mestih stikovanja opažev ≤ 1,5 mm!
Zapolnjevanje odprtin opažnih povezav: Zapolnjevanje odprtin opažnih povezav – konusnih odprtin, se izvede s čepi ustrezne dimenzije. Čepe se predhodno pobarva s pigementiranim delno transparentnim zaščitnim premazom Protect Color, Guard Industry. Barvni odtenek se čim bolj prilagodi brušeni površini betona.
1. | Dobava, montaža in demontaža opaža obbetoniranja temeljev, enostranski opaž z višino podpiranja 110cm. Podbetoniranje se izvaja kampadno. | m2 | 54.4 |  | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev, opaž z višino podpiranja do 1m | m2 | 35.3 |  | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten Z5. Opaž za vidno kvaliteto betona VB3, poostreni razred:
a. | opaž z višino podpiranja do 3,5m1. | m2 | 88.4 |  | 0
b. | opaž z višino podpiranja do 4,5m1. | m2 | 56.3 |  | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten zunanjega stopnišča, oznaka F2. Opaž za vidno kvaliteto betona VB3, poostreni razred. Obračun po m2 razvite površine opaženega betona. Izvedba opažev po opažnem načrtu arhitekta.
a. | opaž z višino podpiranja 4-9m | m2 | 207.8 |  | 0
b. | opaž z višino podpiranja 1-4m | m2 | 85.4 |  | 0
c. | opaž prehodov v stenah, višine do 4m, ravne linije, širine 30cm | m1 | 26.4 |  | 0
d. | opaž obokanih prehodov v stenah, višine do 4m, širine 30cm | m1 | 14.7 |  | 0
5. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten zunanjega stopnišča, oznaka F3. Opaž za vidno kvaliteto betona VB3, poostreni razred.. Obračun po m2 razvite površine opaženega betona. Izvedba opažev po opažnem načrtu arhitekta. Opomba: popravljanje betonov po izvršeni montaži ni dovoljeno!
a. | opaž z višino podpiranja 4-9m | m2 | 100.2 |  | 0
b. | opaž prehodov v stenah, višine do 8m, ravne linije, širine 30cm | m1 | 34.8 |  | 0
c. | opaž obokanih prehodov v stenah, višine do 8m, širine 30cm | m1 | 8 |  | 0
6. | Dobava, montaža in demontaža opaža plošče in stopniščne rame zunanjega stopnišča. Opaž za vidno kvaliteto betona VB3, poostreni razred. Obračun po m2 razvite površine opaženega betona. Izvedba opažev po opažnem načrtu arhitekta. Opomba: popravljanje betonov po izvršeni montaži ni dovoljeno!
a. | opaž podestov, z višino podpiranja do 8m | m2 | 19.2 |  | 0
b. | opaž podestov, z višino podpiranja do 4,5m | m2 | 11.7 |  | 0
c. | opaž ram, z višino podpiranja 4-8m | m2 | 10.6 |  | 0
d. | opaž ram, z višino podpiranja do 4,5m | m2 | 12.5 |  | 0
e. | opaž robu plošče, višine do 20cm - podesti | m1 | 20.9 |  | 0
f. | opaž robu stopniščne rame, višine do 40cm. Opaž izveden v ustreznih lomih za kasnejšo montažo nastopnih ploskev stopnic | m1 | 14.4 |  | 0
7. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten dvigalnega jaška, opaž z višino podpiranja do 4m1. Opaž se izvaja s pomočjo delovnih odrov, ki so upotevani v ločeni postavki | m2 | 52.2 |  | 0
8. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža sten dvigalnega jaška, opaž z višino podpiranja do 4m1. Opaž se izvaja s pomočjo delovnih odrov, ki so upotevani v ločeni postavki | m2 | 136 |  | 0
9. | Dobava, montaža in demontaža opaža prehodov v stenah dvigalnega jaška, opaž širine 20cm | m1 | 28.6 |  | 0
10. | Dobava, montaža in demontaža opaža betonskih plošč, z višino podpiranja do 4m.
| -opaž plošča dvigalnega jaška | m2 | 7.2 |  | 0
11. | Dobava, montaža in demontaža opaža betonskih stebrov in slopov, z višino podpiranja do 2m.
a. | opaž stebra navideznega dimnika , z višino podpiranja do 2m. | m2 | 8 |  | 0
b. | opaž slopov ojačitvenih okvirjev , z višino podpiranja do 4m. | m2 | 71.3 |  | 0
12. | Dobava, montaža in demontaža opaža betonskih nosilcev, z višino podpiranja do 4m. | m2 | 20.7 |  | 0
13. | Dobava, montaža in demontaža opaža AB zidnih vezi, z višino podpiranja do 4m.
a. | ravne vezi, z višino opiranja do 1m | m2 | 34 |  | 0
b. | poševne vezi,. z višino opiranja 0- 5m | m2 | 25.2 |  | 0
14. | Opaž ojačitvenih okvirjev prehodov v obstoječih stena - stebri in nosilci. Podpiranje opaža do 3m. Upoštevana razvita površina opaža v m2! | m2 | 33.4 |  | 0
15. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija delovnih odrov za izvedbo del v objektu. Odri se obračunajo 1x za izvedbo vseh potrebnih del:
a. | odri za dela do višine 3m | m2 | 694 |  | 0
b. | odri za dela do višine 4m | m2 | 1074 |  | 0
c. | odri za dela do višine 8m | m2 | 176 |  | 0
d. | oder v dvigalnem jašku, obračun po m3 | m3 | 78 |  | 0
16. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija fasadnih odrov, višine do 22m. Kompletno vsi potrebno dostopi, varovanje, dostopne lestve, zaščita z juto. | m2 | 1660 |  | 0
17. | Izdelava fasadnega odra nad streho sosednjega objekta os Fi, otežen prenos in montaža. Fasadni oder se konzolno obeža na obstoječi opečni zid. V sklopu odra je potrebno izdelati statično analizo ter delavniški načrt odra, ki bo izveden tako, da bo možna izvedba obbetoniranja in fasade. | m2 | 115 |  | 0
18. | Izvedba zaščite strehe sosednjega objekta v osi E, pred izvajanjem fasade, vključno odstranitev zaščite in čiščenje strehe po končanih delih. | m2 | 120 |  | 0
19. | Predelava lesene konstrukcije plošče pod prostorom odrska tehnika, za potrebe izdelave novega stopnišča. Izvedba po načrtih konstrukcije, z vsemi potrebnimi deli in materialom:
a. | odstranitev obstoječih stropnikov dim. cca 18/26cm, dolžine 400cm, z odvozom v trajno deponijo | kos | 2 |  | 0
b. | predelava obstoječih lesenih stropnikov dim. cca 18/26cm, dolžine 400cm, kompletno: -demontaža -odrez na suterno dolžino cca 280cm -ponovna montaža z uporabo sistemskih kovinskih pocinkanih elementov za povezavo lesa v ravnini | kos | 4 |  | 0
c. | dobava in montaža novega menjalnika iz lesa C24, preseka 20/26cm, dolžine 320cm, z montažo na obstoječe stropnike z uporabo sistemskih kovinskih pocinkanih elementov za povezavo lesa v ravnini | kos | 1 |  | 0
d. | dobava in montaža novega stropnika iz lesa GL24, preseka 20/26cm, dolžine 385cm, z montažo na obstoječe stropnike z uporabo sistemskih kovinskih pocinkanih elementov za povezavo lesa v ravnini | kos | 2 |  | 0
20. | Izdelava, dobava in montaža lesenih stropnikov tlaka pod podstrešjem, izdelano iz lesa BSH 24, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, potrebnimi vpasovanji. Obračun po m1 vgrajenih stropnikov.
a. | stropniki 16/22cm | m1 | 285 |  | 0
b. | stropniki 16/32cm | m1 | 164 |  | 0
c | stropniki 20/22cm | m1 | 18.4 |  | 0
21. | Sidranje obstoječih leg lesene konstrukcije strene v novi izdelano horizontalno vez, sidra M20, v rastru 150cm, kompletno izvrtina skozi les in v beton, kemično sidranje, matica in podložka | kos | 46 |  | 0
22. | Izdelava, dobava in montaža lesenih stropnikov za ojačitve stropa v območju instalacsijke vertikale, v stropu nad 1N, izdelano iz lesa BSH 24, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, potrebnimi vpasovanji. Stropniki dim.20/27cm, dolžine 670cm. Vključno izvedba dolbljenja ležišča obojestransko dim. 25x40cm, ter izdelava betsonkega ležišča iz betona C 25/30, dim.30x15cm obojestransko. | kpl | 2 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## V. ZIDARSKA
V. | Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izvedba očiščenja obstoječih zidov z zrakom pod tlakom - odpraševanjem oziroma po potrebi dodatno mehansko čiščenje z metlo / krtačo. Očiščenje se izvaja po odstranitvi ometov in odkopu, pred izvedbo novih ometov, obbetoniranj in podbetoniranj | m2 | 3068.4 |  | 0
2. | Izvedba preprečitve dviga kapilarne vlage. Bariere proti kapilarnemu dvigu se izvede s penetracijo silikonatov tik nad koto talne plošče v kleti. Uporabijo naj se tekoči silansiloksani ( npr.: Silifob HIT, TKK Srpenica ), ki se v zidove uvajajo težnostno preko sistema cik-cak vrtin na medsebojni razdalji ca 15 cm tik nad koto tlakov v kleti . Dolžina vrtin: min 4/5 debeline zidu.
Pri notranjih stenah, ki razmejujejo prostore z različnim nivojem horizontalne hidroizolacije se injektiranje izvaja na dveh nivojih, torej na vsaki strani na mestu kjer je nivo horizontalne hidroizolacije. Izvedba se na sledeči način: 1. Najprej se izvedejo izvrtine premera 12mm na razmaku 100mm, globine 2/3 debeline zidu. Izvrtine se morajo nahajati v plasti malte med zidaki. 2. Sledi čiščenje izvrtin ter vstavljanje čepov na katere se priključi cev za dovajanje injekcijske mase 3. Vrtino se napolni z injekcijsko maso tako, da se masa iztiska enakomerno od dna vrtine proti navzven. Masa mora enakomerno in v celoti napolniti vse vrtine.
| Obračun po m2 izvedene bariere. | m2 | 94 |  | 0
3. | Izvedba sanacije razpok v opečnih zidovih.
| Razpoke se razširijo po celotni dolžini razpoke v obliki črke V z lomljenjem okoliških opek z ostrim orodjem – zidarsko dleto ali stroj za dolbljenje. Razpoke temeljito očistimo s stisnjenim zrakom ali s čopičem. Nato podlago temeljito navlažimo in vgradimo modificirano cementno malto v rege kot npr. Durocret Isomat. Izvajati po navodilih proizvajalca. Sanirajo se razpoke večje od 1mm. Količina je ocenjena. | m1 | 120 |  | 0
4. | Izdelava obojestranskih torkret armiranih ometov opečnih sten kompletnega objekta (fasadne in notranje stene). Kvaliteta betona C 25/30, debelina ometa znaša 6-8cm. Površina finalno zaribana za izvedbo finalnega izravnalnega ometa.
a. | fasadne stene | m2 | 1302 |  | 0
b. | notranje stene | m2 | 3406.5 |  | 0
5. | Izdelava izravnalnega cementnega ometa kot podlaga za polaganje vertikalne hidroizolacije, v deb. do 3cm. | m2 | 88.2 |  | 0
6. | Dobava materiala in izdelava horizontalne in vertikalne hidroizolacije z bitumensko enoslojno hidroizolacijo polimer-bitumenska, enoslojna(aPP), kot npr. Izotekt P4 ali enakovredno, debeline 4mm, 100% varjen na podlago in hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2,
Pred vgradnjo hidroizolacije mora biti betonska površina dovolj suha, da se zagotovi dober oprijem hidroizolacijskega materiala in prepreči, da bi vlaga ušla iz betona pod hidroizolacijo, kar bi povzročilo težave, kot so mehurjenje, luščenje ali propad sistema. Stopnja vlažnosti betona pred hidroizolacijo: Dovoljena vlažnost betona za vgradnjo hidroizolacije je običajno: < 4 % vlage po masi pri cementnih podlagah (merjeno z gravimetrično metodo). < 75 % relativne vlažnosti v podlagi (merjeno z napravo za merjenje RH)
| -izolacija vkopanih sten | m2 | 176.4 |  | 0
| -tlaki KL z vertikalnimi zavihki 20cm | m2 | 482.3 |  | 0
| -izolacija zunanjega stopnišča, z vertikalnimi zaključki na zid (T1 in T1a) | m2 | 71.3 |  | 0
7. | Izvedba hidroizolacijskega premaza stika med temeljem in AB steno, premaz kot npr. Hidrostop ali enakovredno, v dveh slojih deb. 2mm | m2 | 17.5 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije iz plošč XPS, lepljeno na podlago s PUR lepilom:
| -zaščita HI temeljev, debeline 5cm | m2 | 176.4 |  | 0
| -pas izolacije debeline 5cm, v stik med stopniščno ramo in zidom - zunanje stopnišče | m2 | 5.8 |  | 0
9. | Izdelava, dobava in vgradnja predfabriciranega elementa za preprečitev toplotnega mostu pri ležišču plošč podesta zunanjega stopnišča, izdelano iz rezanega EPS trdnosti 300kP, U oblike, zunanja dimenzija 30x35cm, notrana dim.20x20cm. Vključno polaganje v cementno malto deb.5cm. | m1 | 18 |  | 0
10. | Dobava in vgradnja moznikov Tecnaria MAXI 070; vijak 2x 10/120mm; 4,8kom/m2, za izvedbo sovprežnih plošč | kos | 1060 |  | 0
11. | Dobava in polaganje folije kot npr. Tyvek, pred izvedbo sovprežne AB plošče | m2 | 250 |  | 0
12. | Dobava materiala in zazidava odprtin ter dozidava z opečnim modularnim zidakom, ne glede na prerez. Debelino zidaka je potrebno prilagoditi obstoječi steni! V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves potreben material in delo. Obračun po m3. | m3 | 16.2 |  | 0
13. | Dobava materiala in pozidava sten z opečnimi zidaki deb. 11,5cm, kot npr. Porotherm 11,5, z zidanjem v PCM. Stene Z6. | m2 | 72.7 |  | 0
14. | Dobava materiala in pozidava sten z votlimi betonskimi zidaki deb.10,0cm, z zidanjem z lepljenjem oz. zidani brez malte - vidni izgled, minimalne fuge. Stene Z7. | m2 | 31.5 |  | 0
15. | Dobava montaža montažnih opečnih ali betonskih preklad deb.10cm | m1 | 11 |  | 0
16. | Zazidava in zametavanje izvedenih utorov instalacij, s podaljšano apneno malto in zidaki pridobljenimi pri rušenju | m3 | 4 |  | 0
17. | Dobava materiala in izdelava ometa obstoječih opečnih sten, na mestih odstranjenega ometa , vključno očiščenje podlage, izdelava obrizga, grobi in fini omet. Izdelava ometov s pripravljenim ometom kot npr. Roefix Renostar ali enakovredno. | m2 | 275 |  | 0
18. | Izdelava zaokrožnic na stiku med steno in stropom, zaokrožnica z radijem do cca 10cm, izdelano iz rezanega XPS, obdelano s fasadno mrežico in lepilno malto. Upoštevano PR in 1N. | m1 | 315 |  | 0
19. | Dobava materiala in izdelava sušilnega ometa sten KL - stene kjer se ometi sicer ne odbijajo v celoti! Količinaje ocenjena, izvede se po potrebi, na podlagi ugotovitev na lokaciji in potrditvi nadzora in/ali projektanta. Omet debeline 3-4cm
| Sušilni ometi se izvedejo na vseh zidovih pritličja do višine 50 cm nad višino opaznega navlaženja ometa. Sestava sušilnih ometov naj bo naslednja: - kontaktni obrizg (npr.: Roefix Sanocalce Fondo), ki se na površino nanese v obliki šahovskega polja (prekritje ca 55 % površine), - grobi osnovni omet (npr.: Roefix Sanocalce Fondo) v debelini 1,0 do 2,0 cm, - fini omet (npr.: Roefix Sanocalce Finitura) v debelini 2-3 mm, - finalni paropropustni oplesk na silikatni osnovi (npr.: Roefix silikat PE 262 Ökosil ali enakovredno). | m2 | 20 |  | 0
20. | Dobava materiala in izdelava zaglajenega strojnega finega ometa v debelini do 5mm, kompletno s potrebnim predpremazom betonske podlage ter vgradnja vogalnikov. Omet obbetoniranih sten in betonskih sten. | m2 | 3199.7 |  | 0
Opomba: omet se ne izvede v kompletnem območju velike dvorane ter pod oblogami mala dvorana!
21. | Dobava materiala in izdelava zaglajenega enoslojnega strojnega ometa novih zidanih sten, v debelini do 20m, kompletnoz vgradnjo vogalnikov. | m2 | 183.2 |  | 0
22. | Finalna obdelava obstoječih obokanih stropov v vidnem izgledu opeke, kompletno z očiščenjem opeke ter popravilom fugiranja ter zaključnim pozornim premazom | m2 | 251.3 |  | 0
23. | Izvedba obzidave navideznega dimnika v območju nad dvigalnim jaškom. Dimnik tlorisno 240x50cm, višine 180cm, kompletno v izvedbi po sestavi F4:
- betonsko jedro - upoštevano v ločenih postavkah
- obzidava: fasadna opeka, ploščice (slip), naravno rdeče barve deb.2,0cm, fugirane s cementno fugirno maso, lepljene na podlago s fleksibilnim cementnim lepilom, kot npr. Ardex X7G, skupaj 9,50m2
- armirni sloj z armirno mrežico, sidrano v konstrukcijo -toplotna izolacija, kamena volna, λ: 0,035 W/mK λ = 0,034 W/mK, npr. Knauf FKD-N Thermal, deb.8,0cm
- betonska dimniška kapa dim.250x60x10cm
| Obračun po kompletno izvedenem dimniku | kpl | 1 |  | 0
24. | Sanacija betonov obstoječega balkona T3, z odstranitvijo odstopajočega betona, očiščenjem armature, domedeliranje z reparaturno malto kot npr. Betonprotekt RT.
Slabo vezane dele betona, karbonatiziranega in s kloridi okuženega betona, odstranimo do zdravega betona z odbijanjem z lahkimi odkopnimi kladivi, s peskanjem, vodnim curkom pod visokim pritiskom, žično krtačo ipd. Količine so ocenjene.
a. | odbijanje poškodovanih betonov površinsko v debelini 1-3cm | m2 | 8 |  | 0
b | odbijanje poškodovanih betonov prereza do cca 4x5cm | m1 | 8 |  | 0
c. | sanacija korodirane armature, z očiščenjem do kovinskega sijaja St2 ter dvakrat premaz s cementno zaščito armature kot npr. BETONPROTEKT K2. Obračun po m1 sanirane armaturne palice.
| Po presoji projektanta se na konceh poškodb armature odstrani še plast betona do nepoškodovane armature. V primeru močne korozije, ko je korodirano več kot 30% oboda odkrite armaturne palice, odstranimo tudi beton v zaledju korozijsko poškodovane armature v globini ca. 2 cm in beton po potrebi dodatno armiramo. | m1 | 25 |  | 0
d. | dobava in vgradnja reparaturne malte kot npr. Betonprotekt RP, vključno s pripravo podlage z očiščenjem in nanosom malte ter z ustreznim profiliranjem.
| -sanacija površinska debeline do 20mm | kg | 150 |  | 0
| -sanacija linijskih poškodb prereza do cca 20/20-40/50mm, poraba malte do 3,5kg/m1 | kg | 50 |  | 0
25. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z mikroarmaturo estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah.
Opomba: vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
| K1 - parket | m2 | 122.9 |  | 0
- podlaga: mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m³, deb. 5,7cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija: toplotna izolacija, EPS, λ = 0,035 W/m.K, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat EPS 150., deb. 12,0 cm
| K2 - keramika | m2 | 247.8 |  | 0
- podlaga: mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m³, deb. 5,7cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija: toplotna izolacija, poliizocianuratne plošče (PIR) obojestransko prevlečene z alu folijo, λ = 0,022 W/m.K, deb.4,0cm
| K2/A - keramika | m2 | 26.6 |  | 0
- podlaga: mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0,95kg/m³, deb.6,0cm
-ločilni sloj PE folija 0,20mm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija, EPS, λ = 0,035 W/m.K, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat EPS 150., deb. 7,0 cm
| K3 - beton | m2 | 31 |  | 0
- armirano-betonska plošča C30/37, brušena in štokana, fino štokana (usklajena z zunanjo površino), zaščitena z brezbarvnimi impregnacijskimi sredstvi, kot npr.: Protect Guard Special Concrete CE, deb.10,5cm
-ločilni sloj PE folija 0,20mm
- toplotna izolacija: toplotna izolacija, EPS, λ = 0,035 W/m.K, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat EPS 150., deb. 4,0 cm
| K4 - beton | m2 | 13.85 |  | 0
- hidroizolacijski premaz na bazi cementa in umetnih smol, npr. : Aquafin 1K, premaz vgrajen tudi po stenah dvigalnega jaška do kote ±0.00
| P1 - parket - mala dvorana, pisarna uprave | m2 | 80.9 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 5,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 3 cm
| P2 - keramične ploščice - galerija, sodelo, uprava, sanitarije | m2 | 75.7 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 5,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 3 cm
| P2/A - keramične ploščice - hodnik | m2 | 33.4 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 7,5 cm
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS, Plošče dvoslojno 3 + 3 cm , deb. 6 cm
| P3 - keramične ploščice - obstoječe - podest stopnišča | m2 | 14 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 5,7 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 5 cm
- samorazlivna izravnalna masa, ca. 0,5 – 1,0cm :, deb. 1 cm
| P4 - parket - balkon dvorane | m2 | 25.8 |  | 0
- suhi estrih, npr. po sistemu Rigidur 45 MW ali enakovredno, plošči Rigidur H 2x12,5 mm + kaširana mineralna volna 20 mm, deb. 4,5 cm
- OSB3 plošče, 2 x 15 mm, položene križno, lepljene in vijačene, deb. 3 cm
| N1 - parket - 1N - vadbene dvorane (zahod) | m2 | 170.6 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 4,7- 5,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- zvočna izolacija, plošče iz poliuretana in plute, dinamična togost s' < 20 MN/m³, npr. Getzner AFM 26, deb. 1 cm
| N1/A - parket - 1N - vadbene dvorane (vzhod, jug) | m2 | 128.6 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 4,2 – 4,7 cm
- sistemske plošče za talno gretje brez izolacije, višina s čepi: npr. Fragmat SOLO, deb. 2,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- zvočna izolacija, plošče iz poliuretana in plute, kot N1, deb. 1 cm
| N2 - keramične ploščice - 1N – shrambi (zahod), predprostor | m2 | 16.9 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 4,7 – 5,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- zvočna izolacija, plošče iz poliuretana in plute, dinamična togost s' < 20 MN/m³, npr. Getzner AFM 26, deb. 1 cm
| N2/A - keramične ploščice - 1N – tuš, čistila / 2N - sanitarije | m2 | 22.6 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 4,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje brez izolacije, višina s čepi: npr. Fragmat SOLO, deb. 2,3 cm - upoštevano rpi strojnih instalacijah
- zvočna izolacija, plošče iz poliuretana in plute, kot N2, deb. 1 cm
| N2/B - keramične ploščice - 1N - hodnik | m2 | 42.1 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 6,5 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 5 cm
| N2/C - keramične ploščice - 1N - sanitarije | m2 | 15.4 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 5,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 5 cm
| N2/D - keramične ploščice - 1N – TK prostor | m2 | 11.8 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 6,5 cm
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS, npr. Knauf NaturBoard TP, deb. 3 cm
- lahko polnilo, npr. stirobeton, 300kg/m3, deb. 28 cm
| N3 - keramične ploščice - obstoječe - 1N - podest stopnišča | m2 | 11.8 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 5,7 cm
- sistemske plošče za talno gretje, višina s čepi: sestava EPS in polistirenska folija, λ=0.034 W/mK, tlačna trdnost ≥ 150 kPa, npr. Fragmat DUO 11, deb. 3,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 4 cm
- samorazlivna izravnalna masa, ca. 0,5 – 1,0cm :, deb. 1 cm
| N4 - estrih brez finalnega tlaka - 2N – sobe in dvorane | m2 | 337 |  | 0
- predvidena višina za finalni tlak, deb. 1,5 cm
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 4,2 cm
- sistemske plošče za talno gretje brez izolacije, višina s čepi: npr. Fragmat SOLO, deb. 2,3 cm - upoštevano pri strojnih instalacijah
- zvočna izolacija, plošče iz poliuretana in plute, dinamična togost s' < 20 MN/m³, npr. Getzner AFM 26, deb. 1 cm
| N4/A - estrih brez finalnega tlaka - 2N – hodnik | m2 | 43 |  | 0
- predvidena višina za finalni tlak, deb. 1,5 cm
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, deb. 5,5 cm
- toplotna izolacija, kamena volna, λ = 0,036 W/mK, plošče primerne za koristno obremenitev do 5 kPa, dinamična togost s' < 35 MN/m³, npr. Knauf NaturBoard TPS , deb. 4 cm
| M1 - OSB plošče - neizdelana mansarda | m2 | 303 |  | 0
- prostor za finalni tlak in suhi estrih, deb. 7 cm
- OSB3 plošče, 2 x 18 cm, položene križno, lepljene in vijačene, min. 1,0 cm nad obstoječimi povezniki, deb. 3 cm
- zračni prostor, vmes konstrukcija dvignjenega poda, stropniki 16x24 cm oz. 16x32 – po statičnem izračunu , deb. 16 cm
- toplotna izolacija med špirovci, mineralna steklena volna, λ = 0,035 W/mK, v roli, npr. Knauf Unifit 035 , deb. 10 cm
| M1/A - pralnica, keramika | m2 | 18.1 |  | 0
- suhi estrih, npr. po sistemu Rigidur 45 MW ali enakovredno, plošči Rigidur H 2x12,5 mm + kaširana mineralna volna 20 mm, deb. 4,5 cm
- OSB3 plošče, 2 x 18 cm, položene križno, lepljene in vijačene, min. 1,0 cm nad obstoječimi povezniki, deb. 3 cm
- zračni prostor, vmes konstrukcija dvignjenega poda, stropniki 16x24 cm oz. 16x32 – po statičnem izračunu , deb. 16 cm
- toplotna izolacija med stropniki, mineralna steklena volna, λ = 0,035 W/mK, v roli, npr. Knauf Unifit 035 , deb. 10 cm
| M2 -prezračevalna naprava - cementne plošče | m2 | 107.5 |  | 0
- suhi estrih, negorljivi, samonosilni tlak iz cementnih plošč požarni razred A1, npr Knauf Integral GIFAfloor FHB, deb.3,2cm
- zračni prostor, vmes konstrukcija dvignjenega poda, stropniki 16x24 cm oz. 16x32 – po statičnem izračunu , deb. 6cm
- toplotna izolacija med špirovci, mineralna steklena volna, λ = 0,035 W/mK, v roli, npr. Knauf Unifit 035 , deb. 10 cm
| M5 -klimatska naprava - keramika | m2 | 8.2 |  | 0
- suhi estrih, negorljivi, samonosilni tlak iz cementnih plošč požarni razred A1, npr Knauf Integral GIFAfloor FHB, deb.3,2cm
- zračni prostor, vmes konstrukcija dvignjenega poda, stropniki 16x24 cm oz. 16x32 – po statičnem izračunu , deb. 6cm
- toplotna izolacija med špirovci, mineralna steklena volna, λ = 0,035 W/mK, v roli, npr. Knauf Unifit 035 , deb. 20 cm
| M3 - keramične ploščice - podest | m2 | 16.8 |  | 0
- mikroarmirani betonski estrih C20/25, mikroarmatura: PP, vsebnost 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs f 120, deb. 5,5 cm
- nasutje iz stirobetona, gostota ca. 300 kg/m³, deb. 21 cm
| T1 - beton - zunanje stopnišče - podesti | m2 | 27.4 |  | 0
- armiranobetonska plošča, površinsko fino štokana, beton specifikacije C30/37 XS1/XC4 Dmax 16 S4, z dodatki za zmanjšanje krčenja, ekspanzijskim dodatkom in PP vlakni, prečni sklon 2%, deb. 8,0 – 10,0 cm
- opaž robu plošče, višine do 10cm
- drenažna folija, iz ekstrudirane HDPE mreže in PP geotekstila, visoka tlačna odpornost, filc na zgornji strani, npr. Polyfelt DC 401E
| T1/A - betonski pefabrikati - zunanje stopnišče - stopnice | m2 | 31.9 |  | 0
- obstoječe betonske stopnice – prefabricirani elementi* po vzoru obstoječih, fino štokana površina, stopnice lepljene na podlago z gradbenim lepilom, deb. ca 5,0 – 15,0 cm - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI
- drenažna folija, iz ekstrudirane HDPE mreže in PP geotekstila, visoka tlačna odpornost, filc na zgornji strani, npr. Polyfelt DC 401E
26. | Izdelava, dobava in montaža armiranobetonskih prefabrikat pragov pragu pred vrati na glavnem vhodu, (Vk.01 in 02) ter okenskih polic pri fasadnih zasteklitvah (FZ.01-06), obdelava fino štokani. Montaža na lepilno malto:
okenske police pri fasadnih zasteklitvah (FZ.01-06), debeline 3 - 5cm, širine 20cm
| - L= 115cm | kos | 3 |  | 0
| - L= 124cm | kos | 2 |  | 0
| - L= 230cm | kos | 1 |  | 0
| - L= 294cm - sestavljen | kos | 1 |  | 0
27. | Dobava in montaža odkapnega zaključnega profila zunanjega stopnišča nad zidom, profil RŠ do 15cm, izveden za navaritev bitumenske hidroizolacije, s pritrdilnim materialom | m1 | 34 |  | 0
28. | Previdna demontaža obstoječih nastopnih ploskev zunanjega stopnišča, betonske prefabrikat stopnice širine 150-160cm, z odvozom v delavnico za izvedbo obnove stopnic | kos | 43 |  | 0
29. | Obnova obstoječih betonskih stopnic zunanjega stopnišča: -okrušene dele se sanira -kompletno stopnico se očisti -izvede se dodatna finalna obdelava po potrebi -dostava na objekt in montaža, z vsem montažnim materialom, kitanji, tesnenji | kos | 45 |  | 0
30. | Izdelava, dobava in montaža novih betonskih prefabrikat stopnic zunanjega stopnišča, izdelano iz masivnega kamnitega bloka v enakem materialu in izgledu kot obstoječe stopnice. Kompletno izvedba vseh profilacij, finalna obdelava, montaža ter finalni zaščitni premaz. Stopnice dolžine 150-160cm. Obračun po kos izdelane in montirane stopnice. Opomba: nove stopnice se izdela v primeru večjih poškodb obstoječih stopnic - delo se izvede po predhodni potrditvi nadzora in OVP. Podati ceno za 1 kos ni upoštevano v seštevku pozicij! | kos | 2 |  | 0
31. | Izvedba obdelava površine sten, obokov, špalet vidnih betonov z brušenjem. Površino se brusi 3 do 6 mm globoko (odvisno od neravnine in zamikov opažev). Predhodno se izvede vzorce na katerih se preveri in odobri globina brušenja ter videz površine
PO izvršenem brušenju se izvede zaščita površine: Vse vidne površine se zaščiti z brezbarvno hidrofobno zaščito z efektom odbijanja vode in olja ter z efektom delovanja antigraffiti (kot na primer Protect Guard CE Special Concrete, Guard Industry). Pred nanosom zaščite je potrebno površino ustrezno pripraviti skladno z navodilom proizvajalca.
Obračun po m2 izvedenega brušenja:
| - notranje stene | m2 | 144.7 |  | 0
| - stene stopnišča z notranje in zunanje strani | m2 | 418.8 |  | 0
32. | Izdelava vzorcev vidnih betonov, po dogovoru s projektantom in upoštevanju zahtev za vidne betone: Izdelavo vzorčne stene in videz površine odobri arhitekt.
a. | Izdelava malih vzorcev - kocke: za določitev ustrezne barve in teksture betona se izvede vzorce v obliki kock z robom 15 cm, ki se prerežejo. Ko so vzorci primernega videza se izdela vzorec večjega formata. | kos | 6 |  | 0
b. | Izdelava večjih vzorcev -predhodno usklajevanje barve betona: Za primerjavo videza betona in postopka brušenja/kitanja je potrebno izdelati vzorce zidec dimenzije 40 do 50 cm in debeline 7 do 10 cm, pri tem mora biti opaž teh vzorcev izdelan iz enakega materiala kot bodo kalupi za konstrukcijo na objektu. Izdela se opaž v obliki škatle tako, da se beton vgrajuje z vrha in ne ležeče! Po razkalupljenju se vzorec pri primerni starosti površinsko obdela z brušenjem. Postopek brušenja je najmanj dvakratno brušenje globine 3 – 6mm in sicer grobo brušenje, kitanje zračnih mehurčkov in zaključno fino brušenje. Primernost vzorca, obdelave površine ter barve in teksture potrdi arhitekt na podlagi ocene vzorcev, ki se mora izvesti pred pričetkom del. Vzorce se po potrebi ponavlja dokler ni dosežen ustrezen videz vidnega betona. | kos | 3 |  | 0
c. | Izdelava testnega polja / vzorčna stena: Pred izvedbo del se izdela testno steno višine vsaj 1,5 m in velikosti 1,5 do 2 m2, ki se izvede v polni debelini in z vsemi enakimi materiali (opaži, premaz opaža, receptura, armatura in površinska obdelava) kot se bo izvajala stena na objektu. Vzorec se površinsko obdela z brušenjem do predvidene globine in mora izpolnjevati vse zahtevane parametre vidnega betona. Stena služi kot testno območje za testiranje globine brušenja, videza obdelave, testiranja zapolnjevanja opažnih odprtin, testiranje mase za sanacijo površine in testiranje zaščitnih premazov | kos | 1 |  | 0
33. | Izvedba podpiranaja obstoječega dela oboka pri rušenju stene v osi C (strop nad kletjo), z vsemi potrebnimi deli in materiali. Izvedba mora zagotoviti, da se ob rušenju stene obok ne deformira oz. ne podre. Tehnologija izvedbe podpiranja se lahko spremeni glede na dejansko situacijo ob izvajnju rušitev del, po uskladitvi z projektantom in nadzorom. Izvedba sestoji:
a. | dobava in vgradnja kovinskega L kotnika 100/40/8mm, vključno izdelava zareza v opečni obok (ravna zareza prereza 10x40m) ter podpiranje kotnika s kovinskimi začasnimi podporniki v rastru 80cm višine do 300cm (podpirniki se odstranijo po izvršeni kompletni sanaciji podpore). Prazen prostor med kotnikom in opeko oboka se zapolni z nabrekajočo malto, pred izvedbo rušenja stene. Obdelava kotnika antikorozijsko zaščiteno 2 (finalno barvanje je upoštevano v ločeni postavki) | m1 | 6 |  | 0
b. | odbijanje dela obstoječe plošče tlaka P2 za zagotovitev kasnejšega vlivanja betona, odbitje betona trikotne oblike cca 10/10cm, ter delna odstranitev nasutja med obokom in plošč v količini cca 0,05m3/m1. Vključno odvoz ruševin v trajno deponijo | m1 | 6 |  | 0
c. | zalitje luknje novo vgrajenega nosilca HEA 340 in prostora med obokom in ploščo, v količini cca 0,10-0,15m3/m1, zalittje z betonom C 25/30, XC1, beton z dodatkom za ekspandiranje | m3 | 0.75 |  | 0
34. | Gradbena pomoč pri raznih manjših gradbenih delih, kot pomoč obrtnikom in instalaterjem , razna izsekavanja, podbetoniranja, obračun po dejansko porabljenem času in materialu, ocena :
| PK delavac | ur | 200 |  | 0
| KV delavec | ur | 200 |  | 0
| VKV delavec | ur | 100 |  | 0
| material, vključno z dostavo | kpl | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI. FASADE
VI. | FASADE
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Odstranitev obstoječih fasadnih ometov ter pranje celotne fasade z vodnim curkom brez pritiska. | m2 | 1142 |  | 0
2. | Dobava materiala in izdelava fasadnih ometov, izvedba po sestavah F1. V ceni je potrebno upoštevati kompletno ves material in delo za kvalitetno izvedbo. Izvedba v sestavi:
a. | fasada F1, F1a in F1b:
-barvanje s silikatno fasadno barvo brez hidrofobnih oddatkov, v dveh slojih, npr. Histolith Mineralin fein struktura in barvni ton po zahtevah ZVKDS - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI
- fin mineralni omet, zaribana struktura zrnavost do 0,4 mm, glajen in filcan, npr. Histolith Feinputz, , debelina 1,0cm
-predpremaz, npr. Caparol Putzgrund
-armirni sloj; armirna malta, npr. Minera Carbon Solid, v zadnji 1/3 sloja armirna mrežica, npr. Glasgewebe 165 g
-toplotna izolacija, kamena volna λ = 0,034 W/mK, npr. Knauf FKD-N Thermal plošče sidrane s poglobljenimi sidri 6x/m2, debeline 8,0cm. V spodnjem delu višine 60cm se vgradi izolacija XPS deb.8,0cm (48m2)
| -predremaz | m2 | 1482 |  | 0
b. | fasada F2b:
-barvanje s silikatno fasadno barvo brez hidrofobnih oddatkov, v dveh slojih, npr. Histolith Mineralin fein struktura in barvni ton po zahtevah ZVKDS - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI
-fin mineralni omet, zaribana struktura, zrnavost do 0,4 mm, glajen in filcan, npr. Histolith Feinputz, , debelina 1,0cm
| -predpremaz, npr. Caparol Putzgrund | m2 | 102.7 |  | 0
3. | Izvedba hidroizolacijskega premaza fasade v območju 20 cm nad in 30 cm pod koto terena, izvedeno s premazom 2K hidro armirna masa, npr. Caparol SockelFlexCarbon. Izvedba v nivoju cokla pri terenu ter pri zunanjem stopnišču in balkonu | m2 | 60.16 |  | 0
4. | Dobava materiala in finalno barvanje fasade in plošče balkona ter simsov, barvanje s silikatno fasadno barvo brez hidrofobnih oddatkov, v dveh slojih, npr. Histolith Mineralin fein struktura in barvni ton po zahtevah ZVKDS | m2 | 1634.8 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža novega simsa na fasadi, izdelano kot element iz steklobetona, v enakem izgledu kot obstoječi sims. Kompletno ves potrebni pritrdilni material, obdelava stikov.
a. | Sims pod kapom strehe, RŠ 50cm, 14 lomov | m1 | 67.7 |  | 0
b. | Sims čela fasade na nivoju strehe, RŠ 50cm, 14 lomov | m1 | 20.8 |  | 0
c. | Sims nad 1N na vzhodni fasadi, RŠ 30cm, 2 loma | m1 | 21 |  | 0
d. | Sims med oboki zunanjega stopnišča, RŠ 20cm, 2 loma | m1 | 4 |  | 0
6. | Demontaža obstoječih pločevinastih polic ter izdelava, dobava in montaža novih polic izdelanih iz cinkotit pločevine deb. 0,55 mm, kompletno z izravnavo podlage, s podložno pločevino, vse v detajlu in po navodilih ZVKDS:
| Okenske police, RŠ cca 25cm | m1 | 113.3 |  | 0
| FASADE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. NEPREDVIDENA GR.DELA
VII. Nepredvidena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Razna nepredvidena gradbena dela- ocena | % | 10 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## I. KROVSKO KLEP.
B. OBRTNIŠKA DELA
Pri vseh obrtniških delih je potrebno predhodno predložiti predvidene vgrajene materiala v potrditev projektantu arhitekture in nadzornemu organu!!
I. | Krovsko - kleparska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upoštevati veljavne standarde (zgibi, odkapni nos, stičenje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni, vse pločevinaste obrobe, širše od 0,10 m (kapna linija, stranski zaključek strehe, žlote, dimniške obrobe, …) morajo biti prekrite s kritino.
1. | Previdna odstranitev obstoječe strešne kritine iz opečnih strešnikov zareznik in bobrovec, vključno z lesenimi letvami 3x5cm. Deponiranje na lokaciji z zlaganjem na palete ter ovitjem s PVC folijo. Poškodovani strešniki se odpeljejo v trajno dpeonijo (upoštevano 5%) | m2 | 736.5 |  | 0
2. | Odstranitev obstoječe strešne kritine nadstreška v sestavi: -pocinkana pločevina -lesen opaž 25mm Kompletno odvoz v trajno deponijo | m2 | 736.5 |  | 0
3. | Odstranitev vseh kleparskih izdelkov iz pločevine deb. do 0,6mm, z vsem montažnim in nosilnim materialom. Pločevina do RŠ 40cm. Upoštevane obrobe, žlebovi, odtočne cevi, snegolovi. Odvoz v trajno deponijo. | m1 | 406.5 |  | 0
4. | Odstranitev poškodovanih delov lesene strešne konstrukcije ter lesa v območju izdelava menjalnikov , z razrezom lesa na kose ustreznih dimenzij in odvozom v trajno deponijo. V ceni upoštevati tudi ev. potrebno začasno podpiranje. | m3 | 3 |  | 0
5. | Izvedba podaljšanja strešne konstrukcije za dolžino cca 20cm, namestitev ploha prereza 5x14cm, dolžine 100cm, pritrjen bočno na obstoječi špirovec z žebljanje. Obdelava zaščitni premaz kot npr. Silvanol | kos | 56 |  | 0
6. | Očiščenje obstoječih lesenih konstrukcij strehe ter 2x zaščitni premaz proti škodljivcem kot npr. Silvanol. Obračun po m2 razvite površine izvedenega premaza | m2 | 574 |  | 0
7. | Dobava in montaža novih elementov lesene strešne konstrukcije kot nadomestitev odstranjenih elementov ter izvedba menjalnikov, kompletno s potrebnim vpasovanjem ter izvedbo ustreznih lesnih zvez ali pocinkanih sistemskih pritrdilnih elementov. Les kvalitete C24, 2x impregniran proti škodljivcem kot npr. Silvanol | m3 | 3 |  | 0
8. | Dobava in montaža strešne kritine nadstreška nad balkonom, v sestavi S2. Izvedba po izgledu obstoječega nadstreška, kompletno:
a. | Podlaga kritine: -nosilne smrekove letve 50/80mm, oblane in barvane laklazurni premaz 3x -lesen opaž smreka, na pero in utor, deb.22mm, finalno laklazurni premaz 3x | m2 | 17.6 |  | 0
b. | Kritina: -strešna lepenka -pocinkana barvana pločevina, dvojni pokončni zgib, z zaključki | m2 | 22.6 |  | 0
9. | Dobava in montaža podlage strešne kritine v sestavi S1 in S1a, kompletno:
| -letve 30/50 mm, premaz kot npr. Silvanol -kontra letve 30/50 mm, premaz kot npr. Silvanol, zračni kanal -sekundarna kritina, paropropustna, vodoodbojna folija Sd = 0,04 m, µ = 200, stiki lepljeni s sistemskim trakom kot npr. Knauf Insulation LDS 0,04 | m2 | 760.1 |  | 0
10. | Polaganje predhodno odstranjenih strešnikov opečni zareznik in bobrovec, polaganjem na izvedene strešne letve, kompletno pritrdilni material in vpasovanjem na zaključkih, grebenih….:
a. | polaganje obstoječih in novih strešnikov opečni zareznik, streha S1 | m2 | 724.95 |  | 0
b. | polaganje obstoječih in novih strešnikov opečni bobrovec, dvojno prekrivanje, s potrebnim dodatnim pritrjevanjem, streha S1a | m2 | 35.15 |  | 0
c. | nabava in dobava manjkajoče kritine opečni zareznik | m2 | 50 |  | 0
d. | nabava in dobava manjkajoče kritine opečni bobrovec, | m2 | 10 |  | 0
11. | Izdelava pokritja slemena strehe kot dvignjeno prezračevano sleme ali greben, izdelano z opečnimi slemenjaki, kompletno z izdelavo lesene podlage in pprezračevalnim trakom ter zaključnimi elementi. Izvedba po detajlu proizvajalca. | m1 | 58.1 |  | 0
12. | Dobava in montaža sistemskega strešnika za kritino zareznik, element odduha kanalizacije, prehodi instalacij ipd., vključno tesnilna manšeta in gibljiva cev, zaključeno s strešno kapo. Element za cevi fi 125mm | kos | 3 |  | 0
13. | Izdelava, dobava in montaža linijskih snegolovov, izdelanih iz FeZn profilov, finalno bravano po izboru projektanta, izvedeno po izgledu obstoječih snegolovov, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom ter tesnenji na mestih pritrjevanja | m1 | 76.5 |  | 0
14. | Izdelava, dobava in montaža kleparskih izdelkov, izdelanih iz FeZn pločevine deb.0,60mm, natur izgleda, kompletno z vsemi potrebnimi tesnenji, montažnim in obešalnim materialom ter potrebnimi podlagami in podkonstrukcijami:
a. | žleb RŠ 33cm, z obešalnimi kljukami | m1 | 66.6 |  | 0
b. | žleb RŠ 25cm, z obešalnimi kljukami - streha balkona | m1 | 10.6 |  | 0
c. | žlota na stiku strehe kubusa, RŠ 60cm, vključno podložne deske | m1 | 13.6 |  | 0
d. | odkapna pločevina RŠ 15cm | m1 | 76.8 |  | 0
e. | protimrčesna mrežica v kapu strehe, višine 10cm | m1 | 76.8 |  | 0
f. | vertikalne odtočne cevi fi 120mm, vključno montažne kljuke in kolena | m1 | 70 |  | 0
g. | vertikalne odtočne cevi fi 120mm, vgrajene v zid, vključno izolacija armaflex deb.9mm, montažne kljuke in kolena | m1 | 16 |  | 0
h. | bočna obroba RŠ 33 cm | m1 | 44 |  | 0
i. | obroba loma strehe kubusa, RŠ 33 cm | m1 | 9.4 |  | 0
j. | Obstenska obroba sosednjega objekta os E, RŠ 50cm | m1 | 18 |  | 0
k. | prehodni elementi z obrobo, za prehod dimnikov in zračnikov na streho, prehod do fi 250mm | kos | 3 |  | 0
l. | polica simsa na fasadi 2N, RŠ 15cm | m1 | 25 |  | 0
m. | razne obrobe, zaključki | m2 | 3 |  | 0
15. | Dobava in vgradnja strešnih oken, kompletno z vsemi obrobami ter izolacijskim setom, elektromotorno upravljanje.
O. M_03 - strešno okno
- opis okna: leseno strešno okno
- vgradna mera: 114 / 160 cm
- vgradnja: vtopljena, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, barvan belo, z zunanje strani zaščiten z aluminijem; zunanji okvir in vsi zunanji vidni deli okna barvani v opečno rdečo barvo enako kot strešna kritina; dvojno tesnenje; kot npr. Velux GGL
- zasteklitev: troslojna, k=0,6 W/m²K (Energy Star); steklo z zunanje strani potiskano z enobarvnim vzorcem v barvi strešne kritine RAL 8023, z notranje strani potisk sive barve
- okovje: sredinsko vpetje, električno upravljanje (INTEGRA), ročica za odpiranje in loputa zgoraj
- senčilo: /
- razno, detajl: PRI IZVEDBI UPOŠTEVATI POGOJE ZVKDS!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 10 |  | 0
16. | Dobava in montaža varovalnih elementov za delo na strehah, kompletno ves potrebni pritrdilni material, vsa tesnenja, sistem kot npr. Bauder Secutec by INNOTECH:
a. | elementi za delo na poševnih strehah, vpenjala za varovalno vrv | kos | 8 |  | 0
b. | varnostni pas z vrvjo | kpl | 2 |  | 0
| KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## II. KLJUČAVNIČARSKA
II. | Ključavničarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opombe:
Vsa jeklena konstrukcija je zaščitena proti koroziji na sledeč način:
- čiščenje vseh površin pred montažo s peskanjem in odpraševanjem
- antikorozijska zaščita s temeljno barvo ali vroče cinkano , v obratu
-izdelki, ki ostanejo vidni, se finalno barvajo s pokrivno barvo za kovine v barvi po RAL po barvni shemi, prašno barvanje v strukturnem izgledu
- Vsi jekleni deli, izpostavljeni zunanjosti so vroče cinkani. Zvari so pred tem pobrušeni in profili očiščeni. Pocinkanje ustreza DIN normativu 50976- min.debelina pocinkanja je 80pm
Na jeklenih konstrukcijah, ki ostanejo v vgrajenem stanju vidne, je potrebno vse zvare gladko in ravno obrusiti pred finalno površinsko obdelavo
Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo delavniških risb oz. predložiti vzorce materialov, ki jih mora pred izvajanjem dati v pregled in podpis projektantu.
Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejansko vgrajeni teži
Za nosilne kovinske konstrukcije je potrebno pridobiti atest za montirano konstrukcijo ter pregled debeline nanešenih zaključnih obdelav, kar je potrebno vračunati v ceno!
Vse nosilne elemente je dimenzionirati z analizo konstrukcij.
Vse mere iz načrtov pred izdelavo kontrolorati na licu mesta.
Jeklo kvalitete S 235 J2, vijačni material 8.8..
Vse jeklene elemente je potrebno povezati na ozemljitveno omrežje. Izdelava ušes za priklop mora biti upoštevana v neotni ceni, kabelska povezava upoštevana v popius elektroinstalacije!
1. | Previdna demontaža obstoječih ograj zunanjega stopnišča in balkona, z odvozom v delavnico za izvedbo obnove. | m1 | 41.2 |  | 0
2. | Obnova obstoječih kovinskih ograj zunanjega stopnišča , kompletno:
| -izvedba navaritve elementov za ponovno pritrjevanje - izvedba profila za vgradnjo LED luči po celotni dolžini ograje, po detajlu -peskanje ograje, vroče cinkanje in finalno prašno barvanje -ponovna montaža | m1 | 27.8 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža nove ograje zunanjega stopnišča, izdelane v enakem izgledu kot obstoječa ograja, vkključno ves protrdilni material, obdelava z vročim cinkanjem in finalno prašno barvano | m1 | 8.6 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža novih jeklenih konstrukcije. Izvedba po detajlu projektanta. Jeklo S 235 J2, vijaki 8.8.. Obdelava antikorozijsko zaščiteno s 2x premazom. Vključno z izvrtinami, sidrnimi ploščami ter vsem pritrdilnim in spojnim materialom, kemično sidranje. Obračun po kg vgrajenega materiala
a. | nosilec HEA 340, sidra M24 - nosilce zaključka obokanega stropa nad KL | kg | 1350 |  | 0
b. | ojačitvena konstrukcija obstoječih vešal, profili UNP 240 | kg | 7670 |  | 0
c. | premostitveni okvir obstoječih vešal strešne konstrukcije, profili HEA 220 | kg | 1760 |  | 0
d. | zavetrovanje okvirjev s pailiacmi M16, z vrezanimi navoji in napenjali, dolžine 470cm | kos | 4 |  | 0
e. | konstrukcija odrske tehnike, profili HEA 220, sidra M24, vključno s finalnim pokrivnim premazom | kg | 1630 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja rešetk za zajem zraka dvigalni jašek. Kompletno okvir, protimrčesna mrežica, lamele. Izvedba vroče cinkano in prašno barvano. Izvedba z vsem potrebnim montažnim in zaključnim materialom,.
| Rešetka dim. 60/50 cm | kos | 1 |  | 0
6. | Izdelava jeklene konstrukcije in ograje notranjega stopnišča v veliki dvorani, izdelano po shemi 4.1.3, z vsem delom in materialom. Obdelava stopnic antikorozijsko zaščiteno in finalno prašno barvano. Stopnice izdelane iz:
a. | Konstrukcija stopnišča: -nosilec 200/10mm, dolžina cca 5900mm, skupaj 2 kos -zaključek zgoraj L RŠ 350/10mml=850mm -ležišče spodaj NPU 200, l=850mm Obračun po kg vgrajenega materiala | kg | 180 |  | 0
b. | nastopne ploskve iz solzaste pločevine 5/6mm, RŠ 280mm,dolžine 800mm | kos | 19 |  | 0
c. | ograja stopnišča: vertikale palica fi 10mm, dolžine 1300mm s pritrdili za montažo na nosilec, skupaj 5 kos; ročaj stopnišča cev fi 30mm, razvite dolžine 8000mm | kpl | 1 |  | 0
7. | Obnova obstoječih kovinskih ograj balkona 2N, kompletno:
| -navaritev dodatnih ojačitvenih profilov (cca 30kg) -peskanje ograje, vroče cinkanje in finalno prašno barvanje | m1 | 13.4 |  | 0
8. | Izdelava jeklene konstrukcije in ograje notranjega stopnišča v avli, izdelano po shemi 4.1.2., z vsem delom in materialom. Obdelava stopnic antikorozijsko zaščiteno in finalno prašno barvano. Stopnice izdelane iz:
a. | Konstrukcija stopnišča, detajli izvedeni z laserkim rezanjem: -spiralni nosilec iz ploščate pločevine 300/10mm - nosilna cev fi 100/10mm, spodaj ležišče s siderno ploščo Obračun po kg vgrajenega materiala | kg | 355 |  | 0
b. | nastopne ploskve iz solzaste pločevine 5/6mm, RŠ 120-450mm, dolžine 950mm | kos | 20 |  | 0
c. | ograja stopnišča, višine 1050mm: vertikalni profili L 40/40/5mm, v rastru cca 530mm, spodaj iz zgoraj profil L 40/40/5mm spiralno ter dodatno ploščat profil 35/5mm zgoraj; polnilo ograje ekspandirana pločevina po izboru projektanta | kpl | 1 |  | 0
d. | ograja zračnega prostora, višine 1050mm: vertikalni profili L 40/40/5mm, v rastru cca 200mm, spodaj in zgoraj profil F 40/40/5mm; polnilo ograje ekspandirana pločevina po izboru projektanta | m1 | 5.7 |  | 0
9. | Obnova obstoječe ograje glavnega stopnišča, po shemi 7.1.3., v kompletni izvedbi:
a. | obnova obstoječe kovinske ograje višine 1100mm, izvedba na licu mesta,v kompletni izvedbi: - demontaža obstoječega lesenega ročaja, odvoz v delavnico, obnova ročaja z oljenjem ter ponovna montaža -očiščenje ograje s peskanjem, antikorozijska zaščita ter finalno bravanje v RAL po izboru projektanta -zaščita obstoječih stopnic | m1 | 42.8 |  | 0
b. | demontaža dela obstoječe ograje na podestih ter ponovna montaža na novi lokaciji. Segment ograje dolžine 1050mm | kos | 2 |  | 0
c. | obnova lesenega ročaja | m1 | 42.8 |  | 0
d. | izdelava novih segmentov ograje v enaki izvedbi kot obstoječa, dimezij cca 350/1100mm, kompletno: izdelava elementa, montaža z vpasovanjem na lokaciji, antikorozijska zaščita ter finalno bravanje v RAL po izboru projektanta ( se izvede v sklopu barvanja celotne ograje), vjključno lesen ročaj v izgledu obstoječega | kos | 4 |  | 0
10. | Izdelava, dobava in montaža nadstreška pri vratih V.K._01, izdelava po detajlih, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom in finalnimi obdelavami:
a. | jeklena konstrucija iz profila HEB 220 , siderne plošče. Jeklo S235, obdelava vroče cinkano in finalno prašno barvano v RAL po izboru | kg | 330 |  | 0
b. | kritina nadstreška ploščata pločevina deb.16mm ter konzolnimi rebri z iz ploščatih profiov 50-30/10mm, dim. nadstreška 335x90cm. Izvedba zvarjeno skupaj s jekleno konstrukcijo iz prejšnje postavke+ | kpl | 1 |  | 0
c. | jeklena cev fi 50mm, laserski izrez za vgradnjo LED luči, dolžine cevi 335cm | kos | 1 |  | 0
d. | maska HE profila z notranje strani, zgibana ALU prašno barvana pločevina deb.2mm, RŠ 30cm, vključno z vgradnjo izolacije iz mineralne volne deb.8cm | m1 | 3.35 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža L kotnikov kot zaključek betonskega tlaka K3, kotnik 150/60/6mm, obdelava vroče cinkano, z pritrdilnim materialom | m1 | 23.3 |  | 0
12. | Izdelava, dobava in montaža nosilne konstrukcije nadstreška balkona iz lahkih FE profilov v izgledu kot obstopječe, kompletno s sidrenim materialom za sidranje v opečni zid. Obdelava vroče cinkano in finalno prašno barvano, z pritrdilnim materialom | kg | 120 |  | 0
13. | Izdelava, dobava in montaža obloge stene nad dvigalnimi vrati, izdelano iz inox pločevine deb.2mm, na podkonstrukciji, nevidno pritrjena na steno in preklado vrat dvigalnega jaška,. Kompletno finalna obdelava po izboru projektanta. Obračun po m2 razvite površine izdelane obloge: K: 134x33+20cm P: 134x76+20cm 1N: 134x85+20cm 2N: 134x42+20cm M: 134x70+20cm | m2 | 5.8 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja raznih konstrukcij in profilov, različnih dimenzij Profili antikorozijsko zaščiteni s premazom. Ocena | kg | 800 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## III.STAVBNO POHIŠTVO
III. | Stavbno pohištvo
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OBVEZNA NAVODILA
Ob popisu stavbnega pohištva je obvezno vzporedno gledati arhitekturno podlogo - sheme!!!!
Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.
Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti mora izvajalec pregledati in uskladiti s projektantom
1. | Izdelava, dobava in montaža vrat, kompletno z vsem okovjem, tesnili, zaključki, kljukami in finalno obdelavo. Izdelava po detajlih, potrjenih vzorcih ter shemah. Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati priložene sheme.
Pred začetkom izdelave elementov, je potrebno pripraviti delavniške risbe, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izvajalec mora pred začetkom izvedbe za vse finalne obdelave in detajle izdelati primerne vzorce, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Detajle historičnih oken dati v potrditev tudi ZVKDS in projektantu arhitekture.
Vse zasteklitve vrat morajo biti izvedene iz varnostnega stekla!
FASADNA VRATA
ALU - JEKLENA VRATA - KLET
V.K_01 - vhodna vrata
- opis vrat: steklena vrata v jeklenem okvirju z obsvetlobo in nadsvetlobo
- vgradna mera: 334 / 660 cm
- svetla odprtina, vrat: 200 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen podboj, krilo jekleni profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno ESG - kaljeno varnostno steklo, d=8 mm
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: zunaj ravni inox ročaj po celotni višini, na obeh krilih, znotraj inox letev, panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: - vratno samozapiralo, integrirano - okno je po višini členjeno na dva dela, vmes je vstavljen HEB 220 profil kot konstrukcija nadstreška - glej fasadni pas - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken! - prag 2 cm na stiku z zunanjim tlakom, podloga purenit - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_02 - vhodna vrata_dvorana
- opis vrat: steklena vrata v jeklenem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 230 / 326 cm
- svetla odprtina: 214 / 237 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen podboj, krilo jekleni profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno ESG - kaljeno varnostno steklo, d=8 mm
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: zunaj inox kljuka kot npr. Hoppe Amsterdam, z rozeto PZ; znotraj inox letev panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: - vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken! - prag 2 cm na stiku z zunanjim tlakom - UPOŠTEVANO V LOČENI POSTAVKI
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_03 - vhodna vrata_vetrolov bar
- opis vrat: dvokrilna steklena vrata v jeklenem okvirju z obsvetlobo
- vgradna mera: 310 / 245 cm
- svetla odprtina: 200 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 3-slojno varnostno ESG izolativno steklo, Ug=0,6 W/m2K (TGI črni distančnik)
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: zunaj ravni inox ročaj po celotni višini, na obeh krilih, znotraj inox letev, panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: /
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
NOTRANJA VRATA
ALU - JEKLENA VRATA - KLET
V.K_04 - notranja vrata_predprostor_protipožarna vrata EI 30
- opis vrat: steklena vrata v jeklenem okvirju z nadsvetlobo, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 120 / 760 cm
- svetla odprtina: 82 / 237 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen podboj, krilo jekleni profil (minimalna širina, kot npr.: Jansen Janisol 2 EI 30), enostransko razširitveni profil, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_05 - notranja vrata_dvorana
- opis vrat: dvokrilna vrata v aluminjastem okvirju, zvočno izolativna
- vgradna mera: 237 / 245 cm
- svetla odprtina: 220 / 238 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: aluminjast profil, krilo - okvir in polnilo - obojestransko prekrito s pokrivno pločevino (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco AD UP 75 ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: zunaj inox kljuka kot npr. Hoppe Amsterdam, z rozeto PZ; enostransko inox letev panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom in pin
- razno: zvočna izolativnost min. Rw ≥ 38 dB - vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_08 - požarna notranja vrata_dvorana_2 (EI 30)
- opis vrat: dvokrilna vrata v aluminjastem okvirju, požarna zaščita EI 30, zvočno izolativna
- vgradna mera: 195 / 238 cm
- svetla odprtina: 173 / 227 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: aluminjast profil, razširitveni profil, krilo: okvir in polnilo - obojestransko prekrito s pokrivno pločevino (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco AD UP 75 ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- špaleta: kovinska špaleta v širini stene in instalacijskega jaška; barvano v RAL po izboru arhitekta, po detajlu
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: zunaj vertikalni ročaj, kot npr. Hoppe E5011, l:1200 mm; znotraj inox letev panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: - zvočna izolativnost min. Rw ≥ 38 dB - vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken! - GLEJ TUDI SHEMO STENE ST.K_01 - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_09 - požarna notranja vrata_dvorana_3 (EI 30)
- opis vrat: dvokrilna vrata v aluminjastem okvirju, požarna zaščita EI 30, zvočno izolativna
- vgradna mera: 144 / 238 cm
- svetla odprtina: 122 / 227 cm (širina obvezno min. 120 cm!!!)
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: aluminjast profil, krilo - okvir in polnilo - obojestransko prekrito s pokrivno pločevino (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco AD UP 75 ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- špaleta: lesena špaleta (MDF) 20 mm, v širini stene +2cm; barvana v NCS po izboru arhitekta, po detajlu
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno: zvočna izolativnost min. Rw ≥ 45 dB - vratno samozapiralo, integrirano - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken! - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_10 - notranja vrata med dvorano in zaodrjem
- opis vrat: dvokrilna vrata v aluminjastem okvirju, zvočno izolativna
- vgradna mera: 144 / 238 cm
- svetla odprtina: 122 / 227 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: aluminjast profil, krilo - okvir in polnilo - obojestransko prekrito s pokrivno pločevino (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco AD UP 75 ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: - zvočna izolativnost min. Rw ≥ 38 dB - kota 2,45 je kota oken O.K_02 in se jo upošteva pri višini preklade in vrat! Višina se mora ujemati z višino oken!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_19 - požarna vrata v kotlovnico (EI30)
- opis vrat: notranja dvokrilna kovinska vrata, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 134 / 217 cm
- svetla odprtina: 120 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), 2x kovinsko požarno krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD ELEGANCE 30), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_13 - požarna vrata iz kuhinje v hodnik (EI 30)
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 104 / 217 cm
- svetla odprtina: 90 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko požarno krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 30), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_13A - vrata v wc ter skladišče
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata
- vgradna mera: 104 / 217 cm
- svetla odprtina: 90 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 00), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ (oz. metuljčkom)
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ (wc invalidi - metuljček)
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 |  | 0
V.K_14 - požarna vrata v wc, skladišče in požarno centralo
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 94 / 217 cm
- svetla odprtina: 80 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko požarno krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 30), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 |  | 0
V.K_14A - vrata v kopalnico in čistila
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata
- vgradna mera: 94 / 217 cm
- svetla odprtina: 80 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 00), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka s certifikatom za požarna vrata, kot npr. Hoppe Amsterdam FS, z rozeto PZ (oz. metuljčkom)
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ (wc invalidi - metuljček)
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
V.K_15 - notranja vrata_hodnik
- opis vrat: notranja steklena vrata v aluminjastem okvirju, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 110 / 250 cm
- svetla odprtina: 94 / 242 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo alu profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno) barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo, navidezna delitev stekla s pokrivnimi letvicami
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica
- razno: vratno samozapiralo, integrirano
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_16 - požarna vrata na stopnišče v kleti (EI30)
- opis vrat: notranja dvokrilna steklena vrata v aluminjastem okvirju, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 215 / 265 cm
- svetla odprtina: 199 /257 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo alu profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali podobno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30, navidezna delitev stekla s pokrivnimi letvicami
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom in pin
- razno: samozapiralo na obeh krilih z redosledom odpiranja, integrirano - delitev zasteklitve in vrat po detajlu - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA VRATA - KLET
ST.K_01 - stenska obloga z dvokrilnimi vrati_dvorana
- opis vrat: trojna dvokrilna lesena vrata, z oblogo iz valovite pločevine
- vgradna mera: 585 / 238 cm
- svetla odprtina: srednja vrata - prehod iz dvorane 187 / 234 cm
- vgradnja: suhomontažna s slepimi podboji
- okvir in krilo: kompozitno vratno krilo vgrajeno v ploščati kovinski okvir; vratno krilo iz notranje strani barvano s strukturno barvo v NCS po izboru arhitekta, iz zunanje strani obloženo z valovito vlaknocementno ploščo (nizek val), ploščati kovinski okvir barvan v NCS po izboru arhitekta
- okovje: vidna kovinska nasadila privarjena na L profil, 3D nastavljiva; srednji del možnost odpiranja 180°
- kljuka: zunaj na vseh krilih kovinski L profil 30/30mm, privarjen na okvir vrat, barvano s strukturno barvo v NCS; srednje krilo z notranje strani inox letev panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: /
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_06 - vhodna vrata v zaodrje in servisni hodnik
- opis vrat: lesena vrata s s steklenim polnilom
- vgradna mera: 100 / 245 cm
- svetla odprtina: 84 / 237 cm
- vgradnja: suhomontažna s slepimi podboji, RAL montaža
- okvir in krilo: leseni masiven podboj, leseni masiven okvir, historična profilacija, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: 3-slojno steklo, Ug=0,6 W/m2K; notranje steklo kaljeno, peskano
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična kljuka, kot npr. Mebron KL8, vrata na hodnik: znotraj po standardu EN 179, npr. SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: vratno samozapiralo, integrirano, profilacija vratnega okvirja in navidezna delitev s prekrivnimi letvicami po shemi
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
V.K_07 - vhodna vrata stopnišče_obstoječa
- opis vrat: obnova obstoječih lesenih vrat z nadsvetlobo
- vgradna mera: 190 / 320 cm
- svetla odprtina: ca. 170 / 216 cm
- vgradnja: /
- okvir in krilo: obstoječe, brušeno in barvano s pokrivno barvo, ton po izboru arhitekta, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: novo 3-slojno steklo, Ug=0,6 W/m2K
- okovje: obstoječe
- kljuka: z zunanje strani historična kljuka, kot npr. Mebron KL8, z notranje strani vgrajena inox letev panik funkcija B (EN 1125)
- ključavnica: nova električna ključavnica - kontrola pristopa, odpiranje s čipom in na pin
- razno: vratno samozapiralo, integrirano - sistem za zaustavljanje vrat
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_17 - vrata v zaodrje - EI30
- opis vrat: notranja enokrilna lesena požarna vrata - EI30
- vgradna mera: 91 / 238 cm
- svetla odprtina: 75 / 227 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: iz težko gorljive MDF plošče, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta; historična profililacija po shemi
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična kljuka, kot npr. Mebron KL8
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno: integrirano samozapiralo - profilacija po detajlu - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_18 - vrata v sanitarije
- opis vrat: notranja enokrilna lesena vrata
- vgradna mera: 112 / 238 cm
- svetla odprtina: 90 / 227 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: podboj iz MDF plošče, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta; historična profililacija po shemi
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična kljuka, kot npr. Mebron KL8,
- ključavnica: /
- razno: integrirano samozapiralo, - profilacija po detajlu
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_11 - drsna vrata v kuhinjo
- opis vrat: notranja avtomatska drsna vrata
- vgradna mera: 120 / 265 cm (do stropa)
- svetla odprtina: 120 / 253 cm
- vgradnja: suhomontažna
- mehanizem: avtomatski mehanizem z zgornjim vodilom in motorjem, kot npr. Doorson 300, vodilo v barvi po izbiri arhikteta
- okvir: brez okvirja, zaključni U profil 20/40mm v steni - upoštevati pred izvedbo AB ometov! zaključni profil vtopljen v steno
- krilo: kompozitno krilo, panel brez okvirja 25 mm (npr. Doorson PR4), barva po izboru arhitekta
- kljuka: senzor
- ključavnica: /
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.K_12 - drsna vrata v kuhinjo
- opis vrat: notranja avtomatska drsna vrata
- vgradna mera: 90 / 265 cm (do stropa)
- svetla odprtina: 90 / 253 cm
- vgradnja: suhomontažna
- mehanizem: avtomatski mehanizem z zgornjim vodilom in motorjem, kot npr. Doorson 300, vodilo v barvi po izbiri arhikteta
- okvir: brez okvirja, zaključni U profil 20/40mm v steni - upoštevati pred izvedbo AB ometov! zaključni profil vtopljen v steno
- krilo: kompozitno krilo, panel brez okvirja 25 mm (npr. Doorson PR4), barva po izboru arhitekta
- kljuka: senzor
- ključavnica: /
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA VRATA - PRITLIČJE
V.P_03 - enokrilna steklena vrata v pritličju
- opis vrat: steklena vrata v lesenem okvirju s podbojem v širini stene, zvočno izolativna
- vgradna mera: 122 / 247 cm
- svetla odprtina: 100 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: okvir in krilo vrat masiva ali MDF plošča, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- podboj: MDF plošča v širini stene + 2 cm, profilirana, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: dvoslojno, zvočno izolativno, varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična, alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa, mehanizem za odpiranje s čipom
- zvočna izolativnost min. Rw ≥ 45 dB - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
V.P_03A - enokrilna steklena vrata v malo dvorano
- opis vrat: steklena vrata v lesenem okvirju s podbojem v širini stene, zvočno izolativna
- vgradna mera: 108 / 247 cm
- svetla odprtina: 86 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: okvir in krilo vrat masiva ali MDF plošča, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- podboj: MDF plošča v širini stene + 2 cm, profilirana, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: dvoslojno, zvočno izolativno, varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična, alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa mehanizem za odpiranje s čipom
- zvočna izolativnost min. Rw ≥ 45 dB - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_04 - dvokrilna steklena vrata_galerija in dvorana
- opis vrat: steklena vrata v lesenem okvirju s podbojem v širini stene
- vgradna mera: 180 / 247 cm
- svetla odprtina: 158 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: okvir in krilo vrat masiva ali MDF plošča, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- podboj: MDF plošča v širini stene + 2 cm, profilirana, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična, alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa mehanizem za odpiranje s čipom
- razno: profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_04A - dvokrilna steklena vrata_galerija in dvorana
- opis vrat: steklena vrata v lesenem okvirju s podbojem v širini stene, zvočno izolativna
- vgradna mera: 180 / 247 cm
- svetla odprtina: 158 / 236 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: okvir in krilo vrat masiva ali MDF plošča, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- podboj: MDF plošča v širini stene + 2 cm, profilirana, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: dvoslojno, zvočno izolativno, varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična, alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: - zvočna izolativnost min. Rw ≥ 45 dB - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_07 - vhodna vrata na balkon_EI 30
- opis vrat: zunanja lesena požarna, toplotno in zvočno izolativna, profilirana vrata
- vgradna mera: 115 / 220 cm
- svetla odprtina: 90 / 212 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen masiven podboj, krilo kompozitno in požarno odporno, toplotno izolirana sredica, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: /
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična, kot npr. Mebron KL8
- ključavnica: cilindrična ključavnica, sistemski ključ
- razno: profilacija vratnega krila po shemi - intergrirano samozapiralo - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT! - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ST.P_01 - predelna stena z vrati_balkon
- opis stene: predelna lesena stena / omara z vrati
- vgradna mera: 685 / 248 cm
- svetla odprtina: vrata 92 / 240 cm, vrata omare 5x 112 / 240 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: masiven lesen okvir, vijačen v tla, strop in stene, z vmesnimi stebrički 40 / 60 cm v rastru stene, pri vratih brez praga, krila: panel iz MDF plošče 25 mm spredaj, votle sredice z masivnim okvirjem 30 mm in hrbtiščem 5 mm, okvir in krilo barvano s strukturno barvo po izbiri arhitekta
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: vrata: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno, omara: utori na vratih po celotni višini
- ključavnica: cilindrična ključavnica; sistemski ključ
- razno, detajl: delitev po detajlu
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA VRATA - 1. NADSTROPJE
V.1N_04 - vrata v shrambo
- opis vrat: lesena enokrilna notranja vrata s steklenim polnilom, v obstoječih rekonstruiranih vratnih podbojih
- vgradna mera: 111 / 235 cm
- svetla odprtina: 90 / 225 cm
- opis obnove: previdna odstranitev obstoječih podbojev, krajšanje, brušenje, kitanje, barvanje podbojev, barva po izboru projektanta, špalete se prilagodi na novo širino oz. izdela na novo iz MDF plošče
- okvir in krilo: okvir in krilo iz MDF plošče, barvano s strukturno barvo po izboru projektanta
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- kljuka: alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa, mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM! - OBSTOJEČI PODBOJI SE PREVIDNO ODSTRANIJO IN SHRANIJO
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_04A - vrata v dvorane
- opis vrat: lesena enokrilna notranja vrata s steklenim polnilom, zvočno izolativna, v obstoječih rekonstruiranih vratnih podbojih
- vgradna mera: 111 / 235 cm
- svetla odprtina: 90 / 225 cm
- opis obnove: previdna odstranitev obstoječih podbojev, krajšanje, brušenje, kitanje, barvanje podbojev, barva po izboru projektanta, špalete se prilagodi na novo širino oz. izdela na novo iz MDF plošče
- okvir in krilo: okvir in krilo iz MDF plošče, barvano s strukturno barvo po izboru projektanta
- zasteklitev: dvoslojno, zvočno izolativno, varnostno kaljeno ESG steklo
- kljuka: alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa, mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: zvočna izolativnost min. Rw ≥ 37 dB - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM! - OBSTOJEČI PODBOJI SE PREVIDNO ODSTRANIJO IN SHRANIJO
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 4 |  | 0
V.1N_05 - notranja vrata_dvorana 1
- opis vrat: steklena vrata v lesenem okvirju s podbojem v širini stene, zvočno izolativna
- vgradna mera: 220 / 267 cm
- svetla odprtina: 198 / 256 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: okvir in krilo vrat masiva ali MDF plošča, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- podboj: MDF plošča v širini stene + 2 cm, profilirana, barvana s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa, mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: zvočna izolativnost min. Rw ≥ 45 dB - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_11 - vrata na zunanje stopnišče
- opis vrat: zunanja enokrilna lesena vrata z nadsvetlobo po vzoru historičnih vrat
- vgradna mera: 126 / 306 cm
- svetla odprtina: 110 / 224 cm (zgornji rob poravnan z okni O.1N_01)
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: podboj iz masivnega lesa, barvan s strukturno barvo po izboru arhitekta, krilo kompozitno, toplotno izolativno, barvano s strukturno barvo
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: iz notranje strani inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ; z zunanje strani alu, polirana, kot npr. Grundmann ELEGANT WG 500, s ščitom PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa, mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: vratno samozapiralo, integrirano - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla po detajlu - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA VRATA - 2. NADSTROPJE
V.2N_03 - vrata na zunanji balkon
- opis vrat: zunanja lesena vrata s steklenim polnilom
- vgradna mera: 95 / 249 cm
- svetla odprtina: 79 / 241 cm
- vgradnja: suhomontažna s slepimi podboji, RAL montaža
- okvir in krilo: leseni masiven podboj, leseni masiven okvir, historična profilacija, barvano s strukturno barvo po izboru arhitekta
- zasteklitev: 3-slojno steklo, Ug=0,6 W/m2K; notranje steklo kaljeno
- okovje: skrita nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: historična kljuka, kot npr. Mebron KL8,
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: vratno samozapiralo, integrirano - profilacija vratnega okvirja in delitev stekla z letvicami po shemi
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ALU VRATA - PRITLIČJE
V.P_01 - vrata sanitarije
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 120 / 293 cm
- svetla odprtina: 104 / 246 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_02 - požarna vrata na stopnišče v pritličju (EI30)
- opis vrat: notranja steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 220 / 395 cm
- svetla odprtina: 204 / 246 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali podobno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT! - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_05 - vrata na hodniku
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z obstvetlobo
- vgradna mera: 230 / 247 cm
- svetla odprtina: 90 / 239 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: /
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.P_06 - steklena stena z vrati_galerija
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z obstvetlobo in nadsvetlobo, zvočno izolativna
- vgradna mera: 600 / 290 cm
- svetla odprtina: 2 x 90 / 282 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: dvoslojno, zvočno izolativno, varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica - sistemski ključ
- razno, detajl: delitev zasteklitve in vrat po detajlu - zvočna izolativnost min. Rw ≥ 37 dB
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ALU VRATA - MANSARDA
V.M_01 - požarna vrata v pralnico (EI30)
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 120 / 240 cm
- svetla odprtina: 107 / 232 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali enakovredno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno, primerna za požarna vrata EI30
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: - integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.M_02 - požarna vrata na stopnišče v mansardi (EI30)
- opis vrat: notranja steklena vrata v aluminjastem okvirju z obsvetlobo
- vgradna mera: 200 / 240 cm
- svetla odprtina: 102 / 232 cm (širina obvezno min. 90 cm!!!)
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali enakovredno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.M_03 - požarna vrata v strojnico v mansardi (EI30)
- opis vrat: dvokrilna kovinska vrata, požarna zaščita EI 30
- vgradna mera: 220 / 217 cm
- svetla mera: 206 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), 2x kovinsko krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 30), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno, primerna za požarna vrata EI30
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
JEKLENE FIKSNE ZASTEKLITVE - KLET
FZ. K_01 - fiksna zasteklitev - vetrolov
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju z ločeno nadsvetlobo
- vgradna mera: 124 / 617 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
- razno, detajl: razlika med zunanjim in notranjim tlakom 2 cm, podloga purenit
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
FZ. K_02 - fiksna zasteklitev
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 115 / 286,5 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
FZ. K_03 - fiksna zasteklitev
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 230 / 302 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
FZ. K_04 - fiksna zasteklitev
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 115 / 240 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
FZ. K_05 - fiksna zasteklitev
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 294 / 270 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
FZ. K_06 - fiksna zasteklitev
- opis vrat: fiksna zasteklitev v aluminjastem okvirju
- vgradna mera: 115 / 230 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: jeklen okvir (minimalna širina okvirja, kot npr. Jansen Economy 50), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: 1-slojno varnostno ESG steklo, d=8 mm
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ALU FIKSNE ZASTEKLITVE - PRITLIČJE
FZ. P_01 - fiksna zasteklitev - avla
- opis vrat: fiksna zasteklitev v kovinskem okvirju
- vgradna mera: 123 / 197 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir: 2x kovinski kotnik (50/30mm, 30/20 mm), vmes vstavljeno steklo, barvan s prašno strukturno barvo
- zasteklitev: varnostno lepljeno VSG steklo 55.2
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
FZ. P_02 - fiksna zasteklitev_EI 60 - velika dvorana
- opis vrat: fiksna zasteklitev v alu okvirju, zvočno izolativna
- vgradna mera: 132 / 197 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu okvir (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30), kot npr. Schüco ADS 80 FR ali podobno, barvano s strukturno prašno barvo,
- zasteklitev: varnostno lepljeno, požarno odporno steklo EI60, zvočna izolativnost min. Rw ≥ 39dB
- razno, detajl: špaleta iz MDF 3 cm v širini stene + 2 cm, barvana s strukturno barvo v tonu okenskega okvirja - FIKSNA ZASTEKLITEV MORA IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ALU VRATA - 1. NADSTROPJE
V.1N_01 - vrata sanitarije
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 120 / 305 cm
- svetla odprtina: 107 / 247 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica, sistemski ključ
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_02 - požarna vrata na stopnišče v 1. nadstropju (EI30)
- opis vrat: notranja steklena vrata v aluminjastem okvirju z obsvetlobo, požarna zaščita EI30
- vgradna mera: 240 / 393 cm
- svetla odprtina: 224 / 247 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali enakovredno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta
- zasteklitev: varnostno, požarno odporno steklo EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom in pin
- razno, detajl: integrirano samozapiralo - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT! - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_03 - vrata v shrambo za čistila, kopalnico in shrambo
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata
- vgradna mera: 104 / 217 cm
- svetla odprtina: 90 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 00), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica, sistemski ključ
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 |  | 0
V.1N_06 - požarna vrata v IT prostor v 1. nadstropju (EI30)
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska požarna vrata EI30
- vgradna mera: 104 / 217 cm
- svetla odprtina: 90 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko požarno krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 30), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: /
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa; mehanizem za odpiranje s čipom
- VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! GLEJ POŽARNI ELABORAT!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_07 - vrata v shrambo, obložena z ogledalom
- opis vrat: notranja enokrilna kovinska vrata
- vgradna mera: 104 / 217 cm
- svetla odprtina: 90 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: kovinski sredinski (reverso) podboj (kot npr. Deržič KD.SR), kovinsko krilo, poravnano s podbojem (kot npr. Deržič KD elegance 00); iz zunanje strani obloženo z ogledalom, lepljenim neposredno na vratno krilo - glej tudi sheme oblog! barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica, sistemski ključ
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_08 - vrata v predprostor zunanjega stopnišča
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 112 / 302 cm
- svetla odprtina: 96 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: VRATA PORAVNANA Z VRATI V.1N_10!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V.1N_10 - vrata v predprostor zunanjega stopnišča
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z obsvetlobo in nadsvetlobo
- vgradna mera: 175 / 302 cm
- svetla odprtina: 96 / 210 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa mehanizem za odpiranje s čipom
- razno, detajl: VRH OKVIRJA VRAT PORAVNAN S PREKLADO NAD OKNOM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
ALU VRATA - 2. NADSTROPJE
V2N_01 - vrata sanitarije
- opis vrat: steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 120 / 262 cm
- svetla odprtina: 107 / 254 cm
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, kot npr. Schüco ADS 50 NI ali podobno), barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta ali po TIGER Drylac lestvici
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, kot npr. Hoppe Amsterdam ali enakovredno
- ključavnica: cilindrična ključavnica, sistemski ključ
- razno, detajl: navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
V2N_02 - požarna vrata na stopnišče v 1. nadstropju (EI30)
- opis vrat: notranja požarna steklena vrata v aluminjastem okvirju z nadsvetlobo
- vgradna mera: 240 / 328 cm
- svetla odprtina: 226 / 247 cm (širina obvezno min. 180 cm!!!)
- vgradnja: suhomontažna
- okvir in krilo: alu podboj, krilo aluminjast profil (minimalna širina okvirja vratnega krila, ki omogoča vgradnjo varnostnega požarno odpornega stekla EI30) kot npr. Schüco ADS 80 FR ali enakovredno, barvano s strukturno prašno barvo, RAL po izboru projektanta
- zasteklitev: enojno varnostno kaljeno ESG steklo, požarno odporno EI30
- okovje: vidna nasadila, 3D nastavljiva
- kljuka: inox kljuka, ki ustreza standardu EN 179, kot npr. garnitura kljuk SYLT, OV, z rozeto PZ
- ključavnica: električna ključavnica - kontrola pristopa
- razno, detajl: vratno samozapiralo, integrirano - navidezna delitev stekla z letvicami po shemi - VRATA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža oken, kompletno z vsem okovjem, tesnili, zaključki, kljukami in finalno obdelavo. Izdelava po detajlih, potrjenih vzorcih ter shemah. Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati priložene sheme.
Pred začetkom izdelave elementov, je potrebno pripraviti delavniške risbe, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izvajalec mora pred začetkom izvedbe za vse finalne obdelave in detajle izdelati primerne vzorce, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture.
V sklopu izdelave okne je potrebno upoštevati tudi izdelavo notranjih okenskih polic. Zunanje okenske police so upoštevane v ločeni postavki!
*ob popisu stavbnega pohištva je obvezno vzporedno gledati arhitekturno podlogo - sheme!!!!
LESENA OKNA - KLET
O. K_1 - dvokrilno okno
- opis okna: leseno dvokrilno okno po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 107/139 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K, notranje steklo peskano
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: /
- ograja: /
- razno, detajl: navidezna delitev s prekrivnimi letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 6 |  | 0
O. K_2 - dvokrilna balkonska vrata
- opis okna: lesena dvokrilna balkonska vrata po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 100/245 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,9 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- senčilo: /
- ograja: /
- razno, detajl: nizek prag, - navidezna delitev s prekrivnimi letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 6 |  | 0
O. K_3 - trokrilno okno
- opis okna: leseno dvokrilno + enokrilno okno
- vgradna mera: 160/135 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K, notranje steklo peskano
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: /
- ograja: /
- razno, detajl: - navidezna delitev s prekrivnimi letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA OKNA - PRITLIČJE
O. P_01 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo (na kip) po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 136/260 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 9 |  | 0
O. P_01A - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo (na kip) po vzoru historičnih oken, zvočno izolativno
- vgradna mera: 136/260 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: zvočna izolativnost okna min. Rw ≥ 37dB - navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 6 |  | 0
O. P_02 - dvokrilno okno z nadsvetlobo (dodatnim oknom)
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo po vzoru historičnih oken, zvočno izolativno
- vgradna mera: 124/305 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: /
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
O. P_03 - dvokrilno okno z nadsvetlobo (dodatnim oknom)_EI 60
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo po vzoru historičnih oken, ustreza požarni klasifikaciji EI60, zvočno izolativno
- vgradna mera: 124/305 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K; požarno odporno steklo EI60
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: /
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - OKNA MORAJO IMETI CERTIFIKAT ZA POŽARNO VARNOST! - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 3 |  | 0
O. P_04 - trokrilno okno wc z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno trokrilno okno z nadsvetlobo (na kip) po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 180/265 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna; zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: /
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - ŠIRINO PRILAGODITI OBSTOJEČI ZIDNI ODPRTINI, VIŠINO OKNU O.P_01!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
O. P_05 - trokrilno okno wc
- opis okna: leseno trokrilno okno, po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 170/140 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: /
- senčilo: /
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČI ZIDNI ODPRTINI!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA OKNA - 1. NADSTROPJE
O. 1N_01 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 126/248 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 14 |  | 0
O. 1N_02 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 125/225 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: notranje brezkasetno rolo senčilo na električni pogon kot npr. SMI, UV odporna enobarvna tkanina svetle barve primerna za senčenje prostorov 3% prosojnost kot npr. Soltis ali enakovredno
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 4 |  | 0
O. 1N_03 - trokrilno okno v wc-ju in na stopnišču, z nadsvetlobo
- opis okna: leseno trokrilno okno z nadsvetlobo (na kip) po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 170/248 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: /
- razno, detajl: - navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
O. 1N_04 - trokrilno okno wc
- opis okna: leseno trokrilno okno po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 170/140 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- odpiranje: krilno in ventus
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: /
- senčilo: /
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA OKNA - 2. NADSTROPJE
O. 2N_01 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 117/165 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: prepriprava - dovod elektrike
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 14 |  | 0
O. 2N_02 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 114/170 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: prepriprava - dovod elektrike
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 4 |  | 0
O. 2N_03 - trokrilno okno v wc-ju in na stopnišču z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno trokrilno okno z nadsvetlobo na kip po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 170/165 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- senčilo: /
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
O. 2N_04 - trokrilno okno wc
- opis okna: leseno trokrilno okno po vzoru historičnih oken
- vgradna mera: 170/110 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: /
- senčilo: /
- razno, detajl: navidezna delitev okna z letvicami po shemi - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
LESENA OKNA - MANSARDA
O. M_01 - dvokrilno okno z nadsvetlobo na kip
- opis okna: leseno dvokrilno okno
- vgradna mera: 107/197 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- razno, detajl: DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 2 |  | 0
O. M_02 - dvokrilno okno
- opis okna: leseno dvokrilno okno z elektromotorjem - oddimljanje
- vgradna mera: 132/127 cm
- vgradnja: suhomontažna, RAL montaža
- okvir in krilo: lesen okvir, historični profil - smreka, barvano po RAL lestvici po izboru projektanta
- zasteklitev: troslojna zasteklitev, Ug = 0,6 W/m²K
- kljuka: historična pololiva, alu polirana, kot npr. Grundmann 504HA
- okenski polici: notranja okenska polica MDF 3cm barvana v RAL enako kot okna, zunanja okenska polica cinkotit pločevina - ZAJETO POSEBEJ
- ograja: 2 zunanji horizontalni kovinski prečki, Ø 10mm, nevidno pritrjeni v okenski okvir, barvano v RAL enako kot okna, zgornja h=100 cm od finalnega tlaka - ZAJETO POSEBEJ
- razno, detajl: - električno odpiranje, prožitev na tipko, oddimljanje stopnišča - DIMENZIJE PRILAGODITI OBSTOJEČIM ZIDNIM ODPRTINAM!
| Podati ceno glede na zgornji opis in načrt sheme, kompletno z upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo in montažo. | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic, izdelanih iz plošč MDF, debeline 30mm, širine cca 35-40cm. Finalna obdelava lakirano v RAL po izboru projektanta, v izgledu kot okna. | m1 | 103.1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža ograje oken, izdelane kot 2x horizontalna prečko fi 10mm, nevidno pritjeni v okenski okvir. Obdelava vroče cinkano in finalno porašno barvano v RAL kot okenski okvir. Izvedba po detajli. Obračun po m1 izvedene ograje | m1 | 84 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža pregradnih sanitarnih sten, kompletno z vsem INOX okovjem, zaključki, kljukami . Stene izdelane iz vodoodpronih vezanih plošč kot npr. T-fix debeline 30mm. Višina stene 200cm, dvignjena od tal 10cm. Izdelava po detajlih, potrjenih vzorcih ter shemah.:
Pred začetkom izdelave elementov, je potrebno pripraviti delavniške risbe, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture. Izvajalec mora pred začetkom izvedbe za vse finalne obdelave in detajle izdelati primerne vzorce, ki jih pisno potrdi odgovorni projektant arhitekture.
Sanitarne stene v izvedbi:
a. | SS3 - stena širine 140cm z 1x vratnim krilom 75cm | kos | 1 |  | 0
b. | SS2 - stena širine 177cm z 1x vratnim krilom 60cm | kos | 1 |  | 0
c. | SS4 - stena širine 143cm z 1x vratnim krilom 60cm | kos | 1 |  | 0
d. | SS1, 5 - stena širine 277cm z 3x vratnim krilom 60cm | kos | 2 |  | 0
e. | SS6 - stena širine 300cm z 3x vratnim krilom 60cm | kos | 2 |  | 0
f. | SS3 - stena širine 50cm | kos | 1 |  | 0
g. | SS7 - stena širine 150cm | kos | 4 |  | 0
h. | SS8 - stena širine 170cm | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0

## IV. MONTAŽNA D.
iV. | Montažna dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA!
Pri izdelavi ponudbe za suhomontažne stene, obloge in stropove je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
- Izvedbeni standard je nemški standard DIN18340 in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Izvedbeni standard toleranc je DIN 18202. Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm. Izvedba stene mora vsebovati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z nemškim standardom DIN 18340.
- Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz nemškega standarda DIN 4102 oz. standarda DIN 4109.
- Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z nemškim standardom DIN 18340 in zatem s smernicami za izvedbo proizvajalca.
- Izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih delov, ki so zmontirani pred montažo obloge, se ne zaračunajo posebej, v kolikor zanje ni potrebna ojačitev konstrukcije.
- Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključena v osnovno ceno.
Opombe:
Fugirajo se vsi sloji mavčnih plošč.
Stik z masivnim stropom in stranskimi obodnimi konstrukcijami se izvede po principu »drsnega stika«.
Vijačenje drugega sloja mavčnih plošč se zaradi izboljšanja zvočne izolativnosti za 2 dB izvede po principu »DIN vijačenje«.
Stik s sosednjimi lahkimi predelnimi stenami se obvezno izvede kot T-stik s skupnim votlim prostorom.
Na drsnih stikih se ne sme uporabiti akrilna masa, dokler objekt ni v uporabi vsaj eno kurilno sezono!
Izdelava zatesnitev v predelnih stenah in stenskih oblogah zaradi preboja inštalacijskih vodov izvede v vnaprej pripravljene menjalnike v suhomontažnih gradbenih elementih.
Dobava in izdelava menjalnikov v suhomontažnih gradbenih elementih po navodilih proizvajalca. Menjalniki se vgradijo na mestih, kjer inštalacijski vodi predrejo gradbeni element. Oploščenje menjalnika se vedno izvede z dvema slojema mavčnih plošč enakega tipa, kot je v osnovi vgrajen v osnovni gradbeni element (predelna stena, obloga).
Pri vijačenju mavčno-kartonske obloge na podkonstrukcijo preko parne zapore ja za pravilno gradbeno-fizikalno delovanje potrebno paziti, da se tovrstne konstrukcije izvedejo korektno: zatesnitev je ključnega pomena, kar pomeni, da pri izvedbi izvajalec folije na stikih preklopi in prelepi. Prav tako je potrebno folije prilepiti na mejne masivne konstrukcije.
Pri vijačenju mavčnih plošč na podkonstrukcijo, na katero je že pritrjena folija, morajo izvajalci paziti, da z vijakom vedno zadenejo podkonstrukcijo. Na tem mestu sicer predrejo folijo, vendar jo obenem pritisnejo ob podkonstrukcijo, na zgornji strani pa nanjo pritiska mavčna plošča. Tako izvedba šteje kot zatesnjena.
Kvaliteta bandažiranja je Q2.
1. | Dobava in montaža montažnih suhomontažnih pregradnih sten in oblog, sistema Knauf ali enakovredno. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, izolacijo, vgradnjo vogalnikov in bandažiranje stikov:
PREDELNE STENE
a. | Z8 - mavčnokartonska stena (EI90) | m2 | 157.5 |  | 0
- ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 2,5 cm
- podkonstrukcija 100mm, vmes mineralna volna deb. 8cm
- ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 2,5 cm
Opomba: v mansardi se širina stene oz. podkonstrukcije prilagodi konstrukciji.
b. | Z9 - mavčnokartonska stena (instalacijska) | m2 | 52.2 |  | 0
- vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKBI 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana (oz. keramika), deb. 2,5 cm
- podkonstrukcija, vmes mineralna volna min.50 mm, deb. 10 cm
- vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKBI 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana (oz. keramika), deb. 2,5 cm
c. | Z10 - mavčnokartonska stena (predelna) | m2 | 10.2 |  | 0
- mavčnokartonska plošča, navadna, npr. Knauf GKB 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 2,5 cm
- podkonstrukcija, vmes mineralna volna , deb. 5 cm
- mavčnokartonska plošča, navadna, npr. Knauf GKB 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 2,5 cm
d. | Z10/A - mavčnokartonska stena (KUHINJA) | m2 | 16.1 |  | 0
- mavčnokartonska plošča, navadna, npr. Knauf GKB 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 1,25 cm
-OSB3 plošča deb.15mm– ojačitev stene zaradi montaže visečih elementov
- podkonstrukcija, vmes mineralna volna , deb. 5 cm
- mavčnokartonska plošča, navadna, npr. Knauf GKB 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 2,5 cm
e. | F5 (niša za klimo) | m2 | 6.2 |  | 0
- cementne plošče 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Outdoor ali enakovredno, plošče vijačene v sistemsko podkonstrukcijo po navodilih proizvajalca sistema ter bandažirane s sistemskim bandažnim trakom.
-zaščitna folija: sistemska paroprepustna zaščitna folija, sd max. 0.03 m, kot npr.: Aquapanel Tyvek Stucco Wrap ali enakovredno
- podkonstrukcija: leseni vertikalni nosilni morali, dim. 5/15 cm vgrajeni v osnem razmaku 62,5 cm med podkonstrukcijo: mineralna volna SIST EN 13162, plošče kamene volne [λD = max. 0.035 W/(m.K), gostota plošč min. 50 kg/m³, upornost zračnemu toku v vrednosti Ξ ≥ 10 kPa.s/m²], npr.: Knauf Insulation NaturBoard Venti ali enakovredno
-notranja obloga (podlaga za parno zaporo): OSB plošče, d= 18 mm, plošče vijačene v leseno podkonstrukcijo -parna zapora: AL-PE folija samolepilna, npr.: STT ALU TOP 1500 SK ali enakovredno
-notranja stenska obloga: ognjevarna mavčno-kartonska plošča d= 15 mm, npr.: požarna plošča Knauf GKF
f. | J1 - mavčnokartonska obloga jaška (EI90) | m2 | 138 |  | 0
- ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 3x 15 mm, kitana, bandažirana in opleskana, deb. 4,5 cm
- kovinska podkonstrukcija s standardnimi UW in CW profili , deb. 5,0 – 7,5 cm
g. | J2 - mavčnokartonska obloga v sanitarijah | m2 | 118.1 |  | 0
- vlagoodporna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKBI 2x 12,5 mm, kitana, bandažirana in opleskana oz. obložena s keramiko, deb. 2,5 cm
- kovinska podkonstrukcija s standardnimi UW in CW profili , deb. 5,0 – 7,5 cm
3. | Doplačilo za vgradnjo ojačitev v mavčnokartonskih stenah in oblogah , na mestih vgradnje vrat, sanitarnih elementov in opreme:
a. | ojačitveni UA profili | m1 | 45 |  | 0
b. | plošča OSB3, deb.12mm | m2 | 15 |  | 0
4. | Dobava in montaža montažnih suhomontažnih spuščenih stropov sistema kot npr. Knauf ali enakovredno. V ceni je potrebno upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni material, izolacijo, vgradnjo vogalnikov in bandažiranje stikov, vse v sestavi:
a. | Obloga stropa mansarda (S1) | m2 | 650.3 |  | 0
- toplotna izolacija med špirovci: mineralna kamena volna, λ = 0,035 W/mK, v ploščah, dvoslojno 2x 8 cm, npr. Knauf Insulation Natudboard Venti, vmes obstoječa konstrukcija, špirovci 12/16 cm, deb. 16 cm
- toplotna izolacija pod špirovci, mineralna kamena volna,λ = 0,035 W/mK, v ploščah, npr. Knauf Insulation Natudboard Venti ali enakovredno, vmes prečna podkonstrukcija, letve v osnem razmaklu 40 cm , deb. 8 cm
- ognjevarna mavčnokartonska plošča 15 mm, npr. Knauf GKF, deb. 1,5 cm
- parna ovira in zrakotesni sloj: AL-PE folija samolepilna, kot npr.: STT ALU TOP 1500 KS
- ognjevarna mavčnokartonska plošča 15 mm, npr. Knauf GKF, deb. 1,5 cm
- potrebno vpasovanje v leseno konstrukcijo ostrešja
- opomba: Morebitne elektro instalacije na stropu strojnice in pralnice se vodi nadometno.
Vsi preboji morajo biti ustrezno požarno zatesnjeni.
b. | St1- ognjevarna mavčnokartonska obloga | m2 | 147.3 |  | 0
-ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 15 mm - 1,5 cm -enonivojska kovinska podkonstrukcija, npr. s profili CD 60/27 - 2,7 cm, skupaj: 4,2 cm
c. | St1/A- ognjevarna mavčnokartonska obloga | m2 | 31 |  | 0
-ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 15 mm - 1,5 cm -kovinska podkonstrukcija na obešalih, finalna višina usklajena s sestavo St2, - 12,5 cm skupaj: 14 cm
d. | St2- strop nad avlo in galerijo, akustične plošče: | m2 | 208.9 |  | 0
-akustične plošče iz lesne volne, fino porozne - 2,5 cm (npr. Knauf Heradesign Micro 25 mm) -ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 15 mm - 1,5 cm -podkonstrukcija, lesena ali kovinska, po navodilih proizvajalca - 10,0 cm skupaj: 14 cm
e. | St3- strop plesne, glasbene dvorane in učilnic, akustične plošče: | m2 | 241.2 |  | 0
-akustične plošče iz lesne volne, akustične plošče iz lesne volne, gladke, zvočna absorbcija αw ≈ 0,30, razred požarne odpornosti B-s1,d0 kot npr. Knauf Heradesign Plano 25 mm vijačene neposredno v obstoječo sestavo -ognjevarna mavčnokartonska plošča, npr. Knauf GKF 15 mm - 1,5 cm
f. | St14 - ognjevarna mavčnokartonska obloga strop nad stopniščem in hodnikom – spuščen strop zaradi požarne ločitve | m2 | 79.6 |  | 0
-ognjevarna mavčnokartonska obloga, spuščen strop, kovinska podkonstrukcija na vešalih, npr. Knauf GKF, 3x15 mm
5. | Doplačilo za izvedbo obloge špalet strešnih oken, višie do 35cm, kompletno vgradnja vogalnika, ustrezno oblikovanje, vgradnja toplotne izolacija. Obračun po m1 izvedene obloge okna | m1 | 62 |  | 0
6. | Dobava in vgradnja požarnoodpornih revizijskih odprtin v spuščenem stropu, odpornost EI 60, dim.40x40cm, kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala: | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0

## V. MIZARSKA
V. | Mizarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Izdelava, dobava in montaža lesenih stenskih in stropnih oblog, kompletno s potrebno podkonstrukcijo, skritim pritjevanjem, vsemi zaključki pri robovih in finalnimi obdelavami. Izvedba po shemah:
a. | Obloga velika dvorana, stena ob stopnišču:
| -akustične plošče iz lesne volne, fino porozne, kot npr. Knauf Heradesign Micro 25mm -Okvir panela iz vezane plošče 5mm -Lesena podkonstrukcija 30 mm, vmes zračni sloj -lesena kosntrukca stene, iz moralov 10x5cm, vesm izolacija iz mineralen volne -Okvir panela iz vezane plošče, 5mm -Težko gorljiva MDF plošča, barvana s strukturno barvo | m2 | 15.6 |  | 0
b. | Obloga mala dvorana
| -akustične plošče iz lesne volne, fino porozne, kot npr. Knauf Heradesign Micro 25mm -Okvir panela iz vezane plošče 5mm -Lesena podkonstrukcija 30 mm, vmes zračni sloj | m2 | 16.45 |  | 0
c. | Obloga velika dvorana:
| -Težko gorljiva MDF plošča, barvana s strukturno barvo -Okvir panela iz vezane plošče, 5mm -Lesena podkonstrukcija 30 mm, vmes zračni sloj | m2 | 101 |  | 0
2. | Izdelava obloge stene plesne dvorane -ogledalo, višine 217cm, v izvedbi:
-ogledalo deb.5mm, lepljeno na -težko gorljiva MDF plošča -lesena podkonstrukcija 30 mm, vmes zračni sloj
Dimenzije ogledala po širini 17+90+171+171+171cm.
V oblogi izvedena enorkina vrata dim.90x210cm, opremljena s kljuko in ključavnico
| Obračun po kompletno izvedeni oblogi | kpl | 1 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VI. PODOPOLAGALSKA
VI. | Podopolagalska dela:
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA: pred izvedbo je potrebno podati vzorce finalnih zaključkov v potrditev ZVKDS in projektantu arhitekture!
1. | Dobava materiala in izvedba izravnave obstoječih tlakov kot priprava za montažo finalne talne obloge. Masa za debeline do 6mm. Ocena | kg | 2500 |  | 0
2. | Dobava in polaganje tlaka iz gotovega dvoslojnega hrastovega parketa: predhodno in dodatno lakiran z mat lakom, dim. ca. 11x70x490mm, polaganje na ribjo kost. Parket z močno odpornostjo proti obrabi in madežem. Upoštevati kompletno izvedbo z vsem delom in materialom ter zaključni zaščitni premaz. Nabavna cena parketa do 50€/m2! | m2 | 517 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža lesen obstenske obrobe pri tlakih parket in keramika, barvana ali lamelirana lesena letev višine 10cm | m1 | 448 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba obdelave tlaka, izvedba z tekstilno talno oblogo iz umetne mase, nizek flor, enobarvna, deb.0,5cm, močna odpornost proti obrabi in madežem, vključno obstenska obroba višine do 10cm. Upoštevati kompletno izvedbo z vsem delom in materialom! Nabavna cena materiala do 50€/m2. Tlak P4. | m2 | 25.8 |  | 0
5. | Dobava in montaža predpražnika na glavnem vhodu, kot npr. Emco Diplomat Premium z vložkom care ali enakovredno, vključno z dobavo in vgradnjo RF okvirja. Dim predpražnika 240x175cm, vtopljen v tlak | kos | 1 |  | 0
| PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. KERAMIČARSKA
VII. | Keramičarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA: pred izvedbo je potrebno podati vzorce finalnih zaključkov v potrditev ZVKDS in projektantu arhitekture!
Keramičarska dela
1. | Izvedba hidroizolacijskega premaza tal in sten, hidroizolacijski premaz na bazi cementa, umetnih smol in hidravličnih veziv; kot npr.: Aquafin 1K ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, v območju tušev do višine 220cm, z vgradnjo sistemskega tesnilnega traku
| - tlaki in stene | m2 | 70 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talne keramike po izboru projektanta in naročnika , ploščice iz naravne keramike, naknadno impregnirane, kot npr. Agrob Buchtal Naturkeramik, format 12.5 x 25cm, barva po izboru arhitekta, lepljene s cementnim lepilom, kompletno s stičenjem stikov, vsem delom in veznim materialom. Stiki s obrobo ali stensko keramiko kitani s trajnoeslatičnim kitom v barvi fugirne mase Nabavna cena keramike do 40€/m2, dimenzija in barva po izboru projektanta | m2 | 547.4 |  | 0
3. | Polaganje predhodno odstranjenih talnih ploščic dim.20x20cm, vključno očiščenje starih ploščic, lepljene s cementnim lepilom, kompletno s stičenjem stikov, vsem delom in veznim materialom. Stiki s obrobo ali stensko keramiko kitani s trajnoeslatičnim kitom v barvi fugirne mase | m2 | 33.4 |  | 0
4. | Dobava in polaganje stenske obloge iz keramičnih ploščic, ploščice dim. 10x10cm, enobarvne, mat oz.saten, po izboru projektanta in naročnika. Kompletno s fugiranjem ter obdelavo vertikalnih robov z brušenjem. Nabavna cena keramike do 40€/m2. Vertikalni stiki zakitani s kitom v barvi fugirne mase. | m2 | 119.9 |  | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VII. KAMNOSEŠKA
VIII. | Kamnoseška dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
OPOMBA: pred izvedbo je potrebno podati vzorce finalnih zaključkov v potrditev ZVKDS in projektantu arhitekture!
1. | Izdelava, dobava in montaža novih kamnitih stopnic notranjega stopnišča, izdelano iz masivnega kamnitega bloka v enakem materialu in izgledu kot obstoječe stopnice. Kompletno izvedba vseh profilacij, finalna obdelava, montaža ter finalni zaščitni premaz:
a. | stopnica dim.145x45x15cm | kos | 2 |  | 0
b. | stopnica dim.147x58x15cm | kos | 2 |  | 0
c. | stopnica dim.105x24x15cm | kos | 2 |  | 0
2. | Obnova obstoječega kamnitega stopnišča iz PR/M, vključno lokalna popravila po potrebi:
a. | čiščenje in izdelava zaščitnega premaza, stopnice širine 145cm, razvite dolžine cca 55cm | kos | 105 |  | 0
b. | čiščenje in izdelava zaščitnega premaza, vmesnih podestov | m2 | 17.4 |  | 0
c. | lokalno kamnoseško popravilo, obračun po dejansko porabljenem času in materialu | ur | 30 |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## IX. SLIKOPLESKARSKA
IX. | Slikopleskarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Uporaba vseh materialov pri sanaciji ometov in nanosu beležev mora biti prilagojena visoko paropropropustni (apneni) tehnologiji. Uporaba akrilnih, pol disperzijskih ipd. barv ni sprejemljiva. Potrebno je uporabiti beleže (npr. apneni beleži), ki po strukturi in prekrivnosti, dosegajo enako oziroma sorodno površinsko obdelavo prvotno uporabljenih (npr. silikatni beleži).
OPOMBA: pred izvedbo je potrebno podati vzorce finalnih zaključkov v potrditev ZVKDS in projektantu arhitekture!
1. | Slikanje notranjih ometanih sten in stropov , v postavki je zajeto:
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom
- kitanje z akril kitom (stiki s stavbnmim pohištvom, vogali)
- dvakratno slikanje s poldispezijsko barvo
a. | pleskanje ometanih betonskih sten | m2 | 3130.4 |  | 0
b. | pleskanje ometanih novih opečnih sten | m2 | 183.2 |  | 0
c. | pleskanje obbetonaže betonskih sten, brez glajenja | m2 | 341.9 |  | 0
2. | Slikanje obstoječih notranjih ometanih sten in stropov , v postavki je zajeto:
-odstranitev vseh nanosov stare barve do čiste podlage
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom
- kitanje z akril kitom (stiki s stavbnmim pohištvom, vogali)
| - dvakratno slikanje s poldispezijsko barvo | m2 | 497.3 |  | 0
3. | Slikanje notranjih suhomontažnih sten in stropov , v postavki je zajeto:
- dvakratno glajenje in brušenje sten z notranjim kitom
- kitanje z akril kitom (stiki s stavbnmim pohištvom, vogali)
- dvakratno slikanje s poldispezijsko barvo
a. | stene in obloge | m2 | 742.2 |  | 0
b. | stropovi | m2 | 853.3 |  | 0
4. | Slikanje notranjih akustičnih stropnih in stenskih oblog z zidno barvo kot osatli stropovi. Nanašanje z brizganjem! | m2 | 489.1 |  | 0
5. | Doplačilo za barvanje v tonu po izboru projektanta - količina je ocenjena | m2 | 300 |  | 0
6. | Doplačilo za barvanje sten s pralno bravo za mokre prostore, namesto barvanja s poldiperzijsko barvo - sanitarije | m2 | 262.1 |  | 0
7. | Obdelava stene niše klimatske naprave z oznako F5, v izvedbi:
-tankoslojni silikonski zaključni omet npr. Knauf Aquapanel na osnovi umetne smole
-predpremaz, grundirno sredstvo, npr. Knauf Aquapanel
| -armirni sloj; armirna malta, npr. Knauf Aquapanel in armirna mrežica | m2 | 25 |  | 0
8. | Obnova obstoječih kovinskih izdelkov kompletno z očiščenjem do zdrave podlage, barvanje s požarnoodpornim premazom 60min, s potrebno antikorozijsko zaščito v sistemu, ter finalno bravano s pokrivno barvo v RAL po izboru projektanta
a. | I profili obokanega stropa, širine do 10cm - izvedba požarnoodpornega premaza EI60 | m1 | 144 |  | 0
b. | kovinska konstrukcija pod stropovi 1N, profili fi 40 in 40/40mm | m1 | 748 |  | 0
c. | kovinska konstrukcija pod stropovi 1N, I profili, obračun po m2 razvite površine barvanja | m2 | 44 |  | 0
d. | nosilci balkona, obračun po m2 razvite površine obdelave -izvede se premaz za zunanje površine, brez zahtev po požarni odpornosti | m2 | 9 |  | 0
9. | Obnova obstoječe lesene ograje balkona v veliki dvorani, kompletno očiščenje podlage z odstranitvijo obst. Nanosov barve, kitanje ter finalno barvanje s pokrivno barvo. Obračun po m2 razvite površine obdelave | m2 | 22.8 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## X. NEPREDVIDENA OB. DELA
X. | Nepredvidena obrtniška dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Razna nepredvidena obrtniška dela, obračun po kalkulativnih elementih iz osnove ponudbe, ocena 10% obrtniških del | % | 10 |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## XI. OPREMA
XI. | Oprema
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža gasilnih aparatov po načrtu požarne varnosti in požarnem elaboratu:
| Gasilni aparat na prah 12EG (prah 43A) | kos | 15 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža niše za gasilne aparate, izdelano po shemi, v izvedbi:
-dimenzija niše 26x20x82cm
| -okvir iz zapigane in zvarjene pločevine deB.3mm, obdelava vroče cinkano in finalno prašno barvano, z belo strukturno bravo in z rdečim piktogramom gasilnega aparata | kos | 11 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža POŠTNEGA NABIRALNIKA, izdelano po shemi, v izvedbi:
-dimenzija nabiralnika 75x12x77,5cm
-okvir iz zapigane in zvarjene pločevine dbe.3mm, obdelava finalno prašno barvano, z belo strukturno bravo in z rdečim piktogramom gasilnega aparata
| -vrata poštnih predalov (4 kos) iz zapigane in zvarjene pločevine deb.3mm, postavljeno v ravnino okvirja, obdelava finalno prašno barvano, z belo strukturno bravo, ključavnica in okovje za odpiranje | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA: |  |  |  | 0

## XII. DVIGALO
XII. | Dvigalo
1. | Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala, po specifikaciji:
| DVIŽNA NAPRAVA: |  | kot npr. tip Schindler 3000 - Standard EN 81-20, EN 81-50
| NOSILNOST |  | 1150 kg ali 15 oseb
| HITROST |  | 1,0 m/s – 180 vklopov na uro
| POGON |  | električni, ACVF - frekvenčno reguliran, brez reduktorja
| VIŠINA DVIGA |  | 15,74 m
| ŠTEV. POSTAJ |  | 5
| ŠTEV. VHODOV |  | 5 (neprehodna kabina)
| SISTEM UPRAVLJANJA: |  | · mikroprocesor SIMPLEX 1KS - zbirno krmilje v obe smeri
· govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 prej programirane tel. številke)
· GSM modul
· avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij
· požarni program BR1, skladen z EN81-73
· mehanska tipkala - prilagojena številu postaj
· Braillova pisava
· tipka za odpiranje in zapiranje vrat
· tipka za alarm
· signal za preobremenitev
· rezervacija kabine s ključem
· pozivna tipkala skupaj s prikazovalnikom položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje nameščena podometno v podboju vrat jaška
SIGNALIZACIJA:
| v kabini |  | prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
| v glavni postaji |  | prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
| v drugih postajah |  | prikazovalnik položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
| KABINA: |  | · stranice iz visoko kakovostnega laminata – po izboru iz kataloga
· talna letev poravnana s stranicami kabine - iz nerjavne brušene pločevine
· strop iz tovarniško barvane pločevine v sivi barvi
· LED razsvetljava v stropu, tip svetilk »LINE«
· ogledalo na zadnji steni po celi višini – širine 500 mm
· raven ročaj iz nerjavne brušene pločevine na stranski steni
· tla pripravljena na polaganje lokalnega poda v maks. debelini 14 mm z maks. težo 100 kg, ki ga dobavi in vgradi naročnik v lastni režiji
| dimenzije |  | širina 1200 mm, dolžina 2100 mm, višina 2100 mm
| število vhodov |  | 1, neprehodna kabina
| zaščita vhoda |  | svetlobna zavesa
VRATA:
| kabine |  | avtomatska, centralna teleskopska štiridelna C4, iz nerjavne brušene pločevine, frekvenčno reguliran pogon, širina 1100 mm, višina 2100 mm
| jaška |  | avtomatska, centralna teleskopska štiridelna C4, iz nerjavne brušene pločevine, širina 1100 mm, višina 2100 mm,
Vrata s požarno odpornostjo E 120
| STROJNICA: |  | brez
| ELEKTRIČNA NAPETOST: |  | 3 x 400V / 230V, 50 Hz
| vključeno v ceno |  | · razsvetljava jaška
· lestev za dostop v jamo jaška
· varnostna in končna stikala
· montaža brez gradbenega odra v jašku
Kompletno izdelano in funkcionalno dvigalo, z montažo v izdelan dvigalni jašek. Vključno izvedba tehničnega prevzema:
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DVIGALO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA ZUNANJA IN KOMUNALNA UREDITEV
1.0 | Preddela | 0
2.0 | Zemeljska dela | 0
3.0 | Voziščne konstrukcije | 0
4.0 | Odvodnjavanje in kanalizacija | 0
5.0 | Gradbena dela | 0
6.0 | Urbana oprema | 0
7.0 | Hortikulturna ureditev | 0
| Skupaj vrednost EUR brez DDV: | 0
| Nepredvidena dela 10% : | 0
| Skupaj vrednost EUR brez DDV: | 0

## ZUNANJA IN KOM. UREDITEV
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
1.0 | PREDDELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos ruševin na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov, razen, če v postavki ni posebej določena ponovna vgradnja! Izvajalec rušitvenih del mora pred pričetkom rušitvenih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
1.1 | Geodetska dela
11 1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe zunanje ureditve v ravninskem terenu | km | 0.13 |  | 0
11 2 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila zunanje ureditve v ravninskem terenu | kos | 7 |  | 0
11 3 | Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke | kos | 67 |  | 0
11 4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, pred začetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
11 5 | Končna prilagoditev pokrovov (dvigovanje in nižanje pokrovov instalacij) na novo višinsko ureditev vključno z vsemi potrebnimi deli. (ocena) | kos | 17 |  | 0
Odstranitev grmovja,dreves, vej in panjev
12 1 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno (OCENA) | m2 | 20 |  | 0
1.3 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme ter urbane opreme
13 1 | Prestavitev oz.demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 2 |  | 0
OPOMBA: z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
13 2 | Demontaža in odstranitev obstoječe zapornice vključno z vsemi deli (na SV strani) | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
13 3 | Odstranitev oz. prestavitev parkomata on objektu vključno z nadstreškom. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: parkomat ob centru se prestavi po navodilih investitorja oz. arhitekta (Ocena)
13 4 | Odstranitev in ponovna montaža parkomata na SZ strani. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: parkomat se odstrani in ponovno montira po izvedbi priklopa na javno kanalizacijo (Ocena)
13 5 | Odstranitev oz. prestavitev obstoječe klopi. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: klop se prestavi po navodilih investitorja oz. arhitekta (Obst. klop ob potki na SZ strani.)
13 6 | Odstranitev oz. prestavitev obstoječih košev za smeti. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: koše se prestavi po navodilih investitorja oz. arhitekta.
13 7 | Odstranitev oz. prestavitev cvetličnih korit. | kos | 4 |  | 0
OPOMBA: korita se prestavi oz. deponira po navodilih investitorja oz. arhitekta
1.4 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij ter opreme
14 1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm | m2 | 1200 |  | 0
OPOMBA: z nakladanjem
14 2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 65 |  | 0
14 3 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm vključno s pokrovom in LTŽ rešetko (ocena) | kos | 15 |  | 0
OPOMBA: vključno z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
14 4 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm (ocena) | m1 | 115 |  | 0
OPOMBA: vključno z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
14 5 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 110 |  | 0
OPOMBA: vključno z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
14 6 | Porušitev in odstranitev stopnic in parapetov iz cementnega betona | m2 | 3 |  | 0
OPOMBA: vključno z nakladanjem in odvozom predelovalcu gradbenih odpadkov, vključno z dajatvami
1.5 | Omejitve prometa
15 1 | Ureditev in preusmeritev prometa s ter pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po potrjenem načrtu prometne ureditve zapore (ni predmet načrta) | dan | 20 |  | 0
OPOMBA: vključno s postavitvijo in odstranitvijo zapore (OCENA)
1.6 | Začasni objekti
16 1 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
16 2 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
| preddela skupaj : |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna opomba: Pri vseh delih je potrebno v ceni zajeti prenos izkopnega materiala na prevozna sredstva, transport v trajno odpadno deponijo ter plačilo vseh taks oz. dajatev za trajno odlaganje takih materialov. Izvajalec zemeljskih del mora pred pričetkom zemeljskih del ustrezno zavarovati obstoječe objekte ter izvesti vsa potrebna dela in ukrepe skladno z zahtevami vseh predpisov, ki določajo ukrepe pri takih delih.
2.1 | Izkopi
21 1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 40 |  | 0
OPOMBA: Plodno zemljino se deponira na začasni deponiji in ponovno uporabi za humusiranje zelenic
21 2 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 750 |  | 0
21 3 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, ponikovalnice, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 3,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 65 |  | 0
OPOMBA: Izkop za kanalizacijo, jaške, ponikovalnice…,
21 4 | Doplačilo za ročni izkop zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 20 |  | 0
OPOMBA: Izkop v območjih obstoječih komunalnih vodov (OCENA)
2.2 | Planum temeljnih tal
22 1 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 900 |  | 0
22 2 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 150 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 1 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2 | m2 | 900 |  | 0
OPOMBA: Potrdi geomehanik!
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 2 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm | m3 | 270 |  | 0
2.5 | Brežine in zelenice
25 1 | Humuziranje zelenice grobov brez valjanja, v debelini 20 cm - strojno | m2 | 415 |  | 0
OPOMBA: Preveri se možnost ponovne uporabe izkopane plodne zemljine.
25 2 | Zatravitev na pripravljeno zemljišče (globina substrata vsaj 20 cm), priprava površine z grabljenjem in finim planiranjem ter setvijo travne mešanice. | m2 | 415 |  | 0
2.6 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
26 1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | 1974 |  | 0
26 2 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 197.4 |  | 0
26 3 | Odlaganje plodne zemljine | t | 80 |  | 0
26 4 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 1630 |  | 0
26 5 | Odlaganje odpadnega asfalta na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 264 |  | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
3.1 | Nosilne plasti
Nevezane nosilne plasti
31 1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 30 cm | m3 | 180 |  | 0
31 2 | Izdelava peščene obrabne plasti iz zmesi zrn 4/8 mm v debelini 5 cm | m3 | 27.5 |  | 0
Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 3 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 22 base B70/100, A3 , v debelini 6 cm | m2 | 115 |  | 0
OPOMBA: Navezava na parkirišče, zasek, prekop zaradi priključka odpadnega kanala (OCENA)
3.2 | Obrabne plasti
Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 1 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 4 cm | m2 | 115 |  | 0
OPOMBA: Navezava na parkirišče, zasek, prekop zaradi priključka odpadnega kanala (OCENA)
32 2 | Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo | m1 | 105 |  | 0
32 3 | Izdelava tlaka iz AB lite plošče z brušen/štokano in impregnirano površino betona. Beton C30/37 XC4 XS 1 z dvojno armaturo, pigmentiran (vgradnja skladno z navodili in tehnologijo proizvajalca oz. dobavitelja). Izvajalec pripravi vzorec za potrditev s stani naročnika oz. arhitekta. | m2 | 350 |  | 0
OPOMBA: Vključno s pripravo delovišča in dostavo materiala, opaženje z leseno konstrukcijo, folija PE 0,015, distančnik kača, mreža armatura, vgradnja železne armature, dobava neskrčljivega betona, prevoz betona na gradbišče, počasno črpanje betona, vgradnja betona na višino, ravnanje betona, glajenje betonske površine, nega betona hb curing, rezanje delitacij, zalivanje delitacij z maso pred štokanje, brušenje ostrih robov, posneti rob, predpriprava za štokanje – brušenje, štokanje betonske površine, kitanje dilatacij, impregnacija betona.
3.3 | Tlakovane obrabne plasti
33 1 | Dobava in vgradnja TRAVNIH PLOŠČ s pigmentom po izboru investitorja oz. arjitekta. Kot npr. EKO tlakovci dimenzije 20 x 20 cm, debeline 6 cm. Fuge med tlakovci na terasi in trgu ob objektu so široke 3 cm zapolnjene s travno mešanico. Izdelava tlaka na peščeno podlago. | m2 | 360 |  | 0
OPOMBA:Sestava slojev pod podlago mora biti skladna z navodili izbranega proizvajalca. Preveriti pred izvedbo!
33 1 | Dobava in vgradnja TRAVNIH PLOŠČ s pigmentom po izboru investitorja oz. arjitekta. Kot npr. EKO tlakovci dimenzije 20 x 20 cm, debeline 6 cm. Fuge med tlakovci dovozni poti so široke 1,5 cm zapolnjene s kremenčevim peskom ali prodcem. Izdelava tlaka na peščeno podlago. | m2 | 190 |  | 0
OPOMBA:Sestava slojev pod podlago mora biti skladna z navodili izbranega proizvajalca. Preveriti pred izvedbo!
3.4 | Robni elementi vozišč
Robniki
34 1 | Dobava in vgraditev predfabriciranega granitnih kock 10/10/10 cm | m1 | 4 |  | 0
OPOMBA: Prekop zaradi priključka odpadnega kanala, možna ponovna uporaba obstoječih granitnih kock.
34 2 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
OPOMBA: Prekop zaradi priključka odpadnega kanala, možna ponovna uporaba obstoječih robnikov v kolikor so nepoškodovani.
34 3 | Dobava in vgradnja kovinskega traku d=6mm, h=20cm (obroba tlakovanih površin in dreves) | m1 | 86 |  | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
Splošna opomba: Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom. V ceni posamezne postavke je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material ter vsa predhodna, osnovna in zaključna dela z vsemi potrebnimi transporti za izvedbo del v navedeni postavki.
4.1 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
41 1 | Izdelava zunanje meteorne in fekalne kanalizacije iz cevi plastičnih mas PVC vgrajenih na pripravljeno betonsko posteljico. Kvaliteta cevi SN 8. Vključno z vsemi fazonskimi kosi, tesnili in drobnim materialom.
| PVC-dimenzije fi 110 (predpražnik) | m1 | 1 |  | 0
| PVC-dimenzije fi 110 (iztok iz zbiralnika kanalet) | m1 | 30 |  | 0
| PVC-dimenzije fi 160 | m1 | 76 |  | 0
| PVC-dimenzije fi 200 | m1 | 60 |  | 0
| PVC-dimenzije fi 250 | m1 | 55 |  | 0
41 2 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta | m1 | 150 |  | 0
OPOMBA: vse cevi z manjšim nadkritjem od 1,0 m nad temenom cevi je potrebno polno obbetonirati v debelini 1/4 preseka DN ali minimalno 10 cm.
4.2 | Jaški
42 1 | Dobava in montaža tipskega PE/PP jaška, z oblikovano muldo, prehodnimi kosi, tesnili, vencem in vsem potrebnim drobnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico iz pustega betona C 12/15. Zasipavanje jaška z okroglozrnatim materialom frakcije 0-32 oz. drobljencem 0-16.
| DN 800 - globine do 1,5 m | kos | 7 |  | 0
| DN 1000 - globine do 2,0 m | kos | 2 |  | 0
42 2 | Dobava in montaža tipskega PE/PP jaška fi 100 cm globine 2,25 m s črpališčem in potopno črpalko (5 l/s, npr. Homa), tlačnim vodom dolžine 7,0 m, prehodnimi kosi, tesnili, vencem in vsem potrebnim drobnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico iz pustega betona C 12/15. Zasipavanje jaška z okroglozrnatim materialom frakcije 0-32 oz. drobljencem 0-16. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: črpališče za preliv iz ponikovalčnice na Z strani. Točen tip črpalke se doreče z dobaviteljem.
42 3 | Dobava in montaža tipskega PE/PP jaška fi 100 cm globine 2,35 m, s črpališčem in potopno črpalko (10 l/s, npr. Homa), tlačnim vodom dolžine 1,7 m, prehodnimi kosi, tesnili, vencem in vsem potrebnim drobnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico iz pustega betona C 12/15. Zasipavanje jaška z okroglozrnatim materialom frakcije 0-32 oz. drobljencem 0-16. Vključno s pokrovov s tlakom. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: varnostno črpališče na SZ strani (kanal 3). Točen tip črpalke se doreče z dobaviteljem.
42 4 | Dobava in vgraditev pokrova s tlakom pravokotne oblike 60x60 cm iz vročecinkanega jekla, z dodatno ojačanim dnom, vijaki za pritrditev pokrova v okvir ter priborom za odpiranje, nosilnosti C250 kn (npr. ACO Toptek Paving) in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 9 |  | 0
42 5 | Dobava in vgraditev pokrova s tlakom za VODOMERNI JAŠEK iz vročecinkanega jekla, z dodatno ojačanim dnom, vijaki za pritrditev pokrova v okvir ter priborom za odpiranje, nosilnosti C250 kn (npr. ACO Toptek Paving) in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
42 6 | Dobava in vgraditev pokrova s tlakom za OBSTOJEČI JAŠEK (na JV strani območja) iz vročecinkanega jekla, z dodatno ojačanim dnom, vijaki za pritrditev pokrova v okvir ter priborom za odpiranje, nosilnosti C250 kn (npr. ACO Toptek Paving) in vsemi potrebnimi pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
42 7 | Preskus tesnosti jaška premera 50 do 80 cm | kos | 7 |  | 0
42 8 | Preskus tesnosti jaška premera 100 cm | kos | 2 |  | 0
42 9 | Dobava in vgradnja proti poplavne povratne zapore fi 250 v RJ, vključno z dobavo elementa, tesnil in vsega potrebnega materiala. | kos | 1 |  | 0
42 10 | Dobava in vgradnja proti poplavne in proti smradne povratne zapore fi 160 v RJ, vključno z dobavo elementa, tesnil in vsega potrebnega materiala. | kos | 2 |  | 0
42 11 | Izdelava direktnega priklopa na kanal, vključno z dobavo in montažo fazonskega elementa in vsega potrebnega veznega in tesnilnega materiala.
| PVC FAZONSKI ELEMENT | kos | 8 |  | 0
Lovilci olj in maščob
42 12 | Dobava in vgradnja lovilnika maščob nazivne velikosti 2l/s. (Kot na primer lovilnik maščobe RoGre NG2 ali enakovreden drugega proizvajalca). Vgradnja lovilca maščob se izvede po pogojih in navodilih proizvajalca in dobavitelja. Pokrov se prilagodi končni ureditvi terena, izvede se pokrov s polnilom v tlaku! Za lovilec maščob je potrebno izdelati poslovnik in voditi monitoring. | kos | 1 |  | 0
4.3 | Linijske kanalete z rešetko
Linija 1 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 1 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 8 |  | 0
43 2 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 500 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Zbiralnik
43 3 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 4 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka D 400
43 5 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve D400 28x9 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 9 |  | 0
Linija 2 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 6 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 38 |  | 0
Zbiralnik
43 8 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 3 |  | 0
Pribor
43 9 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka D 400
43 10 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve D400 28x9 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 40 |  | 0
Linija 3 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 11 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 5 |  | 0
Zbiralnik
43 12 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 13 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka B 125
43 14 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 5 |  | 0
| Dolžina 500 mm | kos | 1 |  | 0
Linija 4 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 15 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
43 16 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 500 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Zbiralnik
43 17 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 18 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka B 125
43 19 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 2 |  | 0
Linija 5 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 15 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 10 |  | 0
Zbiralnik
43 17 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 18 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka B 125
43 19 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 10 |  | 0
| Dolžina 500 mm | kos | 1 |  | 0
Linija 6 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 20 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 21 |  | 0
Zbiralnik
43 21 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 2 |  | 0
Pribor
43 22 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 2 |  | 0
Rešetka B 125
43 23 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 21 |  | 0
| Dolžina 500 mm | kos | 2 |  | 0
Linija 7 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 24 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 4 |  | 0
Zbiralnik
43 25 | Dobava in vgradnja zbiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN enodelen, svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm opcije gradbene višine: 450 mm dolžina 500 mm iztok s tesnilom DN150 vedro za umazanijo dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 26 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 1 |  | 0
Rešetka B 125
43 27 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 4 |  | 0
| Dolžina 500 mm | kos | 1 |  | 0
Linija 8 - ACO Multiline V100 tip 0.0 -
Kanalete
43 28 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm opcija dolžin: 1000 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 3 |  | 0
43 29 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Multiline V100 opcija zaščitnega roba: pocinkana pločevina razred obremenitve A15 do E600kN svetle širine 100 mm gradbena širina 135 mm gradbena višina ravne kanalete: 150 mm 500 mm dobavitelja ACO d.o.o. ali podobno. Dobava in vgradnja po navodilih dobavitelja. | kos | 1 |  | 0
Pribor
43 30 | Dobava in vgradnja zaključne čelne stene | kos | 1 |  | 0
Rešetka B 125
43 31 | Dobava in vgradnja nerjaveče mrežaste Q+ rešetke obremenitve B125 30x10 mm
| Dolžina 1000 mm | kos | 3 |  | 0
| Dolžina 500 mm | kos | 1 |  | 0
43 32 | Dobava in vgradnja PREDPRAŽNIK tipska rešetka dim. 0,5x1,0m z iztokom v vogalu PVC 110 (kot npr. ACO Vario 2.0) | kos | 1 |  | 0
4.4 | Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače
44 1 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 3,0 m. Betonski pokrov pod zelenico. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Vključno z zasipom okoli ponikovalnice s prodom (najmanj 33 % praznin) ter ponikovalnim preizkusom dejanskega ponikanje vode na terenu.
44 2 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 2,5 m. Betonski pokrov pod zelenico. | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Vključno z zasipom okoli ponikovalnice s prodom (najmanj 33 % praznin) ter ponikovalnim preizkusom dejanskega ponikanje vode na terenu.
44 3 | Izvedba priključka na obstoječi javni kanal. Priključek se izvede tako, da se na ravizijski jašek izvrta ustrezna odprtina za vstavitev PVC cevi v dnu jaška se izvede ustrezna mulda. Stik jaška in PVC cevi se zamatira s poliestrom. Priključna PVC cev se obbetonira z betonom C16/20. Vključno z vsem materialom za izvedbo priključka. | kpl | 2 |  | 0
| odvodnjavanje skupaj : |  |  |  | 0
5.0 GRADBENA DELA
51 1 | Izdelava, dobava in montaža lesenega opaža za temelje opornih zidov | m2 | 36.2 |  | 0
51 2 | Izdelava, dobava in montaža odprtega opaža za raven zid in stopnice, enostransko viden beton (finalno štokan) | m2 | 95.6 |  | 0
51 3 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3, strezno zvibriran za štokan finalni izgled betona; dodatki proti krčenju, vključno z armaturo po načrtu gradbenih konstrukcij (glej načrt GK - zunanja ureditev - zidci) | m3 | 34 |  | 0
51 4 | Finalna obdelava vidnih površin zidov in stopnic fino štokano; predhodna izdelava vzorca, ki ga potrdi projektant | m2 | 77 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 URBANA OPREMA
61 | Izdelava, dobava in montaža elementov zunanje ureditve, s pritrdilnim materialom, obbetoniranjem, sidranjem, ostalo po shemah:
61 1 | KLOP K1,klop na AB zidcu, dolžine 1400 cm, širine 50 cm, lesene letve 52/30 mm, macesen, vijačene v profile ploščatega železa, vroče cinkane in prašno barvane v RAL po izboru; profili v regi vijačeni v AB zidec; leseni deli finalno obdelani in premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi urbane opreme; | kos | 1 |  | 0
61 2 | KLOP, K2, dolžine 300 cm, širine 50 cm, višine 42cm (80cm) z naslonjalom dolžine 200cm; klop s prefabriciranim armiranobetonskim podstavkom, fino štokanim, iz sivega cementa in standardnega agregata; lesene letve 52/30mm, macesen, vijačene v profile ploščatega železa, profili v regah vijačeni v betonski podstavek klop točkovno temeljena (tlakovci), 2x točkovni temelj, iz 2x kovinskih sidernih plošč, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20 cm, iz poševnih delov sedal na več straneh, ter iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega materiala. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v barvi po RALu po izboru arhitekta, leseni deli finalno obdelani in premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi urbane opreme; | kos | 1 |  | 0
61 3 | KLOP, K2A, enako kot klop K2 razen temeljenja, temeljeno na AB ploščo | kos | 2 |  | 0
61 4 | KLOP, K3, dolžine 500 cm, širine 50 cm, višine 42cm (80cm) z naslonjalom dolžine 200cm; klop s prefabriciranim armiranobetonskim podstavkom, fino štokanim, iz sivega cementa in standardnega agregata; lesene letve 52/30mm, macesen, vijačene v profile ploščatega železa, profili v regah vijačeni v betonski podstavek klop točkovno temeljena (tlakovci), 3x točkovni temelj, iz 2x kovinskih sidernih plošč, iz sedala iz macesnovih lepljencev 5x20 cm, iz poševnih delov sedal na več straneh, ter iz ostalih kovinskih elementov in pritrdilnega materiala. Vsi kovinski deli vroče cinkani in prašno barvani v barvi po RALu po izboru arhitekta, leseni deli finalno obdelani in premazani z zaščitnim sredstvom po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, ostalo po shemi urbane opreme; | kos | 3 |  | 0
61 5 | KLOP, K3A, enako kot klop K2 razen temeljenja, temeljeno na AB ploščo | kos | 2 |  | 0
61 6 | KLOP, K4, prefabricirana armiranobetonska klop notranji premer 150cm, zunanji premer 200cm, skupne višine 42cm; enake strukture betona kot K2/K3, mnolitna, na treh armiranobetonskih podstavkih, kvadrih 20x40x26 cm podstavki točkovno temeljeni, razširitev temelja pod nivojem tlakovcev | kos | 1 |  | 0
61 7 | smetnjak, kot npr. samostoječ kovinski koš pravokotne oblike, z okroglo odprtino, dim. ca. 26x26x98 cm, barvano po barvni lestvici proizvajalca kot npr. MMCite Crystal CS110x , z izdelavo točkovnega temelja | kos | 2 |  | 0
61 8 | stojalo za kolesa, kot npr. Ziegler Tamores,iz ploščatega železa, z dodatno prečko, pravokotne oblike dim. ca. 80x85x8 cm, barvano po barvni lestvici proizvajalca z izdelavo 2x točkovnega temelja | kos | 18 |  | 0
61 9 | jeklen stebriček, oblikovan kot L profil 60/60mm sidran v AB talno ploščo, kot npr. MMCite Lot SL 150; barvan po barvni lestvici proizvajalca | kos | 4 |  | 0
61 10 | jeklen stebriček, oblikovan kot L profil 60/60mm sidran v AB talno ploščo, kot npr. MMCIte Lot SL100 sklopni stebriček s ključavnico, barvan po barvni lestvici proizvajalca | kos | 1
| URBANA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 HORTIKULTURNA UREDITEV
71 1 | Dobava in vgradnja kvalitetne humusne vrtne zemlje, sloj debeline 30cm, s planiranjem, kultiviranjem, čiščenjem, valjanjem, z zatravitvijo in izvedbo prve košnje | m2 | 290 |  | 0
71 2 | Posaditev grmovnic, trajnic in pokrovnih rastlin vključno z izkopom sadilne jame, z dobavo in vgradnjo kvalitetne sadilne zemlje, z zaščito pred glodalci, dobavo, posaditev, ostalo po navodilih v tehničnem poročilu:
71 21 | Carpinus betulus, gaber, kakovostne 50-60cm visoke sadike v loncu, primerne za živo mejo; ob rastlinah postavljene točkovne opore - lesen stebriček fi 6cm, h=80cm | kos | 28 |  | 0
71 22 | Hydrangea arborescens 'Annabelle', hortenzija; kakovostne 50cm visoke sadike v loncu, ob rastlinah postavljene točkovne opore - lesen stebriček fi 6cm, h=80cm | kos | 10 |  | 0
71 23 | Spiraea japonica 'Goldflame' (S. bumalda 'Goldflame'), japonska zlatolistna medvejka; kakovostne 50cm visoke sadike v loncu, ob rastlinah postavljene točkovne opore | kos | 5 |  | 0
71 24 | Deutzia hybrida 'Pink Pom Pom', dojcija; kakovostne 50cm visoke sadike v loncu, ob rastlinah postavljene točkovne opore - lesen stebriček fi 6cm, h=80cm | kos | 5 |  | 0
71 25 | Viburnum pragense XL, praška brogovita; kakovostne 50cm visoke sadike v loncu, ob rastlinah postavljene točkovne opore - lesen stebriček fi 6cm, h=80cm | kos | 3 |  | 0
71 26 | Hedera helix ‘Glacier’; pisan bršljan; kakovostne 40cm visoke/dolge sadike v loncu | kos | 15 |  | 0
71 27 | Molinia arundinacea 'Transparent', modra stožka, rastline v loncu | kos | 25 |  | 0
71 28 | Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', šašulica, rastline v loncu | kos | 40 |  | 0
71 29 | Stipa tenuissima, bodalica, rastline v loncu | kos | 15 |  | 0
71 3 | Zasaditev dreves, 25-30 cm obseg debla na 1,3 m; kakovostne najmanj 4 krat presajene solitrne rastline z žičnatim baliranjem - obseg bale cca 80 cm širine in 50 cm višine, z deklaracijo o izvoru in vrsti rastline; skupaj z leseno drevesno ograjo za zaščito debla in pripravo sadilne jame; tritočkovna drevesna opora - leseni stebrički fi6cm h=350cm
71 31 | Zasaditev drevesa Betula pendula, navadna breza, višina sadika 350-400cm; vgraditi cev za prezračevanje fi 6cm, d=350cm | kos | 1 |  | 0
71 32 | Zasaditev drevesa Ginkgo biloba ‘gold flame’, ginko (brezplodno drevo), višina sadika 350-400cm; vgraditi cev za prezračevanje fi 6cm, d=350cm | kos | 1 |  | 0
71 33 | Zasaditev drevesa Magnolia x soulangeana Soulageeva magnolija, magnolija, višina sadika 200cm; vgraditi cev za prezračevanje fi 6cm, d=350cm | kos | 2 |  | 0
71 34 | Zasaditev drevesa Acer platanoides Emerald queen, ostrolistni javor, višina sadika 350-400cm; vgraditi cev za prezračevanje fi 6cm, d=350cm | kos | 1 |  | 0
71 35 | Zaščita obstoječih dreves pred začetkom del, sanacija morebitnih poškod korenin, dodatek za ročni izkop okrog koreni, vrtnarska ureditev dreves. | kos | 9 |  | 0
71 36 | Dobava in vgradnja protiplevelne folije na območju posaditve grmovnic, trajnic in pokrovnih rastlin kot npr. DuPont Plantex cocomat, kokosova tkanina širine 2,4 m, fiksirana v tla z jeklenimi klini 40/10, 2 klina na m2, s prekrivanjem in ostalimi potrebnimi deli. | m2 | 130 |  | 0
71 37 | Dobava in vgradnja mineralne zastirke v debelini 10cm; | m2 | 130 |  | 0
71 38 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca v debelini 10cm; TD 0-32 in pod njim geotkanine 150 g/m2 | m2 | 4 |  | 0
| HORTIKULTURNA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. | ZUNANJA IN KOMUNALNA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ELEKTRO
REKAPITULACIJA ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
1 | NN elektro priključek (v mapi 3.1) | 0
2 | TK in KKS priključni vodi (v mapi 3.2) | 0
3 | Prestavitev obstoječih NN vodov | 0
4 | Močnostne elektroinštalacije | 0
5 | Razdelilniki | 0
6 | Razsvetljava | 0
7 | Razsvetljava velike in male dvorane | 0
8 | Varnostna razsvetljava | 0
9 | Sistem za neprekinjeno napajanje (UPS) | 0
10 | Zaščita pred delovanjem strele in ozemljitve | 0
11 | Univerzalno strukturirano ožičenje za IKT | 0
12 | Avtomatsko javljanje požara in ODT | 0
13 | Protivlomni sistem | 0
14 | Videonadzorni sistem | 0
15 | Kontrola pristopa in rezervacijski sistem | 0
16 | Centralno nadzorni sistem (CNS) | 0
17 | Aktivna oprema IKT | 0
| Skupaj el. inštalacije in oprema, brez DDV: | 0

## NN TK Priključek
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
1 | NN priključek
- | TP Gledališče- obstoječi NN razdelilnik
(dobava in montaža)
1.01 | Dobava in montaža opreme v polje +NE4: | 1 | kpl |  | 0
* 1x varovalčne stikalne letve tokovne zmogljivosti 630A za montažo na 185mm zbiralčni sistem, v njih se vstavijo varovalčni vložki 355A. Stikalna letev mora imeti vgrajeno komoro električnemu obloku. Tip Apator SmartArs Pro ali enakovredno. * 1x komplet drobnega veznega in pritrdilnega materiala * Tovarniško dokumentacijo pripravi izdelovalec stikalnega bloka.
1.02 | Kabelski čevelj za kabelsko žilo 240 mm2 (baker) | 4 | kos |  | 0
1.03 | Priklop kabelske žile na stikalno letev | 4 | kos |  | 0
1.04 | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
1.05 | Strošek stikalnih manipulacij na v trafo postaji (izklop, ponovni vklop) | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj NN razvod stikalni blok +NE4 | 1 | kpl |  | 0
- | NN priključni vod
(dobava in montaža)
1.06 | Bakren kabel N2XY-J 4x240 mm²+1,5mm² z uvlačenjem v zaščitne cevi | 43 | m |  | 0
1.07 | Kabelski čevelj za kabelsko žilo 240mm2 (Baker) | 8 | kos |  | 0
1.08 | Priklop kabla N2XY-J 4x240 mm²+1,5mm² v NN blok na NN stikalno letev | 1 | kpl |  | 0
1.09 | Priklop kabla N2XY-J 4x240 mm²+1,5mm² v novo priključno merilno omaro | 1 | kpl |  | 0
1.1 | Izdelava kabelskih končnikov in priključitev kabla. | 2 | kpl |  | 0
1.11 | Cev DWP Φ160 mm, komplet z predvleko, položena v kabelsko kanalizacijo. | 44 | m |  | 0
1.12 | PVC opozorilni trak, vključno z polaganjem. | 44 | m |  | 0
0
1.13 | Valjanec Fe-Zn 25x4 mm | 44 | m |  | 0
0
1.14 | Stikalne manipulacije in strošek nadzora s strani Elektro distributerja. | 1 | kpl |  | 0
1.15 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in nadzor pri križanjih in približevanjih | 5 | kpl |  | 0
0
1.16 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
1.17 | Strošek uporabe obstoječe cevi DWP Φ160 mm med transformatorsko postajo in obstoječim jaškom (med tč.A in tč.B) v dolžini 7 m - Dogovoriti z Elektro Celje d.d. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj NN priključni vod | 1 | kpl |  | 0
1.18 | Razdelilnik PMO
(dobava in montaža)
| Podometna omarica, dimenzij cca 850x1200x300 mm, z dvojno izolacijo, stopnja zaščite II, tritočkovno zaklepanje, IP 54, za temperaturno območje -50oC do +125oC, izdelana iz samougasnega poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, odpornega proti UV žarkom, temperaturi in udarcem, komplet z vrati, opremljena s tipsko ključavnico distributerja, z okenci za odčitanje porabe električne energije, žepkom za enopolno shemo | 1 | kpl
- | 3-polni zbiralnični sistem za 60 mm sestav, komplet z zbiralnicami dimenzij 20x10 mm dolžine 600mm, priključnim modulom, nosilci zbiralk… | 1 | kpl
- | 3-polni Priključni terminal za kable do 300 mm2 | 2 | kpl
- | 3-polni Varovalčni ločilnik tokovne zmogljivosti 400A, za montažo na zbiralčni sistem, z 3 NV varovalčnimi vložki, vgradnja na sistem zbiralnic | 1 | kos
- | 3-polni Varovalčni ločilnik tokovne zmogljivosti 160A, za montažo na zbiralčni sistem, z 3 NV varovalčnimi vložki, vgradnja na sistem zbiralnic | 2 | kos
- | 3-polni komplet, VLC10/CH10, z varovalnimi vložki 6A | 1 | kos
- | merilna letev | 1 | kos
- | 3p prenapetostni odvodnik, kot npr. Iskra tip Protec Protec B2S 37,5/275V (3+0) | 1 | kpl
- | tokovni merilni transformatorji 300/5 A, kl = 0,5; 5 VA, E ASK 31.5, "MBS" | 3 | kos
- | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce | 1 | kos
- | oprema za pritrditev el. opreme ( kanali, perfororani nosilci, izolatorji, uvodnice, kabelski nosilci, letve, pokrovi okrovi, vijaki….) | 1 | kpl
- | vezni material za izvedbo ožičenja ( vodniki, žica, tulci, kabelski čevlji, vrstne sponke….) | 1 | kpl
- | meritve in atesti | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik PMO | 1 | kpl |  | 0
- | Ostalo
1.19 | Transport opreme na gradbišče | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Izvedba elektro meritev in izdelava poročil | 1 | kpl |  | 0
1.21 | Izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje | 1 | kpl |  | 0
1.22 | Tehnični nadzor | 1 | kpl |  | 0
0
| Skupaj ostalo: |  |  |  | 0
1.23 | Drobni montažni material in manjša nepredvidena dela | 8% |  |  | 0
| Skupaj NN priključek |  |  |  | 0
2 | TK in KKS priključni vodi
(dobava in montaža)
2.01 | Izvedba preboja v obstoječ AB elektro jašek za cev 2x fi 50 mm (dvojček). Vpeljava cevi v jašek, zatesnitev jaška z obbetoniranjem. | 2 | kpl |  | 0
2.02 | Izvedba preboja v objekt za cev 2x fi 50 mm (dvojček). Vpeljava cevi v objekt, zatesnitev z trajno elastično tesnilno maso. | 2 | kpl |  | 0
2.03 | Cev 2x Φ500 mm, komplet z predvleko, položena v kabelsko kanalizacijo. | 55 | m |  | 0
2.04 | PVC opozorilni trak, vključno z polaganjem. | 55 | m |  | 0
2.05 | Dobava, polaganje in zaključevanje dovodnega Telekom optičnega kabla od obstoječega TK jaška do 19" rack omarice v IT prostoru. Dolžina optičnega kabla je 40 m. V dolžini 5 m se kabel od obstoječega TK jaška do inštalacijskega jaška v objektu položi v cev fi 50, naprej do IT prostora pa po kabelski polici. Kabelska polica v objektu ni predmet dobave, koristi se skupna šibkotočna kabelska polica. | 1 | kpl |  | 0
2.06 | Dobava, polaganje in zaključevanje dovodnega Telemach koaksialnega kabla od obstoječega TK jaška do 19" rack omarice v IT prostoru. Dolžina koaksialnega kabla je 75 m. V dolžini 35 m se kabel od obstoječega TK jaška do inštalacijskega jaška v objektu položi v cev fi 50, naprej do IT prostora pa po kabelski polici. Kabelska polica v objektu ni predmet dobave, koristi se skupna šibkotočna kabelska polica. | 1 | kpl |  | 0
2.07 | Drobni montažni material in manjša nepredvidena dela | 8% |  |  | 0
| Skupaj TK in KKS priključni vodi |  |  |  | 0
| Skupaj NN priključek |  |  |  | 0
OPOMBA:
Zemeljska in gradbena dela (izkopi, zasutje, obbetoniranje cevi…) so zajeta v gradbenem popisu zunanje ureditve.

## Prestavitev
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
3 | Prestavitev obstoječih NN vodov
(dobava in montaža)
- | Gradbeni material in dela
(dobava in montaža)
3.01 | Pripravljalna dela na gradbišču, nabava, prevoz in razklad opreme ter materiala, zakoličba trase in zavarovanje gradbišča | 1 | kpl |  | 0
3.02 | Zakoličba obstojelčih elektro vodov v varovalnem pasu v dolžini cca 80 m | 1 | kpl |  | 0
3.03 | ABK predfabriciran kabelski jašek, neto dim. 1,6 m x 1,6 m x 1,5 m. Izdelava: s sestavo predfabriciranih elementov na mestu vgradnje po specifikaciji proizvajalca, z predhodno izdelavo utrjene podlage. Zgradba: beton z dodatki za obstojnost na mestu vgradnje, železna armatura po namenu vgradnje in izračunu proizvajalca. Izdelava AB plošče nad jaškom z vgrajenim LTŽ pokrovom 0,8x0,8 m, nosilnosti klase D 400 kN. Na pokrovu je napis "elektrika". V ceni tudi izkop, obsutje in odvoz odvečnega materiala. | 2 | kpl |  | 0
3.04 | ABK predfabriciran kabelski jašek, neto dim. 1,2 m x 1,2 m x 1,5 m. Izdelava: s sestavo predfabriciranih elementov na mestu vgradnje po specifikaciji proizvajalca, z predhodno izdelavo utrjene podlage. Zgradba: beton z dodatki za obstojnost na mestu vgradnje, železna armatura po namenu vgradnje in izračunu proizvajalca. Izdelava AB plošče nad jaškom z vgrajenim LTŽ pokrovom 0,8x0,8 m, nosilnosti klase D 400 kN. Na pokrovu je napis "elektrika". V ceni tudi izkop, obsutje in odvoz odvečnega materiala. | 1 | kpl |  | 0
3.05 | Izvedba preboja v obstoječ AB elektro jašek za večcevno elektro kabelsko kanalizacijo 9x fi 160 mm. Vpeljava cevi v jašek, zatesnitev jaška z obbetoniranjem. | 1 | kpl |  | 0
3.06 | Valjanec RF 30x3,5 mm | 94 | m |  | 0
3.07 | EPC cev Ø 160/4,7 mm s tesnili in polaganjem v izkopan jarek | 485 | m |  | 0
3.08 | GDC cev Φ 160/136 mm s spojko in polaganjem v izkopan jarek | 115 | m |  | 0
3.09 | Mehanska zaščita cevi z obbetoniranjem z betonom C12/16 | 8 | m3 |  | 0
3.1 | PVC opozorilni trak | 180 | m |  | 0
3.11 | Transport opreme na gradbišče | 1 | kpl |  | 0
3.12 | Geodetski posnetek jaškov in trase v dolžini 85 m, po izvedenih delih ter vnos v kataster podzemnih vodov. Gerodetski posnetek je potrebno dostaviti na Elektro Celje d.d. v tiskani in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
3.13 | Izdelava vrat dimenzij cca 1000x1400 mm, komplet z okvirjem in vgradnjo na novo fasado. Vrata in okvir se izdelajo iz Inox materiala in so namenjena za prekritje obstoječe distrubucijske razdelilne omare na fasadi objekta. Na omari se vgradi tipska cilindrična ključavnica elektrodistributerja. Predhodno je potrebno na objektu posneti garabite obstoječe omare in izvedbo tehnično uskladiti s predstavnikom elektro distribucije ter vizuelno z arhitektom. | 1 | kpl |  | 0
3.14 | Drobni montažni material, režijski stroški, manjša nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| skupaj gradbeni material in dela |  |  |  | 0
- | Elektromontažni material in dela
(dobava in montaža)
3.15 | Kabel NA2XY 4x240+2,5mm z uvlačenjem v zaščitne cevi | 96 | m |  | 0
3.16 | Kabel NA2XY 4x150+1,5mm z uvlačenjem v zaščitne cevi | 186 | m |  | 0
3.17 | Kabelski čevelj za kabelsko žilo 240mm2 (aluminij) | 8 | kos |  | 0
3.18 | Kabelski čevelj za kabelsko žilo 150mm2 (aluminij) | 16 | kos |  | 0
3.19 | Izvedba vodotesne zemeljske kabelske spojke med dvema kabloma Al 4x240+2,5mm, komplet z materialom | 2 | kpl |  | 0
3.2 | Izvedba vodotesne zemeljske kabelske spojke med dvema kabloma Al 4x150+2,5mm, komplet z materialom | 4 | kpl |  | 0
3.21 | Izdelava kabelskih končnikov na kablu Al 4x240+2,5mm | 2 | kpl |  | 0
3.22 | Izdelava kabelskih končnikov na kablu Al 4x150+2,5mm | 4 | kpl |  | 0
3.23 | Priklop kabla Al 4x150+2,5mm v obstoječo kabelsko oamrico | 2 | kpl |  | 0
3.24 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve prebojne trdnosti kabla, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
3.25 | Strošek tehničnega nadzora s strani elektrodistributerja, stikalnih manipulacij na omrežju, zakoličbe obstoječih NN kablov pri izvedbi gradbenih del in preboja v obstoječo TP | 1 | kpl |  | 0
3.26 | Meritve zaščite proti električnemu udaru, meritve ozemljitve in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
3.27 | Drobni montažni material, režijski stroški, manjša nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| skupaj elektromontažni material in dela |  |  |  | 0
| skupaj prestavitev obstoječih NN vodov: |  |  |  | 0
OPOMBA:
Zemeljska in gradbena dela (izkopi, zasutje, obbetoniranje cevi…) so zajeta v gradbenem popisu zunanje ureditve.

## Moč
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
4 | Močnostne elektroinštalacije
(dobava in montaža)
4.01 | Izgradnja betonskega jaška BC fi80, h=100 cm, komplet z izkopom, poravnavo in utrjevanjem zemljine pred montažo in obsutjem in utrjevanjem po plasteh s primernim materialom, z izdelavo AB venca z vgrajenim LŽ pokrovom "Elektrika" nosilnosti C 250 in ureditvijo zemljišča. | 2 | kpl |  | 0
4.02 | Zaščitna instalacijska cev za zunanje polaganje v zemljišče, položena v zunanjo kabelsko kanalizacijo, komplet z distančniki ter s spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev Φ110 mm | 140 | m |  | 0
- | cev Φ70 mm | 75 | m |  | 0
- | cev Φ32-50 mm | 80 | m |  | 0
4.03 | Pocinkane perforirane kabelske police, kot npr. Hermi Lenx, komplet z pokrovom, nosilci in vezno-spojnim materialom:
- | KP-300/60 mm | 60 | m |  | 0
- | KP-200/60 mm | 280 | m |  | 0
- | KP-100/60 mm | 310 | m |  | 0
- | KP-050/60 mm | 150 | m |  | 0
4.04 | Dvoprekatni PVC parapetni kanal kot npr. TEM 65x130 mm, komplet z vsemi montažnimi in spojnimi elementi, vključno z dozami, pregradami… | 28 | m |  | 0
4.05 | Tipka za zasilni izklop kotlarne v ohišju s steklenim pokrovom. V ceni je potrebno upoštevati tudi napisno tablo z napisom "Izklop plinske kotlovnice" | 1 | kpl |  | 0
4.04 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 50-70 mm | 600 | m |  | 0
- | cev F 20-35 mm | 750 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 6700 | m |  | 0
4.07 | Zaščitne nadometne LSHF instalacijske cevi, vključno s skobami, koleni, spojnim in pritrdilnim materialom:
- | cev F 20-35 mm | 50 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 120 | m |  | 0
4.08 | Zaščitne fleksibilne LSHF instalacijske cevi kot npr. euroflex, vključno z montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 100 | m |  | 0
- | cev F 11-16 mm | 250 | m |  | 0
4.09 | Nadometni instalacijski kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 10x10 - 25x15 mm, komplet z pokrovom. | 150 | m |  | 0
4.1 | Nadometni instalacijski LSHF kanal kot npr. Quadro, raznih dimenzij od 30x20 - 60x40 mm, komplet z pokrovom. | 50 | m |  | 0
4.11 | Kabli z odzivom na ogenj razreda Ccas1 d2 a1:
- | FG16M16 1x240 mm² | 24 | m |  | 0
- | FG16M16 4x95 mm² | 30 | m |  | 0
- | FG16M16 5x35 mm² | 75 | m |  | 0
- | FG16M16 5x25 mm² | 80 | m |  | 0
- | FG16M16 3x25 mm2 | 70 | m |  | 0
- | FG16M16 5x16 mm² | 245 | m |  | 0
- | FG16M16 5x6 mm² | 55 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 2635 | m |  | 0
- | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 634 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 787 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | 4860 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | 595 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x4 mm2 | 40 | m |  | 0
- | NHXMH-J 5x6 mm2 | 360 | m |  | 0
- | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 260 | m |  | 0
- | UTP cat.6 | 220 | m |  | 0
- | FTP cat.6 | 360 | m |  | 0
- | LiHCH 3x0,75 mm² | 170 | m |  | 0
- | LiHCH 4x0,75 mm² | 110 | m |  | 0
- | zvočniški kabel 2x2,5 mm2 | 360 | m |  | 0
4.12 | Kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1d1a1 (požarno zaščitene evakuacijske poti: stopnišče, izhod na prosto v pritličju):
- | N2XH-J 3x1,5 mm² | 220 | m |  | 0
- | N2XH-J 4x1,5 mm² | 135 | m |  | 0
- | N2XH-J 5x1,5 mm² | 80 | m |  | 0
- | N2XH-J 3x2,5 mm² | 110 | m |  | 0
- | N2XH-J 5x2,5 mm² | 100 | m |  | 0
4.13 | Izvedba tesnjenja požarnega prehoda kablov, požarne odpornosti EI 90. Tesnjenje se izvede s cerfificiranim tesnilnim materialom. Vgradnja materiala po detajlih proizvajalca. Vsak požarni preboj mora biti označen z predpisano oznako za označitev preboja. Izdelati je potrebno poročilo poročilo o izvedbi požarnega tesnjenje in priložiti izjavo o pravilni in kompletni izvedbi požarnega tesnjenja podpisano s strani izvajalca in nadzornika:
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 400x200x150 mm | 6 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 300x200x150 mm | 8 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 200x150x100 mm | 10 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 150x100x100 mm | 8 | kpl |  | 0
- | tesnjenje prehoda inštalacij do velikosti 100x100x100 mm | 15 | kpl |  | 0
4.13 | Nadometna CEE vtičnica, 5-polna, 32A/400V, IP66, komplet z montažnim materialom. | 4 | kpl |  | 0
4.15 | Nadometna CEE vtičnica, 5-polna, 16A/400V, IP65, komplet z montažnim materialom. | 5 | kpl |  | 0
4.16 | Nadometna CEE vtičnica, 3-polna, 16A/230V, IP65, komplet z montažnim materialom. | 6 | kpl |  | 0
4.17 | Vtičnice za vgradnjo v parapetni kanal Tem, IP40, z zaščitnim kontaktom, vključno z dozami in okvirji:
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), trojna | 24 | kom |  | 0
- | Vtičnica 230V/16A, bela (mreža), dvojna | 14 | kom |  | 0
4.18 | Vtičnice, podometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno,bel okvir, bele vtičnice, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 137 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - dvojna | 43 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A - trojna | 4 | kom |  | 0
- | vtičnica 230V/16A s pokrovom | 12 | kom |  | 0
- | USB vtičnica z dvema priključkoma USB-A + USB-C | 24 | kom |  | 0
4.19 | Vtičnice, podometne, IP44, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 7 | kom |  | 0
4.2 | Vtičnice, nadometne, IP40, z zaščitnim kontaktom, bele, vključno z dozami:
- | vtičnica 230V/16A - enojna | 9 | kom |  | 0
4.21 | Vgradni brezžični polnilni fi 60 modul za prenosne naprave (wireless chrager) z USB izhodoma USB-A + USB-C, komplet z napajalnim adapterjem in vgradnjo v opremo po detajlu arhitekta. | 20 | kom |  | 0
4.22 | Talna doza kot npr. Tem 21M, za vgradnjo v tlak ali dvojni pod, nastavljiva višina, komplet nosilci modul z podstavkom, okvirjem in pokrovom z možnostjo vstavitve talne obloge do 10 mm, komplet z vgrajenimi vtičnicami 6x230V + 4xRJ45, cat.6 + 2xUSB + 2xHDMI | 4 | kpl |  | 0
4.23 | Talna doza kot npr. Tem 14M, za vgradnjo v tlak ali dvojni pod, nastavljiva višina, komplet nosilci modul z podstavkom, okvirjem in pokrovom z možnostjo vstavitve talne obloge do 10 mm, komplet z vgrajenimi vtičnicami 4x230V + 4xRJ45 | 16 | kpl |  | 0
4.24 | 7-mestna podometna doza kot npr. Tem vgrajena za predpripravo inštalacij, ki se bodo izvajale v 2. fazi | 77 | kom |  | 0
4.25 | Stikalni program, podometen, IP40, kot npr. TEM tip Modul ali enakovredno, vključno z dozami:
- | stikalo navadno | 27 | kom |  | 0
- | stikalo menjalno | 4 | kom |  | 0
- | stikalo križno | 1 | kom |  | 0
- | tipkalo | 42 | kom |  | 0
4.26 | Stikalni program, nadometen, IP44
- | stikalo navadno | 2 | kom |  | 0
- | tipkalo | 1 | kom |  | 0
4.27 | Vgradni/nadgradni stropni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP54, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel MD-8 ECO ali enakovredno (servisni in pomožni prostori) | 24 | kom |  | 0
4.28 | Vgradni/nadgradni stenski PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP54, 160-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 2140 ECO ali enakovredno (servisni in pomožni prostori) | 2 | kom |  | 0
4.29 | Vgradni/nadgradni stropni PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP54, 360-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 345 ali enakovredno (hodniki, stopnišča) | 14 | kom |  | 0
4.3 | Vgradni/nadgradni stenski PIR detektor gibanja za krmiljenje razsvetljave, IP54, 180-stopinjski, radij pokrivanja 8m, nastavitev praga osvetlitve 2-1000lx, nastavitev časa 5s-15 min, primeren za višino 2,5-5,0m, tip Steinel IS 3180 ali enakovredno (hodniki, stopnišča) | 5 | kom |  | 0
4.31 | Svetilo sestavljeno iz LED žarnice 10W in okrova E27 za namestitev v neizdelane prostore | 22 | kom |  | 0
4.27 | Nadometne doze, IP55, vključno s pokrovom (ocena):
- | doza 80×80 mm | 80 | kom |  | 0
- | doza 150×110 mm | 40 | kom |  | 0
4.32 | Nadometna priključna doza s sponkami 5x2.5 mm2, IP55 (kuhinja) | 5 | kom |  | 0
4.3 | Požarno odporne podometne doze EI 90, certificirane za vgradnjo v stene na mejah požarnih sektorjev npr. HWD 90, HWD 68 ali enakovredno
- | doza fi 68 mm | 43 | kom |  | 0
- | doza fi 74 mm | 22 | kom |  | 0
- | doza fi 2x74 mm | 10 | kom |  | 0
4.35 | Razni priklopi naprav, ki so sestavni del drugih projektov: kot so senzorske pipe in pisoarjo, ventilatorji, požarne in dimne lopute, vrata, pogoni senčil, pogoni v omaricah talnega gretja ipd. | 185 | kom |  | 0
4.36 | Napajalnik za napajanje senzorskih pisoarjev in vodovodnih pip v sanitarijah, s SELV napajalnikom 230/24 V, 100 VA, ohišjem za podometno montažo in pritrdilnim priborom. | 6 | kpl |  | 0
4.37 | Prostorski termostata 10A, možnost nastavljanja temperature | 1 | kpl |  | 0
4.38 | Podometna omarica 450x150x600 mm, IP40, vrata s ključavnico za vgradnjo napajalnikov za LED trak v ograji stopnišča. Vključen drobni vezni in montažni material | 1 | kpl |  | 0
4.39 | SOS sistem za klic v sili v sanitarijah za invalide, kot npr. URMET Ref. 6600/501 ali enakovredno vključno z:
- | zunanji terminal s svetlobno/akustično signalizacijo in funkcijo ponastavitve alarma | 1 | kpl
- | notranji terminal s svetlobno signalizacijo in potezno vrvico | 1 | kpl
- | standardna podometna doza 503 | 2 | kom
- | kabel za povezavo med zunanjo in notranjo enoto - J-H(St)H 3x2x0,8 | 15 | m
- | napajanje sistema z omrežno napetostjo 230V AC | 1 | kpl
- | vgrajen Ni-Mh akumolator za rezervno napajanje (24h v mirovanju) | 1 | kpl
- | navadna podometna tipka (NO), IP55 za reset klica v sili | 1 | kom
- | sistem mora omogočati tudi: *plug & play sistem *možnost priklopa dodatnega javjalnika izlitja vode *možnost priklopa čitalca kartic za ponastavitev alarma *možnost priklopa dodatnega terminala z svetlobno/akustično signalizacijo | 1 | kpl
- | drobni material | 1 | kpl
| skupaj sistem za klic v sili: | 1 | kpl |  | 0
4.4 | Izvedba indukcijske zanke v veliki dvorani PF žica-pletenica 2,5mm2, komplet s cevjo, ki se obojestransko zaključi v ojačevalniku tokovne zanke. Zanka se izvede 10 cm nad tlemi, pri ovirah (vrata,...) pa se dvigne in gre nad vrati, ter nato ponovno 10 cm na tlemi, komplet z izdelavo utora v obstoječi opečni steni (OPOMBA: zanka ne sme biti v stiku z kovinskimi masami) | 120 | m |  | 0
4.41 | Izvedba indukcijske zanke v mali dvorani PF žica-pletenica 2,5mm2 , komplet s cevjo, ki se obojestransko zaključi v ojačevalniku tokovne zanke. Zanka se izvede 10 cm nad tlemi, pri ovirah (vrata,...) pa se dvigne in gre nad vrati, ter nato ponovno 10 cm na tlemi, komplet z izdelavo utora v obstoječi opečni steni (OPOMBA: zanka ne sme biti v stiku z kovinskimi masami) | 75 | m |  | 0
4.42 | Kabliranje tehnike v veliki in mali dvorani. Kabli z odzivom na ogenj razreda Ccas1d2a1:
- | FTP 4x2x22 AWG, kat.6 | 1680 | m |  | 0
- | DMX kabel L2170203 UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22 | 810 | m |  | 0
- | NHXMH-J 3x2,5 mm2 (16A dovod do zvočnikov in šuko priklop) | 120 | m |  | 0
- | Kabel mikrofonski 2x 2x0.25mm2 modri, dvojni oklop, fi 8,5mm | 185 | m |  | 0
4.43 | Konektorji za odrsko tehniko:
- | _16A dovod do zvočnikov in šuko priklopi na relejskem vklopu, vsak priklop – zvočnik ima svojo varovalko | 12 | kpl |  | 0
- | DMX konektor 5-pinski moški | 45 | kom |  | 0
- | DMX konektor 5-pinski ženski | 45 | kom |  | 0
- | RJ45 konektor ženski, kat. 6 | 75 | kom |  | 0
- | RJ45 konektor moški, kat. 6 | 180 | kom |  | 0
- | xlr 3 pin panel moški (pri vsakem zvočniku) | 4 | kom |  | 0
- | ženski panel xlr 3 pin (na parapetu tehnična miza) | 4 | kom |  | 0
4.44 | Ozemljitve:
| Zbiralka za glavno izenačenje potenciala, komplet z nadometnim ohišjem, spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 1 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala za namestitev na kabelsko polico, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 15 | kpl |  | 0
- | Zbiralka za dodatno izenačenje potenciala podometna, komplet spojnim in pritrdilnim materialom materialom. | 8 | kpl |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 6 mm², komplet s spojnim materialom. | 650 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 10, 16 mm², komplet s spojnim materialom. | 260 | m |  | 0
- | Vodnik H07 V-K 25, 35 mm², komplet s spojnim materialom. | 100 | m |  | 0
- | Ozemljitev kabelskih polic, omaric, strojnih naprav, cevovodov, kovinskih mas, ograj, podbojev v hali, izvedena z flex žico 6 mm², zaključena z kabel čevljem in zobato podložko | 145 | kpl |  | 0
- | razni spojni in pritrdilni material za izvedbo ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
4.45 | Demontaža obstoječih svetilk, kablov in ostalih elementov na površini cca 2200 m2, sortiranje, predaja uporabnega materiala investitorju in odvoz neuporabnega materiala na ustrezno deponijo za odpadno električno in elektronsko opremo | 1 | kpl |  | 0
4.46 | Razni preboji do F 50 mm za prehode kablov skozi opečne stene debeline do 60 cm. | 80 | kpl |  | 0
4.47 | Razni preboji do F 50 mm za prehode kablov skozi AB ploščo debeline do 30 cm. | 25 | kpl |  | 0
4.48 | Izdelava odprtin za kabelske trase od 100x100 mm do 300x200 mm skozi opečne stene debeline do 60 cm. | 30 | kpl |  | 0
4.49 | Dolbenje utorov do 5x5 cm za električne inštalacije po obstoječih stenah | 650 | m |  | 0
4.5 | Pregledi, preskusi in meritve na NN električnih inštalacijah ter izdelava dokumentacije:
- | Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu. | 1 | kpl |  | 0
- | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika. | 1 | kpl |  | 0
- | Električne meritve na strojnih instalacijah (klimati…) in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Električne meritve na tehnoloških instalacijah in izdelava poročila. | 1 | kpl |  | 0
- | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
4.51 | Drobni montažni material in manjša nepredvidena dela | 3% |  |  | 0
| skupaj močnostne inštalacije: |  |  |  | 0

## Razdelilniki
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
5 | Razdelilniki in omarice
(dobava in montaža)
5.01 | Razdelilnik RG
(dobava in montaža)
Vsi NN sestavi morajo ustrezati zahtevam standardov SIST EN 61439-1 in 2. Ponudnik mora priložiti naslednje izjave in poročila:
- izjava o skladnosti s SIST EN 61439-1 in 2,
- testna poročila v skladu s SIST EN 61439-1 in 2,
- Vsak element v NN sestavu mora imeti trajno oznako iz enočrtne sheme
- | NN sestav iz kovinskih prostostoječih omar, komplet z vrati, ključavnico, IP 55, dimenzij 1800x2000x400 mm (3x omara 600x2000x400 mm ) | 1 | kpl
Vgrajena sledeča oprema:
- | 3p kompaktni odklopnik (MCCB), izklopilni tok KS Icu= 36kA, , servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), Elektro-mehanska zaščitna enota (nastavljiva od 0.6 to 1 x Ir), z podaljšano ročico na vrata, nazivni tok 400 A | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet NH1/250A, za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic, komplet z varovalnimi vložki | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet NH00/160A, za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic, komplet z varovalnimi vložki | 2 | kom
- | 3p varovalni komplet NH000/125A, za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic, komplet z varovalnimi vložki | 13 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02, komplet z varovalnimi vložki | 4 | kom
- | tokovni merilni transformator 300/5 A | 3 | kom
- | Merilni center za polindirektno priključitev x/5A z Modbus komunikacijo npr. Schrack NA96+ | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 15 kA | 18 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 10 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 15 kA | 2 | kom
- | 1p varovalni komplet TYTAN, komplet z var. vložki /6 A | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 15 kA | 4 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /32 A, 15 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 15 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 6 kA | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 3 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/25/3+0 Iimp=25kA/pol | 1 | kom
- | močnostni kontaktor kot npr. ETI CEM 50E, tuljava 230VAC | 1 | kom
- | ENOFAZNI močnostni kontaktor 100 A, tuljava 230VAC
- | fotorele z integrirano programsko uro, kot npr. Eti SOU-1 230VAC | 1 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Eti R40-40 230V | 5 | kom
- | Napajalnik 24VDC 50 W | 1 | kom
- | 2p stikalo 1-0-2 | 1 | kom
- | stikalo 1-0-2 | 4 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik RG : | 1 | kpl |  | 0
5.02 | Razdelilnik Rotv
(dobava in montaža)
- | Prostostoječa kovinska omara IP 40, dimenzij 1600x2000x400 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p kompaktni odklopnik (MCCB), izklopilni tok KS Icu= 36kA, , servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), Elektro-mehanska zaščitna enota (nastavljiva od 0.6 to 1 x Ir), z podaljšano ročico na vrata, nazivni tok 200 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 12 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 15 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik D /16 A, 15 kA | 42 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C 16/0,03 A, 15 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 15 kA | 9 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 11 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /32 A, 15 kA | 3 | kom
- | 3p varovalni komplet NH000/125A, za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic, komplet z varovalnimi vložki | 15 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 10 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 120/320V (3+0) | 1 | kom
- | 60 mm sistem zbiralnic enake tokovne zmogljivosti, kot glavno stikalo, komplet z nosilci in vsem pritrdilnim in spojnim materialom | 1 | kom
- | kontaktor, kot npr. Schrack LZDH65B3-- + LZZCH711-- | 10 | kom
- | kontaktor, kot npr. Schrack LZDH80B3-- + LZZCH711-- | 1 | kom
- | stikalo vrtilno 0-1 | 11 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rotv : | 1 | kpl |  | 0
5.03 | Razdelilnik Rotm
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 40, dimenzij 1000x1400x250 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p kompaktni odklopnik (MCCB), izklopilni tok KS Icu= 36kA, , servisni tok KS Ics=100% Icu (do 415V), Elektro-mehanska zaščitna enota (nastavljiva od 0.6 to 1 x Ir), z podaljšano ročico na vrata, nazivni tok 125 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 15 kA | 2 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 15 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik D /16 A, 15 kA | 15 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C 16/0,03 A, 15 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /32 A, 15 kA | 1 | kom
- | 3p varovalni komplet NH00, komplet z var. Vložki | 6 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 4 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 120/320V (3+0) | 1 | kom
- | kontaktor, kot npr. Schrack LZDH40B3-- + LZZCH711-- | 3 | kom
- | kontaktor, kot npr. Schrack LZDH65B3-- + LZZCH711-- | 1 | kom
- | stikalo vrtilno 0-1 | 4 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rotm : | 1 | kpl |  | 0
5.04 | Razdelilnik Rktl
(dobava in montaža)
- | Prostostoječa kovinska omara IP 55, dimenzij 1200x2000x400 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 7 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 6 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /2 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 13 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 4 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 2 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,3 A | 1 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V | 1 | kom
- | 3p vtičnica 16A/230V | 2 | kom
- | kontaktor, kot npr. Eti CEM12-10 24VDC | 4 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev 80A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 80A MODBUS Countis E23 | 2 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT370024 +YMLRA024 24VDC | 6 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT370730 +YMLGW230 230VAC | 4 | kom
- | Napajalnik 12 VDC, 5A LP411205-- | 1 | kom
- | Napajalnik 230VAC/24VDC 4,5A Schrack LP412405 | 1 | kom
- | pomožno stikalo za signalizacijo stanja inšt. odklopnika, 1xNO | 11 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 100 VA | 1 | kom
- | stikalo A-0-R | 8 | kom
- | Samo vgradnja in priklop CNS opreme po načrtu (oprema zajeta v popisu CNS) | 1 | kpl
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rktl : | 1 | kpl |  | 0
5.05 | Razdelilnik Rk
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 40, dimenzij 800x1250x250 mm, komplet z kovinskimi vrati barvano po NCS lestvico z barvo po izbiri arhitekta, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 11 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 8 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p kombinirano zaščitno stikalo C (tip A) 32/0,03A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 2 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT570524 24VAC | 4 | kom
- | modularni kontaktor, kot npr. Eti R25-40 24V | 1 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 160 VA | 1 | kom
- | tipkalo pritisno 0-1 | 1 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 1 | kom
- | Samo vgradnja in priklop CNS opreme po načrtu (oprema zajeta v popisu CNS) | 1 | kpl
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rk : | 1 | kpl |  | 0
5.06 | Razdelilnik Rkh
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 44, dimenzij 800x1000x250 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 3 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 14 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 5 | kom
- | 3p prenapetostni odvodnik kot npr. PROTEC C 20kA/pol, 320V, 10 kA | 1 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02 /35 A | 2 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 40/0,03 A | 2 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rkh : | 1 | kpl |  | 0
5.07 | Razdelilnik Rp
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 40, dimenzij 1000x1400x250 mm, komplet z kovinskimi vrati barvano po NCS lestvico z barvo po izbiri arhitekta, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 12 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 14 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 4 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 4 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 3 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT570524 24VAC | 4 | kom
- | Napajalnik 24VDC 50 W | 1 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 160 VA | 1 | kom
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 2 | kom
- | Samo vgradnja in priklop CNS opreme po načrtu (oprema zajeta v popisu CNS) | 1 | kpl
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rp : | 1 | kpl |  | 0
5.08 | Razdelilnik R1n
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 55, dimenzij 1200x1400x250 mm, komplet z kovinskimi vrati , ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 63 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 16 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 24 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 7 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 3 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT570524 24VAC | 4 | kom
- | Napajalnik 24VDC 50 W | 1 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 160 VA | 1 | kom
- | Samo vgradnja in priklop CNS opreme po načrtu (oprema zajeta v popisu CNS) | 1 | kpl
- | Merilni center za direktno priključitev DO 63A in vgradnjo na letev kot npr. COUNTIS E23 3PH 63A MODBUS | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R1n : | 1 | kpl |  | 0
5.09 | Razdelilnik R1u
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 55, dimenzij 1000x1400x250 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 2p bremensko stikalo 100A | 1 | kom
- | 2p preklopno glavno UPS stikalo 100A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 12 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C (tip A) 10/0,03A, 10 kA | 2 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C (tip A) 16/0,03A, 10 kA | 4 | kom
- | 2p kombinirano zaščitno stikalo C (tip A) 6/0,03A, 10 kA | 3 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /6 A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT370024 24VDC | 10 | kom
- | Napajalnik 230VAC/24VDC 4,5A Schrack LP412405 | 1 | kom
- | Samo vgradnja in priklop CNS opreme po načrtu (oprema zajeta v popisu CNS) | 1 | kpl
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R1u : | 1 | kpl |  | 0
5.1 | Razdelilnik R2n
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 40, dimenzij 1200x1400x200 mm, komplet z kovinskimi vrati barvano po NCS lestvico z barvo po izbiri arhitekta, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 100 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 22 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 31 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 3 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT570524 24VAC | 4 | kom
- | Napajalnik 24VDC 50 W | 1 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 160 VA | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik R2n : | 1 | kpl |  | 0
5.11 | Razdelilnik Rm
(dobava in montaža)
- | Podometna kovinska omarica IP 40, dimenzij 1200x2000x250 mm, komplet z kovinskimi vrati, ključavnico, žepkom za enopolno shemo, antikorozijsko zaščitena in vgrajeno sledečo opremo: | 1 | kpl
- | 3p glavno bremensko ločilno stikalo 100 A | 1 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 25 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 24 | kom
- | 1p inštalacijski odklopnik C /6 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /10 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /16 A, 10 kA | 5 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /20 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /25 A, 10 kA | 2 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik C /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p inštalacijski odklopnik DC /4 A, 10 kA | 1 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02 | 1 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02 /35 A | 1 | kom
- | 3p varovalčni ločilnik za namestitev na 60 mm sistem zbiralnic do 63A, kot npr. Wohner Secur Powerliner D02 /50 A | 1 | kom
- | 4p tokovno zaščitno stikalo RCD (tip A) 63/0,03 A | 3 | kom
- | 4p prenapetostni odvodnik kot npr. PZH R1 275/12,5/4+0 Iimp=12,5kA/pol | 1 | kom
- | miniaturni rele, z LED in mehansko indikacijo stanja, vključno s podnožjem za montažo na DIN letev, kot npr. Schrack PT570524 24VAC | 4 | kom
- | Napajalnik 24VDC 50 W | 1 | kom
- | Varnostni ločilni transformator 230V/24V 160 VA | 1 | kom
- | uvodnice, Cu zbiralnice N in PE, ločena dodatna Cu zbiralnica za DIP, vrstne sponke kpl z nosilno letvijo in zaključnimi elementi | 1 | kpl
- | napisne ploščice in oznake, drobni in vezni instalacijski material (PVC instalacijski kanali, vezne žice, ožičenje, kabel čevlji in tulci, vijačni material) | 1 | kpl
| skupaj razdelilnik Rm : | 1 | kpl |  | 0
5.12 | Prostostoječa 19" komunikacijska omara (KO zvok velika dvorana, KO luč velika dvorana, KO zvok/luč mala dvorana) enakovredno kot npr. ODM: | 3 | kpl |  | 0
- | dimenzij 600×600×2200 mm (46HE)
- | spredaj steklena vrata v kovinskem okvirju
- | hitrosnemljivi bočni stranici, reža za hlajenje spodaj, mini ključavnica
- | 19” profili Net spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini v rastru 20 mm
- | kovinska stranica zadaj
- | odprtine za vgradnjo hladilnih ventilatorskih enot
- | vertikalni organizatorji kablov
- | nosilnost 5000 N
- | avtomatski sistem ozemljitve vgrajene opreme.
- | ozemljitveni set
- | nastavljive noge (4 kom)
- | montažni kit
- | set objemk za urejanje kablov v omari
- | skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- | CE certifikat
- | vgrajeno 5 kos polic nosilnosti 80 kg v vsaki omari
5.13 | Priklopne omarice za odrsko tehniko:
- | Razdelilnik dvoranske tehnike Rdt1 (priklopno mesto P1): Podometna omara IP40, dimenzij 800x1200x300 mm z vgrajeno naslednjo opremo: 1x nadometna vtičnica 63A/400V 5p obrnjena navzdol 1x nadometna vtičnica 32A/400V 5p obrnjena navzdol 1x nadometna vtičnica 16A/400V 5p obrnjena navzdol 3x Nadometna vtičnica 16A/230V 3p 2x Ethercom RJ45 XLR panel 1x Nadometna vtičnica RJ45 2x5pin XLR DMX 2x 16A 4p nadometni moški priključek od motorjev zvočnikov 1x Drobni montažni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
- | Razdelilnik dvoranske tehnike Rdt3, Rdt4 (priklopno mesto P3 in P4): Podometna omara IP40 dimenzij 600x800x250 mm z vgrajeno naslednjo opremo: 1x nadometna 32A 5p vtičnica obrnjena navzdol 1x Nadometna vtičnica 16A/230V 3p 1x Ethercon RJ45 XLR panel 1x nadometna RJ45 vtičnica 1x nadometna vtičnica 5pin XLR DMX 1x Drobni montažni, vezni in pritrdilni material | 2 | kpl |  | 0
- | Razdelilnik dvoranske tehnike Rdt5 (priklopno mesto P5): Podometna omara IP40 dimenzij 600x800x250 mm z kovinskimi vrat barvano po NCS lestvico z barvo po izbiri arhitekta in z vgrajeno naslednjo opremo: 1x nadometna 32A 5p vtičnica obrnjena navzdol 1x Nadometna vtičnica 16A/230V 3p 1x Ethercon RJ45 XLR panel 1x nadometna RJ45 vtičnica 1x nadometna vtičnica 5pin XLR DMX 1x Drobni montažni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl |  | 0
OPOMBA:
Vse zgornje priklopne omarice za odrsko tehniko izvedene v "kamp izvedbi", ki omogoča vklapljanje kablov v nadometne vtičnice v razdelilniku, ter zapiranje vrat razdelilnika pri vklopljenih kablih (na vratih razdelilnika izvedena reža za uvod kablov). Vse vtičnice v priklopnih omaricah montirane vertikalno navzdol, da je možno zapiranje vrat razdelilnika po vklopu vtikačev v vtičnice
5.14 | Doze za odrsko tehniko:
- | Nadometna doza 400x250x150 mm z 10 kpl vrstnih sponk L+N+PE 4 mm2 na DIN letvi | 4 | kpl |  | 0
- | Nadometna doza motorji 300x200x150 mm z 5 kpl vrstnih sponk L1 L2 L3 N PE 4 mm2 na DIN letvi | 3 | kpl |  | 0
- | Nadometna doza 300x200x150 mm z 6 kpl DMX konektorjev + 4 kpl FTP vtičnic | 4 | kpl |  | 0
- | Nadometna doza 300x200x150 mm z 5 kpl vrstnih sponk L+N+PE 4 mm2 + 1 kpl DMX konektorjev | 3 | kpl |  | 0
5.15 | Rack omarica 600x600x400mm, 12HE, komplet z drobnim montažnim in veznim materialom (za ozvočenje bar) | 1 | kpl |  | 0
5.16 | Drobni montažni material in manjša nepredvidena dela | 3% |  |  | 0
| skupaj razdelilniki in omarice: |  |  |  | 0

## Svetila
6 | Razsvetljava (dobava in montaža)
OPOMBA:
- | V ceni svetilk mora biti zajet ves montažni in pritrdilni material
- | Vsa svetila morajo imeti enako barvo vgrajenih LED svetlobnih virov
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
Notranja razsvetljava
Vrstica |  | Artikel | Količina | Cena [EUR] / EM | Znesek [EUR]
Vrstica |  | Artikel | Količina | Cena [EUR] / EM | Znesek [EUR]
|  | Šifra artikla S pritiskom na šifro, se odpre Tehnična kartica na spletu. | Referenca |  | Nadstropje
10 |  | 5700 3700 lm 31 W 930 FO 101x1277mm IP66 | 18 |  | 0
|  | 15711415000 | S1.1_FO
20 |  | 5700 5000 lm 42 W 930 FO 101x1277mm IP66 | 10 |  | 0
|  | 15711417000 | S1.2_FO
30* |  | 5700 3700 lm 31 W 930 FO 101x1277mm IP66 | 3 |  | 0
|  | 15711415000 | S1.3_FO
40 |  | Chain suspension set 5700 L=2000 mm | 3 |  | 0
|  | 701144129 | S1.3_FO
*Pripada izdelku v vrstici 30.
50* |  | 5700 5000 lm 42 W 930 FO 101x1277mm IP66 | 2 |  | 0
|  | 15711417000 | S1.4_FO
60 |  | Chain suspension set 5700 L=2000 mm | 2 |  | 0
|  | 701144129 | S1.4_FO
*Pripada izdelku v vrstici 50.
70 |  | Nola C RG SOP 940 lm 11 W 930 FO IP43 matte white/matte white | 17 |  | 0
|  | 1829241G2BB | S2_FO
80 |  | Kalis 55 W SOP 2650 lm 30 W 930 L1779 mm FO IP44 white | 2 |  | 0
|  | 173814F10I1 | S3.1_FO v=2.2m
90 |  | Kalis 55 W SOP 1200 lm 14 W 930 L565 mm FO IP44 white | 4 |  | 0
|  | 173814G1011 | S3.2_FO v=2.2m
100 |  | Kalis 55 65 spot | 1 |  | 0
|  | G235-KALIS-55-65 | S3.3_FO v=2.2m
110 |  | Kalis 55 W SOP 2900 lm 32 W 930 L1965 mm FO IP44 white | 3 |  | 0
|  | 173814F1061 | S3.4_FO v=2.2m
120 |  | Kalis 65 C/S SOP 2350 lm 27 W 930 L1125 mm FO IP43 matte white | 5 |  | 0
|  | 172514G103B | S4_FO
140* |  | Kalis 65 SDI SOP 2350+2450 lm 47 W 930 L1125 mm DALI-DS IP20 matte white | 10 |  | 0
|  | 172719G103B | S5_DALI
150 |  | Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm matte white | 10 |  | 0
|  | 1001142159B | S5_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 140.
160 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 20 |  | 0
|  | 10001221501 | S5_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 140.
170* |  | Kalis 65 SDI SOP 2950+3300 lm 60 W 930 L1405 mm DALI-DS IP20 matte white | 8 |  | 0
|  | 172719G104B | S6_DALI DS
180 |  | Ceiling cup LS 250 with transparent cable 7x1,5 mm2 SH1500 mm white | 8 |  | 0
|  | 10011VA1591 | S6_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 170.
190 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 16 |  | 0
|  | 10001221501 | S6_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 170.
210 |  | Pipes CF 100 DECO 2850 lm 28 W 930 DALI 40° white | 10 |  | 0
|  | 13059243B01 | S7_DALI
230* |  | 9000-3 surface track 3000 mm white | 2 |  | 0
|  | 702210294 | L1.1 l=7.3m DALI
240 |  | 9000-2 surface track 2000 mm white | 1 |  | 0
|  | 702210293 | L1.1 l=7.3m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
250 |  | Track End power feed Left 9001 white | 1 |  | 0
|  | 702210202 | L1.1 l=7.3m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
260 |  | Track End cap 9004 white | 1 |  | 0
|  | 702210211 | L1 l=5.95m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
270 |  | Track Joint element 9003 white | 2 |  | 0
|  | 702210208 | L1.1 l=7.3m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
280 |  | Track Suspension set 1,5m 9000-KIT4-1,5 AAG | 7 |  | 0
|  | 702210340 | L1.1 l=7.3m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
290 |  | Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm matte white | 1 |  | 0
|  | 1001142159B | L1.1 l=7.3m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
300 |  | Pipes T 45 DECO 1150 lm 13 W 930 DALI 55° white | 8 |  | 0
|  | 13051283601 | S8_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 230.
320* |  | 9000-3 surface track 3000 mm white | 3 |  | 0
|  | 702210294 | L1.2 l=8.6m DALI
330 |  | Track End power feed Left 9001 white | 1 |  | 0
|  | 702210202 | L1.2 l=8.6m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
340 |  | Track End cap 9004 white | 1 |  | 0
|  | 702210211 | L1.2 l=8.6m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
350 |  | Track Joint element 9003 white | 2 |  | 0
|  | 702210208 | L1.2 l=8.6m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
360 |  | Track Suspension set 1,5m 9000-KIT4-1,5 AAG | 9 |  | 0
|  | 702210340 | L1.2 l=8.6m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
370 |  | Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm matte white | 1 |  | 0
|  | 1001142159B | L1.2 l=8.6m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
380 |  | Pipes T 45 DECO 1150 lm 13 W 930 DALI 55° white | 7 |  | 0
|  | 13051283601 | S8_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 320.
400* |  | 9000-3 surface track 3000 mm white | 1 |  | 0
|  | 702210294 | L1.3 l=6.8m DALI
410 |  | 9000-2 surface track 2000 mm white | 2 |  | 0
|  | 702210293 | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
420 |  | Track End power feed Left 9001 white | 1 |  | 0
|  | 702210202 | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
430 |  | Track End cap 9004 white | 1 |  | 0
|  | 702210211 | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
440 |  | Track Joint element 9003 white | 2 |  | 0
|  | 702210208 | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
450 |  | Track Suspension set 1,5m 9000-KIT4-1,5 AAG | 6 |  | 0
|  | 702210340 | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
460 |  | Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm matte white | 1 |  | 0
|  | 1001142159B | L1.3 l=6.8m DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
470 |  | Pipes T 45 DECO 1150 lm 13 W 930 DALI 55° white | 4 |  | 0
|  | 13051283601 | S8_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 400.
490* |  | 9000-3 surface track 3000 mm white | 2 |  | 0
|  | 702210294 | L2 l=5m DALI (2kpl)
500 |  | 9000-2 surface track 2000 mm white | 2 |  | 0
|  | 702210293 | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
510 |  | Track End power feed Left 9001 white | 2 |  | 0
|  | 702210202 | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
520 |  | Track End cap 9004 white | 2 |  | 0
|  | 702210211 | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
530 |  | Track Joint element 9003 white | 2 |  | 0
|  | 702210208 | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
540 |  | Track Suspension set 1,5m 9000-KIT4-1,5 AAG | 10 |  | 0
|  | 702210340 | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
550 |  | Ceiling cup LS 160 with transparent cable 5x0,75 mm2 SH1500 mm matte white | 2 |  | 0
|  | 1001142159B | L2 l=5m DALI (2kpl)
*Pripada izdelku v vrstici 490.
560 |  | Pipes T 45 DECO 1150 lm 13 W 930 DALI 55° white | 8 |  | 0
|  | 13051283601 | S8_DALI
*Pripada izdelku v vrstici 490.
580* |  | Lona CDI/SDI 600 h85 SOP 4200+1150 lm 60 W 930 FO MW sensor IP43 matte white/matte white | 15 |  | 0
|  | 180331R470BB | S9_FO v
580 |  | Adjustable Y wire suspension S15Y4 1500 mm white cap | 15 |  | 0
|  | 10001261501 | S9_FO v
*Pripada izdelku v vrstici 580.
580 |  | Ceiling cup RH with transparent cable 5x0,75 mm2 L1500 mm white | 15 |  | 0
|  | 10011B21591 | S9_FO v
*Pripada izdelku v vrstici 580.
610 |  | Lona C/S 600 h85 DPR 4200 lm 42 W 930 DALI IP43 matte white/matte white | 6 |  | 0
|  | 180132R110BB | S10_DALI
630* |  | Nola S RG SOP 600-1150 lm 6-13 W 250-500 mA 25 V 930 IP20 matte white/matte white + cable 1500 mm + pwr cable white | 23 |  | 0
|  | 1829301G2BB11 | S11_FO v=2.6m
640 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 23 |  | 0
|  | 10001221501 | S11_FO v=2.6m
*Pripada izdelku v vrstici 630.
650 |  | Ceiling cup RD 134 1x125-500mA 36V FO white | 23 |  | 0
|  | 109R41A0001 | S11_FO v=2.6m
*Pripada izdelku v vrstici 630.
660* |  | Lona C/S 400 h85 SOP 2800 lm 26 W 930 FO IP43 matte white/matte white | 5 |  | 0
|  | 180121Z410BB | S12_FO v=2.7m
670 |  | Ceiling cup RH with transparent cable 3x0,75 mm2 L1500 mm white | 5 |  | 0
|  | 10011B11591 | S12_FO v=2.7m
*Pripada izdelku v vrstici 660.
680 |  | Adjustable Y wire suspension S12Y3 1500 mm white cap | 5 |  | 0
|  | 10001231501 | S12_FO v=2.7m
*Pripada izdelku v vrstici 660.
690* |  | Kalis 65 SDI DPR UGR19 3200+7400 lm 96 W 930 L1965 mm FO-DS IP20 matte white | 1 |  | 0
|  | 172738F106B | S13_FO DS
700 |  | Ceiling cup LS with transparent cable 5x0,75 mm2 L1500mm white | 1 |  | 0
|  | 10011421591 | S13_FO DS
*Pripada izdelku v vrstici 690.
710 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 2 |  | 0
|  | 10001221501 | S13_FO DS
*Pripada izdelku v vrstici 690.
720 |  | Lona C/S 400 h85 DPR 2250 lm 20 W 930 FO MW sensor IP43 matte white/matte white | 8 |  | 0
|  | 180122R470BB | S14_FO
730* |  | Kalis 65 SDI DPR 3600+4000 lm 67 W 930 L2245 mm DALI-DS IP20 white | 15 |  | 0
|  | 172729F1071 | S15.1_DALI DS
740 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 30 |  | 0
|  | 10001221501 | S15.1_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 730.
750 |  | Ceiling cup LS with transparent cable 5x0,75 mm2 L1500mm white | 15 |  | 0
|  | 10011421591 | S15.1_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 730.
770* |  | Kalis 65 SDI DPR 2700+2900 lm 50 W 930 L1685 mm DALI-DS IP20 white | 31 |  | 0
|  | 172729F1051 | S15.2_DALI DS
780 |  | Ceiling cup LS with transparent cable 5x0,75 mm2 L1500mm white | 31 |  | 0
|  | 10011421591 | S15.2_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 770.
790 |  | Adjustable wire suspension S10F 1500 mm white cap | 62 |  | 0
|  | 10001221501 | S15.2_DALI DS
*Pripada izdelku v vrstici 770.
800 |  | Osram DALIeco controller for touch-dim control | 5 |  | 0
|  | 702150225 Cu DALIECO CONTROL OSRAM Osram DALIeco controller for touch-dim control | S15.2_DALi DS
810 |  | Lona C/S 600 h85 SOP 4200 lm 42 W 930 FO MW sensor IP43 matte white/matte white | 5 |  | 0
|  | 180131R470BB | S16_FO
| Skupaj notranja razsvetljava |  |  |  | 0
Zunanja razsvetljava
10 |  | LED44-4S/830 II DM10 48/360A | 8 |  | 0
|  | BDP265 | Z1
20 |  | 5m z sidri barvan v črno barvo | 8 |  | 0
|  | KANDELABER | Z1
30 |  | Sponka z varovalko | 8 |  | 0
|  | Sponka z varovalko | Z1
40 |  | BEGA | 2 |  | 0
|  | BE 44568K3 | Z2
50* |  | Lineled Flex UD 1312 ﬂexible up-down bending silicone LED strip 670 lm/m 9,6W/m 930 10m 13x12xmm IP67 | 2 |  | 0
|  | 19285122300 | Z3 klop l=14730mm
60 |  | Lineled Flex UD 1312 U proﬁle 5x1m anodised | 3 |  | 0
|  | 19285220100 | Z3 klop l=14730mm
*Pripada izdelku v vrstici 50.
70 |  | Lineled Flex UD 1312 standard end cap | 1 |  | 0
|  | 19285320008 | Z3 klop l=14730mm
*Pripada izdelku v vrstici 50.
80 |  | Lineled Flex gum ﬁller 10ml | 2 |  | 0
|  | 19285310003 | Z3 klop l=14730mm
*Pripada izdelku v vrstici 50.
90 |  | Driver LC 60W 24V FO | 3 |  | 0
|  | 702120244 | Z3 klop l=14730mm
*Pripada izdelku v vrstici 50.
100* |  | Lineled Flex UD 1312 ﬂexible up-down bending silicone LED strip 670 lm/m 9,6W/m 930 10m 13x12xmm IP67 | 2 |  | 0
|  | 19285122300 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
110 |  | Lineled Flex UD 1312 U proﬁle 5x1m anodised | 4 |  | 0
|  | 19285220100 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
*Pripada izdelku v vrstici 100.
120 |  | Lineled Flex UD 1312 standard end cap | 2 |  | 0
|  | 19285320008 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
*Pripada izdelku v vrstici 100.
130 |  | Lineled Flex gum ﬁller 10ml | 8 |  | 0
|  | 19285310003 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
*Pripada izdelku v vrstici 100.
140 |  | Driver LED 60W 24V LPV-60-24 MWL | 6 |  | 0
|  | 702100627 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
*Pripada izdelku v vrstici 100.
150 |  | LED EM kit 1h 350mA 9-57V DC | 6 |  | 0
|  | 19099110000 | Z4 ograja A, l=11550+6888+1285mm
*Pripada izdelku v vrstici 100.
160* |  | Lineled Flex UD 1312 ﬂexible up-down bending silicone LED strip 670 lm/m 9,6W/m 930 10m 13x12xmm IP67 | 2 |  | 0
|  | 19285122300 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
170 |  | Lineled Flex UD 1312 U proﬁle 5x1m anodised | 3 |  | 0
|  | 19285220100 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
*Pripada izdelku v vrstici 160.
180 |  | Lineled Flex UD 1312 standard end cap | 3 |  | 0
|  | 19285320008 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
*Pripada izdelku v vrstici 160.
190 |  | Lineled Flex gum ﬁller 10ml | 10 |  | 0
|  | 19285310003 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
*Pripada izdelku v vrstici 160.
200 |  | Driver LED 60W 24V LPV-60-24 MWL | 4 |  | 0
|  | 702100627 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
*Pripada izdelku v vrstici 160.
210 |  | LED EM kit 1h 350mA 9-57V DC | 4 |  | 0
|  | 19099110000 | Z5 ograja B, l=5145+3444+4800mm
*Pripada izdelku v vrstici 160.
220* |  | Lineled Flex UD 1312 ﬂexible up-down bending silicone LED strip 670 lm/m 9,6W/m 930 10m 13x12xmm IP67 | 1 |  | 0
|  | 19285122300 | Z6 led trak po celotni širini vhoda l=3390mm
230 |  | Lineled Flex UD 1312 U proﬁle 5x1m anodised | 1 |  | 0
|  | 19285220100 | Z6 led trak po celotni širini vhoda l=3390mm
*Pripada izdelku v vrstici 220.
240 |  | Lineled Flex UD 1312 standard end cap | 1 |  | 0
|  | 19285320008 | Z6 led trak po celotni širini vhoda l=3390mm
*Pripada izdelku v vrstici 220.
250 |  | Lineled Flex gum ﬁller 10ml | 1 |  | 0
|  | 19285310003 | Z6 led trak po celotni širini vhoda l=3390mm
*Pripada izdelku v vrstici 220.
260 |  | Driver LC 60W 24V FO | 1 |  | 0
|  | 702120244 | Z6 led trak po celotni širini vhoda l=3390mm
*Pripada izdelku v vrstici 220.
| Skupaj zunanja razsvetljava |  |  |  | 0
| Skupaj razsvetljava |  |  |  | 0

## Svetila dvoran
7 | Razsvetljava velike in male dvorane (dobava in montaža)
OPOMBA:
- | Vse svetilke morajo biti s 5-letno garancijo proizvajalca (potrjeno 5-letno garancijsko izjavo je potrebno priložiti v DZO)
- | Vse svetilke morajo imeti CE in ENEC certifikat
P/N | Naziv | Opis | Količina | €/EM | € skupaj
Velika dvorana splošna razsvetljava
7496A1001 | Navis 100 Surface Cylinder Accessory - Black | Cilinder črne barve za montažo reflektorja nadometno na strop | 8 |  | 0
7496A1000 | Navis 100 Pendant Enclosure Accessory - Black Includes Mounting hardware for Stem and Canopy and Junction box Bracket | Pribor črne barve za montažo cilindra z reflektorjem nadometno na strop z podaljškom | 40 |  | 0
7496A1002 | 1.00m Navis Pendant Stem - Black for use with Navis 100 Pendant Enclosure Includes two Cat6 Cables, pre-run through stem For use with 7496A1000 | Podaljšek črne barve za obešanje cilindra na strop z pripravljenimi kabli od stropa do reflektorja | 40 |  | 0
7496A1242 | ArcSystem Navis 100 3000 K 40° Curve - Black Recess Mount Adjustable Luminaire Fixed White 3000 K LED 40-degree beam spread Curve Trim Plate with Black finish for use with F-Drive system | Reflektor ArcSystem Navis 100, 3000k temperatura bele svetlobe, 40°kot svetlobe, z črnim pokrovom okoli leče | 40 |  | 0
7496A1261 | ArcSystem Navis 100 3000 K 60° Standard - Black Recess Mount Adjustable Luminaire Fixed White 3000 K LED 60-degree beam spread Standard Trim Plate with Black finish for use with F-Drive system | Reflektor ArcSystem Navis 100, 3000k temperatura bele svetlobe, 60°kot svetlobe, z črnim pokrovom okoli leče | 8 |  | 0
7148A1001 | F-Drive R12 Rack-mount Driver Enclosure with 1x Control Card & 12x Blank plates requires up to 12x F-Drive option cards for use with external F-Drive Power Supplies (sold separately) | F-Drive R12 Ohišje za kontrolne kartice za regulacijo Navis 100 reflektorjev z glavno kontrolno kartico | 1 |  | 0
7148K1000 | F-Drive R12 Control Card (spare) | Rezervna glavna kontrolna kartica | 1 |  | 0
7148K1011 | F-Drive R12 CC Output Card - 150 W 4-channel 200-700 mA Constant Current Driver Card | Regulacijske kartice za 4 Navis 100 reflektorje, 1 rezervna | 13 |  | 0
| RSP-2000-48 *MEAN WELL zmontiran na rack polico | Napajalnik za F-Drive ohišje | 1 |  | 0
7186A1119-4 | EchoTouch Mk2 Controller, Black | Zaslon na dotik z direktno DMX kontrolo in kontrolo preko Echo komunikacije, za v tehnično kabino | 1 |  | 0
7186A1116-4 | EchoTouch Surface Mount Back Box - Black | Nadometno ohišje za EchoTouch | 1 |  | 0
7186A1212 | E-SPS-DIN Echo Station Power Supply DIN rail mount kit 100-240VAC Power Input 16 Echo Control Stations 16 Echo Zone Controllers or Power Control Panels 2x PSUs for 24V Aux Power and Bus power | 24V napajalnik in napajalnik za Echo Bus komunikacijo | 1 |  | 0
7186A1114-4 | EACC EchoAccess Control Interface - Black Provides communication between EchoAccess App and EchoConnect system bus over Bluetooth App available from Apple/Android app stores | Bluetooth vmesnik za programiranje in kontrolo ECHO naprav | 1 |  | 0
1064A1023 | Inspire 1-Gang Surface Mount Back Box Black - 2.5" deep | Nadometno ohišje za EchoAccess | 1 |  | 0
7186A1004-4 | E1004-4 Echo Inspire 4-Button Station - Black 1 Gang, with faceplate & electronics assembly Comes with selection of standard labels & templates to create your own | ECHO modul z programljivimi 4 tipkami za vklop luči pri vhodih | 2 |  | 0
1064A1023 | Inspire 1-Gang Surface Mount Back Box Black - 2.5" deep | Nadometno ohišje za montažo echo tipk (možna montaža tudi v vgradno dozo) | 2 |  | 0
7186A1131 | EDMXC - Echo DMX Scene Controller up to 32 presets of 512 addresses | ECHO DMX vmesnik za upravljanje DMX naprav preko ECHO tipk | 1 |  | 0
7186A1081 | ECII Echo Contact Interface | Vhodna enota s 4 vhodi za povezavo z CNS sistemom | 1 |  | 0
7186A1225 | Echo BACnet Interface Support for Preset and Zone control of Echo via BACnet Responsive Control and System Status shared to BACnet system DIN Rail Mounting PoE or 24vDC power input (power supply not included) | Razširitvena kartica za BACnet building management protocol za povezavo z CNS sistemom | 1 |  | 0
| Skupaj velika dvorana |  |  |  | 0
mala dvorana splošna razsvetljava
7496A1001 | Navis 100 Surface Cylinder Accessory - Black | Cilinder črne barve za montažo reflektorja nadometno na strop | 24 |  | 0
7496A1261 | ArcSystem Navis 100 3000 K 60° Standard - Black Recess Mount Adjustable Luminaire Fixed White 3000 K LED 60-degree beam spread Standard Trim Plate with Black finish for use with F-Drive system | Reflektor ArcSystem Navis 100, 3000k temperatura bele svetlobe, 60°kot svetlobe, z črnim pokrovom okoli leče | 24 |  | 0
7148A1001 | F-Drive R12 Rack-mount Driver Enclosure with 1x Control Card & 12x Blank plates requires up to 12x F-Drive option cards for use with external F-Drive Power Supplies (sold separately) | F-Drive R12 Ohišje za kontrolne kartice za regulacijo Navis 100 reflektorjev z glavno kontrolno kartico | 1 |  | 0
7148K1000 | F-Drive R12 Control Card (spare) | Rezervna glavna kontrolna kartica | 1 |  | 0
7148K1011 | F-Drive R12 CC Output Card - 150 W 4-channel 200-700 mA Constant Current Driver Card | Regulacijske kartice za 4 Navis 100 reflektorje, 1 rezervna | 8 |  | 0
| RSP-2000-48 *MEAN WELL zmontiran na rack polico | Napajalnik za F-Drive ohišje | 1 |  | 0
7186A1212 | E-SPS-DIN Echo Station Power Supply DIN rail mount kit 100-240VAC Power Input 16 Echo Control Stations 16 Echo Zone Controllers or Power Control Panels 2x PSUs for 24V Aux Power and Bus power | 24V napajalnik in napajalnik za Echo Bus komunikacijo | 1 |  | 0
7186A1114-4 | EACC EchoAccess Control Interface - Black Provides communication between EchoAccess App and EchoConnect system bus over Bluetooth App available from Apple/Android app stores | Bluetooth vmesnik za programiranje in kontrolo ECHO naprav | 1 |  | 0
1064A1023 | Inspire 1-Gang Surface Mount Back Box Black - 2.5" deep | Nadometno ohišje za EchoAccess | 1 |  | 0
7186A1004-4 | E1004-4 Echo Inspire 4-Button Station - Black 1 Gang, with faceplate & electronics assembly Comes with selection of standard labels & templates to create your own | ECHO modul z programljivimi 4 tipkami za vklop luči pri vhodih in pri tehnični mizi | 3 |  | 0
1064A1023 | Inspire 1-Gang Surface Mount Back Box Black - 2.5" deep | Nadometno ohišje za montažo echo tipk (možna montaža tudi v vgradno dozo) | 3 |  | 0
7186A1131 | EDMXC - Echo DMX Scene Controller up to 32 presets of 512 addresses | ECHO DMX vmesnik za upravljanje DMX naprav preko ECHO tipk | 1 |  | 0
7186A1081 | ECII Echo Contact Interface | Vhodna enota s 4 vhodi za povezavo z CNS sistemom | 1 |  | 0
7186A1225 | Echo BACnet Interface Support for Preset and Zone control of Echo via BACnet Responsive Control and System Status shared to BACnet system DIN Rail Mounting PoE or 24vDC power input (power supply not included) | Razširitvena kartica za BACnet building management protocol za povezavo z CNS sistemom | 1 |  | 0
| Skupaj mala dvorana |  |  |  | 0
| Skupaj razsvetljava velike in male dvorane |  |  |  | 0

## Varnostna r.
8 | Varnostna razsvetljava (dobava in montaža)
Ozn. Poz. | Naziv | Opis | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
5128300 | Centralna enota v E30 ognjeodpornem ohišju - 6 tokokrogov, 1 ura avtonomije: | Centralna enota SU 6 NET ESF30. Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z baterijsko omarico in baterijskim sistemom 24V. Mere VxŠxG 830 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU 6 NET ESF30 | 2 | Kos |  | 0
5004813 | Modul za brezžični oddaljen dostop: | SU-GSM, modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-GSM | 2 | Kos |  | 0
99999 | Modul za sprejem signala iz požarne centrale: | SU-CNS, modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali požarno centralo. Tip: din-Sicherheitstechnik; SU-CNS | 1 | Kos |  | 0
5060475 | Kontrolnik napetosti: | 3PH-1, 3 fazni kontrolnik napetosti. Enopolni preklopni breznapetostni izhod. Montira se v vse razdelilce, ki napajajo splošno razsvetljavo. Tip: din-Sicherheitstechnik; 3PH-1 | 9 | Kos |  | 0
5006200 | Programska oprema: | SU CONTROL Basic, namenska programska oprema za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android Tip: din-Sicherheitstechnik; SU CONTROL Basic | 1 | Kos |  | 0
6018SI | Programiranje sistema in šolanje uporabnika: | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov. | 1 | PA |  | 0
9071090110 | Svetilke: Z1 | Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC (115mA) | 2 | Kos |  | 0
9071090110 | Z1 | Dimabilna piktogramska ali varnostna LED svetilka s prosojno kapo, zaščita IP 42 (IP 65 z dodatkom), mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do + 40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Namenjena za stensko ali stropno montažo. Kompletno s setom piktogramov razpoznavnosti 22 m (SIST EN 1838). LED svetlobni vir 1W, svetilnost minimalno 160 lm. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; BASIC 2 E-LED RZ1/SL PLC (115mA) | 12 | Kos |  | 0
9070091100 | Z16 | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Brez vidnega ohišja. Zaščita IP 40. Dovoljena priključna napetost 24 V DC +/- 25%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; EyE Pro R 4000K PLC | 3 | Kos |  | 0
9070091500 | Z16TS | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, optika za visoke stropove. Brez vidnega ohišja. Zaščita IP 40. Dovoljena priključna napetost 24 V DC +/- 25%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 3W. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; EyE Pro 3 TS 4000K PLC | 1 | Kos |  | 0
9023094121 | Z18N | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K | 40 | Kos |  | 0
9023000007 |  | Pribor za stropno nadgradno montažo svetilk TUBE 264. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Deckenaufbaugehäuse | 40 | Kos |  | 0
9023094121 | Z18Z | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-1-M, 4000K | 10 | Kos |  | 0
9023000008 |  | Pribor za stensko nadgradno montažo svetilk TUBE 264 vzporedno z zidom. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Wandaufbaugehäuse | 10 | Kos |  | 0
9023094221 | Z20N | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-2-M, 4000K | 6 | Kos |  | 0
9023000007 |  | Pribor za stropno nadgradno montažo svetilk TUBE 264. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Deckenaufbaugehäuse | 6 | Kos |  | 0
9023094221 | Z20Z | Dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Tip; din-Sicherheitstechnik; Tube-264-PLC24-2-M, 4000K | 12 | Kos |  | 0
9023000008 |  | Pribor za stensko nadgradno montažo svetilk TUBE 264 vzporedno z zidom. Material aluminij, barva signalno bela. Tip: din-Sicherheitstechnik; Tube-264-M Wandaufbaugehäuse | 12 | Kos |  | 0
9076092620 | Z7NP | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Stopnja zaščite IP40, IK03. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Razpoznavnost 20m, Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 DA, Gr.2 PLC | 5 | Kos |  | 0
9040000009 |  | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING Seilmontageset 1,5m | 5 | Kos |  | 0
9076003524 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer LEVO/DESNO. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PL/PR | 5 | Kos |  | 0
9076092620 | Z8N | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Stopnja zaščite IP40, IK03. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Razpoznavnost 20m, Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 DA, Gr.2 PLC | 1 | Kos |  | 0
9076003523 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PU | 1 | Kos |  | 0
9076092620 | Z8NP | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Ohišje za stropno in stensko nadgradno montažo, bele barve RAL 9003. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Stopnja zaščite IP40, IK03. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Razpoznavnost 20m, Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 DA, Gr.2 PLC | 4 | Kos |  | 0
9069000009 |  | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 2 Seilmontageset 1,5 m | 4 | Kos |  | 0
9076003523 |  | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PU | 4 | Kos |  | 0
9076090500 | Z9N | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, PLC | 15 | Kos |  | 0
9076000523 | Smer: DOL | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PU | 12 | Kos |  | 0
9076000521 | Smer: LEVO | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Razpoznavnost 22m, smer LEVO. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PL | 2 | Kos |  | 0
9076000522 | Smer: DESNO | Dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stensko nadgradno ali delno vgradno montažo, bele barve RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Piktogramsko steklo z transparentnim obkrožujočim robom brez vidnega ohišja. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Stopnja zaščite IP20. Razpoznavnost 22m, smer DESNO. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Tip: din-Sicherheitstechnik; STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PR | 1 | Kos |  | 0
S1083A | Fotoluminiscenčna piktogramska nalepka: | Fotoluminiscenčna piktogramska nalepka (200x100mm). Smer: DOL. Tip: din-Sicherheitstechnik; RZ-Aufkleber nachleuchtend, 210x110 Px | 17 | Kos |  | 0
9260001 | E30 ognjeodporna doza z ustreznimi varovalkami: | Ognjevarna (E30) doza z ustreznimi varovalkami (2x1A E30/E90) za zagotavljanje selektivnosti tokokroga ob morebitnem požaru. Tip: din-Sicherheitstechnik; Sicherungsdose 1A E30/E90 | 4 | Kos |  | 0
Požarno odporni kabli od centrale do prve svetilke v sektorju:
- | NHXH-J E30 3x2,5mm2, komplet z E30 pritrdilnimi objemkami in E30 vijačnim materialom |  | 120 | m |  | 0
- | NHXH-J E30 3x1,5mm2, komplet z E30 pritrdilnimi objemkami in E30 vijačnim materialom |  | 360 | m |  | 0
Vsi ostali kabli z odzivom na ogenj razreda B2ca s1 d1 a1
- | Kabel NHXMH-J 3x2,5 mm2 |  | 270 | m |  | 0
- | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 |  | 760 | m |  | 0
| Skupaj varnostna razsvetljava |  |  |  |  | 0

## UPS
Poz. | Opis opreme |  | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
9 | Sistem za neprekinjeno napajanje (UPS)
(dobava in montaža)
9.01 | UPS splošno | kot. npr. ABB POWERVALUE 11 RT G2 /10K dobavitelja Mides ali enakovredno
- | Način delovanja | ON-LINE, dvojna pretvorba, VFI-SS-111
- | Omgoča praralelno in redundantno delovanje | do 3 enote
- | Oblika ohišja za več možnih postavitev | Stolp, desktop ali 19" Rack (postavitev na polico v rack omaro), vključen montažni kit
- | Nazivna moč naprave | 10 kVA
- | Delovna moč naprave | 10 kW
- | Izkoristek z dvojno pretvorbo | 95%
- | Izkoristek maksimalno | 98%
- | Vhodna napetost | 100 - 276 V (1 faza, L-N) /odvisno od brenmena/
- | Vhodna frekvenca | 45-55Hz / 54-66Hz (do 40~70Hz pri bremenu < 60%)
- | Vhodni THDi pri polnem nazivnem bremenu | < 3% (z linearnim bremenom)
- | Vhodni PF pri polnem linearnem bremenu | > 0,995 za 100% linearno breme
- | Izhodna napetost (nastavljivo na zaslonu) | 230 V (nastavljivo na 200/208/220/230/240 V /1 faza)
- | Napetostna regulacija | ±1%
- | Izhodna frekvenca | 50Hz / 60Hz
- | Dovoljena preobremenitev razsmernika:
- | normalno on line delovanje do 125% bremena | 10 minut
- | on line delovanje 126 do 150% | 30 sekund
- | nad 150% | 500 ms
- | Vhodni močnostni priključek na napravi | fiksna priključitev
- | Izhodni močnostni priključek na napravi | fiksna priključitev in 2 x vtičnica 10 A (C13)
- | Dimenzija UPS naprave: (VxŠxG) | 86mm (2U) x 438 (19") x 573 mm (brez baterij)
- | Masa UPS naprave: | 15,5 kg (brez baterij)
- | Prikazovalnik: | grafični LCD prikazovalniki
Prikaz veličin na LCD: Nivo obremenitve/ Nivo baterij/ baterijsko delovanje/ normalno delovanje/ Bajpas delovanje/ Lastno testiranje/Oslabljene/ slabe baterije/ napaka s kodo / preobremenitev/
- | Tipke (funkcijske) | Vklop, Izklop, menjiske funkcije in navigancijske tipke
9.02 | Baterije
- | Nameščene v zunanjem baterijskem kabinetu | DA
- | Oblika ohišja za več možnih postavitev | Stolp, desktop ali 19" Rack (postavitev na polico v rack omaro)
- | Dimenzija baterijskega kabineta (VxŠxG): | 86mm (2U) x 438 (19") x 573 mm (brez baterij)
- | Masa baterijskega kabineta: | 15,5 kg (brez baterij)
- | Število vključnih baterijskih labinetov | 1
- | Avtonomija pri 100/75/50/25 % bremenu (standardni baterijski modul) | 3 /5 /9 / 24 minut
- | Število vključnih baterijskih kabinetov | 2
- | Avtonomija pri 100/75/50/25 % bremenu (standardni baterijski modul) | 9 /13 /24 / 64 minut
-
- | Možno povečanje avtonomije z dodajanje baterijskih modulov. Opcija ni vključena. | do 4
- | Čas polnjenja baterij na 90 % kapacitete | 4 ure
- | Tok polnjenja baterij (max) | nastavljivo 0-12A
9.03 | Nadzor
- | LCD prikazovalnik in funkcijske tipke
- | Možnost nadzora preko | 1x RS232, 1x USB
- | Reža za kominkacijske kartice | opcije : prostonapetostni kantakti, SNMP, RS485, CS141
- | Vključena komunikacijska kartica | SNMP in RS485
9.04 | Storitve
- | Priklop naprave na omrežje (dovod in odvod)
- | Zagon naprave s strani serviserja, testno obratovanje
- | Šolanje tehničnega kadra za rokovanje z napravo in izdelava zapisnika o šolanju
- | Izdelava navodil za obratovanje z grafičnimi prikazi in tekstovnimi opisi ter servisnimi intervali
- | Drobni montažni material, meritve in certifikati
| Skupaj Ups naprava: |  | 1 | kpl |  | 0

## Strelovod
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
10 | Zaščita pred delovanjem strele in ozemljitve
(dobava in montaža)
10.01 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RF 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm v izkopan jarek okoli objekta in po trasi zunanjih vodov | 270 | m |  | 0
10.02 | POS Rf palična ozemljitvena sonda l=1,5m, z možnostjo podaljševanja. | 2 | kpl |  | 0
10.03 | Strelovodni vodnik Al  8 mm za odvodne vode do merilnih stikov, položen v samugasni cevi kot podometen odvod. | 135 | m |  | 0
10.04 | Strelovodni vodnik Al  8 mm za strelovodno lovilno mrežo. | 145 | m |  | 0
10.05 | Slemenski nosilec vodnika Al fi 8 mm za opečno kritino. | 75 | kom |  | 0
10.06 | Strešni nosilec vodnika Al fi 8 mm za opečno kritino. | 108 | kom |  | 0
10.07 | Fasadni nosilec vodnika Al  8 mm. | 70 | kom |  | 0
10.08 | Nosilec vodnika Al  8 mm za pritrditev na odtočne žlebove. | 45 | kom |  | 0
10.09 | Križne sponke za spajanje vodnika traku RF 30×3,5 mm. | 35 | kom |  | 0
10.1 | Križne sponke za medsebojno spajanje vodnikov Al  8 mm. | 20 | kom |  | 0
10.11 | Sponke za spajanje vodnikov Al  8 mm in žlebov. . | 7 | kom |  | 0
10.12 | Razni spoji na napeljavi in vgrajeni kovinski opremi, komplet s spojnim materialom - ostali. . | 35 | kom |  | 0
10.13 | Merilni stiki opremljeni z napisnimi ploščicami. | 7 | kom |  | 0
10.14 | Mehanska zaščita za strelovodne odvode (l=2m). - | 7 | kom |  | 0
10.15 | Podometna inox merilna omaric | 7 | kom |  | 0
10.16 | Povezava na obstoječe ozemljini sistem na dostopnih mestih. | 12 | kpl |  | 0
10.17 | Izvedba strelovodne zaščite za nov kovinski dimnik:
- | Lovilna palica LOP 03 (h=3,0 m) ali ustrezno glede na višino dimnika, za izvedbo izoliranega sistema zaščite za novo dimniško kovinsko tuljavo, komplet z pritrdilnim materialom in postavitvijo na opečni strehi | 2 | kom |  | 0
- | pritrdilni in povezovalni material za povezavo s strelovodno inštalacijo | 1 | kpl |  | 0
10.18 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kom |  | 0
10.19 | Drobni montažni material in manjša nepredvidena dela |  | 5% |  | 0
| skupaj zaščita pred delovanjem strele in ozemljitve: |  |  |  | 0

## Signalno komunikacijske
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
11 | Univerzalno strukturirano ožičenje za IKT
(dobava in montaža)
OPOMBA:
- | Zahtevana je sistemska garancija proizvajalca 15-let na kompletno strukturirano ožičenje
- | Ustreza oprema R&M ali enakovredno
11.01 | Prostostoječa 19" komunikacijska omara | 3 | kpl |  | 0
- | dimenzij 800×800×2073 mm (42HE)
- | spredaj steklena vrata v kovinskem okvirju, z vgrajeno cilindrično ključavnico
- | hitrosnemljivi bočni stranici, reža za hlajenje spodaj, mini ključavnica
- | 19” profili Net spredaj in zadaj, hitro nastavljivi po globini v rastru 20 mm
- | kovinska stranica zadaj
- | odprtine za vgradnjo hladilnih ventilatorskih enot
- | vertikalni organizatorji kablov
- | nosilnost 5000 N
- | avtomatski sistem ozemljitve vgrajene opreme.
- | ozemljitveni set
- | nastavljive noge (4 kom)
- | montažni kit
- | set objemk za urejanje kablov v omari
- | skladnost IEC 60297-1 in IEC 60297-2
- | CE certifikat
11.02 | Oprema (skupno) v 19" komunikacijskih omarah:
- | PDU Letev 9x 16A/230V z prenapetostno zaščito III. stopnje | 6 | kom |  | 0
- | Optični delilnik, MM, 24x 50/125/250 um, OM4, SC konektorji, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli | 2 | kom |  | 0
- | Optični delilnik, SM, 12x 9/125/250 um, OS2, SM konektorji, komplet z kaseto, pokrovom, zaključnimi kabli (Telekom dovod) | 1 | kom |  | 0
- | Priključni panel z 24×RJ45 S/FTP kat.6A konektorji, 4PPoE certifikat, izvlečne izvedbe z omogočanjem barvnega kodiranja, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 13 | kom |  | 0
- | Hladilna enota z dvema ventilatorjema in termostatom, komplet z priključnim kablom | 3 | kom |  | 0
- | Polica za komunikacijsko omaro, obremenitev do 80 kg | 5 | kom |  | 0
- | Urejevalnik kablov, 1HU, s pokrovom | 18 | kom |  | 0
- | Povezovalni kit za spajanje komunikacijskih omar | 1 | kom |  | 0
11.03 | Varjenje MM optičnih vlaken, komplet z zaključevanje konektorjev | 48 | kom |  | 0
11.04 | Varjenje SM optičnih vlaken, komplet z zaključevanje konektorjev (izvede operater) | 14 | kpl |  | 0
11.05 | Povezovalne vrvice S/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 50 | kom |  | 0
11.06 | Povezovalne vrvice S/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 1,5 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 50 | kom |  | 0
11.07 | Povezovalne vrvice S/FTP kat.6A RJ-45/RJ-45, 2,0 m, z možnostjo barvnega kodiranja | 100 | kom |  | 0
11.08 | Vtičnice STP, 2×RJ-45 kat.6A konektor, za parapetne kanale/talne doze, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 41 | kpl |  | 0
11.09 | Vtičnice STP, 1×RJ-45 kat.6A konektor, za parapetne kanale/talne doze, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kpl |  | 0
11.1 | Vtičnice STP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 63 | kpl |  | 0
11.11 | Vtičnice STP, 1×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 18 | kpl |  | 0
11.12 | Vtičnice STP, 2×RJ-45 kat.6A konektor 4PPoE, za podometno montažo, IP44 (zunanja) komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 2 | kpl |  | 0
11.13 | Podometna vtičnica HDMI, Highspeed, komplet z dozo, konektorji, okvirjem s protiprašnim pokrovčkom, komplet z konektorji in zaključevanjem kablov na konektorje | 4 | kpl |  | 0
11.14 | RJ45 moški industrijski konektor, kat.6A, komplet z zaključevanjem | 22 | kom |  | 0
11.15 | Optični kabel za notranje polaganje, multimodni, robustne izvedbe, 12×50/125 μm, OM4, laser certified, LSZH, Cca s1 d2 a1 | 140 | m |  | 0
11.16 | Optični kabel za notranje polaganje, robustne izvedbe, SM 12x9/125/250 um, OS2, Ccas1d2a1 (Točen tip kabla se predhodno uskladi s Telekomom) | 80 | m |  | 0
11.17 | Kabel S/FTP 4×2×23 AWG, kat.6A, LSFROH, Cca s1 d2 a1 | 9700 | m |  | 0
11.18 | Zaščitne podometne instalacijske cevi, LSHF, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom:
- | cev F 20-35 mm | 800 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm | 4700 | m |  | 0
- | cev F 13,5-16 mm |  | m |  | 0
11.12 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami. | 1 | kpl |  | 0
11.2 | Meritev univerzalnega strukturiranega ožičenja po SIST/EN za, kategorijo 6 (cca 600 priključkov) in izdelava merilnih poročil. | 1 | kpl |  | 0
11.21 | Meritev MM optičnih povezav na različnih valovnih dolžinah izdelavo KTE, reflektogrami v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
11.22 | Pregled izvedenega ožičenja s strani proizvajalca opreme in predaja minimalno 15 letne sistemske garancije proizvajalca opreme na izvedeno univerzalno ožičenje. | 1 | kpl |  | 0
| skupaj univerzalno strukturirano ožičenje za IKT: |  |  |  | 0

## AJP
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
12 | Avtomatsko javljanje požara in ODT
(dobava in montaža)
- | Oprema
12.01 | S-PREVIDIA216 ali enakovredvo, analogno adresabilna modularna protipožarna centrala, centrala za gašenje ter za zasilno razsvetljavo z 7" zaslonom na dotik. Centrala z mrežno zmogljivostjo detekcije požara in alarmnih signalnih sistemov. Omogoča razširitev do 16 zank, HOT SWAP tehnologija z priključitev direktno na CAN DRIVE vodilo, opcija redundantne procesne enote, omogoča priključitev IP kamer za video verifikacijo, grafične mape na 7" zaslonom z lokacijo sprožitve alarma, možnost povezave v Hornet + mrežo 48 central in v 20 skupin Hornet+ mrež preko TCP/IP za max zmogljivost preko 3,6milijona elementov. Podpira Inim, argus in Apollo protokol. Konfiguracija osnovne centrale: 1x FPMCPU modul –procesno kontrolni modul z zaslonom na dotik 7", 1x IFM24160 – 4A napajalni modul z vgrajinim polnilnikom baterij, 1x IFM2L – 2 zančni upravljalni modul. 3 leta garancije. Strojne lastnosti centrale: 7" zaslon na dotik, 65000 barv, ločena procesna enota, 2 zanki razširljive do 16 (z IFM2L moduli), Certificirano po LPCB CPR EN54-2, LPCB CPR EN54-4, EN54-21 preko PSTN, GSM in TCP-IP kanala, EN12094-1 (požarno gasilni sistem) do 24 kanalov, 1 Ethernet port za konfiguracijo preko PC in TCP/IP priklopa za programiranje, | 1 | kos |  | 0
1x RS232 port za konfiguriranje preko PC in nadgradnjo programske opreme, 1x RS485 port za FPMCPU ločen prikazovalnik, mini USB port za konfiguracijo preko PC, 1MODBUS RTU port, micro SD slot, 2x CAN BUS port, 1x brezpotencialni rele 5A@30Vcc, 1x nadzorovan alarmni izhod 1.5A @27V, 1x izhod za zunanje porabnike 1.5A @27,6V, multiprocesorska strojna arhitektira, namenski procesor za vsak modul, ključ za drugo raven dostopa, signalne LED in "scroll" tipka za pomikanje ob alarmu, 6x statusna LED, 6x LED in funksijska tipka, zvočnik, napajanje 230 (110) Vac +10% - 15%, max. razpoložljivi tok 5,2A, baterijski napajalnik 1,2A, 1x CAN DRIVE vodilo za priključitev internih IFM modulov (max 8), ohišje za dve bateriji 24Ah@12V, dimenzije 433 x 563 x 187 m, 19"rack montaža (z PRCABRK), možnost priključitve 4 ohišij skupaj, teža 10kg (PRACAB), IP30. Programske lastnosti: Upravlja z rezervno procesno enoto-koncept 100% redundance, OpenLoop Tehnologija, LoopMap tehnoologija, Versa++ tehnologija, upravlja z grafičnimi mapami, upravlja z Modbus TCP protokolom, upravlja z Mosbus RTU protokolom, IP video verifikacija ob alarmu (z IFMLAN), upravlja BACNET IP protokol (z IFMLAN),
upravlja ESPA 444 protokol (z IFMLAN), upravlja SIA-IP protocol (z IFMLAN), upravlja zvočno evakuacijski sistem preko TCP-IP ali RS232/485 (z IFMLAN), upravlja do 32 IFM internih modulov, upravlja do 8 FPM prednjih modulov, upravlja do 4 interne napajalnike (IFM24160) in 4 kompletov baterij, upravlja do 24 požarno- gasilnih kanalov (z IFMEXT), PSTN in GSM priklop (z IFMDIAL), možnost pošiljanja do 100 SMS sporočil, možnost pošiljanja do 100 zvočnih sporočil za max. 15 min (z IFMDIAL), upravlja digitalne protokole preko PSTN in GSM (z IFMDIAL), ustvarja redne preglede za zasilno razsvetljavo v skladu z veljavnimi stinardi, do 48 central v HORNET+ mreži z uporabo IFMNET modula, do 20 skupin priključenih v TCP/IP, 2 ali 4 žična povezava, do 240 naprav v zanki (odvisno od uporabljenega protokola), kontrolne enačbe za aktivacijo z logičnimi operatorji (in, Or, Not, Xor,...), 1000 programskih con na centralo, 1000 logičnih skupin, 500 časovnih aktivacij na centralo, 100 akcij, 240 logičnih skupin dodeljenih v HORNET+ mrežo ali SKUPINE preko TCP/IP, "W alkTest" funkcija, 2000 dogodkov v spominu, avtomatski vpis naprav v zanko, avtomatsko adresiranje naprav na zanko, upravlja 4 dostopne nivoje v skladu z EN54-2, kodni ali tipkovni dostop do drugega nivoja funkcij, 4 nivoji gesel, 100 uporabniških gesel, programska oprema poteka v Windows okolju.
12.02 | S-SmartLoop/PSTN, Digitalni / govorni modul po PTSN liniji - samo za SmartLoop centrale, 2 nadzorovani liniji, omogoča več formatov sporočil (SIA, Contact ID, itd.), možnost pošiljanja sporočila na 32 tel. številk, snemanje do 8 avdio sporočil (vgradnja v centralo), 3 leta garancije. | 1 | kos |  | 0
12.03 | Nadzorovan stikalni napajalnik 160W, 27,6VDC 5,2A (4A za zunanje porabnike, 1,2A za napajanje akumulatorja), Primarna napetost 230V, v ohišju dimenzije 497x380x87mm za akumulatorje 2x 17Ah, priključitev kot samostojni napajalnik ali direktno na zanko protipožarne centrale, vgrajeni 1x kontrolirani izhod, 2x rele za napako. S-SPS24160S ali enakovredno | 4 | kos |  | 0
12.04 | Akumualator 12V 45Ah | 10 | kom |  | 0
12.05 | Modul za napredno TCP-IP komunikacijo za Previdia protipožarno centralo (ONVIF kamera interface, web vmesnik, e-pošta, SIA-IP protokol...).Centrala podpira vgradnjo enega IFMLAN modula. | 1 | kom |  | 0
12.06 | S-PR-IFMNETIFMNET modul za priključitev dveh ali več central v Hornet+ mrežo, možnost priključitve do 48 central v mrežo. Modul zagotavlja dva RS485 porta za priključitev do ostalih central. Povezava je izvedena kot zaprt krog. Hitrost RS485 komunikacije nastavljiva od 9600 do 512k boud, modul zagotavlja 12V izhodno napajanje za morebitne optične konverterje. Vsebuje namenski CPU za kontrolo modula in komunikacijo z FPMCP modulom, 5 statusnih led diod, mini USB port, HOT SWAP tehnologija, 2x priključki za RS485 port, 1x priključki za zunanje 12V napajanje, (max. 1 na centralo). 3 leta garancije. | 1 | kom |  | 0
12.07 | S-SmartLoop/2L, Modul adresne razširitve za SmartLoop protipožarne centrale, 2 adresabilni zanki s po 240 adres (vgradnja v centralo), 3 leta garancije. | 1 | kom |  | 0
12.08 | S-SmartLoop/PSTN, Digitalni / govorni modul po PTSN liniji - samo za SmartLoop centrale, 2 nadzorovani liniji, omogoča več formatov sporočil (SIA, Contact ID, itd.), možnost pošiljanja sporočila na 32 tel. številk, snemanje do 8 avdio sporočil (vgradnja v centralo), 3 leta garancije. | 1 | kom |  | 0
12.09 | S-SmartLoop/INOUT, I/O razširljiiva kartica. 6 programabilnih kanalov, nadzorovan vhod ali izhod, konvencionalne cone ali plinska cona (4-20mA), samo za SmartLoop protipožarne centrale (vgradnja v centralo), 3 leta garancije. | 1 | kom |  | 0
12.1 | S-SmartLetUSee/LCD, LCD tipkovnica za ločeno upravljanje in signalizacijo za SmartLoop, Smartlight in Smartline centrale, priključitev na RS485 BUS komunikacijo do 1000m od centrale, napajanje iz centrale ali možnost lokalnega napajanja, 3 leta garancije. | 2 | kom |  | 0
12.11 | S-EB0010, Podnožje za konvencionalne detektorje Iris serije in adresabilne detektorje Enea serije | 140 | kom |  | 0
12.12 | S-ED100, Analogno-adresabilni optični protipožarni detektor z izolatorjem, Inim protokol, vgrajen spomin nivoja dima v optični komori v obdobju 5min pred zadnjim detektiranim alarmom, trobarvna LED vidna 360°. Tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, možnost nastavitve občutljivosti 0,08dB/m, 0,10dB/m, 0,12dB/m, 0,15dB/m, komora z mrežico 500μm, 3 leta garancije. Ohišje standardno sive barve ali barvano v sivo barvo | 105 | kom |  | 0
12.13 | S-ED200, Analogno-adresabilni termični protipožarni detektor z izolatorjem, Inim protokol, vgrajen spomin gibanja temperature v obdobju 5min pred zadnjim detektiranim alarmom, trobarvna LED vidna 360°. Tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, možnost nastavitve občutljivosti: način "A1R" (alarm ob preseženi fiksni temperaturi 58° ali nenormalno hitra sprememb temperature), način "B" (alarm ob preseženi fiksni temperaturi 72°), način "A2S" (alarm ob preseženi fiksni temperaturi pri 58°), način "BR" (alarm ob preseženi fiksni temperaturi 72° ali nenormalno hitro spremembo temperature), 3 leta garancije. Ohišje standardno sive barve ali barvano v sivo barvo | 4 | kom |  | 0
12.14 | S-EC0020, Adresabilen, ročni javljalnik požara z izolatorjem, brez razbijanja stekla, rdeče barve, reset s ključem (v kompletu), Inim protokol, trobarvna Led dioda za signalizacijo statusa naprave, nadometna ali podometna montaža, tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, 3 leta garancije. | 18 | kom |  | 0
12.15 | S-WCP0020, Pleksi pokrov za zaščito pred naključnim sproženjem za ročne javljalnike S-EC0020 | 18 | kom |  | 0
12.16 | FULL FL/RL/R/S, sirena za javljanje požara z Xenon bliskavko, za notranjo montažo, rdeče barve , napajanje 18-28Vdc, 9-15Vdc. Garancija 2 leti. Ohišje barvano v barvo v RAL lestvici po izbiri arhitekta | 19 | kom |  | 0
12.17 | S-ES0020RE, Adresabilna rdeča sirena za javljanje požara + bliskavka, napaja se iz zanke, IP67, primerna tudi za zunanjo montažo, Inim protokol. | 1 | kom |  | 0
12.18 | S-EM312SR, Vhodno izhodni modul: 1 nadzorovan vhod, 1 nadzorovan izhod, 1 nadzorovan vhod za napajanje naprav priključenih na nadzorovani izhod, 1 relejni izhod, vgrajen izolator zanke, 3 večbarvne signalne LED, tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, Inim protokol 3 leta garancije. | 22 | kom |  | 0
12.19 | S-EM304R, Adresabilni izhodni modul; 4 relejni izhodi, Inim protoko | 3 | kom |  | 0
12.2 | S-EM344R, Vhodno - izhodni modul 4/4, 4 nadzorovani vhodi, 4 relejski izhodi, inim protokol, vgrajen izolator, 2 vhoda se lahko nastavita kot vmesnik za 2 klasične cone za javljanje požara(detektorji ali ročni javljalniki) ali kot vhod 4-20mA. Klasična cona se napaja direktno iz adresabilne zanke, možnost reseta (prekinitve napajanja iz centrale), tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, zavzame štiri adrese na zanki,240 addres, CPR Certification EN54-17/-18, 3 leta garancije. | 6 | kom |  | 0
12.21 | S-EM322AC, Vhodno - izhodni modul 2/2, 2 nadzorovana vhoda, Inim protokol, vgrajen izolator, 2 relejna izhoda max. 5A, 230 VAC ali 24V z opcijsko funkcijo nadzora napetosti (določi se z jahači), statusne LED za vhoda, izhoda in komunikacijo, tovarniško vgrajena serijska številka za avtomatsko adresiranje, zavzame dve adrese na zanki, 240 adres, montaža v razdelilno dozo ali na DIN letev. Certifikat EN54-17/-18, 3 leta garancije | 17 | kom |  | 0
12.22 | S-EU311, Mikro vhodno izhodni modul (zmanjšanih dimenzij): 1 nadzorovani vhod, 1 izhod (napajan iz zanke), vgrajen izolator, avtomatsko adresiranje, Inim protokol. | 5 | kom |  | 0
12.23 | S-EMB150, Nadometna doza-ohišje za Inim module, dim.150x110x70mm z 10 uvodnicami, IP55, ohišje barvano v barvo v RAL lestvici po izbiri arhitekta | 49 | kom |  | 0
12.24 | S-ISS021, Avdio-vizuelni signalni panel, napajanje 18-30Vdc, enostranski napis, 84dB(A)@1m. Visoka svetilnost LED svetlobe, v kompletu z opozorilom "FIRE ALARM". Opcije različni napisi. CPR Certifikat EN54-3 EN54-23 W4,6-9,1 | 1 | kom |  | 0
12.25 | GP-100 PROPAN BUTAN z AV-RE 4-20, Princip detekcije elektro-kemični, delovanje neprekinjeno, vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek. | 1 | kom |  | 0
12.26 | S-EBDDHN, Komora za vzorčenje zraka iz ventilacijskih kanalov za Argus ali Inim adresabilne in konvencionalne detektorje, brez detektorja in cevi. | 2 | kom |  | 0
12.27 | S-TV-0.6N, Cev za vzorčenje zraka dolžine 0,6m (za komoro S-EBDDHN) | 2 | kom |  | 0
12.28 | Sistem odvoda dima in toplote kot npr. Control Unit EMB7300, 7300 5A - 0101-T HSE ali enakovredno s pripadajočo opremo: - 1x identifikacija napake; stanje krmilja, kontrola linij, izpad omrežja, napaka Akku, itd. - 1x požarna linija - 1x motorna linija izhod 24Vdc - 1x ročni javljalnik HSE na krmilni plošči; funkcija -normalno, napaka, požar, reset - 1x tipka dnevne ventilacije na krmilni plošči - Akku - vremenski senzor - Certifikat EN 12101-10 (pred naročilom preveriti tok skupen pogonov, ki so priklopljeni na centralo) | 1 | kpl |  | 0
12.29 | Tipka za proženje ODT, VdS approved, siva | 1 | kpl |  | 0
12.3 | Ročna NT tipka za izhod v sili zelene barve, komplet z predpisano oznako zelene barve: | 2 | kom |  | 0
12.26 | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
- | Storitve
12.32 | Montaža protipožarnega sistema | 1 | kpl |  | 0
12.33 | Programiranje centrale, zagon protipožarnega sistema, | 1 | kpl |  | 0
12.34 | Pregled sistema AJP s strani pooblaščene inštitucije v skladu z novim pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite | 1 | kpl |  | 0
12.35 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema. | 1 | kpl |  | 0
12.36 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
- | Ožičenje
12.37 | JE-H(St)H 1×2×0,8 mm (rdeč), razreda Ccas1 d2 a1: | 1250 | m |  | 0
12.38 | JE-H(St)H 2×2×0,8 mm (rdeč), razreda Ccas1 d2 a1: | 310 | m |  | 0
12.39 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 700 | m |  | 0
12.38 | Zaščitne nadometne PN instalacijske cevi fi 11-16 mm, LSHF, vključno s skobami, koleni, spojnim in pritrdilnim materialom in barvana v barvo v RAL lestvici po izbiri arhitekta. | 120 | m |  | 0
12.41 | Drobni material in manjša nepredvidena dela | 3% |  |  | 0
| skupaj avtomatsko javljanje požara in ODT: |  |  |  | 0

## Tehnično varovanje
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
13 | PROTIVLOMNI SISTEM
(dobava in montaža)
13.01 | PAR EVOHD alarmna centrala s 8-192 zone - možnost klasične žične, adresabilne ali brezžične razširitve sistema. 8 neodvisnih particij, 999 uporabniških šifer, samo PCB-bez tipkovnice in ohišja, GRADE 3. | 1 | kpl |  | 0
13.02 | PAR PS25, Nadzorovani modul dodatnega napajanja 2,8A preko BUS vodila za Paradox EVO, Spectra, Magellan alarmne centrale verzije 6.80 ali višje (preko BUS ni kompatiblen z SP4000). Izhodni tok 2,5A max., polnjenje akumulatorja 300mA do 1,2A (preusmeritev iz AUX izhoda). Brez ohišja. Lahko deluje kot samostojni napajalnik. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE. | 3 | kom |  | 0
13.03 | PAR ZX82, Modul žične conske razširitve za 8 con s sabotažnim stikalom, v PVC ohišju z mehanizmom za zaklepanje. Omogoča vizuelno indikacijo stanja con (odprta, zaprta, sabotaža), napajanja ter komunikacije s centralo. Priključitev na BUS vodilo za alarmne centrale serije EVO, Spectra in Magellan verzije 6.80 in višje (ni kompatibilno z SP4000). Poraba 95mA (vse led vključene), dimenzije ohišja 16.5 cm x 10.2 cm x 2.5 cm. Certifikat EN50131-3 Grade 3 Class II, CE. | 5 | kom |  | 0
13.04 | PAR PGM82, Izhodni modul s štirimi 8 polno programabilnimi 4A/24VDC relejskimi izhodi, v PVC ohišju z mehanizmom za zaklepanje. Omogoča vizuelno indikacijo stanja vsakega izhoda, napajanja in komunikacije s centralo. Priključitev na BUS vodilo za alarmne centrale serije EVO, Spectra in Magellan verzije 6.80 in višje (ni kompatibilno z SP4000). Omogočeno upravljanje preko Insite GOLD aplikacije in stikal na ohišju, poraba max. 315mA, dimenzije ohišja 16.5 cm x 10.2 cm x 2.5 cm, GRADE 3. | 2 | kom |  | 0
13.05 | PAR NV75MX, Adresabilni dvojni MIRONEL optični PET imun detektor z Anti-masking funkcijo. Domet detekcije 16m, aktivna Anti-masking IR detekcija, neobčutljiv na male živali do 50cm, Dual/Singel edge način delovanja, mehanska aktivacija CREEP cone, dvojna sabotažna zaščita (odpiranje in stenska), možnost steneske ali kotne montaže, opcijski nosilec (PAR HDB7), za priklop na EVO bus vodilo, GRADE 3. | 21 | kom |  | 0
13.06 | SL-MGSM-A16 II AR, Kovinski nadometni magnetni kontakt, razmak 40 mm, NC kontakt, 25 cm kabla v kompletu, dimenzije 50 x 20 x 10 mm | 4 | kom |  | 0
13.07 | TM70, Intuitivna LCD tipkovnica občutljiva na dotik v beli barvi, 17,77 cm (7’’) Vivid prikazovalnik, kompatibilno z EVO, SPECTRA in MAGELLAN alarmnimi centralami, dodaten conski vhod, nastavljivi opisi (con, particij, uporabnikov, vrat in PGM izhodov), zunanja SD kartica za nalaganje slik, vgrajen notranji temperaturni senzor, vgrajeno sabotažno stikalo proti odpiranju pokrova in odstranjevanju s stene. GRADE 3. | 4 | kom |  | 0
13.08 | WIN EA200 (WIN UTA 1), Digitalni javljalnik Min. In Max. temperature z LCD zaslonom, merilno območje od 0 do 50°C (-50°do 150°C z dodatnimi temperaturnimi sondami), 2 zasebna in en skupni relejni izhod | 1 | kom |  | 0
13.09 | Modul komunikacijski PARADOX IP150S, TCP/IP komunikacijski modul z web vmesnikom za nadzor in upravljanje Magellan, Spectra in Digiplex EVO alarmne centrale. Omogoča prenos podatkov na sprejemnik IPR512. Vsebuje dva I/O, ki jih kontroliramo preko Interneta, prožimo z emailom, prikaz zadnjih 64 dogodkov. Kriptirano pošiljanje informacij, pošiljanje elekt. pošte. | 1 | kom |  | 0
13.1 | PAR PCS250G01, SMS/GPRS komunikator za Paradox SPECTRA, MAGELLAN in EVO alarmne centrale z GPRS14 modulom, z interno anteno in z konektorjem za zunanjo anteno. Podpira komunikacijo z SWAM serverjem. Omogoča priključitev na IP150 za "back up" pošiljanje podatkov preko GPRS. Alternativna rešitev IP javljanja (GPRS), SMS javljanja in upravljanja, GRADE 3. | 1 | kom |  | 0
13.11 | Kabel COMCABLE- povezava, ki omogoča direktno priključitev serijskega izhoda modula IP150 na PCS250 | 1 | kom |  | 0
13.12 | Sirena z bliskavko SL-SIRINFL, Sirena z bliskavko, za notranjo montažo brez možnosti samonapajanja, elegantna izvedba s pokrovom bele barve, napajanje 12 Vdc. | 4 | kom |  | 0
13.13 | Nadometna kovinska omara IP 55, dimenzij 400x600x250, komplet z vrati, cilindrično ključavnico namenjena za vgradnjo opreme za protivlomno varovanje, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom | 2 | kpl |  | 0
13.14 | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
13.15 | Montaža protivlomnega sistema | 1 | kpl |  | 0
13.16 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
- PROTIVLOMNI SISTEM KABELSKI RAZVOD
Vsi kabli Kabli Cca s1d2a1, v požarnih stopniščih pa B2ca
(dobava in montaža)
13.17 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 150 | m |  | 0
13.18 | Kabel LiHCH 2x0,5+6x0,22 mm2 | 1870 | m |  | 0
13.19 | Kabel FTP, cat.6 | 360 | m |  | 0
13.2 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 1200 | m |  | 0
| Skupaj protivlomni sistem: |  |  |  | 0
14 | VIDEO NADZORNI SISTEM
(dobava in montaža)
14.01 | Snemalnik DS-9664NI-M8 IP snemalna naprava HiK 64-CH , 2 x mrežni interface , do 12MP resoluton recording,Max 64x IP kamer, RAID funkcija, 2xHDMI & 2xVGA izhod, 2*USB 3.0, eSATA, RS232, RS 485 , Gigabit NIC, 8 SATA ( do 14Tb ) interfaces , Pametno iskanje posnetkov, brez HDD , alarm I/O: 16/9, ohišje 2U 19", Onvif | 1 | kos |  | 0
14.02 | HDD 16TB, for video systems , 24/7 | 4 | kos |  | 0
14.03 | Monitor LCD 32" | 1 | kos |  | 0
14.04 | DS-2CD2T86G2H-4I, AcuSense, DarkFighter, deep learning IP kamera HIK 8 mpx, bullet outdoor, 1/1,8" Progressive CMOS, H 265+, H 265, H 264+, H 264, resolucija 3840x2160, objektiv 2,8 mm( opcija 4 mm ), auto-iris IR cut, 0,003 Lux-F 1,6, IR do 80 m , WDR 120 db ,vgrajen SLOT za SD kartico do 512 Gb, napajanje 12 Vdc, POE , IP 67 , opcija junction box DS-1260ZJ, DS-1280ZJ-S | 7 | kos |  | 0
14.05 | DS - 1260 ZJ , Junction box | 8 | kos |  | 0
14.06 | DS-2CD2186G2-I, AcuSense , DarkFighter, deep learning , IP kamera HIK 8 mpx, dome outdoor, 1/1,8" Progressive CMOS, H 265+, H 265, H 264+, H 264, resolucija 3840x2160, objektiv 2,8 mm( opcija 4 mm ), auto-iris IR cut, 0,003 Lux-F 1,6, IR do 30 m , WDR 120 db, vgrajen SLOT za SD kartico do 512 Gb , napajanje 12 Vdc, POE , IP 67 , opcija junction box DS-1280ZJ-DM46, stenski nosilec DS-1272ZJ-120 | 21 | kos |  | 0
14.07 | Nosilec DS-1273ZJ-140 | 21 | kos |  | 0
14.08 | DN - 1640 , Junction box | 21 | kos |  | 0
14.08 | 2 x DS-3E0528HP-E , L2, Unmanaged, 24x Gigabit RJ45 PoE ports, 2x Gigabit RJ45, 2x Gigabit SFP uplink ports, 802.3af/at/bt, port 1-4 support Hi-PoE 90w, PoE power budget 370W, ports 21-24 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation | 2 | kos |  | 0
14.1 | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl |  | 0
14.11 | Montaža video nadzornega sistema | 1 | kpl |  | 0
14.12 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
VIDEO NADZORNI SISTEM KABELSKI RAZVOD
Vsi kabli Kabli Cca s1d2a1, v požarnih stopniščih pa B2ca
(dobava in montaža)
14.13 | Kabel NXHMX-J 3x1,5 mm2 | 150 | m |  | 0
14.14 | Kabel FTP, cat.6A | 1920 | m |  | 0
14.15 | Konektor RJ45 FTP6 M industrijski | 36 | kom |  | 0
14.16 | Konektor RJ45 FTP6 Ž vgradni | 48 | kom |  | 0
14.17 | Pach panel 24 port, cat. 6A | 3 | kpl |  | 0
14.18 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 1400 | m |  | 0
14.19 | Meritve FTP kablov za tehnično varovanje | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj videonadzorni sistem: |  |  |  | 0

## Kontrola dostopa
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
15 | Kontrola pristopa in rezervacijski sistem
(dobava in montaža)
- | Oprema Prima ali enakovredno
15.01 | TCP/IP centrala za krmiljenje 2 vrat vključuje programsko opremo NovaSimpli, 60W napajalnik, 12V DC baterijski polnilnik, vsaka vrata imajo relejski in tranzistorski izhod za ključavnico,dva vhoda (zahteva za izhod, nadzor vrat), tamper vhod, dodatni vhod, pritrjevanje na DIN letve (12 DIN), skladno z IEC 60839-11-1:2013 (GRADE 3) | 1 | kom |  | 0
kot npr. Alpha2 800-001-2100
15.02 | TCP/IP centrala za krmiljenje 4 vrat vključuje programsko opremo NovaSimpli, 60W napajalnik, 12V DC baterijski polnilnik, vsaka vrata imajo relejski in tranzistorski izhod za ključavnico, dva vhoda (zahteva za izhod, nadzor vrat), tamper vhod, dodatni vhod, pritrjevanje na DIN letve (12 DIN), skladno z IEC 60839-11-1:2013 (GRADE 3) | 8 | kom |  | 0
kot npr. Alpha4 800-001-4100
15.03 | Kompaktni nadometni čitalec za MIFARE kartice (13,56 MHz) z osvetljeno tipkovnico, BLE in NFC, dvobarvna LED indikacija, piskač, vgrajena sabotažna zaščita, 3m kabel, dimenzije 54x149x15mm, teža 165g, črno ohišje, IP65, temperatura delovanja od -20 do +70 stopinj C, razdalja med centralo in čitalcem do 200m, vhodna nepetost (Min 9V – Max 24V DC), trenutna poraba (Min 72 mA - Max 150 mA), Energy Saving Technology (EST®), skladno z IEC 60839-11-1:2013 (GRADE 3) | 10 | kom |  | 0
kot npr. Nexus MBK 802-001-1510
15.04 | Kompaktni nadometni čitalec za MIFARE kartice (13,56 MHz), BLE in NFC, dvobarvna LED indikacija, piskač, vgrajena sabotažna zaščita, 3m kabel, dimenzije 54x149x15mm, teža 165g, črno ohišje, IP65, temperatura delovanja od -20 do +70 stopinj C, razdalja med centralo in čitalcem do 200m, vhodna napetost (Min 9V – Max 24V DC), trenutna poraba (Min 72 mA - Max 150 mA), Energy Saving Technology (EST®), skladno z IEC 60839-11-1:2013 (GRADE 3) | 25 | kom |  | 0
kot npr. Nexus MB 802-001-1500
15.05 | Trivrstno (3x 12 DIN) ohišje z polprosojnimi vratci za stensko montažo, zaščita IP40, opcija za zaklepanje pokrova s ključem, vključuje z DIN rail pritrditev | 3 | kom |  | 0
kot npr. Mounting box 3x12M 703-001-9036
15.06 | Ključavnica za DIN omarico | 9 | kom |  | 0
kot npr. Lock C-M for DIN-rail box 703-000-9009
15.07 | Sabotažno stikalo za DIN omarico, vključno s samolepilnim trakom za pritrjevanje | 9 | kom |  | 0
kot npr. Tamper switch for DIN-rail box 800-000-9001
15.08 | Bela plastična kartica 2K MIFARE DESFire EV2 s številko | 50 | kom |  | 0
kot npr. Card MD2-2K-PVC-N white 806-000-2017
15.09 | Obesek za ključe z okvirjem iz nerjavečega jekla, 2K MIFARE® DESFire® EV2, z gravirano unikatno številko, 36.5 x 45.3 x 5.5mm | 50 | kom |  | 0
kot npr. Tag MD2-2K-LO-N black 806-000-3130
15.1 | USB MIFARE® namizni čitalnik 13.56MHz,s funkcijo branja/pisanja in vpisa novih kartic, napajanje preko USB, z 1.8 m kablom, EST® tehnologija | 1 | kom |  | 0
kot npr. Nexus M USB 802-001-2150
15.11 | DoorApp je mobilna aplikacija, ki uporablja tehnologijo NFC ali BLE za odpiranje vrat z enostavnim dotikom. S pomočjo aplikacije DoorApp lahko enostavno delite pravice dostopa z družino ali sodelavci. Začasne pravice dostopa lahko delite tako, da pošljete PIN kodo za čitalce s tipkovnico ali kot virtualno kartico v aplikaciji DoorApp. DoorApp na Apple iOS podpira odpiranje vrat preko protokola BLE in daljinskeg odpiranja preko interneta. Èitalci drugih proizvajalcev, ki so integrirani v naš sistem kontrole pristopa ne podpirajo aplikacije DoorApp. Licenca za 100 uporabnikov pametnega telefona. | 1 | kpl |  | 0
kot npr. DoorApp 100 804-001-2310
15.12 | Vmesnik za video zaslon, TCP/IP komunikacija, HDMI izhod, 3.5 mm analogni audio-video vtič, 4x USB 2.0, Ethernet, display serial interface (DSI), AC/DC adaptor, DIN-rail montaža | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Info screen driver 805-001-5250
15.13 | 8'' prikazovalni IPS TFT touch display s črnim okvirjem, z možnostjo prikaza zasedenosti in z možnostjo rezerviranja enega prostora, WXGA 1280 x 800, dimenzije 223.5mm x 148.4mm x 15.8mm, LAN port IEEE 802.3 (10 / 100 Mbps), napajanje PoE (IEEE 802.3af) preko Cat6 kabla, tipična poraba 7W, največja poraba 9W, temp. delovanja ±0 °C to +45 °C, vlažnost 95% max non-condensing, Android 12, montaža Euro/Italian 16204 Multibox | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Visulization display ZME-8-BL 805-000-5210
15.14 | 15.6'' prikazovalni IPS TFT touch display s črnim okvirjem, z možnostjo prikaza zasedenosti in rezerviranja več prostorov, 1920 x 1080 px (FHD), dimenzije 380.5mm x 237mm x 13.4mm, LAN port IEEE 802.3 (10 / 100 Mbps), napajanje PoE (IEEE 802.3af) preko Cat6 kabla, tipična poraba 11W, največja poraba 15W, temperatura delovanja ±0 °C do +45 °C, vlažnost 95% max non-condensing, Android 12, montaža Euro/Italian 16204 Multibox | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Visulization display ZMI-15.6-BL 805-000-5212
15.15 | Programska oprema za nadzor dostopa v oblaku za do 100 online/offline citalnikov in 1500 uporabnikov, neomejeno število dostopnih skupine in povezav NovaConnect, dva administratorja, spremljanje v realnem casu z obvestili o dogodkih in podrobna revizijska sled. Oddaljeno spremljanje in upravljanje od kjerkoli prek mobilnega telefona ali spletnega brskalnika, vedno posodobljeno na zadnjo verzijo, brez potrebe po vzdrževanju strežnika, operacijskega sistema ali baze podatkov. Letna narocnina vkljucuje redne varnostne preglede programske opreme, vzdrževanje baze podatkov in nadgradnje. Razširitev je možna z vsemi Advanced Nova moduli | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Nova100 Cloud 122-001-0001
15.16 | Napredni programski modul za skriptne funkcije Python, ki omogoča zmogljive možnosti prilagajanja, podobne programabilnim logičnim krmilnikom (PLC). Poleg tega modul omogoča razširjene možnosti v programski opremi Nova: - Event triggers: za izbrane dogodke lahko programska oprema sproži spletno zahtevo drugim aplikacijam ali pošlje KNX datagram - Web Services: druge aplikacije lahko sprožijo dejanja prek spletne zahteve v Novi, na primer odpiranje/odklepanje /blokiranje vrat ali podobno - Nadzor izhodov: glede na dogodke se lahko sproži izhode na kateremkoli krmilniku v sistemu | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Scripting and Integrations module 804-001-2100
15.17 | Napredna programska oprema za eno lokacijo omogoča online dostop in rezervacijo dvoran in vadbenih prostorov z uporabo časovnih intervalov, prikaz zasedenosti z vpogledom podatkov o uporabniku in namenu, povabilo udeležencev in podaljšanje delovnega časa (osnovni booking modul) | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Booking module 804-001-5100
15.18 | 6 dodatnih lokacij za Booking module za dodatne prostore | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Booking module, 6 extra locations 804-001-5105
15.19 | Napredni programski modul za oblikovanje kartic po meri (ime, priimek, slika, oddelek, drugo) z možnostjo različnih postavitev in prednastavljanjem predlog, pogojno tiskanje na podlagi uporabniških značilnosti, tiskanje neposredno iz baze podatkov uporabnikov kontrole dostopa | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Card design and printing module 804-001-4200
15.2 | Napredni programski modul za visoke varnostne zahteve: varna komunikacija (https, TLS, potrdila CA, šifrirana komunikacija), varna uporaba PIN kod, preverjanje kompleksnosti gesel, samodejna odjava pri neaktivnosti, funkcija dvojnega dostopa, dvo-faktorska avtentikacija, interlock funkcionalnost, zajem slike iz IP kamere, validacija dostopnih pravic za posamezne skupine dostopa in pošiljanje obvestil preko SMS ali elektronske pošte | 1 | kpl |  | 0
kot npr. High security module 804-001-1600
15.21 | Napredni programski modul za integracijo s protivlomnim alarmnim sistemom preko vhodov in izhodov. Omogoča vklop in izklop alarma preko RFID čitalnikov RFID, samodejni vklop po urniku in vklop/izklop s spletnimi pozivom ali na tlorisu. Vključuje eno alarmno območje. | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Intrusion alarm module 804-001-4100
15.22 | 5 dodatnih sektorjev protivlomnega varovanja
| kot npr. Intrusion alarm module, 5 extra areas 804-001-4102 | 1 | kpl |  | 0
15.23 | Napredni programski modul za oblikovanje postavitve enega zaslona, ki omogoča prikaz sporočil, okvirjev vsebine (besedilo, oblikovanje ozadja, slike), video iFrame, vdelavo videoposnetkov in druge vsebine HTML; za uporabo z NovaServer ali z Alpha+/PoE (master) in Alpha USB flash pogonom | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Info screen module 804-001-5200
15.24 | 5 dodatnih prikazovalnikov v Info screen | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Info screen module, 5 extra screens 804-001-5205
15.25 | Baterijsko napajana offline elektronska ključavnica MIFARE za odklepanje omaric, z integriranim zaklepom, za max. 23 mm debeline vrat. Uporaba v načinu brez povezave (offline) ali brezžičnem omrežju (online), z ravnim vzvodom | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Locker lock MO set, straight 819-000-0001
15.26 | Tiskalnik ID kartic Zebra ZC300, OBOJESTRANSKI tisk, čb/barvni, Ethernet in USB priključek, LCD prikazovalnik, EU napajalni kabel, Windows gonilnik. Za tisk priporočamo uporabo barvne folije PKZC-YMCKO400 ali črne folije | 1 | kpl |  | 0
kot npr. Card Printer Zebra ZC300 double sided
15.27 | Nadometna kovinska omara IP 55, dimenzij 800x2000x250, komplet z vrati, cilindrično ključavnico, namenjena za vgradnjo opreme za kontrolo dostopa, komplet z drobnim veznim in pritrdilnim materialom Omarica se opremi z DIN letvami in IPK kanali za ožičenje. | 1 | kpl |  | 0
15.27 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl |  | 0
15.29 | Šolanje uporabnikov za uporabo sistema | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
Kabelski razvod
Vsi kabli Kabli Cca s1d2a1, v požarnih stopniščih pa B2ca
(dobava in montaža)
15.3 | Kabel NHXMH-J 3x1,5 mm2 Cca položen nadometno in delno podometno | 420 | m |  | 0
15.31 | Kabel N2XH-J 3x1,5 mm2, B2ca | 60 | m |  | 0
15.32 | Kabel LiHCH 2x0,5 + 6x0,22 mm² položen nadometno in delno podometno | 1120 | m |  | 0
15.33 | Kabel S/FTP, cat.6a, Cca | 440 | m |  | 0
15.34 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 650 | m |  | 0
| Skupaj kabelski razvod |  |  |  | 0
| Skupaj kontrola pristopa in rezervacijski sistem: |  |  |  | 0

## CNS
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
16 | Centralno nadzorni sistem
(dobava in montaža)
- | Oprema Silon ali enakovredno
Razsvetljava, senčila in talno ogrevanje
Klet
16.01 | LDALI KRMILNIK WEB ME201-U BACnet Loytec | kos | 1 |  | 0
16.02 | DALI 2 krmilnik 1 x kanal za priklop do 64 svetil/senzorjev
16.03 | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 8xDO relejski izhodi, 8xUb univerzalni vhodi/izhodi, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 24 VAC, tip RP-C-16A-M-24V | kos | 1 |  | 0
16.04 | RPC-HH razširitvena enota za RP-C 10xDO/12xDI Schneider electric | kos | 1
16.05 | T1, Termostat, montaža na zid, komunikacija Sensor bus, priključek RJ45, napajanje 24V DC preko komunikacije, zaslon na dotik, 4 gumbi za upravljanje, bela barva, senzorji gibanja sestavljen is podnožja in sprednje upravljalne/prikazovalne enote, tip SpaceLogic Sensor Touchscreen, Sensor Base SXWSBTXXXSXX Temperature + Cover Plate SXWSC4PSELXW Light&Blind, PIR | kos | 3 |  | 0
16.06 | LPAD 7" panel na dotik za upravljanje razsvetljave | kos | 2 |  | 0
16.07 | LPAD podnožje za montažo panela na dotik | kos | 2 |  | 0
16.08 | Programiranje in spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
| LDALI BM2 Vmesnik za tipke (do 4 tipke) | kos | 5 |  | 0
Pritličje
16.09 | LDALI KRMILNIK WEB ME201-U BACnet Loytec | kos | 1 |  | 0
16.1 | DALI 2 krmilnik 1 x kanal za priklop do 64 svetil/senzorjev
16.11 | LDALI BM2 Vmesnik za tipke (do 4 tipke) | kos | 3 |  | 0
16.12 | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 8xDO relejski izhodi, 8xUb univerzalni vhodi/izhodi, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 24 VAC, tip RP-C-16A-M-24V | kos | 1 |  | 0
16.13 | RPC-HH razširitvena enota za RP-C 10xDO/12xDI Schneider electric | kos | 1 |  | 0
16.14 | Modul za krmiljenje senčil, 4xSMI izhodi, 4xDI digitalni vhodim, room bus, napajanje 230 V AC, tip RP.C.EXT-BL-SMI s konektorji | kos | 1 |  | 0
16.15 | T1, Termostat, montaža na zid, komunikacija Sensor bus, priključek RJ45, napajanje 24V DC preko komunikacije, zaslon na dotik, 4 gumbi za upravljanje, bela barva, senzorji gibanja sestavljen is podnožja in sprednje upravljalne/prikazovalne enote, tip SpaceLogic Sensor Touchscreen, Sensor Base SXWSBTXXXSXX Temperature + Cover Plate SXWSC4PSELXW Light&Blind, PIR | kos | 4 |  | 0
16.16 | Programiranje in spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
1. Nadstropje
16.17 | LDALI KRMILNIK WEB ME202-U BACnet Loytec | kos | 1 |  | 0
DALI 2 krmilnik 2 x kanal za priklop do 64 svetil/senzorjev
16.18 | LPAD 7" panel na dotik za upravljanje razsvetljave | kos | 4 |  | 0
16.19 | LPAD podnožje za montažo šanela na dotik | kos | 4 |  | 0
16.2 | LDALI BM2 Vmesnik za tipke (do 4 tipke) | kos | 1 |  | 0
16.21 | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 8xDO relejski izhodi, 8xUb univerzalni vhodi/izhodi, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 24 VAC, tip RP-C-16A-M-24V | kos | 1 |  | 0
16.22 | RPC-HH razširitvena enota za RP-C 10xDO/12xDI Schneider electric | kos | 1 |  | 0
16.23 | Modul za krmiljenje senčil, 4xSMI izhodi, 4xDI digitalni vhodim, room bus, napajanje 230 V AC, tip RP.C.EXT-BL-SMI s konektorji | kos | 2 |  | 0
16.24 | T1, Termostat, montaža na zid, komunikacija Sensor bus, priključek RJ45, napajanje 24V DC preko komunikacije, zaslon na dotik, 4 gumbi za upravljanje, bela barva, senzorji gibanja sestavljen is podnožja in sprednje upravljalne/prikazovalne enote, tip SpaceLogic Sensor Touchscreen, Sensor Base SXWSBTXXXSXX Temperature + Cover Plate SXWSC4PSELXW Light&Blind, PIR | kos | 5 |  | 0
16.25 | Programiranje in spuščanje v pogon razsvetljave | kos | 1 |  | 0
2. Nadstropje
16.26 | BACnet/IP B-AAC krmilnik, sensor bus, room bus, 8xDO relejski izhodi, 8xUb univerzalni vhodi/izhodi, 2x Ethernet, 2x USB, napajanje 24 VAC, tip RP-C-16A-M-24V | kos | 2 |  | 0
16.27 | RPC-HH razširitvena enota za RP-C 10xDO/12xDI Schneider electric | kos | 2 |  | 0
16.28 | T1, Termostat, montaža na zid, komunikacija Sensor bus, priključek RJ45, napajanje 24V DC preko komunikacije, zaslon na dotik, 4 gumbi za upravljanje, bela barva, senzorji gibanja sestavljen is podnožja in sprednje upravljalne/prikazovalne enote, tip SpaceLogic Sensor Touchscreen, Sensor Base SXWSBTXXXSXX Temperature + Cover Plate SXWSC4PSELXW Light&Blind, PIR | kos | 6 |  | 0
16.29 | Programiranje in spuščanje v pogon razsvetljave | kos | 1 |  | 0
Toplotna postaja
16.3 | Napajalnik 230/24V 2,5 A Meanwell | kos | 1 |  | 0
16.31 | Napajalnik Smartx space logic PS-24 , Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
16.32 | Podnožje za napajalnik Smartx space logic PS-24 | kos | 1 |  | 0
16.33 | Krmilnik Smartx space logic AS-P , Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
Automation server: 4 Kb internega spomina, možnost širitve z do 29 I/O moduli, montaža na DIN letev. Podpira komunikacije: LonWorks FTT, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCO, Modbus RTU, EWS, WebServices. Ali enakovredno Schneider Electric
16.34 | Paketna licenca za Smartx space logic Automation server AS-P do 100 enot, Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
16.35 | Podnožje za krmilnik Smartx space logic AS-P | kos | 1 |  | 0
16.36 | Smartx space logic digitalni vhodi DI-16, Schneider electric | kos | 1 |  | 0
16.37 | Smartx space logic univerzalni vhodi UI-16 Schneider Electric | kos | 1 |  | 0
16.38 | Smartx space logic relejski izhodi DO-FA-12 | kos | 1 |  | 0
16.39 | Smartx space logic analogni izhodi AO-V-8 | kos | 1 |  | 0
16.4 | Podnožja za I/O module | kos | 4 |  | 0
16.41 | Pretvornik ModBus-IP/4 x ModBus-RTU HF5142B | kos | 1 |  | 0
16.42 | Programiranje in spuščanje v pogon razsvetljave | kos | 1 |  | 0
16.43 | Zunanje temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
16.44 | Kanalsko tipalo CO2 na klima kanalih, modbus, kompet z vgradnim materialom | kos | 4 |  | 0
16.45 | Pretvornik ModBus/Mbus (za števce voda, plin, kalorimetri) | kos | 1 |  | 0
Scada nadzorni sistem
16.46 | Smartx Building Operation Client ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj oprema |  |  |  | 0
- | Storitve
16.47 | Storitve na SCADA nadzornem sistemu, Izdelava grafičnega vmesnika, zgodovine, alarmov, urnikov: | kpl | 1 |  | 0
Zahteva se funkcionalna celota za vse sisteme, kar vključuje: zajem podatkov na krmilnik, posredovanje podatkov bazo: Oddaljeno zajemanje podatkov (CNS)
- pregled zgodovine (log file), - alarmiranje preko e-pošte (nastavitev javljanja napak do 3 elektronske naslove, ki jih poda naročnik), - časovni programi (urniki za posamezne naprave, veje, kjer morajo biti omogočeni najmanj 3 dnevni režimi), - zagotovitev pravice dostopov za vsaj 5 uporabnikov z ločenim uporabniškim imenom in geslom, - vzpostavitev komunikacije med napravami (v kolikor gre za TCP/IP komunikacijo se vključi informatik naročnika, katerega mora koordinirati izvajalec CNS), - omogočeno mora biti vnašanje koledarja režimov delovanja s počitnicami in prazniki (za vsaj 1 leto vnaprej). Za podrobnejši opis funkcionalnosti glej tehnično poročilo. Dokumentaciji priložena tudi blok shema CNS in elektro vezalna shema posameznih razdelilnikov vključenih v CNS.
Popis zahtevanih funkcionalnosti:
- | izdelava ekranskih grafičnih prikazov toplotne postaje z prikazom parametrov, urnikov in upravljanjem
- | izdelava ekranskih grafičnih prikazov prezračevalnih central (1 kos klimatov) z prikazom parametrov, urnikov in upravljanjem
- | izdelava ekranskih grafičnih prikazov sistema vpihovalnih elementov (upravljanje ERP, podatek CO2)
- | izdelava ekranskih grafičnih prikazov sistema splošne razsvetljave po posameznih prostorih
- | izdelava povezave s splošno razsvetljave v veliki in mali dvorani (proženje osnovnih scen)
- | zajem podatkov iz merilnikov (elektro števci, kalorimetri, vodomeri)
- | posluževanje naprav, večnivojsko: administrator, uporabnik
- | nastavitev parametrov napravam in sistemom (urniki, konforno/ekonomično delovanje, želene vrednosti...)
- | izdelava in beleženje zgodovine podatkov za vsaj 24 mesecev
- | analiza, izdelava in izvoz zgodovine podatkov
- | beleženje alarmov in obveščanje (email, sms)
- | izmenjava podatkov med napravami za energetsko učinkovito delovanje celotne stavbe
- | dajinski dostop do SCADE preko WWW ali pametnega telefona
- | navodila za uporabnika
- | podučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju s SCADO
CNS kabelski razvod
Vsi kabli Kabli Cca s1d2a1, v požarnih stopniščih pa B2ca
(dobava in montaža)
16.48 | LiHCH 8x0,75 mm² | 480 | m |  | 0
16.49 | J-H(St)H 2x2x0,8 mm | 260 | m |  | 0
16.5 | UTP cat.6 | 410 | m |  | 0
16.51 | FTP cat.6 | 570 | m |  | 0
16.52 | LiHCH 2x0,75 mm² | 150 | m |  | 0
16.53 | LiHCH 3x0,75 mm² | 230 | m |  | 0
16.54 | LiHCH 4x0,75 mm² | 260 | m |  | 0
16.55 | YSLY 3x0,75 mm² | 150 | m |  | 0
16.56 | YSLY 4x0,75 mm² | 110 | m |  | 0
16.57 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | 180 | m |  | 0
16.58 | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | 100 | m |  | 0
16.59 | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | 350 | m |  | 0
16.6 | Zaščitne podometne LSHF instalacijske cevi fi 13,5-16, vključno z pritrdilnim in montažnim priborom | 960 | m |  | 0
| Skupaj kabelski razvod |  |  |  | 0
| skupaj Centralno nadzorni sistem: |  |  |  | 0

## IKT oprema
Poz. | Lokacija | Model | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
0
17 |  |  | Aktivna oprema IKT |  |  |  | 0
|  |  | Aktivna oprema informacijsko komunikacijske tehnologije |  |  |  | 0
|  |  | (dobava in montaža) |  |  |  | 0
0
|  |  | Aktivna oprema LAN |  |  |  | 0
|  |  | (dobava in montaža, konfiguracijo izvede MOC) |  |  |  | 0
0
17.01 |  | switch C9200L-48PL-4X-E | 48 ports Partial PoE+ ENERGY STAR® certified, 4x 1/10G fixed uplinks, Network Essentials | kos | 2 |  | 0
17.02 |  | garancija C9200-DNA-E-48-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term licence | kos | 2 |  | 0
17.03 |  | povezovanje-C9200L-STACK-KIT | Two data stack adapters and one data stack cable. | kos | 3 |  | 0
17.04 |  | optični modul PDA-SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP Module compatible, Enterprise-Class | kos | 2 |  | 0
17.05 |  | switch C9200L-24P-4X-E | 24 ports PoE+ ENERGY STAR® certified, 4x 1/10G fixed uplinks, Network Essentials | kos | 1 |  | 0
17.06 |  | garancija C9200-DNA-E-24-3Y | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term licence | kos | 1 |  | 0
17.07 |  | optični moduli PDA-SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module compatible | kos | 8 |  | 0
|  |  | Skupaj aktivna oprema LAN: |  |  |  | 0
0
0
|  |  | Aktivna oprema wifi |  |  |  | 0
|  |  | (dobava in montaža, vzpostavitev delujočega sistema) |  |  |  | 0
0
17.08 | Klet-K.13 | AP-635 | HPE Aruba Networking AP-635 (RW) Tri-radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.09 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-635 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.1 | Klet-K.12 | AP-503 | HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point | kos | 1 |  | 0
17.11 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-503 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.12 | zunaj | AP-575 | HPE Aruba Networking AP-575 (RW) Outdoor 11ax AP | kos | 2 |  | 0
17.13 |  | garancija | Aruba 3Y FC NBD Exch HW AP-575 SVC | kpl | 2 |  | 0
17.14 | Pritličje-P.01 | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.15 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.16 | Pritličje-P.03 | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.17 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.18 | Pritličje-P.05 | AP-505 | HPE Aruba Networking AP-505 (RW) Dual Radio 2x2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.19 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-505 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.2 | Pritličje-P.08 | AP-503 | HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point | kos | 1 |  | 0
17.21 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-503 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.22 | 1-Nadstropje-N.01 | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.23 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.24 | 1-Nadstropje-N.03 | AP-505 | HPE Aruba Networking AP-505 (RW) Dual Radio 2x2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.25 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-505 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.26 | 1-Nadstropje-N.05 | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.27 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.28 | 1-Nadstropje-N.07 | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
17.29 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.3 | 1-Nadstropje-N.011 | AP-503 | HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point | kos | 1 |  | 0
17.31 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-503 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.32 | 2-Nadstropje-dvorana | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 2 |  | 0
17.33 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 2 |  | 0
17.34 | 2-Nadstropje-male dvorane | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 4 |  | 0
17.35 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 4 |  | 0
17.36 | 2-Nadstropje-hodnik | AP-503 | HPE Aruba Networking AP-503-RW Dual Radio 2x2 802.11ax Wi-Fi 6 Campus Access Point | kos | 1 |  | 0
17.37 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-503 SVC | kpl | 1 |  | 0
0
17.38 | Mansarda-dvorana | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kpl | 2 |  | 0
0
17.39 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 2 |  | 0
17.4 | Mansarda | AP-615 | HPE Aruba Networking AP-615-RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi-Fi 6E Int Antennas Campus AP | kos | 1 |  | 0
0
17.41 |  | garancija | Aruba 5Y FC NBD Exch HW AP-615 SVC | kpl | 1 |  | 0
17.42 |  | Licenca Aruba Central - AP | HPE Aruba Networking Central AP Advanced 5-year Subscription E-STU | kpl | 23 |  | 0
17.41 |  | Nosilci | Nosilci za access pointe | kos | 23 |  | 0
|  | Montaža | montaža opreme na pripravljeno inštalacijo in priklop | kpl | 1 |  | 0
|  | Konfiguracija | Konfiguracija sistema wifi omrežja in dostopovnih točk, vzpostavitev delovanja celotnega sistema v sodelovanju z IT službo MOC, testiranje delovanja, šolanje upravljalca | kpl | 1 |  | 0
0
|  |  | Skupaj aktivna oprema wifi: |  |  |  | 0
0
|  |  | skupaj aktivna oprema IKT: |  |  |  | 0
0

## REKAPITULACIJA STROJNE
REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
1. | Talno gretje | 0
2. | Hlajenje ITS prostorov | 0
3. | Priprava toplote in hladu | 0
4. | Vezava grelnikov, hladilnikov klimatov | 0
5. | Prezračevanje | 0
6. | Vodovod in kanalizacija | 0
7. | Zunanji plinski priključek | 0
8. | Notranje plinske instalacija | 0
9. | Vodovodni priključek | 0
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 0

## Ogrevanje
1. | Talno gretje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV
1.01 | Plošča za talno ogrevanje s čepi. Npr. Tip Valsir V-ERRE 30 ali podobno Plošča iz ekspandiranega polistirena z zaprto celično strukturo prekrita s EPS črno folijo. Tlačna obstojnost plošče je 200kPa, gostota plošče je 30kg/m3. Skladna s standardom SIST EN 13163.
|  | m2 | 1460 |  | 0
1.02 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1 npr. Uponor cev Comfort Pipe PLUS
| f16 x 2,0 | m' | 9900 |  | 0
1.03 | Omarice za podometne izvedbe in so predvidene za vgradnjo katerihkoli razdelilnikov .
| Podometna omarica 600mm x 820mm x 130mm plastific. RAL9010 | kompl | 3 |  | 0
| Podometna omarica 800mm x 820mm x 130mm plastific. RAL9010 | kompl | 8 |  | 0
| Podometna omarica 1000mm x 820mm x 130mm plastific. RAL9010 | kompl | 1 |  | 0
1.04 | Razdelilnik za talno gretje z avtomatskim regulatorjem pretoka v dovodni cevi vsake ogrevalne zanke. Omogoča neposredno nastavitev pretoka posamezega kroga v l/h. Nastavljen pretok se ne spremeni, npr. če se ostali krogi zapirajo, se pretok ne poveča. Pretok se regulira avtomatsko na nastavljeno vrednost. Regulacijski vložek vedno zagotavlja konstanten pretok. Termostatski vložek z M30x1,5 priključkom na povratku. Indikator pretoka za vsako ogrevalno zanko za nadzor delovanja. Primeren za vsepogone. Razdelilnik iz nerjavečega jekla s ploskim tesnjenjem, 1” spojna matica, 50 mm razdalja med ogrevalnimi zankami, 1/2” ročni samotesnilni odzračevalnik, izpust s priključkom 3/4” cevi. Zvočno izolirano stensko držalo z vključenim materialom za montažo. 3/4” eurokonus cevni priključek. Delovna temperatura 2°C do 70°C. Dovoljen delovni tlak 10 bar. Proizvod npr.VALSIR ali podobno
| 13 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 10 ogrevalnih zank | kompl | 4 |  | 0
| 9 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 8 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 7 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
| 6 ogrevalnih zank | kompl | 1 |  | 0
| 4 ogrevalnih zank | kompl | 2 |  | 0
1.05 | Dodaten pribor za talno gretja
| Obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm (m') | m' | 1460 |  | 0
| PE-Polietilenska folija (m2) | m2 | 1460 |  | 0
| Zaščitne cevi za cev 16 (kos - 500 mm) (m') | m' | 500 |  | 0
| Spojke za spajanje cevi 16 x 2,0 mm na razdelilec (kos) | kos | 148 |  | 0
| Pritrjevalna C-clip objemka za cev od 16 mm (50 kos) - kompl | kompl | 14 |  | 0
1.06 | Elektro termični pogon za razdelilnike talnega gretja priključek G 3/4"x 18, ON/OFF delovanje, 230V
|  | kompl | 76 |  | 0
1.07 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kompl | 27 |  | 0
1.08 | Poševno sedežni ventil za regulacijo pretoka
| DN20 | kompl | 15 |  | 0
1.09 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje
| fi 28x1,5 | m' | 120 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 104 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 38 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 8 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 8 |  | 0
1.1 | Fazonski kosi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034
| R fi 54/42 | kos | 2 |  | 0
| T 54/35/54 | kos | 2 |  | 0
| R 76/54 | kos | 4 |  | 0
| T 76/76/76 | kos | 2 |  | 0
| T 76/42/76 | kos | 2 |  | 0
1.1 | Izolacija cevi ogljikovega jekla z toplotno izolacijo debelino 19 mm, komplet z spojnim in montažnim materialom
| fi 28x1,5 | m' | 120 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 104 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 38 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 12 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 16 |  | 0
1.11 | Obešalni in pritrdilni material ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži,
|  | kg | 15 |  | 0
1.12 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, Valsir MIXAL, položena v tlaku, za ogrevanje, komplet z fitingi iz medenine. Cev je predizolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 10 mm
| DN20 (ø26x3,0) | m' | 42 |  | 0
| DN25 (ø32x4,0) | m' | 114 |  | 0
1.13 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki)
| f 28 | kos | 22 |  | 0
| f 35 | kos | 48 |  | 0
| f 42 | kos | 16 |  | 0
| f 54 | kos | 4 |  | 0
| f 76 | kos | 4 |  | 0
1.14 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode
|  | kompl | 6 |  | 0
Splošne postavke
1.15 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100 | kompl | 16 |  | 0
1.16 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talni razvodov pred poškodbo
|  | ur | 80 |  | 0
1.17 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 35-76mm, gorljiva izolacija 19 mm | 22
|  | kompl | 1 |  | 0
1.18 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
1.19 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
1.2 | Transportni stroški
| 1% | kompl | 1 |  | 0
1.21 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Hlajenje
2. | Hlajenje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
2.01 | Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom. Za hlajenje server room-a
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse, prah/PM2,5
- samo čistilna funkcija
- "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje: 5,5 kW (1,4 - 7,3 kW)
Pretok zraka: hlajenje: 5,2-6,4-7,5-9,1-11,7 m3/min // gretje: 4,8-5,7-7,3-9,1-12,9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 28-33-36-40-44 dB(A) // gretje: 28-33-38-43-48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 58 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 299 x 798 x 245 mm
Teža: 10,5 kg
| Npr. Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 5 kW (1,4 - 5,4 kW) // gretje: 5,5 kW (1,4 - 7,3 kW)
Energetski razred: SEER: 7,5 - A++ // SCOP (Average): 4,7 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 1.54 kW // gretje 1.47 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Pretok zraka: hlajenje: 40,5 m3/min // gretje: 37,4m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 52 dB(A) - gretje: 52 dB(A)
Nivo hrupa (PWL) hlajenje: 64 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 714 x 800 x 285 mm
Teža: 40,5 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -20° do 24°C
| Npr. Mitsubishi Electric MUZ-AY50VG | kompl | 1 |  | 0
2.03 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 38 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 38 |  | 0
2.04 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Montaža notranje enote
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - do 5m
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Priklop odvoda kondenza od notranje in zunanje klima enote na kanalizacijsko omrežje z vgradnjo vmesnega protismradnega sifona npr. HL 138
|  | kompl | 2 |  | 0
=ROUND(,2)
2.07 | PP-HT cev za odvod kondenza, vključno z fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo in obešali (npr. MEFA)
|  | m' | 12 |  | 0
Splošne postavke
2.08 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 2 |  | 0
2.09 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev CU 6,5 in 12,9 mm, gorljiva izolacija 6 mm | 1
|  | kompl | 1 |  | 0
2.1 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z dušikom tlakom 25 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
2.11 | Transportni stroški
| 1% | kompl | 1 |  | 0
2.12 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Pl. kotlovnica toplotna črpalka
3. | Plinska kotlovnica in vgradnja toplotne črpalke
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Geosonde do toplotne črpalke
2.01 | Izvedba vrtin za vgradnjo zemeljskih sond, 6x cca. 120m Ponudba zajema izvedbo predvidoma 6 vrtin globine cca. 120m s katerimi bi lahko pokrili zahteve moči toplotne črpalke. Ponudba zajema tudi dobavo in vgradnjo geosond, izkope za povezave vgrajenih sond, povezave do razdelilca geosond vključno z dobavo in montažo razdelilca, testiranje vgrajenih sond z tlačnim preizkusom.
1. | Globinsko vrtanje vrtin, predvidoma do globine 6x120m. Premer vrtanja 152mm z obložno krono in globinskim kladivom. Navrtani material deponiran preko preventerja direktno v kontejner. | m1 | 720 |  | 0
2. | Vgradnja geosonde znamke npr Muovitech (turbocollector) dimenzije 2 x (45mm/16bar) in materiala PE 100 v izdelano vrtino in stabilizacija vgrajene sonde preko injektirne naprave z cementnim mlekom in bentonitom. Injektiranje od dna navzgor preko injektirne cevi 28mm. | m1 | 720 |  | 0
3. | Odvoz navrtanega materiala z gradbenim komunalnim kontejnerjem na deponijo. | kom | 6 |  | 0
IZKOPI IN POVEZAVE VGRAJENIH SOND
4. | RAZDELILEC, KOLEKTOR KIT 1200 (Kronoterm), inox razdelilnik in zbiralnik, 6 x indikator pretoka "taconova" (4-15l/min), 12 x krogelna pipa DN25, 2 x krogelna pipa DN40, 2 x koleno pocinkano DN50, 12 x hitra spojka PE zun. navoj 1", 2 x hitra spojka PE zun. navoj 5/4", 2 x inox nosilec s pritrdilnim materialom). Z PVC jaško fi 1200 mm, vstopno odrtino 600mm, betonski venec za vgradnjo LTŽ pokrova, LTŽ pokrov nosilnosti D400kN dimenzije fi 600mm | kom | 1 |  | 0
5. | Izkop med vrtinami in povezava vrtin na kolektror jarek 0,4m globine 1,0,m. Dobava in vgradnja povezovalne cevi od vrtin do razdelilca zidnega, skupaj cca.102m fi 40mm V ceno je vključeno vso elektrofuzisko varjenje, vsi varilni kosi: Planirana količina varjenja na glavah sond iz 2x45mm na 2x40m z prehodnimi kosi. Izvedba tlačnega preizkusa. Vse povezovalne cevi so ustavljene v zaščitno cev Stigmaflex fi 50mm. Obsutje z finim peskom 0-3 mm, zasip z zemljino, polaganje opozorilnega traku Geotermal. | kompl | 1 |  | 0
6. | Izkop kolektorjem in objektom 0,4m globine 1,0,m . cca. 2x12m fi 63mm V ceno je vključeno vso elektrofuzisko varjenje, vsi varilni kosi,Izvedba tlačnega preizkusa. Vse povezovalne cevi so ustavljene v zaščitno cev Stigmaflex fi 110mm. Obsutje z finim peskom 0-3 mm, zasip z zemljino, polaganje opozorilnega traku Geotermal. | kpl | 1 |  | 0
| kompl poz.2,01 | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Zaprta raztezna posoda volumna 200l z npr. EDER SG 200/0,5/3 ali odgovarjajoče
|  | kompl | 1 |  | 0
2.03 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
| DN 20 PN 6 |  | 1 |  | 0
2.04 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 |  | 5 |  | 0
2.05 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode
| kompl |  | 2 |  | 0
2.06 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  |  | 2 |  | 0
2.07 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
| kompl |  | 1 |  | 0
2.08 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-60 ° C
| kompl |  | 2 |  | 0
2.09 | Ventil za nastavitev pretoka z indikator pretoka npr Tacosetter DN 50
| kompl |  | 2 |  | 0
Toplotna črpalka z opremo
2.1 | Reverzibilna visoko učinkovita zemlja/voda TČ, projektni podatki B 0°C/W45/35°C Qg=min 30kW, B20 °C/W7/12 °C Qh=min 40kW, ustrezati mora pravilniku PURES 2022, energijski razrez mora biti A++
Reverzibilna zemlja/voda toplotna črpalka
optimizirano za hladno obratovanje
s koriščenjem odpadne toplote
- postavitev: notranja
- temperatura predtoka maks. 62°C
- prašno lakirano ohišje
TČ za notranjo postavitev za ogrevanje
in hlajenje z integrirano regulacijo.
Integrirana upravljalna enota
se lahko s pomočjo seta za stensko
montažo (posebni pribor MS PGD)
uporablja kot ožičen upravljalnik.
Variabilne možnosti priklopa za
priključke slanice in ogrevanja na
hrbtni strani ohišja.
Zvočno optimirana zaradi
izoliranega kovinskega ohišja.
Integrirana zvočna izolacija s
prosto nihajočo osnov.ploščo
kompresorja omogoča direktni
priklop na ogrevalni sistem.
Visoki COP zaradi elektronskega
ekspanzijskega ventila
in elektronske regulacije črpalke
v odvisnosti od razlike temperature
v krogu slanice in primarnem krogu.
Optimirano obratovanje ogrevanja in
hlajenja, zaradi internega hidravličnega
4-potnega preklopnega ventila, katerega
krmili regulacija.
Senzorično nadzorovanje hladnega kroga
za visoko varnost obratovanja in
integrirano štetje količine toplote
(prikaz izračunane toplotne količine
za ogrevanje in pripravo tople vode
na prikazovalniku WPM).
Vsestranska konstrukcija z dvema kompr.
za regulacijo moči pri obratovanju z
delno obremenitvijo, opcijska priprava
sanitarne vode ter fleksibilnimi
možnostmi razširitve za:
-bivalentni ali bivalentno-regenerativen
način delovanja.
-razdelilni sistemi z direktnimi in
mešanimi ogrevalnimi krogi.
- koriščenje tarif za različne
obremenitve (SG-Ready)
Mehki zagan.,tipali predtoka in povratka
za krog slanice in ogre.v obsegu dobave.
Lovilec nesnage za krog slanice, zunan.
tipalo (Norm NTC-2), obtočna črpalka za
krog slanice in ogrevanja so v obsegu
dobave (upoštevajte tlačne padec).
Toplotna črpalka ustreza veljavnim
normam in varnostnim predpisom ter
tehničnimi pogoji priključevanja
(TAB) EVU.
Tehnični podatki:
Postavitev / barva:
notranja / bela (podobno RAL 9003)
Meje obratovalnih temperatur:
- ogrevalna voda / slanica:
62° C / -5° C
- slanica: -5° C do 25° C
Toplotna moč / COP:
- pri B0/W35*
1 kompresor: 18,40 kW / 5,10
2 kompresorja: 33,70 kW / 4,60
Hladilna moč / COP:
- pri B20/W18*
1 kompresor: 22,90 kW / 7,80
2 kompresorja: 50,60 kW / 6,90
Električna moč:
- pri B0/W35: 7,40 kW
Hladilno sredstvo R410A: 8,00 kg
Pretok slanice (vir topl.) pri notranjem
diferenčnem tlaku 8,0 m3/h / 612000 Pa
Pretok ogrev. vode pri notran.
diferenčnem tlaku 5,9 m3/h / 39900 Pa
Mere (Š x G x V)**:
1000 x 800 x 880 mm
Teža (vklj. z embalažo): 305 kg
Krmilna napetost: 230 V
Omrežna napetost: 3 / 400 V / 50Hz
Zagonski tok z mehkim zaganjalnikom:
35 A
Priključek za ogrevanje:
N 1 1/2 cole zunanji
Priključek za vir toplote:
N 1 1/2 cole zunanji
*
Npr. B0/W35 pomeni sledeče:
temperatura toplot. vira 0°C,
temperat. izhodne toplote 35°C.
**
Prosim upoštevajte, da se potrebuje za
cevne priključke, upravljanje in
vzdrževanje dodatno prostora.
Označba energijske učinkovitosti
kompleta predtok 35°C (LT):
razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov
kompleta: A+++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost. kompleta: 195 %
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost. TČ: 193 %
Letna poraba energije kot
končna energija: 13867 kWh
Nazivna izhodna toplota: 34 kW
Označba energijske učinkovitosti
kompleta predtok 55°C (HT):
razred za sezonsko učinkovitost
ogrevanja prostorov
kompleta: A++
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost. kompleta: 137%
Sezonska energijska učinkovitost
pri ogrev. prost. TČ: 135%
Letna poraba energije kot
končna energija: 17534 kWh
Nazivna izhodna toplota: 30 kW
Regulator temp. (razred II): 2 %
Raven zvočne moči Lwa v notran.
prostoru: 58 dB
Poziciji pripadajo podpozicije:
TČ WWP S35 IDR 33,0kW 400V do 62°C
Obtočna črpalka Magna3 32-120F 220, 2 kos
Lovilec nesnage
| Npr. Toplotna črpalka sole / voda - WEISHAUPT WWP S 35 IDR, 33,0 kW notranja postavitev ali podobno | kompl | 1 |  | 0
2.11 | Tipalo predtoka npr. Weishaupt WPM NTC 10
|  | kompl | 2 |  | 0
2.12 | naležni termostat za talno ogrevanje (omejitev temperature)
Termostat za talno gretje
(maks. omejevalnik)
tip npr. Jumo Heat THERM-AT
Set za izklop črpalke pri
ogrevalnem krogu talnega gretja
Vsebina:
termostat za talno gretje
|  | kompl | 1 |  | 0
2.13 | Sole paket za WWP S 35 IDR
Paket za slanico
za npr t.č. WWP S 35 ID
Sestavljen iz
set krog. vent. za krog slanice,
varnostnega seta
za krog slanice
izločevalca zraka 1 1/2 cole NN
|  | kompl | 1 |  | 0
2.14 | Slanica 200l predpripravljena
tekočina za solarni krog
npr. Tyfocor
Sod: 200 l
- slanica pripravljena za uporabo z
zaščito proti zmrzovanju do -15°C
- osnova je etilen glikol
- okolju prijazna snov, ker ne vsebuje
nitrita, aminov in fosfatov
- varnostna barva: zelena
|  | kompl | 32 |  | 0
2.15 | krogelni ventili za črpalko DN40 | kos
Zapiralna naprava
Sestavljena iz
2 krog. ventilov 1 1/2 cole NN nepovratni ventil
|  | kompl | 2 |  | 0
2.16 | hidravlična kretnica 10,8m3/h npr. Weishaupt tip WHI comp 50-1-10 #1
Hidravlična kretnica
tip WHW 10
do volumskega pretoka ca. 10,8 m3/h
(primerna za moči do 250 kW pri
20 stopinj temperaturne razlike)
vključno s toplotno izolacijo, zidnim
nosilcem, potopno tulko in odzračnim
ventilom. Z možnostjo vgradnje
zbiralnika magnetita.
Vgradnja: navpična
Priključki:
primarni R 2" ZN
sekundarni R 2" ZN
Mere: VxŠxG 750 x 260 x 260 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.17 | Npr. Weishaupt hranilnik energije tip WES 500 Eco/WP
Energ. Hranilnik
Tip WES 500 Eco / WP
Volumen 500l
PU - izolacija primerna za ogrevanje in
hlajenje,
vključuje 3 priključke 1 1/2 cole
za potopno grelno telo,
priključke za ogrevalno vodo 2 1/2 cole,
3 postavitvene noge (nastavljive)
Označba energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: A
Toplotne izgube v mirovanju: 54 W
Volumen hranilnika: 485 l
|  | kompl | 1 |  | 0
2.18 | kartica za povezavo na računalnik NWPM (OPCIJA)
Razširitveni modul za upravljalnik TČ
Tip NWPM
za priklop na Ethernet omrežje.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.19 | Razdelilec za dva ogrevalna kroga npr. Weishaupt WHV 2-M-20 PN6 modularno obojestransko dogradljiv, do 20m3/h, za DN40/50
Razdelilnik za dva ogrevalna kroga
tip WHV 2-M-20
do volumskih pretokov 20,0 m3/h.
Priključek ogrevalnega kroga 2 coli hol.
matica. Za kombinacijo s črpal. in
mešalnimi seti NW 40/50.
Priključek kotla čelna stran prirobnični
DN 80 PN 6 mogoč iz obeh strani.
S slepimi prirobami enostransko zaprti
priključki. Modularno razširljiv z
dodatnimi WHV 2-M-20 ali WHV 3-M-20.
Prostornina komore: 2 x 100 x 100 mm
Odvodna in povratna komora sta
termično ločeni.
S toplotno izolacijo.
Mere: VxŠxG 450x1000x250 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.2 | stenski nosilci za razdelilec npr. WeishauptWHV-M-20/40, 2 kos
|  | kompl | 1 |  | 0
2.21 | hitromontažni set s frekvenčno regulirano črpalko npr. Weishaupt WHI pump 40-10 #1
Črpalčni set NW 40
WHI pump 40-10 #1
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
Magna3 40-100F
S krogelni ventili, termometrom in
gravitac. zavoro.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Maks. volumski pretok: 12,0 m3/h
Moč pri
Delta t 20K: 280 kW
Delta t 15K: 210 kW
Delta t 10K: 140 kW
EEI < 0,19
Volumski pretok se omeji s prečnim
prerezom armatur bzw. mešalcem.
Priključek zgoraj: Rp 2" NN
Priključek spodaj: N 2" ZN
Mere: VxŠxG 720 x 410 x 426 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.22 | hitromontažni set z mešalnim ventilom npr. Weishaupt WHI mix 40-10 #2
Mešalni set NW 40
WHI mix 40-10 #2
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
Magna3 40-100F
s 3-potnim mešalcem Kvs 28
servo motorjem, krog. ventili,
termometrom in gravitac. zavoro.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Maks. volumski pretok: 11,0 m3/h
Moč pri
Delta t 20K: 256 kW
Delta t 15K: 192 kW
Delta t 10K: 128 kW
EEI < 0,19
Volumski pretok se omeji s prečnim
prerezom armatur bzw. mešalcem.
Priključek zgoraj: Rp 2" NN
Priključek spodaj: N 2" ZN
Mere: VxŠxG 720 x 410 x 426 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.23 | 3-potni preklopni ventil set DN50
Tripotni preklopni ventil
VRG 332 DN50 s pogonom
Serie 98, Kvs 65/40
za ogrevalno vodo in voda-glikol
mešanico (maks. delež
glikola 50 odstotkov).
Obratovalni tlak do maks. 10 bar
Sestavljeno iz:
ventil VRG 332 (DZR-medeni.), pogon,
3 navojni priključki.
S toplotno izolacijo.
Pogon Serie 98:
5W, 230V, 50 Hz, čas teka 60 sek.
Kvs-vrednost glede na
smer pretoka: 65 / 40
|  | kompl | 2 |  | 0
2.24 | hitromontažni set s frekvenčno regulirano črpalko npr. Weishaupt WHI pump 40-10 #1
Črpalčni set NW 40
WHI pump 40-10 #1
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
Magna3 40-100F
S krogelni ventili, termometrom in
gravitac. zavoro.
Kompletni sestavni deli so oplaščeni
s toplot. izolacijo iz EPP.
Maks. volumski pretok: 12,0 m3/h
Moč pri
Delta t 20K: 280 kW
Delta t 15K: 210 kW
Delta t 10K: 140 kW
EEI < 0,19
Volumski pretok se omeji s prečnim
prerezom armatur bzw. mešalcem.
Priključek zgoraj: Rp 2" NN
Priključek spodaj: N 2" ZN
Mere: VxŠxG 720 x 410 x 426 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.25 | set za montažo WHP/WHM WHU-DN40/50-2" na steno
|  | kompl | 1 |  | 0
2.26 | MOD-Bus kartica LWPM 410
|  | kompl | 1 |  | 0
2.27 | izdelava elektro povezav
|  | kompl | 1 |  | 0
2.28 | zagon sistema, nastavitev avtomatike
|  | kompl | 1 |  | 0
2.29 | podučitev uporabnika | kos
|  | kompl | 1 |  | 0
2.3 | Ventil za nastavitev pretoka z indikator pretoka npr Tacosetter DN 50
| kompl |  | 1 |  | 0
2.31 | Manometer barometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 1 |  | 0
2.32 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-60 ° C
|  | kompl | 2 |  | 0
2.33 | Odzračevalni lončki V=2l, komplet z cevjo DN 10 x 8 m, pipico DN10, izdelava lijaka za zbiranje vode
|  | kompl | 2 |  | 0
2.34 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
2.35 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 50 | kompl | 13 |  | 0
2.36 | Magnetni ciklonski izločevalnik nečistoč iz ogrevalnega/hladilnega sistema. Priključka: DN 50
| npr. SPIROTRAP MAGNET - BE50FM ali podobno | kompl | 3 |  | 0
2.37 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 20 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
2.38 | Zaprta raztezna posoda volumna 120l z npr. EDER SG 120/0,5/3 ali odgovarjajoče
|  | kompl | 1 |  | 0
Plinski kotel z opremo
2.39 | Stenski plinski kondenzacijski kotel toplotne moči 80 kW
Za zaprte ogrevalne naprave po
EN12828
Primeren za vrste pl. E, LL in B/P, za
obratovanje z zaj. zraka iz prostora in
z zajemom zraka iz okolice.
Kotl. telo iz kakovostnega pesk. zlitka
alum. in silicija. Velika površ. toplot.
izmenjevalnika zagotavlja nizke
temperature dimnih plinov
in visoke stopnje izkoristkov.
Obratovanje brez min. pretočne količine
v povezavi z nizko tlačno izgubo omogoča
obratovanje brez hidravlične
kretnice.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.
Ostale komponente:
- analog. manometer in digitalni
senzor tlaka
- zbirni lonec za zrak z avtomatično
odzračevanje
- ultrazvočni merilnik pretoka
Tih in modul. sevalni gorilnik Premix,
ki zagotavlja nizke emisije CO- in Nox.
Elektronska regulacija
zgorevanja sistem SCOT neprekinjeno
skrbi za optimalno zgorevanje
z visok. izkor. in niz. emisijami, ter
nudi dodatne prednosti:
- enostaven zagon
- izravnavanje tlačnega nihanja in
kakovosti plina
- avtomatično prepoznavanje
različnih vrst plina
- enostavni preklop na utekočinjen
naftni plin brez dodatnih vgradnih delov
Modul. sistem uprav. WEM za upravljanje
direkt. ogrevalnega kroga in hranilnika
sanitarne vode, vremensko in
sobno vodeno.
Sistemska naprava WEM-SG z
- intuit. posluževanje uporab. vmesnika
prek simb. (ikone) in besed
z vrtenjem in pritiskanjem
- pomočnik za zagon z izborom hidravlike
- prosto nastav. meni priljub. nastav.
- barvni grafični zaslon
- prikaz količine toplote
- Prisilno polnjenje hranilnika TSV
(program Push)
- program antilegionelne zaščite
- integriran LAN vmesnik za povezavo
na WEM-Portal. Preko WEM-Portala lahko
do ogrevalnega sistema dostopamo preko
računalnika, ali preko aplikacije za
mobilni telefon (nastavljanje z daljave,
zapisovanje podatkov o delovanju,
javljanje motenj, itd.)
- multifunkcijski izhod za krmiljenje
naprave po izboru: -zunanje črpalke
(za ogrevanje, polnjenje hranilnika ali
cirkulacijo sanitarne vode), zunanjega
plinskega ventila, ali uporabo kot izhod
javljanja napake oz. delovanja)
- dva vhodna kontakta za opcijsko
uporabo konfigurirana za zaporo
ogrevanja, priprave sanitarne vode
ali zaporo generatorja toplote.
- integriran vtični modul z dvema
stikalnim izhodim, PWM izhod, dva
vhoda za tipali, 0-10 Volt signal za
vodenje kotla prek daljinske
zahteve za toploto
- regulacija Temperatur in volumskega
pretoka kretnice za preprečitev dviga
temperature povratka.
- razbremenilne uvodnice za kable
zunanjih komponent. Kovinska površina
na uvodnicah za oklop nizkonapetostnih
vodov.
- CAN-Bus vmesnik za komunikacijo
z ostalimi regulacijskimi komponentami
sistema WEM.
Sistem lahko razširimo na do 24 mešalnih
ogrevalnih krogov, na katere lahko
povežemo po 3 sobna tipala.
Kakovost ogrevalne vode v sistemu mora
izpolnjevati zahteve predpisa VDI 2035,
oz. primerljivih nacionalnih ali
regionalnih predpisov.
Tehnični podatki:
Kotlovska moč: 13,4 - 77 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 50/30°C)
14,4 - 80 kW
Imen. moč modul. (Tv/Tr 80/60°C)
13,1 - 75 kW
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_100 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 80/60 °C
Temperatura kotla: 99,6 % (89,6 % Hs)
Kotlovski izkoristek (Hi) Eta_30 po
DIN EN 15502-1:2015 pri 30 °C
Temp. povratka: 109,9 % (98,9 % Hs)
Maks. dovoljen delovni tlak v barih: 6
Teža v kg: 95
Max. volum. pretok: 6900 l/h
Mere naprave Širina / Višina / Globina
v mm: 640 / 792 / 600
Dov. zraka/odvoda dim.plinov: DN 160/110
Npr. Weishaupt plinski kondenzacijski kotel WTC-GW80-A
Weishaupt Thermo Condens
|  | kompl | 1 |  | 0
2.4 | Priključni set npr. Weishaupt WHI con-pump 40-12,5 #1 za WTC-GW 80/100-A
Priključni set
WHI con-pump 40-12,5 #1
za WTC-GW 80/100-A v povezavi s
hidravlično kretnico, sistem. ločitvijo
ali zalogovnikom
Sestavljen iz:
- visoko učinkovita črpalka (PWM)
krogotoka z regulacijo št.vrtljajev,
tip Grundfos UPMXL 32-125
- krog.ventil DN40 predtoka
z varnostnim ventilom 3 bar
- krog.ventil DN40 povratka s
polnilnim in sprazvitvenim ventilom
ter priključkom za raztezno posodo
- dvojni priključek N1 (I) x G2 (I)
- večdelna toplotna izolacija
iz EPP (skladna z EnEV)
- priključek spodaj N2 (A)
|  | kompl | 1 |  | 0
2.41 | Plinski prehodni ventil Rp 1x22 s TAE
|  | kompl | 1 |  | 0
2.42 | Zunanjo tipalo NTC 2k kpl. za TČ s pritrd. setom
|  | kompl | 1 |  | 0
2.43 | Nevtralizacijska naprava do 300 kW
Nevtralizacijska naprava
do 300 kW, za plinski WTC z zračnim
rahljanjem granulata, vključen
nevtralizacijski granulat
11,2 kg
Dolžina/širina/višina v mm: 1090/150/195
Za posamezne kotle ali kaskade.
Pri kaskadih se potrebuje Adapter Set
HT-cev DN 40
za vsak kotel ter za dimovodni sistem.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.44 | tipalo kretnice/bojlerja 5 m NTC 5k
|  | kompl | 2 |  | 0
2.45 | priključni set za bojler WHI con-aqua 25-7 #1
Priključni set za polnjenje bojlerja,
enocevni
WHI con-aqua 25-7 #1
z visoko učinkovito črpalko Grundfos
UPM3 Flex AS 25-70 180
s kablom 2m, krog. ventili,
termometrom in gravitac. zaporo
s toplot. izolacijo iz EPP.
Po izbiri nastavljiv način obratovanja:
sorazmeren tlak, stalen tlak,
stalno št. vrtljajev.
Maks. volumski pretok pri 2,3 m3/h
tlačne izgube: 200 mbar
Moč pri:
Delta t = 20K: 54 kW
Delta t = 15K: 40 kW
Delta t = 10K: 27 kW
EEI <= 0,2
Priključek zgoraj: 1" ZN
Priključek spodaj: 1" ZN
Dimenzije: VxŠxG 370 x 200 x 240 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.46 | hidravlična kretnica 10,8m3/h tip WHI comp 50-1-10 #1
Hidravlična kretnica
tip WHI comp 50-1-10 #1
do volumskega pretoka ca. 10,8 m3/h
(primerna za moči do 250 kW pri
20 stopinj temperaturne razlike)
vključno s toplotno izolacijo, zidnim
nosilcem, potopno tulko in odzračnim
ventilom. Z možnostjo vgradnje
zbiralnika magnetita.
Vgradnja: navpična
Priključki:
primarni R 2" ZN
sekundarni R 2" ZN
Mere: VxŠxG 750 x 260 x 260 mm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.47 | kupon za WEM-Portal (za 5 letno koriščenje) neto cena
Kupon za 5-letno uporabo Weishauptovega
portala za upravljanje naprav (WEM)
Za internetno povezavo na pametni
telefon, računalnik,za daljinsko pomoč,
daljinsko optimiziranje nastavitev
Med hišnim modemom (ruter-jem
oz. usmerjevalnikom) do notranje
enote toplotne črpalke
se pripravi UTP kabel.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.48 | Gateway WEM-modbus
Vmesnik WEM-Modbus
Vmesnik za prenos WEM protokola na
Modbus TCP.
Možnost uporabe:
-branje in zagotavlanje
točkovnih podatkov iz WEM sistema
za uporabo prek Modbus
protokola
-zapis podatkov v WEM sistem preko
Modbus protokola
Uporabno za kondenzacijske
kotle WTC-G 15 do 150.
Pripravljeno za pritrditev
na letev. Modbus-Gateway
in WEM Portal ne moreta
biti aktivirana istočasno.
|  | kompl | 1 |  | 0
Dimnik skozi novo izveden zidni utor
2.49 | osnovni dimovodni priključni set za delovanje odvisno od zraka v prostoru tip WAL-PP-1-110-1,0
Weishaupt dimovodni sistem, WAL PP
osnovni set
WAL-PP-1-110-1,0
delov.odv.od zraka v prostoru,DN160/110
Sestavljen iz:
1 priključni kos kotla PP bele barve,
DN160/110
1 revizijsko koleno PP 87°, DN110
1 zidna priroba, bele barve, DN160
1 cev PP 1,0 m, DN 110
1 cev PP 0,25 m, DN 110
1 zidni vložek DN160/110 PE
1 dovodna rešetka zraka, bela barva
1 mazivo
|  | kompl | 1 |  | 0
2.5 | podaljšek - cevi PP, DN 110, dolžina 2 m
|  | kompl | 1 |  | 0
2.51 | dodatni dimovodni priključni set za montažo v obstoječ dimnik tip WAL-PP-E-110-S
Weishaupt dimovodni sistem WAL PP
razširitveni set
WAL-PP-E-110-S
DN110
za vgradnjo v jašek
Sestavljen iz:
1 set podpore kolena PP, DN110
6 distančnikov, DN 110
1 pokrov jaška črni, DN 110
1 mazivo
|  | kompl | 1 |  | 0
2.52 | podaljšek - cevi PP, DN 110, dolžina 2 m
|  | kompl | 10 |  | 0
2.53 | revizijski kos PP, DN 110 ravni
|  | kompl | 10 |  | 0
2.54 | Dimnikarski pregled z zapisnikom
|  | kompl | 1 |  | 0
2.55 | Izdelava zidnega utora vertikalno za vgradnjo novega dimovoda PP DN 110, utor dimenzije širine 15cm globine 15-20 cm dolžine 14m, ovijanje dimovoda s tervolom in zapolnenje prostega prostora s tervolom, ometavanje na vidni strani zidu
|  | kompl | 1 |  | 0
2.56 | Protipožarne plošče za izvedbo vgradnje požarne ločitve dimovoda vodenega horizontalno pod stropom kleti in vertikalno v mansardi do strehe
EIS 90, i ↔ o,ve in ho po SIST EN 13501-2 oz. SIST EN 1366-1. Izdelane iz
Plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, volumske
mase ca. 500 kg/m3 enoslojno, debeline 40 mm, spoji ojačeni s trakovi
debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami, ter privijačeni s hitro vgradnimi
vijaki 6,0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po
avodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro
ali dvostranska, glede na zahtevo zahteve študije požarne varnosti in
grafične podloge.
Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo
o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu s certifikatom
proizvajalca. Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti.
|  | m2 | 10 |  | 0
2.57 | Izvedba okrasne maske okoli dimovoda vodenega nad strešno kritino npr. iz pločevine z imitacijo dimniških starih zidakov ali po navodilu arhitekta, dimenzije 250/250mm dolžine 1,2 m, zaključno pokrovno kapo z vgradnjo dimovoda PP 110 skozi njo, zaključno zaščitno strešico, prebojem strehe in zatesnitvijo preboje 25/25 cm
|  | kompl | 1 |  | 0
2.58 | Zaprta raztezna posoda volumna 50l z npr. EDER SG 50/0,5/3 ali odgovarjajoče
| kompl | kompl | 1 |  | 0
2.59 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 25 | kompl | 2 |  | 0
| DN 50 | kompl | 2 |  | 0
2.6 | Varnostni ventil p max =3 bar, komplet s tesnilnim in montažnim materialom, razbremebilnim vodom DN 25 l=1,0m
| DN 20 PN 6 | kompl | 1 |  | 0
2.61 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje
| fi 54x1,5 | m' | 30 |  | 0
| fi 76x2 | m' | 6 |  | 0
2.62 | Fazonski kosi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034
| prehodni kos PE 63/Og Je. 54 mm | kos | 2 |  | 0
| koleno fi 54 90, 45° | kos | 30 |  | 0
| koleno fi 76 90° | kos | 2 |  | 0
2.63 | Izolacija cevovodov z ovojnim materialom deb. 19 mm iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom.
Ustreza: ARMAFLEX ITS
| fi 54 - deb 19 mm | m' | 60 |  | 0
| fi 76 - deb 19 mm | m' | 8 |  | 0
2.64 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih cevi
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 10 |  | 0
| f54 | kos | 12 |  | 0
| f76 | kos | 4 |  | 0
2.65 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress) za hlajenje
Ustreza: Geberit Mapress nerjavno jeklo
| fi 54x1,5 | m' | 18 |  | 0
Fazonski kosi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312(kot npr. Geberit Mapress)
| fi 54x1,5 koleno 90, 45° | kos | 22 |  | 0
| R kos 54/42 | kos | 4 |  | 0
2.66 | Izolacija cevovodov z ovojnim materialom deb. 19 mm iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom.
Ustreza: ARMAFLEX AC
| fi 54 - deb 19 mm | m' | 44 |  | 0
2.67 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih cevi, objemke morajo biti primerne za hlajenje!
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 10 |  | 0
| f54 | kos | 8 |  | 0
Splošne postavke
2.68 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 6 |  | 0
2.69 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 54mm, gorljiva izolacija 19 mm | 6
|  | kompl | 1 |  | 0
2.7 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 4 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 |  | 0
2.71 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema , toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
2.72 | Transportni stroški
| 1% | kompl | 1 |  | 0
2.73 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## Grelnik klimata, dohladilniki
4. | Vezava grelnika klimata in vezave dohladilnikov zraka
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
4.01 | Cevi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034. v palicah, z fazonskimi kosi , z varilnim in tesnilni material primernim za ogrevanje
| fi 54x1,5 | m' | 122 |  | 0
4.02 | Fazonski kosi iz ogljikovega jekla iz nelegiranega jekla po EN 10305-3, E 195, material št. 1.0034
| koleno fi 54 90, 45° | kos | 40 |  | 0
4.03 | Izolacija cevovodov z ovojnim materialom deb. 19 mm iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom.
Ustreza: ARMAFLEX ITS
| fi 54 - deb 19 mm | m' | 162 |  | 0
4.04 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih cevi
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 4 |  | 0
| f54 | kos | 40 |  | 0
4.05 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, (kot npr. Geberit Mapress) za hlajenje
Ustreza: Geberit Mapress nerjavno jeklo
| fi 22x1,2 | m' | 108 |  | 0
| fi 28x1,2 | m' | 32 |  | 0
| fi 35x1,5 | m' | 54 |  | 0
| fi 42x1,5 | m' | 28 |  | 0
| fi 54x1,5 | m' | 28 |  | 0
Fazonski kosi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za hlajenje po DIN EN 10088 in DIN EN 10312(kot npr. Geberit Mapress)
| fi 54x1,5 koleno 90, 45° | kos | 10 |  | 0
| R kos 54/42 | kos | 2 |  | 0
4.06 | Izolacija cevovodov z ovojnim materialom deb. 19 mm iz parozapornega negorljivega izolacijskega materiala, λ ≤ 0,034 W/mK, μ ≥ 10.000, -50 … +85 ºC, požarni razred B.S3.d0, z dodatkom za razrez in z lepilnim materialom.
Ustreza: ARMAFLEX AC
| fi 22 - deb 19 mm | m' | 108 |  | 0
| fi 28 - deb 19 mm | m' | 32 |  | 0
| fi 35 - deb 19 mm | m' | 54 |  | 0
| fi 42 - deb 19 mm | m' | 28 |  | 0
| fi 54 - deb 19 mm | m' | 40 |  | 0
4.07 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki, profili) za obešanje jeklenih cevi, objemke morajo biti primerne za hlajenje!
| kg tipskih profilov, drsnikov | kg | 20 |  | 0
| f22 | kos | 28 |  | 0
| f28 | kos | 14 |  | 0
| f35 | kos | 26 |  | 0
| f42 | kos | 10 |  | 0
| f54 | kos | 10 |  | 0
4.08 | Cirkulacijska črpalka komplet z protiprirobnicami, vijačnim in tesnilnim materialom, opremljena z FR regulacijo, pretok q=3,8 m3/h, tlačna razlika dp=40kPa, 230V, Grundfos MAGNA 1 40-60F
|  | kompl | 1 |  | 0
4.09 | Elektro motorni temperaturno regulacijski ventil z holandci, tesnilnim materialom opremljen z elektro motronim pogonom za zvezno regulacijo 230V pogon, kvs=40m3/h, padec na ventilu dp=10kPa, npr Belimo ali odgovarjajoče, z varilnimi priključki
| BELIMO H740R + pogon SV 230A | kompl | 1 |  | 0
4.1 | Krogelna pipa NP 6- navojna komplet pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kompl | 2 |  | 0
| DN 20 | kompl | 6 |  | 0
| DN 25 | kompl | 3 |  | 0
| DN 50 | kompl | 4 |  | 0
4.11 | Poševno sedežni ventil za reg. pretoka komplet z holandci pritrdilnim in tesnilnim materialom. Tlačne stopnje PN6
| DN20 | kompl | 4 |  | 0
| DN25 | kompl | 3 |  | 0
| DN50 | kompl | 2 |  | 0
4.12 | Čistilni kos - navojni komplet z holandci, vijačnimin tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 6
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0
4.13 | Nepovratni ventil - diskasti komplet z protiprorobnicami, vijačnimin tesnilnim materialom, tlačne stopnje PN 16
| DN 50 | kompl | 1 |  | 0
| DN 20 | kompl | 1 |  | 0
4.14 | Manometer za merilno območje 0-6 bar f=60 mm z manometersko pipco in U celjo
|  | kompl | 2 |  | 0
4.15 | Kapilarni termometer f 100 mm za merilno območje 0-120 ° C
|  | kompl | 2 |  | 0
4.16 | Polnilna pipica R 3/4" kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
4.17 | Kompaktni ventil za hidravlično uravnoteženje z zvezno regulacijo 0-10V MUDBUS krmiljenje z navojnim priključkom PN 16, za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, spoj na pogon ventila je preko navojnega priključka M30x1,5 (npr. termo električni pogon EMO T) ter merilne priključke za merjenje pretoka, tlaka in temperature, funkcijo zapornega elementa. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih, proizvod IMI TA, tip TBV-C pogon TA-Slider 160 Modbus
| DN 15, kVS 1,6 | kompl | 2 |  | 0
| DN 20, kVS 3,40 | kompl | 3 |  | 0
4.17 | Čiščenje cevi in podpor do kovinskega sijaja, odpraševanje, odmaščevanje in premaz s temeljno barvo 2x.
|  | m2 | 23 |  | 0
4.18 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem cevovoda in izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
4.19 | Preizkusni zagon ter hidravlično uravnovešenje sistema z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
4.2 | Končno barvanje ne izoliranih cevi in konzol
|  | m2 | 1 |  | 0
4.21 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 100-150 | kompl | 12 |  | 0
4.22 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
Uporaba sistema od proizvajalca npr. PROMAT PROMASTOP-CC ali podobno
| Material predelnega elementa |  | Količina (št. prebojev)
| AB plošča, stene debeline do 25 cm, dimenzija 100 x 100 mm 2 x cev jeklo fi 22- 54mm, gorljiva izolacija 19 mm |  | 14
| kompl |  | 1 |  | 0
4.23 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## prezračevanje
5. | Prezračevanje
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Skupne zahteva za vse prezračevalne naprave :
Krmilnik v omari mora omogočati nadzor in upravljanje preko CNS sistema preko Modbus protokola ter da mora dobavitelj avtomatike klimata mora omogočiti izvajalcu CNS dostop do kompletne regulacije (odklenjena avtomatika)
Na CNS se za klimate izvede sledeče (mora omogočati avtomatika):
- prikaz vseh merjenih temperatur,
- prikaz delovanja in hitrosti ventilatorjev
- prikaz stanja mešalnih ventilov (odprt/zaprt, % odprtosti)
- prikaz stanja črpalk (deluje, stoji, napaka)
- prikaz stanja vseh žaluzij (odprta/zaprta, % odprtosti)
- prikaz zamašenosti filtrov
- prikaz stanja rekuperacije
- izvede se možnost nastavljanja setpointov
- izvede se možnost nastavitve urnikov
- izvede se možnost nastavljanja hitrosti ventilatorjev
2.01 | Prezračevalna naprava KN1
Dvoetažna klimatska naprava notranje izvedbe Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine. V podstavkih so luknje za odvod kondenza, luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem ter ušesni vijaki za spajanje enot. Dvigovanje posameznih enot je predvideno preko dvišnih ušes, ki se po postavitvi naprave na obratovalno mesto demontirajo.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje:
- mehanska stabilnost: razred D1
- tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2
- tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2
- tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9
- tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9
- toplotna prehodnost ohišja: razred T2
- faktor toplotnih mostov: razred TB2
- razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po EN 13501-1
Skupni podatki naprave:
- dolžina: 6780 mm
- širina: 1970 mm
- višina: 2235 mm
- teža: 2997 kg
Pretok zraka skozi napravo:
Dovod: 12.150 m3/h
Odvod: 12.150 m3/h
Proizvajalec: Systemair Slovenija
Tip: KA HSI-6-3-D-R-50F-TB2-L2
DOVOD
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.150 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 1.062 W/(m3/s),
- Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Diagonalno vgrajen ploščni rekuperator z visokim izkoristkom. Enota s ploščnim rekuperatorjem ima obvodni kanal za zunanji zrak z obvodno žaluzijo in opcijo eliminatorja vodnih kapljic na strani odvodnega zraka, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod celotnim rekuperatorjem je na strani dovodnega in odvodnega zraka v dno integrirana banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali rekuperatorja:
- satovje: Aluminij
- okvir: Aluminij
Tehnični podatki za zimsko obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: 78,2%
- stanje dovodnega zraka pred enoto: -13,00°C/90,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 12,80°C/14,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Tehnični podatki za poletno obdobje:
- stopnja vračanja občutene toplote: %
- stanje dovodnega zraka pred enoto: 34,00°C/40,0% r.vl.
- stanje dovodnega zraka za enoto: 27,30°C/59,0% r.vl.
- vrnjena toplotna energija: kW
Bana za odvod kondenza
DX hladilnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Materiali:
- okvir: barvana pločevina
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- hladivo: R410A
- temperatura uparjanja: 11,00°C
- predvidena hladilna moč: 52,66kW
- temperatura pred hladilnikom: 27,30°C/59,0%
- temperatura za hladilnikom: 18,62°C/87,4%
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Vodni grelnik je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- grelna tekočina: Voda
- temperaturni režim tekočine:45,00/35,00°C
- padec tlaka na strani tekočine: 13,72 kPa
- pretok tekočine: 1,0670 l/s
- predvidena grelna moč: 44,23 kW
- temperatura pred grelnikom: 13,00°C
- temperatura za grelnikom: 24,00°C
- 3-p mešalni ventil z elektromotornim pogonom, Kvs = 10,37
- protizmrzovalni termostat grelnika
Pripomba: Črpalka ni v ponudbi
Dušilnik zvoka sestavljen iz 5 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
srednja frekvenca oktave [Hz] 63 / 125 / 250 / 500 / 4000 / 8000
Dušenje zvoka [dB] 2 / 6 / 13 / 9 / 9
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
ODVOD
Vrečasti filter s filtracijo Coarse 70% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine vreč 360 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, s stranskim izvlekom. Filter se poslužuje s strani skozi posluževalna vrata.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Dušilnik zvoka sestavljen iz 5 izvlečljivih dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkana pločevina in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjenega za doseganje stopnje dušenja:
srednja frekvenca oktave [Hz] 63 / 125 / 250 / 500 / 4000 / 8000
Dušenje zvoka [dB] 2 / 6 / 13 / 9 / 9
Dušilne kulise je mogoče odstraniti skozi snemljivo prednjo stran.
Prazna sekcija
EKO omara
- Kompresor
Type: ZPD104KCE-TFD
No. of compressors: 2
Sound pressure level [db]: 0
Electrical power: 6,59
Tension: 3x400
Protection class: IP21
Nominal current [A]: 15,04
Cooling capacity [kW]: 26,33
Evaporation temp. [gC]: 11
Condensing temp. [gC]: 55
Overheating temp. [gC]:
Subcooling temp. [gC]:
Dodatek: ZPD104 +ZP104
Kontrolno okno
Kondenzator je sestavljen iz okvira, lamelnega paketa, zbiralnih cevi z navojnimi priključki po ISO R7 ter priključki za praznjenje in odzračevanje. Prehod priključkov skozi pokrov klimatske naprave je zatesnjen z izolacijo in gumijastimi rozetami. Register stoji na vodilih in je prosto izvlečljiv.
Materiali:
- okvir: pocinkana pločevina
- cevi: baker
- lamele: Aluminij
- zbiralna cev: baker
Tehnični podatki:
- hladivo: R410A
- temperatura kondenzacije: 55,00°C
- predvidena grelna moč: 68,88kW
- temperatura pred kondenzatorjem: 31,70°C
- temperatura za kondenzatorjem: 48,54°C
Bana za odvod kondenza
Eliminator vodnih kapljic je izdelan iz okvira iz Al profilov v katere so v enakomernem razmaku vstavljene plastične lamele iz polypropilena za lovljenje in izločanje vodnih kapljic. Trajna temperaturna obstojnost lamel je do 125°C. V ohišju enote je nameščen v toku zraka in sicer za hladilnikom ali direktnim uparjalnikom in je preko vodil izvlečljiv iz ohišja klimatske naprave. Pod eliminatorjem je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala.
Prostotekoči ventilator z EC motorjem, vgrajen direktno na ventilatorsko steno, brez spiralnega ohišja, je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5.
Tehnični podatki:
- Pretok zraka: 12.150 m3/h,
- Zunanji padec tlaka: 350 Pa,
- Število ventilatorjev: 1,
- SFP: 975 W/(m3/s),
- Moč= 4,600 kW - IE5 EC
Prazna sekcija
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na zunanjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Dodatek: Kabel za izenačitev potencialov za fleksibilni priključek
Unit accessories
Dodatek: Bazni podstavek S125.2
V obsegu vgradnje regulacijske opreme je vključena dobava, povezava ter spravljanje v pogon opreme za ekonomično obratovanje naprave:
-za časovno programirano delovanje naprave,
-hlajenja poleti z integriranim hladilnikom in gretja pozimi
-frekvenčna regulacija vrtljajev obeh ventilatorjev
-regulacija temperature vpiha gleda na zunanjo temperaturo
-omejevanje minimalne in maks. temperature vpiha
-signalizacija zamašitve filtrov in pretrganega jermena ventilatorja
-izklop klimata od požarne centrale
-protizmrzovalna zaščita
Skupaj z klimatom se dobavi elektrokomandna omara za notranjo namestitev v strojnici z vgrajenimi funkcijskimi in varnostnimi elementi za varno delovanje klimata vključno z ožičenjem in povezavami med elektro omaro in regulacijskimi elementi s stavljanjem
El. komandna omara ima pripravljene sponke za povezavo na rezervno agregatsko napajanje protizmrzovalne zaščite.
Močnostni dovod do elektro omare ni predemet tega popisa.
Ob predaji naprave naročniku se preda PID projekt izvedenih
elektro instalacij ter funkcionalni opis
delovanja vgrajenega regulacijskega sistema
Kablaža
- kablaža komandne omare in vseh tipal na klimatu ter vseh
perifernih elementov izven klimata
Z končnim naročnikom klimata mora biti usklajena sestava posameznih elementov z upoštevanjem možnosti transporta in vgraditve v klima strojnico, postavka vsebuje tudi stroške transporta in dviga klimata. Upoštevati možnost, da je potrebno kocko razstaviti iz ohišja klimata in ponovno vgraditi v klima strojnici.
|  | kompl | 1 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža visokoinduktivnega vpihovalnega elementa, sestavljenega iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke. Maska difuzorja je dimenzijsko prilagojena spro okroglim kanalom. Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9010), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi plastičnimi šobami. Smero toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob.
| CAP-RD-2 l=1000mm | kompl | 18 |  | 0
| CAP-RD-3 l=1000mm | kompl | 12 |  | 0
| CAP-RD-1 l=1500mm | kompl | 6 |  | 0
2.03 | Nastavljiva difuzijska rešetka zasnovana za dovod ali odvod zraka npr Systemair NOVA-C, za vgradnjo v okrogle kanale, rešetka omogoča usmerjanje zraka z nastavljivimi lamelami v vodoravni in navpični smeri, vključno z loputo R1 in protiokvirjem ter vsem povezovalnim in montažnim materialom.
| B x H =525x125 | kompl | 24 |  | 0
| B x H =625x125 | kompl | 2 |  | 0
| B x H =600x200 | kompl | 4 |  | 0
2.04 | Dobava in montaža kanalskega vodnega CW izmenjevalca. Sestavljen je iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Izmenjevalec ima izločevalnik kapljic ter kondenzno bano.
Vodni hladilni CW register
Pretok zraka: 1.200 m3/h Vstopni zrak poletje/zima: 18,0 °C, 80,0 %/14,0 °C, 94,7 % Režim vode 7/12 °C Hladilna moč poletje: 2,51 kW
Padec tlaka na zračni strani moker/suh: 47/41 Pa
Banja
Eliminator kapljic
Mere : 640×360×370, teža: 39kg
Npr. Tip CW 1200 Systemair
|  | kompl | 3 |  | 0
2.05 | Dobava in montaža kanalskega vodnega CW izmenjevalca. Sestavljen je iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Izmenjevalec ima izločevalnik kapljic ter kondenzno bano.
Vodni hladilni CW register
Pretok zraka: 450 m3/h Vstopni zrak poletje/zima: 18,0 °C, 80,0 %/14,0 °C, 95,4 % Režim vode 7/12 °C Hladilna moč poletje: 0,91 kW
Padec tlaka na zračni strani moker/suh: 32/28 Pa
Banja
Eliminator kapljic
Mere : 400×309×370, teža: 39kg
Tip CW 450 Systemair
|  | kompl | 2 |  | 0
2.06 | Prezračevalni ventili npr. Systemair BALANCE-E
| fi 125 | kos | 23 |  | 0
| fi 150 | kos | 1 |  | 0
| fi 160 | kos | 2 |  | 0
| fi 200 | kos | 1 |  | 0
2.07 | Prezračevalni ventili npr. Systemair BALANCE-S
| fi 125 | kos | 4 |  | 0
| fi 160 | kos | 5 |  | 0
| fi 200 | kos | 1 |  | 0
2.08 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P)
| B x H = 425 x 225 | kompl | 12 |  | 0
2.09 | Pravokotna požarna loputa za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60
Proizvod: FDS-3G-EI60S
B230T - Motoriziran mehanizem z Belimo 230V (AC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C).
Dobavitelj: npr. Systemair d.o.o. ali enakovredno
| dim. 1200x450 mm - L=325mm | kompl | 2 |  | 0
| dim. 500x400 mm - L=325mm | kompl | 2 |  | 0
2.1 | Okrogla požarna loputa za vgradnjo v zid ali strop, namenjena za ločevanje požarnih sektorjev v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih. Loputa je sestavljena iz pocinkanega ohišja, zaporne lopute iz kalcijevega silikata, zapornega mehanizma z javljalnikom položaja ter elektro termičnega tipala. Tesnost loputa/ohišje; razred 2/B skladno z EN 1751. Maksimalna hitrost zraka skozi loputo je 12 m/s, maksimalna statična tlačna obremenitev zaprte lopute je 1200Pa. Certificirana po EN 15650 z veljavnim CE certifikatom, klasificirana po EN 13501-3 in testirana v skladu z EN 1366-2. Požarna odpornost lopute EI 60
Proizvod: FDS-3G-EI60S
B230T - Motoriziran mehanizem z Belimo 230V (AC) pogonom z vzmetjo za povrnitev v prvotno lego, končnimi stikali in elektrotermično varovalko (72°C).
Dobavitelj: npr. Systemair d.o.o. ali enakovredno
| dim. Fi 125 mm - L=350mm | kompl | 6 |  | 0
| dim. Fi 150 mm - L=350mm | kompl | 2 |  | 0
| dim. Fi 200 mm - L=350mm | kompl | 3 |  | 0
| dim. Fi 250 mm - L=350mm | kompl | 2 |  | 0
| dim. Fi 300 mm - L=350mm | kompl | 14 |  | 0
| dim. Fi 350 mm - L=350mm | kompl | 2 |  | 0
| dim. Fi 400 mm - L=350mm | kompl | 3 |  | 0
2.11 | Revizijske odprtine za pravokotne kanale
| 400 x 200 | kos | 6 |  | 0
2.12 | Revizijske odprtine za okrogle kanale
| pokrov RRD | kos | 12 |  | 0
2.13 | Kulisni dušilnik zvoka DZ-2. Zunanji plašč je izdelan iz pocinkane pločevine, dušilne kulise so iz steklene volne debeline 100 mm obložene z vodili na vstopu in izstopu.
| dim. 1600x900, L=1500 mm, št.kulis=8, De(250Hz)=18 dB | kos | 1 |  | 0
2.14 | Cevni dušilci zvoka z montažo
| fi 310 | kos | 6 |  | 0
| fi 400 | kos | 2 |  | 0
2.15 | Cevni ventilator za odvod zraka iz prostora požartne centrale v izoloranem ohišju npr. SYSTEMAIR Prio silent XP 200-EC vključno z :
- z dobavo vklopnega stikala in sobnega termostata za vklop pri T>30 C
komplet z montažnim materialom
V =400 m3/h, H=250 Pa
P = 128W / 230 V
|  | kompl | 2 |  | 0
2.16 | Cevni ventilator za odvod zraka iz prostora požartne centrale v izoloranem ohišju npr. SYSTEMAIR Prio silent XP 160-EC vključno z :
- z dobavo vklopnega stikala in sobnega termostata za vklop pri T>30 C
komplet z montažnim materialom
V =250 m3/h, H=250 Pa
P = 78W / 230 V
|  | kompl | 1 |  | 0
2.17 | Izdelava in montaža pločevinstega kanala 700x 250 l=do 2,5m barvanega v imitaciji zidne opeke, z montažo v streho, z zaključno strešno kapo, z zaščitno rešetko na strani kanala dimenzije 600x200 mm v barvi po izbiri arhitekta. Vgradnja kanalov fi 200 napa klet, fi 150 napa 2N, fi 200 pralnica tikoma do rešetke z potrebnimi fazonskimi kosi. Komptel z vsem potrebnim materialom za izdelavo in vgradnjo v streho, z prebojem strehe in zatesnitvijo
|  | kompl | 1 |  | 0
2.18 | Cevni ventilator za odvod zraka iz prostora požartne centrale v izoloranem ohišju npr. SYSTEMAIR Prio silent XP 150-E2 vključno z :
- z dobavo vklopnega stikala in sobnega termostata za vklop pri T>30 C
komplet z montažnim materialom
V =200 m3/h, H=150 Pa
P = 28W / 230 V
|  | kompl | 1 |  | 0
2.19 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v zid npr. Systemair PZ-AL 40 barvane v barvi po izbiri arhitekta
| B x H =650x300 | kompl | 1 |  | 0
| B x H =1200x1000 | kompl | 3 |  | 0
2.2 | Aluminijaste zunanje zaščitne rešetke za vgradnjo v zid npr. Systemair IGC barvane v barvi po izbiri arhitekta
| fi 250 | kompl | 1 |  | 0
| fi 200 | kompl | 2 |  | 0
| fi 160 | kompl | 1 |  | 0
2.21 | Dobava in montaža okroglega elektronskega variabilnega regulatorja pretoka v izoliranem ohišju. Izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote z možnostjo upravljanja preko Modbus pretokola. Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803. Ohišje je protihrupno in protikondečno izolirano s 25mm zaprtocelične elastomerne izolacije ter prekrito s kovinsko oblogo. Regulator pretoka ima visoko merilno in regulacijo natančnost 5%
Proizvod: Systemair
Tip: OPTIMA-RI-FC-*-BM
| - OPTIMA-RI fi 315 Vmin=561, Vmax=2525 m3/h - VAV | kos | 6 |  | 0
| - OPTIMA-RI fi 400 Vmin=905, Vmax=4072 m3/h - VAV | kos | 2 |  | 0
2.22 | Fleksibilni kanali s toplotno izolacijo. Toplotna izolacija mora biti z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo µ > 5000, toplotno pevodnostjo λ < 0,038 W/mK (pri 20 ºC) in kvaliteto požarne odpornosti najmanj B, vključno spojni in montažni material. Maksimalna dolžina posameznega kosa je 1,5 m.
| ø125 mm | m' | 12 |  | 0
| ø160 mm | m' | 4 |  | 0
2.23 | Okrogli (Spiro) kanali, vključno s, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 mm | m' | 18 |  | 0
| ø160 mm | m' | 6 |  | 0
| ø180 mm | m' | 12 |  | 0
| ø200 mm | m' | 20 |  | 0
| ø250 mm | m' | 17 |  | 0
| ø280 mm | m' | 18 |  | 0
| ø310 mm | m' | 20 |  | 0
| ø350 mm | m' | 22 |  | 0
| ø400 mm | m' | 25 |  | 0
Fazonski kosi (Spiro) kanali, vključno s, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø125 90 st | kos | 10 |  | 0
| ø160 90 st | kos | 12 |  | 0
| ø180 mm | kos | 4 |  | 0
| ø200 mm | kos | 18 |  | 0
| ø250 mm | kos | 16 |  | 0
| ø310 mm | kos | 24 |  | 0
| ø350 mm | kos | 1 |  | 0
| ø400 mm | kos | 1 |  | 0
| T 125/125/125 | kos | 3 |  | 0
| R 160/125 | kos | 3 |  | 0
| R 200/160 | kos | 7 |  | 0
| R 250/200 | kos | 2 |  | 0
| R 250/125 | kos | 1 |  | 0
| R 310/200 | kos | 2 |  | 0
| R 350/300 | kos | 1 |  | 0
| Zaključni pokrovi 125-400 | kos | 50 |  | 0
2.24 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 4200 |  | 0
2.25 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
ZAZ, ZUZ, VTZ zrak debelina d=19mm
opomba: kanali ODZ izolirani samo na strehi!
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 19 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 470 |  | 0
2.26 | Ovijanje izolacije na vidnih kanalih za dovod zraka (VTZ) z folijo iz PVC materiala v sivi barvi, komplet s spojmi in lepilnim materialom npt proizvod ISO Top.
|  | m2 | 190 |  | 0
2.27 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 1300 x 550 mm kanal - požarna loputa 1200x450 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzija 600 x 400mm kanal - požarna loputa 500x400 mm gorljiva izolacija 19 mm | 2
| AB stena, plošča debeline do 30 cm, dimenzijafi 150 - 500 mm kanal - požarna loputa fi 125-400 mm gorljiva izolacija 19 mm | 32
|  | kompl | 1 |  | 0
2.26 | Dobava in montaža vroče cinkanih profilov za izdelavo podporne konstrukcije za obešanje kanalov v skupni teži
|  | kg | 250 |  | 0
2.27 | Regulacijske lopute ročne z montažo med kanal
| fi 125 mm | kompl | 2 |  | 0
| fi 160 mm | kompl | 8 |  | 0
| fi 200 mm | kompl | 2 |  | 0
| fi 250 mm | kompl | 2 |  | 0
| fi 310 mm | kompl | 12 |  | 0
| fi 350mm | kompl | 2 |  | 0
| fi 400mm | kompl | 2 |  | 0
2.28 | Regulacijske lopute ročne z montažo med kanal
| 600/400 | kompl | 1 |  | 0
| 500/400 | kompl | 1 |  | 0
2.29 | Protipožarne plošče za izvedbo vgradnje poažrnih loput k obstoječi gradbeni konstrukciji
EIS 90, i ↔ o,ve in ho po SIST EN 13501-2 oz. SIST EN 1366-1. Izdelane iz
Plošč iz kalcijevega silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1, volumske
mase ca. 500 kg/m3 enoslojno, debeline 40 mm, spoji ojačeni s trakovi
debeline 10 mm ali ustreznimi prirobnicami, ter privijačeni s hitro vgradnimi
vijaki 6,0 x 80 mm ali speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. Obešanje po
avodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. Izvedba je lahko štiri, tro
ali dvostranska, glede na zahtevo zahteve študije požarne varnosti in
grafične podloge.
Predložiti je potrebno ustrezno potrdilo o požarni odpornosti kanala in izjavo
o upoštevanju navodil proizvajalca, ki morajo biti v skladu s certifikatom
proizvajalca. Kanale je po izvedbi potrebno ustrezno označiti.
|  | m2 | 28 |  | 0
2.3 | Najem avtodvigala za dvig klimata v klima strojnico v mansardi h=20m
|  | kompl | 1 |  | 0
2.31 | Blažilne vzmeti za podloganje pod klimat visoke skupaj s podložno ploščo 11,5 cm. Tip vzmeti je Getzner DSD s podložno ploščico tipa FP/K, zastopa Lespatex d.o.o.
|  | kompl | 14 |  | 0
2.32 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 |  | 0
2.33 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah
|  | kompl | 1 |  | 0
2.34 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije
| do f 200 | kompl | 3 |  | 0
| do f 250 | kompl | 1 |  | 0
| 650/350 | kompl | 1 |  | 0
2.35 | Transportni stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
2.36 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 0

## Vodovod in kanalizacija
6. | Vodovod in kanalizacija
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
6.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke 49x36 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Laufen Pro ali enakovredno)
b.) | - lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 30
|  | kompl | 12 |  | 0
6.02 | Kompletno stranišče kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - konzolne školjke za invalide 36x70 cm z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Laufen LIberty ali enakovredno)
b.) | - lesene plastificirane sedežne deske z mehkim zapiranjem
c.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika z dvokoličinsko splakovalno tehniko 3/6 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
- npr Geberit Kombifix 98
d.) | - tipka za koltiček npr. Geberit Sigma 30
|  | kompl | 1 |  | 0
6.03 | Varnostni naslon zvračljiv, pri WC za invalide (desni ali levi), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov, zaskočenje v horizontalni in vertikalni legi, mehanizem za premet zasnovan na stisnjenju vzmeti
komplet s pritrdilnim materialom npr. Laconi npr. DB5
|  | kompl | 1 |  | 0
6.04 | Varnostno držalo, pri WC za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom inox, ročaj 60 cm, npr. Laconi DB3i
|  | kompl | 1 |  | 0
6.05 | Drobni inventar pri WC:
- podajalnik papirja: podajalnik za maxi role, inox, npr. Marplast Inox Jumbo
- WC metlica stenska, inox, npr. Marplast Inox
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 13 |  | 0
6.06 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 55x46,5 npr Laufer Pro S ali enakovredno
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo (največji pretok vode 6 litrov/min), s keramično kartušo za nastavitev temperature vode npr. Hansgrohe Vernis Blend Mixed 100
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 21 |  | 0
6.07 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
a.) | - školjke izdelane iz sanitarne keramike, prirejena za invalide, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino 65x55 cm, npr. Laufen Liberty
b.) | - nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Kombifix ali enakovredno)
c.) | - stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo (največji pretok vode 6 litrov/min), s keramično kartušo za nastavitev temperature vode npr. Hansgrohe Vernis Blend Mixed 100
d.) | - dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm
e.) | - odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
|  | kompl | 1 |  | 0
6.08 | Kompletni umivalnik (tehnični prostor mansarda) kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike, z odprtino za armaturo in prelivno odprtino (kot npr. Dolomite ali enakovredno)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- zidne pipe DN15 za hladno vodo z nastavkom 3/4" za gumi cev
- odtočnega ventila, PVC sifona in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno)
- milnik in držalo za parine brisače
| 45 cm | kompl | 1 |  | 0
6.09 | Drobni inventar pri umivalniku:
- ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom
- polica ogledala iz bele keramike
milnik: senzorski, pravokotni, inox, npr. Marplast Inox Line sušilnik: senzorski, pravokotni inox, npr. Franke Rodan
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 22 |  | 0
6.1 | Varnostno držalo, pri umivalniku za invalide (2 kos), iz aluminija s prevleko iz nylona v beli barvi, ergonomski, nedrseč, površine so brez robov.
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
6.11 | Drobni inventar pri umivalniku za invalide:
- ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona
- polica ogledala iz bele keramike
- držalo za brisače
- držalo in dozator za tekoče milo
Oprema po izbiri arhitekta, komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
6.12 | Kompletna tuš kad sestoječa iz:
- ploščate tuš kadi 80 x 80 cm akril npr. Kolpa Flamenco
- zidne mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode komplet s pomično konzolo, gibljivo cevjo, obešalom in prho npr. Hansgrohe Vernis Blends palico in ročno prho npr. 100 Vario EcoSmart (iztok max 8 l/min)
- odtočne garniture za ploščate tuš kadi z odprtino 90 mm
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 2 |  | 0
6.13 | Tuš kabina kotna, 80x80 cm, steklena, npr. Kolpa Polaris Q
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
6.14 | Stensko držalo in odlagalna košarica pri tuš kadi, tip po izbiri arhitekta
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 2 |  | 0
6.14 | Kompletni pisoar kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike s skritim dovodom vode, ca. 31x49 cm, npr. Laufen Vila,
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- senzorski splakovalnik za pisoar, V kompletu: senzor s pokrivno inox ploščo, podometni vgradni set z elektromagnetnim ventilom 24 VDC (EMV) in transformatorja napetosti 220AC/24DC V. Dimenzija priključka 1/2". Pisoarji lahko porabijo največ 2 litra/školjko/uro. Pri splakovalnih pisoarjih je največji celotni volumen splakovanja 1 liter.
- PP sifona z odtočno cevjo in PE priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 |  | 0
6.15 | Pregradna stena pri pisoarju, tip po izbiri arhitekta
komplet s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
6.16 | Kompletno trokadero sestoječ iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike z talnim odtokom ca.40x49 cm, npr. Geberit Publica, z rešetko
- kromirane podstavne mreže
- podometne izplakovalne pipe, z navojnima priključkoma DN32 (kot npr. Presto 13918 ali enakovredno)
- podometnega ventila DN20 za hladno in DN15 za toplo vodo
- enoročne zidne mešalne armature z dolgim izpustom (kot npr. Unitas tip Infinity i40 ali enakovredno)
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 3 |  | 0
6.17 | Priprava instalacij za pomivalno korito v čajni kuhinji 1N sestoječa iz:
- enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 |  | 0
6.18 | Priprava instalacij za pomivalno korito v pripravi hrane sestoječa iz:
- montaža enodelnega pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine (dobava v sklopu opreme kuhinje)
- montaža stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, s keramično kartušo za nastavitev temperature vode (dobava v sklopu opreme kuhinje)
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø40
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 3 |  | 0
6.19 | Priprava instalacij za pomivalni stroj s estoječa iz:
- sifona za pomivalni stroj
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
6.2 | Priprava instalacij za kavamat sestoječa iz:
- sifona na odtoku
- izpustnega ventila DN20 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
6.21 | Priprava instalacij za parno konvekcijsko peč sestoječa iz:
- sifona na odtoku
- izpustnega ventila DN20 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
6.22 | Priprava instalacij za vzhajalnik sestoječa iz:
- izpustnega ventila DN20 z navojnim priključkom za dotočno cev
|  | kompl | 1 |  | 0
6.23 | Priprava instalacij za odtok iz vetrine in kompresorje sestoječa iz:
- proti smradni talni odtok
|  | kompl | 2 |  | 0
6.24 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 6 |  | 0
6.25 | Horizontalni talni odtok DN110 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 200x200mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 3 |  | 0
6.26 | Horizontalni talni odtok DN110 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 400x200mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 1 |  | 0
6.27 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode v kotlovnici po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za razvode hladne vode, položena pod stropom in v jaških. Pod stropom in v jaških je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 20 mm.
| DN32 (Ø35 x 1,5) | m | 12 |  | 0
| DN50 (Ø54 x 1,5) | m | 40 |  | 0
6.28 | Dobava in montaža jeklene cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave pitne vode v kotlovnici po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom - za razvode tople vode, položena pod stropom in v jaških. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo.
| DN20 (Ø22 x 1,2) - debelina izolacije 20 mm | m | 12 |  | 0
| DN32 (Ø35 x 1,5) - debelina izolacije 30 mm | m | 30 |  | 0
6.29 | Večplastna polietilenska cev v sestavi PE-Xb / Al / HDPE, v palicah oz. kolutu (npr.Valsir Mixal), izdelana v skladu z EN ISO 21003-1, do tlaka medija 10 bar ter temperature 95°C, za spajanje s hladnim stiskanjem, komplet s fitingi iz medenine ter z obešalnim in pritrdilnim materialom. Za razvode hladne, tople vode in cirkulacije, položena pod stropom, predelnih stenah in v tlaku. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo. Pod stropom je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 19 mm, v predelnih stenah in tlaku je cev izolirana z izolacijo debeline 9 mm.
| DN12 (Ø16 x 2) | m | 40 |  | 0
| DN15 (Ø20 x 2) | m | 425 |  | 0
| DN20 (Ø26 x 2) | m | 90 |  | 0
| DN25 (Ø32 x 3) | m | 125 |  | 0
6.3 | Montažni in pritrdilni material sestavljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbere skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Pocinkane cevne objemke z gumijastim vložkom. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
| konstrukcijski elementi | kg | 550 |  | 0
| objemka (DN15) | kos | 380 |  | 0
| objemka (DN20) | kos | 190 |  | 0
| objemka (DN25) | kos | 56 |  | 0
| objemka (DN32) | kos | 6 |  | 0
| objemka (DN50) | kos | 8 |  | 0
6.31 | Cev iz trdega PE za vodo tlakov do 10 bar odpornost proti hitremu širjenju razpok tip RC 2, izdelana po EN 12201, tlačni razred PE 100 SDR 11 - 16 bar. Dobavljajo v kolutih, vključno dodatek na razrez.
| PE  50 x 4,6 m | m' | 32 |  | 0
6.31 | PP-M cev za hišno kanalizacijo s povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, izdelane v skladu z EN 1451, komplet s fazonskimi kosi, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. Valsir Triplus)
| DN50 | m | 190 |  | 0
| DN75 | m | 90 |  | 0
| DN110 | m | 198 |  | 0
| DN125 | m | 28 |  | 0
6.32 | Izolacija kanalizacijskih cevi dvižnih vodov z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| DN75 | m | 78 |  | 0
| DN110 | m | 124 |  | 0
| DN125 | m | 28 |  | 0
6.33 | Priklop odvoda kondenza od medkanalskega hladilca zraka in klima split enote na kanalizacijsko omrežje z vgradnjo vmesnega protismradnega sifona (npr. HL 138)
|  | kos | 6 |  | 0
6.34 | Priklop odvoda kondenza od toplotne črpalke na geosoende in bojler t.č., vključno z sifonom Ø40
| kompl | kos | 2 |  | 0
6.35 | Priklop odvoda kondenza od prezračevalne naprave, vključno z sifonom Ø40
| kompl | kos | 1 |  | 0
6.36 | PP-HT cev za odvod kondenza, komplet s fazonskimi kosi, dodatki na odrezke, tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo
| DN32 | m | 64 |  | 0
6.37 | PVC-U cev za odvod kanalizacije iz objekta, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, komplet s fazonskimi kosi in z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom
| DN110 | m | 76 |  | 0
| DN125 | m | 28 |  | 0
| DN160 | m | 32 |  | 0
6.38 | Visokoučinkovita Toplotna črpalka za varčno segrevanje sanitarne vode. Posebna izvedba OPTI-AIR z vodenim zrakom z možnostjo priključitve zračnih kanalov za poljubno in optimalno izbiro mesta zajema in izpusta zraka. Na napravo je mogoče hkrati dodatno priključiti kotel (olje, plin, trda goriva) ali sprejemnike sončne energije. Mikroprocesorski grafični krmilnik skrbi za optimalno delovanje celotnega sistema, krmiljenja treh različnih virov ogrevanja, avtomatsko antilegionelno pregrevanje, različni programi delovanja, avtodiagnostika, hitro segrevanje, itd. Ostala oprema: hladilni sistem z VARIO-TEX, uparjalnik XL-OPTI, sistem postavitve EASY-PLACE, kondenzator DE-CEVNI, zaščite EMAIL-C-850, MG-PROTECT, PU50-CLOSE, nivojska namestitev tipala temp. zunanjih naprav, EG-3. Naprava je v celoti razvita in proizvedena v SLOVENIJI.
Grelna moč (kompresor / el. grelo) : 3,83 kW / 7,83 kW Električno grelo: 2 x 2 kW Električna moč: 1,5 kW COP (A7W10-55) (en 16147, EU 812/2013): 3,9 / 3,2 Električno napajanje: ~ 230 V; 50 Hz Električno varovanje: 3 x 16 A Maks. temp. segrevanja s toplotno črpalko: 65 °C Maks. temp. segrevanja z el. grelom: 75 °C Temperaturno območje delovanja: -7 ... 35 °C Hladivo: R134a Količina hladiva: 1,8 kg Volumen bojlerja: 450 l Kotlovski prenosnik toplote: 1,76 m2 Dimenzije (Š / V/ G): 792 mm / 2070 mm / 870 mm Masa: 240 kg
| Npr. Kronoterm WP4 LF-502/1 E D PV P ali odgovarjoče | kompl | 1 |  | 0
6.39 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 14 |  | 0
| DN20 | kos | 24 |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 7 |  | 0
6.4 | Nepovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
6.41 | Polnilno-praznilna pipa, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 |  | 0
6.42 | Varnostni ventil za vodo - navojni, tlak odpiranja 6 bar, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kom
| DN20 | kos | 1 |  | 0
6.43 | Raztezna posoda za sanitarno vodo, p=10 bar, volumen 50 l, pretočne izvedbe, komplet z servisnim ventilom
| kompl | kos | 1 |  | 0
6.44 | Modularni večfunkcijski termostatski ventil za termično uravnoteženje posameznih vodov cirkulacije sanitarne tople vode. Območje nastavljanja temperature 40 do 60°C. Pri porastu temperature 5 K nad nastavljeno temperaturo se zmanjša kvs na 0,15 m3/h. Pri porastu temperature nad 65°C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri porastu temperature nad 75°C popolnoma zapre pretok. Možnost menjave kalibriranih termostatskih delov med delovanjem. Možnost dogradnje termometra ali temperaturnega tipala, kot npr. proizvod Danfoss tip MTCV-B
| DN15 | kos | 8 |  | 0
6.45 | Cirkulacijska črpalka za toplo sanitarno vodo, z elektronsko regulacijo vrtljajev Komplet z montažnim materialom
Tehnični podatki: - Pretok Q=1,51 m3/h - Tlačna višina H=40kPa - Električni podatki 230V, 50Hz, 57W (kot npr. WILO STAR 15 TT)
|  | kos | 1 |  | 0
6.46 | Manometer Ø100 mm z manometrsko pipco in U cevjo
| merilno območje 0-10 bar | kos | 1 |  | 0
6.47 | Potopno temperaturno tipalo premera Ø100 mm z vgradno tulko in privaritvijo tulke v cevovod
| merilno območje 0-120 °C | kos | 2 |  | 0
| merilno območje 0-60 °C | kos | 1 |  | 0
6.48 | Samočistilni filter delcev, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Filter mrežica: 100µm, AISI 304 - Max. pretok: 10 m3/h (dp=0,2bar) - Max. tlak: 16bar - Max. temperatura: 30°C - Mehanizem izpiranja: protitočni vodni curek, krtačenje filter mrežice - Hidravlični priključki: DN40 (kot npr. RB CIKLON FILTER dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
| kompl | kos | 1 |  | 0
6.49 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, za hladno vodo, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Predfilter z magnetnim filtrom rje in aktivno anodo - Magnetno indukcijska enota z aktivno anodo - Pretok: 1,4÷5,6 m3/h - Max. tlak: 16 bar - Max. temperatura 110°C - Vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna - Hidravlični priključki: DN32 (kot npr. POLAR PMS20+Pi20, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
|  | kos | 1 |  | 0
6.5 | Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, za cirkulacijo tople vode, komplet z montažnim materialom.
Tehnični podatki: - Predfilter z magnetnim filtrom rje in aktivno anodo - Magnetno indukcijska enota z aktivno anodo - Pretok: 1,0÷4,5 m3/h - Max. tlak: 16 bar - Max. temperatura 110°C - Vortex sistem za dodatno stabilizacijo vodnega kamna - Hidravlični priključki: DN20 (kot npr. POLAR PMS18+Pi18HF, dobavitelj Tehnofan d.o.o.)
|  | kos | 1 |  | 0
6.51 | Kovinske omarice za vgradnjo v zid v vrata v beli barvi, dimenzije 300x300x200 z vgradnjo
|  | kompl | 11 |  | 0
6.52 | Vrtanje skozi betonske plošče za instalacije
| ø120 mm | kos | 28 |  | 0
| ø80 mm | kos | 24 |  | 0
6.53 | Požarni preboji strojnih napeljav - splošno
Zahtevana požarna odpornost prebojev strojnih napeljav je EI60 U/C, če ni drugače navedeno
Požarni preboji strojnih napeljav morajo biti izvedeni s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366–3 in klasificiranimi po SIST EN 13501–2, oziroma v skladu s smernico SZPV 408.
Izvajalec mora predložiti dokazilo o usposabljanju s strani proizvajalca požarnega sistema in licenco FKC izdano s strani SZPV
Izvajalec mora predložiti izjavo o lastnostih v skladu z ZGPro-1, ter navodilo za vgradnjo v slovenskem jeziku.
Izvajalec mora izdelati poročilo o izvedbi požarnega tesnjenja prebojev elektro in strojnih napeljav, v skladu s prilogo 1 smernice SZPV 408
Izvajalec mora izdelati izjavo o izvedenih delih, v skladu s prilogo 2, smernice SZPV 408.
| Material predelnega elementa | Količina (št. prebojev)
| AB plošča 18 cm dimenzija ø150 mm PP cev ø125 mm | kos | 4
| AB plošča 18 cm dimenzija ø120 mm PP cev ø110 mm | kos | 12
| AB plošča 18 cm dimenzija ø100 mm PP cev ø75 mm | kos | 12
| AB plošča 18 cm dimenzija 0,3 x 0,15 m večplastna cev ø32 mm, gorljiva izolacija 19mm večplastna cev ø26mm, gorljiva izolacija 20 mm večplastna cev ø20mm, gorljiva izolacija 20 mm | kos | 24
|  | kompl | 1 |  | 0
6.54 | Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje sistema
|  | kompl | 1 |  | 0
6.55 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg)
|  | kos | 25 |  | 0
Splošne postavke
6.56 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji, zaščita talni razvodov pred poškodbo
|  | ur | 200 |  | 0
6.57 | Tlačni preizkus notranje vodovodne instalacije z vodo s tlakom 11 bar v skladu s standardom SIST EN 805 in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
6.58 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije in izdelava zapisnika
|  | kompl | 1 |  | 0
6.59 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
|  | kompl | 1 |  | 0
6.6 | Transportni in manipulacijski stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
6.61 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## Zunanji plinovod
7,00 | Plinski priključek
Št. | OPIS | EM | Količina | Cena(EUR) | Skupaj (EUR)
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
7.01 | Izvedba novega priključka na obstoječi plinovod PE 110 v dvorišču objekta sestoječ iz: - R kos PE 110/63 z elektro varilnimi objemkami - komplet z vgradnjo
|  | kompl | 1 |  | 0
7.02 | Cev iz trdega PE za zemeljski plin tlakov do 1 bar, izdelana po SIST ISO 12007-2 Dobavljajo se v ali palicah po 6 ali 12 m, vključno dodatek na razrez.
| PE 63x 5,6m | m' | 3 |  | 0
7.03 | Dobava in montaža plinske omarice za glavno plinsko zaporno pipo, izdelana iz nerjavne pločevine, spodaj in zgoraj prezračevana, z nastavki za ozemljitev, z vratci za zapiranje brez ključavnice, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in napisom " GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA "
| 800x800x250mm | kompl | 1 |  | 0
7.04 | Elektrovarilna objemka iz PE (cevna spojka) npr. Frialen tip UB (MB) ali odgovarjajoče
| PE 63 | kos | 2 |  | 0
7.05 | Hišni plinski priključek tip D, namenjen za omarico z glavno požarno pipo v fasadi objekta, za delovni tlak 4 bar, DVGW certifikat. Hišni priključek je izdelan iz jeklene cevi dimenzije DN50, ki je narejena po posebnem postopku. Po čiščenju in razmaščevanju se z ES postopkom nanese min. 250 μm barve. Po sušenju z IR postopkom se po ekstruzijski metodi nanese izolirna plast. Na ta način postane cev odporna na korozijo, mehanske poškodbe in UV žarke (DIN 30671 in DIN 30670). Izdelan hišni priključek ima na spodnjem koncu prehodni kos - PE d63 / jeklo DN50.
| kompl | kompl | 1 |  | 0
7.06 | Opozorilni trak "POZOR PLINOVOD" s polaganje v jarek
|  | m' | 3 |  | 0
7.07 | Krogelna zaporna pipa - navojna, za uporabo v plinskih instalacijah po DVGW-TRGI, s polnim pretokom in notranjim navojem po EN 10226-1, vretenom odpornim na izpihovanje, z dvojnim tesnilnim O-obročem iz fluoriranega kavčuka (FKM), trdokromirano kroglo in tesnilom krogle iz teflona PTFE. Tehnični podatki: - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - maks. obratovalni tlak: 5 bar (MOP 5)
| DN50 | kompl | 1 |  | 0
7.08 | Izolirni kos DN50, PN16, prirobnične izvedbe, komplet s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
7.09 | Kompaktni regulator tlaka zemeljskega plina, za neposredno montažo na vstopni priključek plinomera, s serijsko vgrajenim kontrolnikom pretoka plina (GS), s povečano temperaturno obstojnostjo (HTB), s sitom na vstopu, z varnostno membrano in kontrolno odprtino z možnostjo plombiranja na izstopni strani velikosti Φ1 mm. DVGW certifikat. Tehnični podatki: - vstopni tlak: 100 mbar - izstopni tlak: 23 mbar - najmanjša tlačna razlika: 4 mbar - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - nazivna velikost: DN50 - maks. pretok: 7,8 m3/h proizvod: kot npr. Elster ZRH 20/40
|  | kompl | 1 |  | 0
7.1 | Plinski števec (mehovni) za pretok 7,8 m3/h, meritve na tlaku 23 mbar G 6 DN 25, z montažnim podnožjem, komplet z protiprirobnicami, tesnilnim in montažnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
7.11 | Manometer Ø60 0-100bar z manom. pipico | kos | 1 |  | 0
| manometer Ø60 0-500mbar z manom. pipico | kos | 1 |  | 0
7.12 | Trdnostni in tesnostni preizkus
| kompl | 1 | 1 |  | 0
7.13 | Spuščanje plina v cevovod
| kompl | 1 | 1 |  | 0
7.14 | Transportni in manipulativni stroški 1%
| kompl | kompl | 1 |  | 0
7.15 | Nepredvidena dela in materiali za pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi 2%
| EUR | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJI PLINOVOD |  |  |  | 0

## notranje plinske instalacije
8. | Notranje plinske instalacije
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
8.01 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi izdelane po EN 10216-2, material P235GH (St. 35/8.I), kompletno s fazonskimi kosi, obešalnim in pritrdilnim materialom, s temeljnim premazom ter dvakratnim premazom z rumeno barvo RAL 1021
| DN25 (ø33,7x3,25) | m' | 8 |  | 0
8.02 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi izdelane po EN 10216-2, material P235GH (St. 35/8.I), kompletno s fazonskimi kosi, obešalnim in pritrdilnim materialom, s temeljnim premazom ter dvakratnim premazom z rumeno barvo RAL 1021. Cev mora biti izolirana z Vogelsang C50mm trakom (2x navijana in prekrivana) - zidni razvod zametan z ometom
| DN25 (ø33,7x3,25) | m' | 5 |  | 0
8.03 | Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi izdelane po EN 10216-2, material P235GH (St. 35/8.I), kompletno s fazonskimi kosi, obešalnim in pritrdilnim materialom, s temeljnim premazom ter dvakratnim premazom z rumeno barvo RAL 1021. Cev mora biti izolirana z Vogelsang C50mm trakom (2x navijana in prekrivana) za talni razvod komplet z izolacijsko steno kinete, pokrivnim bitumenskim trakom, finim peskom 0-3 mm
| DN25 (ø33,7x3,25) | m' | 10 |  | 0
8.04 | Izdelava prebojev in vgradnja zaščitne jeklene cevi pri prehodu plina skozi zid, dolžine cca 250 do 450mm, zatesnjena s trajno elastično maso (kit), izvedba po detajlu v projektu
|  | kompl | 2 |  | 0
8.05 | Krogelna zaporna pipa - navojna, za uporabo v plinskih instalacijah po DVGW-TRGI, s polnim pretokom in notranjim navojem po EN 10226-1, vretenom odpornim na izpihovanje, z dvojnim tesnilnim O-obročem iz fluoriranega kavčuka (FKM), trdokromirano kroglo in tesnilom krogle iz teflona PTFE. Tehnični podatki: - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - maks. obratovalni tlak: 5 bar (MOP 5)
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
8.06 | Krogelna zaporna pipa s termičnim varovalom - navojna, za uporabo v plinskih instalacijah po DVGW-TRGI, s polnim pretokom in notranjim navojem po EN 10226-1, vretenom odpornim na izpihovanje, z dvojnim tesnilnim O-obročem iz fluoriranega kavčuka (FKM), trdokromirano kroglo in tesnilom krogle iz teflona PTFE. Tehnični podatki: - obratovalna temperatura: -20 do +60°C - maks. obratovalni tlak: 5 bar (MOP 5)
| DN25 | kompl | 1 |  | 0
8.07 | Dobava in montaža plinske omarice za glavno plinsko zaporno pipo, izdelana iz nerjavne pločevine, spodaj in zgoraj prezračevana, z nastavki za ozemljitev, z vratci za zapiranje brez ključavnice, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in napisom " GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA "
| 300x300x200mm | kompl | 1 |  | 0
8.08 | Prepihovanje cevovodov z dušikom
|  | kompl | 1 |  | 0
8.09 | Trdnostni in tesnostni preizkus plinovoda, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih
|  | kompl | 1 |  | 0
8.1 | Spuščanje plina v napeljavo s strani distributerja plina
|  | kompl | 1
8.11 | Transportni in manipulativni stroški 1%
|  | kompl | 1 |  | 0
8.12 | Nepredvidena dela in materiali za pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi 2%
|  | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NOTRANJE PLINSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0

## vodovodni priključek
9. | Vodovodni priključek
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | cena skupaj brez DDV (EUR) | Cena/enota brez DDV (EUR)
9.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
|  | kompl | 1 |  | 0
9.02 | Izvedba navezava nove cevi PE 50 mm na obstoječo puščeno cev PE 63 mm s spojkami komplet s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom
|  | kompl | 1 |  | 0
9.03 | Termo vodomerni jašek fi 800mm h=1250mm z opremo za meritev poarbe vode opisano spodaj, komplet s pokrovom 625/625 mm | kom | kom
| - Krogelna pipa DN 40 | 2 | 2 |  | 0
| - Lovilec nesnage DN 40 | 1 | 1 |  | 0
| - Vodomer DN 25 Q=10 m3/h z oddajnikom za daljinsko odčitavanje in povezavo na hišni CNS | 1 | 1 |  | 0
| - nepovratni ventil DN 40 | 1 | 1 |  | 0
| - PE cev fi 63/50 dolžine prilagojene izvedbi z dvema zobatima spojkama DN 50 (63) in vgradnjo v steno jaška | 2 | 2 |  | 0
| - izdelava podpore vodomera | kompl | 1 |  | 0
9.04 | Cev iz PE materiala, komplet z dodatki za montažo, fazonskimi kosi in zaščitno cevjo
| f 50 x 4,5 (1 1/2") | m' | 14 |  | 0
9.05 | PVC trak za označevanje vodovoda rdeče barve z napisom POZOR VODOVOD
| m | m' | 14 |  | 0
9.06 | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vpis v kataster komunalnih naprav in napeljav
| kompl | kompl | 1 |  | 0
9.07 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela
| kompl. | kompl | 1 |  | 0
9.08 | Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase)
|  | kompl | 1 |  | 0
9.09 | Tlačna preizkušnja s tlakom p = 10 bar
|  | kompl | 1 |  | 0
9.1 | Manjša nepredvidena dela in stroški 2% | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA ODRSKA TEHNIKA
REKAPITULACIJA ODRSKA TEHNIKA
A. | Velika dvorana
| Reflektorji in oprema za razsvetljavo | 0
| Energetski kabli | 0
| Ozvočenje in tonski pribor | 0
| Video oprema | 0
| Scenski elementi | 0
| Oprema v rack omari | 0
| Shranjevanje | 0
| Priklopi in doze | 0
| Montaža | 0
| Velika dvorana skupaj | 0
B. | Mala dvorana
| Reflektorji in oprema za razsvetljavo | 0
| Energetski kabli | 0
| Ozvočenje in tonski pribor | 0
| Video oprema | 0
| Scenski elementi | 0
| Oprema v rack omari | 0
| Shranjevanje | 0
| Montaža | 0
| Mala dvorana skupaj | 0
C. | Bar
| Material | 0
| Montaža | 0
| Bar skupaj | 0
D. | Vadbeni prostori
| Vadbeni prostori skupaj | 0
| ODRSKA TEHNIKA SKUPAJ, brez DDV | 0

## A. MATERIAL ODRSKA TEHNIKA
A. | Material odrska tehnika
| Opis | količina | cena/enoto | skupaj
| VELIKA DVORANA |  |  | 0
Velika dvorana luči
1. | Večbarvni fresnel reflektor; kot npr. ColorSource Fresnel V ali enakovredno | 10 |  | 0
2. | Zastirala za večbarvni fresnel reflektor; kot npr. S4 Fresnel Barn door, EU, Black ali enakovredno | 10 |  | 0
3. | RGBW LED PAR; kot npr. Cameo Studio PAR 4 G2 ali enakovredno | 10 |  | 0
4. | Profilni moving head; kot npr. High End Systems SolaFrame1000 ali enakovredno | 4 |  | 0
5. | Varnostne jeklene vrvenice z karabinom 40kg | 8 |  | 0
6. | Varnostne jeklene vrvenice z karabinom 15kg | 65 |  | 0
7. | Kljuke za 50mm cev kot npr. Global Truss 5073-1B Shelflock Hook Easy ali enakovredno | 24 |  | 0
8. | Kabli DMX 1,5m | 20 |  | 0
9. | Kabli DMX 3m | 20 |  | 0
10. | Kabli DMX 6m | 20 |  | 0
11. | Kabli DMX 10m | 20 |  | 0
12. | Naprava za rahlo meglo; kot npr. Cameo Phantom H2 ali enakovredno | 1 |  | 0
13. | Tekočina za napravo za meglo 5l; kot npr. Cameo Phantom H2 | 2 |  | 0
14. | Lučna mešalna miza; kot npr. ChamSys Magic Compact Connect ali enakovredno | 1 |  | 0
15. | Namizni računalnik; kot npr. ANNI Home Advanced i5-12400 / Intel UHD / 16 GB / 1 TB / W11H ali enakovredno | 1 |  | 0
16. | Zaslon na dotik; kot npr. LED monitor23.8 liyama T245MCS-B1AG, touch ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ luči |  |  | 0
Velika dvorana energetski kabli
1. | 25m 32A kabel z vtikačem in vtičnico | 1 |  | 0
2. | Prenosni razdelilnik 32A na 6 šuko 16A; kot npr. PCE 9441542 Steyregg MV CEE 32A ali enakovredno | 2 |  | 0
3. | Šuko kabel 5m 2.5mm2 | 10 |  | 0
4. | Šuko kabel 10m 2.5mm2 | 10 |  | 0
5. | Šuko kabel 3m 2.5mm2 | 10 |  | 0
6. | Šuko kolut 25m 2.5mm2 | 1 |  | 0
7. | Šuko razdelilec 6 mestni brez stikala 1,5m | 5 |  | 0
8. | Šuko črn trojček brez stikala 1.5m | 10 |  | 0
9. | Šuko črn trojček brez stikala 3m | 10 |  | 0
10. | Šuko črn trojček brez strikala 5m | 10 |  | 0
| SKUPAJ kabli |  |  | 0
Velika dvorana ozvočenje
1. | Komplet 8x Line array 2x nizkotonskim zvočnikom in obešalnim priborom ; kot npr. LIne array sistem z nizkotonskimi zvočniki RCF 8HDL6 ali enakovredno | 1 |  | 0
2. | Premično ozvočenje za manjše prireditve; kot npr. LD Systems Maui 28 G3 Bundle ali enakovredno | 2 |  | 0
3. | Monitorski zvočniki za glasbenike, pevce, govorce; kot npr. LD Systems MON 12 A G3 ali enakovredno | 4 |  | 0
4. | Mikrofonska stojala visoka, kot npr. K&M 210/9 Black ali enakovredno | 10 |  | 0
5. | Mikrofonska stojala mala, kot npr. K&M 25935 ali enakovredno | 6 |  | 0
6. | Set mikrofonov za bobne ; kot npr. Shure PGA Drumkit 7 ali enakovredno | 1 |  | 0
7. | Set pevskih mikrofonov; kot npr. Shure SM 58 ali enakovredno | 8 |  | 0
8. | Set mikrofonov za godala in pevske zbore kot npr. AKG 451 ali enakovredno | 6 |  | 0
9. | Pretvornik signala DI BOX; kot npr. Palmer PAN 04 ali enakovredno | 4 |  | 0
10. | Odrski razdelilnik signalov; kot npr. Multicore pro snake MTS 8/4 S Multicore 10m ali enakovredno | 1 |  | 0
11. | Stage box; kot npr. Behringer SD16 stage box ali enakovredno | 1 |  | 0
12. | Stage box; kot npr Behringer SD8 stage box ali enakovredno | 1 |  | 0
13. | Avdio mešalna miza; kot npr. Behringer X32 compact ali enakovredno | 1 |  | 0
14. | Brezžični usmerjevalnik router 5G; kot npr. TP-Link Archer AX73, Wi-Fi 6, AX5400 ali enakovredno | 1 |  | 0
15. | 30m kolut z SFTP priklopom avdio naprav; kot npr. PRO snake 88365-30 ali enakovredno | 1 |  | 0
16. | XLR mikrofonski povezovalni kabel 10m | 20 |  | 0
17. | XLR mikrofonski povezovalni kabel 5m | 20 |  | 0
18. | XLR mikrofonski povezovalni kabel 3m | 20 |  | 0
19. | XLR mikrofonski povezovalni kabel 1.5m | 20 |  | 0
20. | Instrumentali kabel stereo jack-jack 3m | 10 |  | 0
21. | Adapterski kabli kot npr. Pro snake Adapter Bundle 1 ali enakovredno | 3 |  | 0
22. | SFTP CAT6 povezovalni kabel 10m | 10 |  | 0
23. | SFTP CAT6 povezovalni kabel 5m | 10 |  | 0
24. | SFTP CAT6 povezovalni kabel 3m | 10 |  | 0
25. | SFTP CAT6 povezovalni kabel 1m | 10 |  | 0
| SKUPAJ ozvočenje |  |  | 0
Velika dvorana Video
1. | Projektor; kot npr. Panasonic 15000 lumen ali enakovredno | 1 |  | 0
2. | Kletka za projektor s kljuko in 2x ziher zajla | 1 |  | 0
3. | Leča ET-DLE055 | 1 |  | 0
4. | Leča ET-DLE150 | 1 |  | 0
5. | Hdmi RJ45 video extender transmitter reciever komplet; kot npr. ATEN line extender HDMI RJ45-RJ45 VE812 ali enakovredno | 4 |  | 0
6. | HDMI optični kabel 30m | 2 |  | 0
7. | HDMI kabel 10m z ojačevalcem | 2 |  | 0
8. | Zložljivo projekcijsko platno; kot npr. AV Stumpfl Monoblox64 569x329 FP 16:9 ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ video |  |  | 0
Velika dvorana scenski elementi
1. | 30x30 cm kvadraten G truss 2m črn | 16 |  | 0
2. | 30x30 cm kvadraten G truss 29 črn | 1 |  | 0
3. | 30x30 cm kvadraten G truss 90 stopinj | 6 |  | 0
4. | 30x30 cm kvadraten G truss 1,5m črn | 4 |  | 0
5. | 30x30 cm kvadraten G truss T člen | 4 |  | 0
6. | 30x30 cm kvadraten G truss 135 stopinjski člen | 4 |  | 0
7. | 30x30 cm kvadraten G truss 71cm | 5 |  | 0
Trussi za zavese:
8. | 30 cm pokončni duo G Truss 21cm | 1 |  | 0
9. | 30 cm pokončni duo G Truss 0,5m | 2 |  | 0
10. | 30 cm pokončni duo G Truss 1m | 4 |  | 0
11. | 30 cm pokončni duo G Truss 2m | 10 |  | 0
12. | 30 cm pokončni duo G Truss koleno 135 stopinj | 4 |  | 0
13. | Škobec 2 toni; kot npr. Eller Chain Shackle, Shoulder Bolt šekel ali enakovredno | 36 |  | 0
14. | Dvojna kljuka za 30cm truss; kot npr Doughty Adapter za truss pro 30 suare ali enakovredno | 8 |  | 0
15. | Kljuka z očesnim vijakom za obešanje duo truss 50 mm, SWL: 340 kg | 8 |  | 0
16. | Pantograf za kable za 7m višine | 4 |  | 0
17. | Kontroler za motorje; kot npr. EXE Drive DL16 ali enakovredno | 1 |  | 0
18. | Daljinski kontroler za motorje; kot npr. EXE RH16C ali enakovredno | 1 |  | 0
19. | Verižno dvigalo za truss 1000kg; kot npr. EXE Rise D8+ direct control 1000kg ali enakovredno | 8 |  | 0
20. | Verižno dvigalo za zvočnike, zavese 250kg; kot npr. EXE Rise D8+ direct control 250kg motor ali enakovredno | 10 |  | 0
21. | 2 kanalna direktna kontrola motorjev; kot npr. LDDH2, ali enakovredno | 1 |  | 0
22. | Baletni pod črni/beli 2mx10m debeline 1,3mm | 3 |  | 0
23. | Stropni nosilec za 48mm cev | 12 |  | 0
24. | 6m železna cev 48x2mm, črna | 3 |  | 0
25. | Zavesa valvet črna 4mx6m (b/h) 600g/m2 | 10 |  | 0
26. | Cev za zavese 4m 48x2mm črna | 4 |  | 0
27. | Cev za zavese 6m 48x2mm črna | 2 |  | 0
28. | Kleme za 48mm cev | 8 |  | 0
29. | Vrvice za vezanje zaves | 600 |  | 0
30. | Kabelski drsniki po verigi; kot npr MTN Chain Slider ali enakovredno | 56 |  | 0
31. | Premični oder s sistemom nivelirnih nogic
32. | Praktikabel 100x50cm 750kg/m2; kot npr TM300/ 1x0,5 100 x 50 cm DECK (750 kg/m2) ali enakovredno | 6 |  | 0
33. | Praktikabel 100x100cm 750kg/m2; kot npr. TM300/1x1 100 x 100 cm DECK (750 kg/m2) ali enakovredno | 4 |  | 0
34. | Trikotni praktikabel dimenzij 100x100cm 750kg/m2 (trikotnik) | 2 |  | 0
Nastavljive nogice različnih višin
35. | Višina nogic 20cm | 3 |  | 0
36. | Višina nogic 40cm | 5 |  | 0
37. | Višina nogic 60 cm | 12 |  | 0
38. | Višina nogic 80 cm | 12 |  | 0
39. | Voziček za praktikable; kot npr. CRO-10 TROLLEY/CART WITH HANDRAIL TO TRANSPORT PLATFORMS ali enakovredno | 4 |  | 0
40. | Praktikabel 200x100cm 750kg/m2; kot npr. TM300 200 x 100 cm+ PLATFORM (750kg/m2) ali enakovredno | 18 |  | 0
41. | Povezovalni člen praktikablov; kot. npr TMU-02/441 ali enakovredno | 20 |  | 0
42. | Povezovalni člen praktikablov; kot npr. TMU-01 ali enakovredno | 40 |  | 0
43. | Komplet stopnic za na oder do višine 80cm; kot npr. ECT20-60 3-STEP ALUMINIUM MODULAR STAIR, EACH STEP WITH 4 REMOVABLE LEGS (3 FIXED HEIGHT-LEGS & 1 LEG WITH LEVELLER). FOR STAGES OF 80 cm HIGH. STAGE & STEP CONNECTORS INCLUDED ali enakovredno | 4 |  | 0
44. | Stroški pošiljanja - dobave paktikablov, zaves in truss elementov | 1 |  | 0
| SKUPAJ scenski elementi |  |  | 0
Velika dvorana - tehnična soba
1. | Razdelilnik signala; kot npr Spliter DMX Showtec Booster Pro 2-8 DMX/RDM 5-pin ali enakovredno | 3 |  | 0
2. | Mrežno stikalo; kot npr Swissonic Stage Switch POE ali enakovredno | 3 |  | 0
3. | Node za 8DMX univerz; kot npr Swisson XND-8R5 8-port Ethernet DMX node, 19", 5-pin XLR ali enakovredno | 2 |  | 0
| SKUPAJ tehnična soba |  |  | 0
Shranjevanje
1. | Kovinska zaprta omara s ključavnico za shranjevanje Avdio-video in lučne opreme na kolesih cca 200x180x60cm | 2 |  | 0
| SKUPAJ shranjevanje |  |  | 0
Priklopi in doze
1. | Doza z signalnimi priklopi | 4 |  | 0
2. | Vtičnica 16A 4p 6h črna | 18 |  | 0
3. | Vtikač kabelski 16A 4p 6h črni | 16 |  | 0
4. | Harting kabel 10m | 6 |  | 0
5. | Prehod harting na 6x šuko | 6 |  | 0
6. | 10m dmx in mrežnega kabla, doza z dmx in RJ45 priklopom na kljuki za 50mm cev | 4 |  | 0
7. | 4x 2,5mm kabel črn gumi | 200 |  | 0
| SKUPAJ priklopi in doze |  |  | 0
| MALA DVORANA |  |  | 0
Mala dvorana energetski kabli
| PCE 9441542 Steyregg MV CEE 32A | 2 |  | 0
| Šuko kabel 5m 2.5mm2 | 10 |  | 0
| Šuko kabel 10m 2.5mm2 | 5 |  | 0
| Šuko kabel 3m 2.5mm2 | 5 |  | 0
| Šuko razdelilec 6 mestni brez stikala 1,5m | 5 |  | 0
| Šuko črn trojček brez stikala 1.5m | 5 |  | 0
| Šuko črn trojček brez stikala 3m | 5 |  | 0
| Šuko črn trojček brez strikala 5m | 5 |  | 0
| SKUPAJ energetski kabli |  |  | 0
Mala dvorana scenski elementi
| Stropni nosilec za cev | 24 |  | 0
| 6 m železna cev 48x2,5mm, črna | 6 |  | 0
| Zavesa velvet črna 3,5x3m z všitimi magneti 600g/m2 | 2 |  | 0
| Zavesa velvet črna 3,5x4m 600g/m2 | 4 |  | 0
| Zavesa velvet črna 4x4m 600g/m2 | 2 |  | 0
| Zavesa velvet črna 4x3m 600g/m2 | 8 |  | 0
| Krnise za zavese 10m | 2 |  | 0
| Krnisa za horizont 6m | 1 |  | 0
| Praktikabel 200x100cm 750kg/m2; kot npr. Eurotruss - ED-T-750-2X1 (750kg/m2) ali enakovredno | 12 |  | 0
Nastavljive nogice različnih višin
| Višina nogic 40cm | 5 |  | 0
| SKUPAJ scenski elementi |  |  | 0
Mala dvorana luči
7417A1211 | Večbarvni fresnel reflektor; kot npr. ColorSource Fresnel V ali enakovredno | 8 |  | 0
PSF1101 | Zastirala za večbarvni fresnel reflektor; kot npr. S4 Fresnel Barn door, EU, Black ali enakovredno | 8 |  | 0
7416A1201 | Večbarvni profilni reflektor; kot npr ColorSource Spot jr, Original, black, CE ali enakovredno | 4 |  | 0
| Varnostne jeklene vrvenice z karabinom 15kg | 16 |  | 0
| Kljuke za 50mm cev kot npr. Global Truss 5073-1B Shelflock Hook Easy ali enakovredno | 20 |  | 0
| Lučna mešalna miza; kot npr. ChamSys MagicQ Compact Connect ali enakovredno | 1 |  | 0
| Namizni računalnik kot npr. Lenovo IdealPad Flex 5 R5 7530U 14 16/1TB ai enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ luči |  |  | 0
Mala dvorana ozvočenje
| premično ozvočenje za manjše prireditve; kot npr. LD Systems Maui 28 G3 Bundle ali enakovredno | 2 |  | 0
| monitorski zvočniki za glasbenike, pevce, govorce; kot npr. LD Systems MON 12 A G3 ali enakovredno | 2 |  | 0
| mikrofonska stojala visoka; kot npr. K&M 210/9 Black ali enakovredno | 4 |  | 0
| mikrofonska stojala mala; kot npr. K&M 25935 ali enakovredno | 2 |  | 0
| Pretvornik signala DI BOX | 2 |  | 0
| Oderski razdelilnik signalov; kot npr. multicore pro snake MTS 8/4 S Multicore 10m ali enakovredno | 1 |  | 0
| Stage box; kot npr. Behringer SD16 stage box ali enakovredno | 1 |  | 0
| Avdio mešalna miza; kot npr. Behringer x32 ali enakovredno | 1 |  | 0
| Brezžični usmerjevalnik wifi router | 1 |  | 0
| kolut z SFTP priklopom avdio naprav | 1 |  | 0
| XLR mikrofonski povezovalni kabel 10m | 10 |  | 0
| XLR mikrofonski povezovalni kabel 5m | 10 |  | 0
| XLR mikrofonski povezovalni kabel 3m | 10 |  | 0
| XLR mikrofonski povezovalni kabel 1.5m | 10 |  | 0
| SFTP CAT6 povezovalni kabel 10m | 5 |  | 0
| SFTP CAT6 povezovalni kabel 5m | 5 |  | 0
| SFTP CAT6 povezovalni kabel 3m | 5 |  | 0
| SFTP CAT6 povezovalni kabel 1m | 5 |  | 0
| SKUPAJ ozvočenje |  |  | 0
Mala dvorana Video
| projektor; kot npr. Panasonic 12000 lumen ali enakovredno | 1 |  | 0
| Kletka za projektor s kljuko in 2x ziher zajla | 1 |  | 0
| Leča ET-DLE055 | 1 |  | 0
| Leča ET-DLE150 | 1 |  | 0
| Hdmi RJ45 video extender transmitter reciever komplet; kot npr. ATEN line extender HDMI RJ45-RJ45 VE812 ali enakovredno | 4 |  | 0
| HDMI optični kabel 30m | 1 |  | 0
| HDMI kabel 10m z ojačevalcem | 2 |  | 0
| Premično projekcijsko platno kot npr AV Stumpfl Monoblox32 508x294 FP 16:9 ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ video |  |  | 0
Mala dvorana Komunikacija
| Razdelilnik signala; kot npr Spliter DMX Showtec Booster Pro 2-8 DMX/RDM 5-pin ali enakovredno | 2 |  | 0
| SKUPAJ komunikacija |  |  | 0
Shranjevanje
| Nizka kovinska omara s predali, na kolesih, namenjena lučni in tonski tehniki, z zaklepanjem in signalnimi ter energetskimi priključki | 2 |  | 0
| SKUPAJ shranjevanje |  |  | 0
| BAR |  |  | 0
scenski elementi
| Cev 2,5mmx48mm 6m, črna | 1 |  | 0
| Stropni nosilec za cev | 4 |  | 0
| SKUPAJ scenski elementi |  |  | 0
bar luč
| Lučna mešalna miza; kot npr. Botex SDC-16 ali enakovredno | 1 |  | 0
| LED fresnel toplo bele svetlobe; kot npr. Cameo TS 100 WW LED ali enakovredno | 4 |  | 0
| RGBW LED PAR; kot npr. Cameo Studio PAR 4 G2 ali enakovredno | 4 |  | 0
| Varnostne jeklene vrvenice s karabinom 15kg | 8 |  | 0
| Kljuke za 50mm cev | 8 |  | 0
| SKUPAJ luč |  |  | 0
rack omara
| Prenosna reck omara; kot npr Showtec Booster Pro 2-8 DMX/RDM 5-pin ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ rack omara |  |  | 0
bar ozvočenje
| Stenski zvočniki; kot npr. JBL Control 1Pro Beli ali enakovredno | 8 |  | 0
| Zunanji vgradni zvočniki; kot npr. WHD UP 14/2 Marine 8 Ohm | 2 |  | 0
| 4 kanalni ojačevalec; kot npr Behringer EPQ304 Europower ali enakovredno | 3 |  | 0
| 8 kanalni razdelilec avdio signala kot npr. Behringer DS2800 ali enakovredno | 2 |  | 0
| 0,5m kabel 3 pin XLR | 12 |  | 0
| Zvočniški konektor; kot npr. Neutrik NL4FXX-W-S 70 ali enakovredno | 10 |  | 0
| Kabel za priklop računalnika; kot npr. pro snake Adapter Cable XLR - Mini Jack - 2xXLR ali enakovredno | 2 |  | 0
| Avdio mešalna miza; kot npr. Mackie ProFX12v3+ ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ ozvočenje |  |  | 0
| VADBENE DVORANE |  |  | 0
| Premično ozvočenje za manjše prireditve; kot npr. LD Systems Maui 28 G3 Bundle ali enakovredno | 1 |  | 0
| Manjša mešalna miza; kot npr. Behringer Xenyx 1204USB ali enakovredno | 1 |  | 0
| Hdmi kabel 10m z ojačevalcem | 1 |  | 0
| Televizor; kot npr. Samsung QLED QE85Q60CAUXXH 215 cm (85), 3840x2160 4K UHD ali enakovredno | 1 |  | 0
| SKUPAJ vadbene dvorane |  |  | 0

## B. MONTAŽA ODRSKA TEHNIKA
B. | Montaža odrska tehnika
| Opis | količina | cena/enoto | skupaj
Veliki oder
1. | Priklop stropnih doz za truss 1 do 5 | 24 |  | 0
2. | Izdelava in montaža doze za 5p XLR in Rj45 | 5 |  | 0
3. | Montaža in zagon projektorja | 8 |  | 0
4. | Zaključevanje kablov za motorje | 8 |  | 0
5. | Napeljava kablov po trussih | 8 |  | 0
6. | izsposoja dvižne ploščadi | 1 |  | 0
7. | Montaža truss konstrukcij na motorje, obešanje motorjev | 48 |  | 0
8. | Montaža reflektorjev | 48 |  | 0
9. | Montaža cevi pod balkonom | 16 |  | 0
10. | Montaža ozvočenja | 8 |  | 0
11. | Zagon in sestavljanje Echo sistema | 16 |  | 0
12. | Zaključevanje kablov za ozvočenje pri ojačevalcu in konektorji | 1 |  | 0
13. | Obešanje zaves | 6 |  | 0
14. | Montaža karnise za zavese | 8 |  | 0
15. | Sestavljanje rack omar | 16 |  | 0
16. | Zagon tehnične opreme in priklop opreme v teh. kabini | 20 |  | 0
17. | Montaža praktikablov | 16 |  | 0
18. | Drobni material | 1 |  | 0
19. | Nepredvideni stroški | 1 |  | 0
20. | Potni stroski, dnevnice | 30 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Mali oder
1. | Montaža cevi | 24 |  | 0
2. | Montaža reflektorjev | 16 |  | 0
3. | Montaža ozvočenja | 8 |  | 0
4. | Obešanje zaves | 12 |  | 0
5. | Montaža karnise za zavese | 12 |  | 0
6. | Zagon in sestavljanje Echo sistema | 16 |  | 0
7. | Montaža in zagon projektorja | 12 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
Bar
1. | Montaža cevi | 4 |  | 0
2. | Montaža reflektorjev | 6 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0