## Rekapitulacija
Rekapitulacija - LOT EO_VN
Specifikacije | Znesek brez DDV
DOBAVA 110 KV OPREME | 0
MONTAŽA 110 KV KABELSKE OPREME | 0
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE | 0
OSTALE STORITVE | 0
REZERVNI DELI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 10,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
UVODNA POJASNILA IN ZAHTEVE
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti. | NAZAJ
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
V RD je za NN opremo specificirana oprema enega od proizvajalcev, ker drugače ni mogoče dimenzionirati NN sistema. Ponudnik lahko dobavi tudi NN opremo drugega proizvajalca, takšna oprema mora imeti ekvivalentne tehnične karakteristike in biti ekvivalentna tudi glede kakovosti. Po podpisu pogodbe bo moral dokazati ponudnik v primeru, da ponuja drugačno NN opremo, kot je razpisana v tej RD, dokazati ustreznost dobavljene opreme s protokolom o dimenzioniranju glavnih AC in DC NN napajalnih tokokrogov, kot je navedeno v splošnih tehničnih pogojih RD.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh tras in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Če se postavka nanaša na zavihek Dodatek, se sklicevanje nanaša na ustrezen del dokumenta "Tehnične specifikacije - Dodatek"

## Dobava 110kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA 110 kV OPREME
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v zemljo, z Al vodnikom preseka 800 mm2, z bakrenim ekranom (za 1BAT00, 2BAT00) | m | 1500 | 0 | 0 | 0
2 | Kabelski končnik za zunanjo montažo za XLPE 110 kV kabel | kos | 6 | 0 | 0 | 0
3 | Ločilno mesto (komplet) za ozemljitev ekranov, z prenapetostnimi odvodniki | kos | 6 | 0 | 0 | 0
4 | Prenapetostni odvodniki (SVL) za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov (POLIM C0.66N) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodnik, ZnO, za zunanjo montažo, za sistem z najvišjo dovoljeno napetostjo 123 kV, za namestitev pri prenapetostnih odvodnikih | kos | 6 | 0 | 0 | 0
6 | Prenapetostni odvodnik, ZnO za ozemljitev netralne točke, za zunanjo montažo, za sistem z najvišjo dovoljeno napetostjo 123 kV, primarni priključek zgoraj, za direktno priključitev Al vodnika | kos | 2 | 0 | 0 | 0
7 | Monitor (števec) delovanja prenapetostnega odvodnika | kos | 8 | 0 | 0 | 0
8 | 90° Al sponke, za vodnike AlFe 240/40 mm2, prehod na Al sornik, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
9 | VN vodnik AlFe 240/40 mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0
10 | Tokovne sponke, za vodnike AlFe 240/40 mm2, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
11 | Napisna tablica 100x100 - za oznako faz za montažo na 110 kV kable v kabelskem prostoru in pri blok transformatorjih | kos | 12 | 0 | 0 | 0
12 | Napisna tablica 200x100 - za podatke 110 kV kablov | kos | 12 | 0 | 0 | 0
13 | Napisna tablica 500x100 - za oznako polja pri blok transformatorjih | kos | 2 | 0 | 0 | 0
14 | Objemke za pritrditev 110 kV kablov na jeklene konstrukcije in na kabelske lestve, v kabelskem prostoru na betonska tla, enožilne, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
15 | Kabel H07V-k 120 mm2, s črno izolacijo, UV obstojno | m | 20 | 0 | 0 | 0
16 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 120 mm2 za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
17 | Termoskrčna cev za Cu 120 mm2 črna | m | 10 | 0 | 0 | 0
18 | Nosilci za vrv Cu 120 mm2 na stojnem mestu - za dvojni vodnik, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
19 | Jeklena podporna in nosilna konstrukcija za postavitev kabelskih končnikov in prenapetostnih odvodnikov ter pritrditev kablov, varjena, iz različnih standardnih profilov, vroče cinkana, s pripravo površine po EN ISO 1461, za montažo v transformatorskem boksu, s sidrnim in pritrdilnim materialom | kg | 1800 | 0 | 0 | 0
20 | Drobni montažni material (vijačni material,...), podpore za kabelske police v skladu z maso dobavljenega kabla (ki so potrebne za polaganje kabla po vseh predvidenih kabelskih policah) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža 110kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA 110 kV KABELSKE OPREME
21 | Polaganje 110 kV kablov po kabelski trasi v skladu s projektno dokumentacijo, montaža na jeklene konstrukcije na novih končnih stojnih mestih, v 110 kV prostozračnem stikališču in v kabelskem prostoru Opomba: V obračunu se prizna količina položenega kabla na trasni dolžini | m | 1500 | 0 | 0 | 0
22 | Namestitev nove jeklene konstrukcije, montaža kabelskih končnikov za zunanjo montažo pri blok transformatorjih vključno z montažo ločilnih mest in prenapetostnih odvodnikov za zaščito ekranov, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
23 | Montaža kabelskih končnikov za priključitev na GIS postroj (konektorski kabelski končniki) namestitev kablov na jeklene konstrukcije v kabelskem prostoru, priključevanje v GIS postroj vključno z ozemljitvijo ekranov, za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
24 | Nadzor nad montažo kabelskih končnikov za priključitev na GIS postroj in priključitvijo v GIS postroj vključno s priključitvijo ekranov kablov na ozemljilni sistem | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
25 | Montaža prenapetostnih odvodnikov s pripadajočo opremo (podstavki, števci delovanj, pri blok transformatorjih, ...) | komplet | 8 | 0 | 0 | 0
26 | Montaža kompleta za ozemljitev ekranov, s prenapetostnimi odvodniki za zaščito ekranov kablov | komplet | 6 | 0 | 0 | 0
27 | Montaža kompleta za ozemljitev prenapetostnih odvodnikov - nevtralna točka | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
28 | Priključitev kabelskega sistema na sponke blok transformatorja (izdelava VN povezav od končnika do sponk), komplet je priključitev enega kabelskega sistema | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
29 | Priključitev kabelskega sistema pri energetskih transformatorjih (izdelava VN povezav od končnika do priključka VN transformatorja), komplet je priključitev enega kabelskega sistema | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
30 | Preizkušanje in meritve vseh položenih kablov, končnikov in ostale opreme med in po montaži po polaganju, pred zasipavanjem, komplet preizkušanja vključuje en kabelski sistem |  |  |  | 0
31 | Montaža jeklenih konstrukcij za pritrditev 110 kV kablov za en agregat | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
32 | Namestitev napisnih tablic enega agregata | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
33 | Izdelava povezav ekranov in ostalih ozemljilnih povezav do ozemljilnega mesta, komplet za en sistem | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
34 | Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, kabelski končniki, prenapetostni odvodniki…), pomoč pri preizkušanjih | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Strokovna podpora in šolanje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
STROKOVNA TEHNIČNA PODPORA IN ŠOLANJE
Strokovno tehnična podpora
313 | Strokovno tehnična podpora v zahtevanem obsegu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
OSTALE STORITVE (velja za sklop LOT EO_VN)
318 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
319 | Sodelovanje pri funkcionalnih preizkusih | človek ur | 100 | 0 | 0 | 0
321 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega objekta s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih opreme v sklopu tega razpisa) | človek ur | 80 | 0 | 0 | 0
322 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ni sprejemljiva!) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
Ostalo
327 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
328 | Tovarniška preizkušanja | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
REZERVNI DELI
OPOMBA: Dobavitelj je dolžan dobaviti rezervne dele po zahtevah iz Posebnih tehničnih pogojev. Dobavitelj je dolžan po podpisu pogodbe, ko je potrjena dokumentacija podati sestavnico vsake komponente, ki je v spodnjem seznamu opredeljena kot komplet v ločenem zavihku s podanimi enotnimi cenami".
VN oprema
330 | Prenapetostni odvodniki (SVL) za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov (POLIM C0.66N) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
331 | Prenapetostni odvodnik, ZnO, za zunanjo montažo, za sistem z najvišjo dovoljeno napetostjo 123 kV, za namestitev pri prenapetostnih odvodnikih | kos | 1 | 0 | 0 | 0
332 | Prenapetostni odvodnik, ZnO za ozemljitev netralne točke, za zunanjo montažo, za sistem z najvišjo dovoljeno napetostjo 123 kV, primarni priključek zgoraj, za direktno priključitev Al vodnika | kos | 1 | 0 | 0 | 0
333 | 90° Al sponke, za vodnike AlFe 240/40 mm2, prehod na Al sornik, za en agregat | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
334 | Monitor - števec odvajanja prenapetosti | kos | 1 | 0 | 0 | 0
335 | VN sponke po 2 kosa za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0