| Dobava distribucijskega energetskega transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5) moči 31,5 MVA ONAN, (40 MVA) ONAF za RTP Pivka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mapa 2 |  |  |

VSEBINA

1	UVOD	4

1.1	Splošno	5

1.2	Pomen in vloga	5

1.3	Namen in območje uporabe	5

2	REFERENČNI DOKUMENTI	5

2.1	Predpisi	5

2.2	Standardi	5

2.3	Drugi dokumenti	6

3	POMEN IZRAZOV KRATICE	6

4	TIPIZIRANI TRANSFORMATORJI	7

5	TEHNIČNE ZAHTEVE	7

5.1	SPLOŠNE ZAHTEVE	7

5.1.1	Merske enote	7

5.1.2	Pogoji vgradnje	7

5.1.3	Obratovalni pogoji	8

5.1.4	Označevanje	8

5.2	TEHNIČNE LASTNOSTI ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA	8

5.2.1	Nazivna moč	9

5.2.2	Vezava in prestavno razmerje energetskega transformatorja	9

5.2.3	Nazivna frekvenca	9

5.2.4	Obseg regulacije	9

5.2.5	Regulacija napetosti	9

5.2.6	Kratkostične napetosti (uk %)	9

5.2.7	Stopnja izolacije navitij	10

5.2.8	Hlajenje energetskega transformatorja	10

5.2.9	Obremenljivost in zagotavljanje dolge življenjske dobe energetskega transformatorja	10

5.2.10	Hrup energetskega transformatorja	10

5.2.11	Kratkostična moč transformatorja	10

5.2.12	Izgube v energetskem transformatorju	11

5.3	OSNOVNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI TRANSFORMATORJA	12

5.3.1	Mase in osnovne mere	12

5.3.2	Transformatorski kotel	12

5.3.3	Antikorozijska zaščita	13

5.3.4	Hlajenje transformatorja	13

5.3.5	Izolacijsko olje za energetski transformator	14

5.3.6	Konzervator olja	14

5.3.7	Jedro	14

5.3.8	Navitja	14

5.3.9	Regulacijsko stikalo z regulatorjem napetosti	14

5.3.10	Pokrov energetskega transformatorja	15

5.3.11	Skoznjiki	15

5.3.12	Plinski rele (t.i. Buchholz)	16

5.3.13	Nadzor nad stanjem transformatorja	16

5.3.14	Signalna omarica	17

5.3.15	Povezava priključkov signalne omarice z elementi na transformatorju	17

5.3.16	Varnostni oddušnik	17

5.3.17	Termična zaščita transformatorja	17

6	VPLIV NA OKOLJE IN VZD	18

6.1	Elektromagnetna združljivost (EMC)	18

7	ZAHTEVE ZA NAROČANJE	18

7.1	Obseg dobave in storitev	18

7.2	Dokumentacija	19

7.3	Obseg dokumentacije za dobavo opreme in roki predaje	19

7.4	Garancija	20

8	PREVZEM IN PREIZKUŠANJE	20

8.1	Preizkušanje energetskega transformatorja	20

8.2	Kosovno preizkušanje	20

8.3	Pregledi transformatorja (FAT, SAT)	20

8.4	Končni prevzem opreme	21

8.5	Pregled ustreznosti prostorov proizvodnih procesov	21

8.6	Usposabljanja	21

9	TRANSPORT IN MONTAŽA	21

10	ZAHTEVE ZA VZDRŽEVANJE	22

11	TABELE TEHNIČNIH ZAHTEV	23

11.1	ENERGETSKI TRANSFORMATOR NAZIVNE MOČI 31.5 MVA – TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV	23

KAZALO SLIK

Slika 1:	Načelna pritrditev Tr na mesto vgradnje.	12

Slika 2:	Žep za termometrske sonde.	14

Slika 3:	Razporeditev skoznjikov na pokrovu transformatorja.	15

KAZALO Razpredelnic

Tabela 1:	Kratkostična napetost Tr v odvisnosti od položaja regulacijskega stikala	9

Tabela 2:	Standardne vrednosti izolacije faznih navitij, nevtralnih točk in skoznjikov	10

Tabela 3:	Moči Tr glede na način hlajenja ONAN in ONAN / ONAF	10

Tabela 4:	Minimalni indeks konične učinkovitosti za velike transformatorje potopljene v tekočino po tabeli I.7 uredbe [2.1.4]	11

Tabela 5:	Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 20 MVA:	11

Tabela 6:	Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 31,5 MVA:	12

Tabela 7:	 Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 40 MVA:	12

Tabela 8:	Informativne dimenzije in teža	12

Tabela 10:	Tabela tehničnih zahtev za energetski transformator moči 31,5 MVA	23

REFERENČNI DOKUMENTI

Energetski transformatorji morajo biti izdelani na osnovi najnovejših tehničnih zahtev, preverjeno tehnologijo ter dobavljeni skupaj z vsemi pomožnimi napravami in priborom.

Če ni dodatnih ali posebnih tehničnih pogojev, morajo načrtovanje, konstrukcija, materiali, izdelava, montaža ter preizkušanje ustrezati veljavnim standardom.

Če za določene zahteve ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standardi ali strokovne publikacije, se lahko, v dogovoru z naročnikom, uporabijo tudi standardi ali strokovne publikacije drugih tehničnih organizacij (DIN, VDE, BSI, IEEE, CEN CENELEC ipd.).

Predpisi

[2.1.1]	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

[2.1.2]	EZ-1 Energetski zakon

[2.1.3]	Uredba komisije (EU) št. 548/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev

[2.1.4]	Uredba komisije (EU) 2019/1783 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 548/2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev

Opomba: Upoštevajte tudi vse spremembe predpisov po izidu tega dokumenta.

Standardi

[2.2.1]	SIST EN 60071-1; Koordinacija izolacije v visokonapetostnih napravah,

[2.2.2] 	SIST EN 60076-1; Močnostni transformatorji - 1 del: Splošno,

[2.2.3] 	SIST EN 60076-2;	Močnostni transformatorji - 2. del: Segretek transformatorjev, potopljenih v tekočino,

[2.2.4] 	SIST EN 60076-3;	Močnostni transformatorji - 3: del: Izolacijski nivoji in  dielektrični preizkusi,

[2.2.5] 	SIST EN 60076-5;	Močnostni transformatorji - 5: del: Kratkostična zmogljivost,

[2.2.6]	SIST EN 60076-10; Močnostni transformatorji - 10. del: Opredelitev zvočnih jakosti,

[2.2.8] 	SIST EN IEC 60296; Tekočine za elektrotehniko, Mineralna izolacijska olja za električno opremo,

[2.2.9] 	SIST EN 60214-1;	Odcepni preklopniki - 1. del: Tehnične zahteve in preskusne metode,

[2.2.10] 	SIST EN 61869-2;	Instrumentni transformatorji - 2. del: Dodatne zahteve za tokovne transformatorje,

[2.2.11] 	SIST EN ISO 1461; Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - Specifikacije in metode preskušanja,

[2.2.12] 	IEC 60076-7; Power transformers - Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers.

[2.2.13] 	SIST IEC 61000 (družina standardov); Elektromagnetna združljivost (EMC),

[2.2.14] 	SIST EN 61204 (družina standardov); Varnost strojev - Električna oprema strojev

[2.2.15] 	SIST EN IEC 62368-1; Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - 1. del: Varnostne zahteve.

[2.2.16] 	SIST EN 62271-1; Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 1. del: Skupne specifikacije za stikalne in krmilne naprave za izmenični tok.

[2.2.17]	SIST EN ISO/IEC 17050-2; Ugotavljanje skladnosti – Dobaviteljeva izjava o skladnosti – 2. del: Podporna dokumentacija.

[2.2.18]	SIST EN ISO 14644-1; Čiste sobe in podobna nadzorovana okolja - 1. del: Klasifikacija čistosti zraka na osnovi koncentracije delcev.

[2.2.19]	SIST EN ISO 9972; Toplotne značilnosti stavb - Ugotavljanje prepustnosti za zrak obodnih konstrukcij - Metoda

[2.2.20]	IEC 60156; Izolacijske tekočine - Ugotavljanje prebojne napetosti pri mrežni frekvenci - Testna metoda

[2.2.21]	SIST EN IEC 61125; Izolacijske tekočine - Metode za preskušanje oksidacijske stabilnosti - Preskusna metoda za vrednotenje oksidacijske stabilnosti dobavljenih izolacijskih tekočin

[2.2.22]	SIST EN IEC 60076-22-7; Močnostni transformatorji in dušilke - Pribor

[2.2.23]	SIST EN ISO 228-1; Cevni navoji za zveze, ki ne tesnijo z navoji – 1. del: Mere, odstopki in oznake

[2.2.24]	SIST EN 50180-1; Skoznjiki za napetosti nad 1 kV do 52 kV in tokove od 250 A do 3,15 kA za transformatorje, polnjene s tekočinami - 1. del: Splošne zahteve za skoznjike

[2.2.25]	SIST EN 50575; Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli - Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

[2.2.26]	SIST EN 60450; Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov

Drugi dokumenti

[2.3.1]	EIMV, ref. št.: 1421/2, o izračunu kratkega stika za SN in NN opremo,

[2.3.2]	EIMV, ref. št.: 1636, Kratkostične moči v priključnih točkah RTP 110/SN v slovenskih distribucijskih podjetjih.

[2.3.3]	REDOS študije EIMV.

[2.3.4] 	EIMV, št. 1303: Zagotavljanje elektromagnetne združljivosti v distribucijskih prostorih

[2.3.5]	EIMV, št. 1302: Zagotavljanje elektromagnetne združljivosti v elektroenergetskih objektih

POMEN IZRAZOV KRATICE

V tem dokumentu so uporabljene naslednje kratice (okrajšave):

| EN | Europäische Norm; European Norm (evropski standard) |
| --- | --- |
| IEC | International Electrotechnical Commission (mednarodna elektrotehniška komisija) |
| ISO | International Organization for Standardization (mednarodna organizacija za standardizacijo) |
| DIN | Deutschen Instituts für Normung (nemški inštitut za standardizacijo) |
| SIST | Slovenski Inštitut Za Standardizacijo |
| VDE | Verband Deutscher Elektrotechniker (združenje nemških elektroinženirjev) |
| IEEE | The Institute of Electrical and Electronics Engineers (inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike) |
| BSI | British Standards Institution (britanski inštitut za standardizacijo) |
| CENELEC | European Committee for Electrotechnical Standardization (evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki) |
| CEN | European Committee for Standardization (evropski komite za standardizacijo) |
| NN | nizka napetost |
| SN | srednja napetost |
| VN | visoka napetost |
| S | moč |
| L | fazni vodnik |
| PEI | indeks konične učinkovitosti |
| N | nevtralni vodnik |
| PE | zaščitni vodnik |
| PEN | zaščitno-nevtralni vodnik |
| KBV | kablovod |
| Tr | transformator |
| IPxx | stopnja mehanske zaščite pred vdorom tujkov in tekočin (ingress protection) |
| Cu | baker |
| E-Cu | baker visoke čistoče (pri zbiralkah) |
| NMT | napetostni merilni transformator |
| TMT | tokovni merilni transformator |
| PZI | projekt za izvedbo |
| PID | projekt izvedenih del |
| KS | kratek stik |
| TPU | termoplastična poliuretanska guma |
| NBR | nitril butadien kavčuk (nitrilna guma) |
| DCV | distribucijski center vodenja |
| dB(A) | enota za glasnost zvoka v frekvenčnem filtru A oz. v percepciji zvoka človeškega ušesa; v zapisu SI: LA= x dB |
| ONAN | Oil Normal Air Normal; naravno kroženje olja v kotlu in naravna konvekcija zraka preko radiatorjev |
| ONAF | Oli Normal Air Forced ; naravno kroženje olja v kotlu in prisilna konvekcija zraka preko radiatorjev |

TIPIZIRANI TRANSFORMATORJI

Za napajanje elektrodistribucijskih omrežjih se uporabljajo naslednji tipi/moči distribucijskih energetskih transformatorjev;

  - Tr 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 20(25) MVA ONAN / ONAF*,

  - Tr 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5(40) MVA ONAN / ONAF* in

  - Tr 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 40 MVA ONAN.

*nadgradnja v primeru podaljšane preobremenitve v izrednih obratovalnih stanjih.

TEHNIČNE ZAHTEVE

SPLOŠNE ZAHTEVE

Merske enote

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

Pogoji vgradnje

Upoštevati je treba naslednje pogoje vgradnje:

  - zunanja vgradnja,

  - vgradnja na nadmorski višini do 1000 m,

  - najvišja temperatura zraka +40 °C,

  - srednja dnevna temperatura zraka + 30 °C,

  - srednja letna temperatura zraka + 20 °C,

  - najnižja temperatura okolja -20 °C,

  - stopnja onesnaženja (po IEC) II,

  - koeficient dodatnega zimskega bremena 1,

  - oprema mora ustrezati pogojem potresno varne gradnje po EUROCODE 8,

  - oprema mora ustrezati elektromagnetni kompatibilnosti (EMC) za tovrstne elektroenergetske objekte,

  - na primarni strani vgrajen v direktno ozemljeno omrežje 110 kV in

  - nevtralna točka sekundarnega navitja je ozemljena preko ohmskega upora in/ali resonančne dušilke.

Na zahtevo je treba predložiti vse potrebne podatke o opremi, da se ugotovi, skladnost s klimatskimi razmerami na mestu vgradnje.

Obratovalni pogoji

Oprema mora biti dimenzionirana na naslednje kratkostične razmere:

  - udarni tok kratkega stika 110 kV naprav Iku 		100 kA

  - tok kratkega stika 110 kV naprav Ik 110 kV 		40 kA

  - tok kratkega stika 20 kV naprav Ik 20 kV   		25 kA

  - tok kratkega stika 0,4 kV naprav Ik 0,4 kV		10 kA

- Podatki o omrežju 110 kV:

  - nazivna napetost sistema				110 kV

  - največja obratovalna napetost			123 kV

  - najnižja obratovalna napetost			99 kV

  - izredna najnižja obratovalna napetost			95 kV

  - nazivna frekvenca					50 Hz

  - število faz					3

  - minimalna izolacijska razdalja v zraku		900 mm (faza – zemlja)

1100 mm (faza – faza)

  - zdržna kratkotrajna napetost obratovalne  frekvence	230 kV (50 Hz, 1 min)

  - zdržna atmosferska udarna napetost			550 kV (1,2/50 s)

  - ozemljevanje nevtralne točke 110 kV navitja		se določi glede na mesto vgradnje v EES in je lahko:

- neposredno ali

- posredno preko odvodnika prenapetosti.

- Podatki o omrežju 20 kV:

  - nazivna napetost omrežja				20 kV

  - najvišja napetost omrežja				24 kV

  - nazivna frekvenca					50 Hz

  - število faz					3

  - minimalna izolacijska razdalja v zraku		160 mm (faza - zemlja)

220 mm (faza - faza)

  - minimalna plazilna razdalja v zraku			480 mm

  - zdržna kratkotrajna napetost obratovalne frekvence	50 kV (50 Hz, 1 min)

  - zdržna atmosferska udarna napetost			125 kV (1,2/50 s)

  - ozemljevanje nevtralne točke 20 kV navitja		preko upora 80 Ω in/ali resonančne dušilke

Označevanje

Vsak funkcionalni del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, tipu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki. Tablice in pritrdilni elementi morajo biti UV obstojne in odporne proti preperevanju, koroziji in drugim zunanjim vplivom.

Napisi na napisnih ploščicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.) morajo biti dobro čitljivi in v slovenskem jeziku. Uporabljajo se "sans-serif" pisave (pisave brez repkov). Najmanjša višina velike tiskane črke je 3 mm.

Vsaka kabelska ali žična povezava mora biti na obeh koncih ustrezno označena in skladna z oznakami iz kabelskih list ali načrtov.

Vsi opozorilni napisi in znaki za nevarnost (tablice) morajo biti izvedeni v črni barvi na rumeni RAL 1023 podlagi.

TEHNIČNE LASTNOSTI ENERGETSKEGA TRANSFORMATORJA

Transformator mora biti opremljen najmanj z naslednjo opremo:

  - plinski rele (t.i. Buchholz) kotla z "reed" kontakti (2× alarm, 2× izklop) in dvema plovcema,

  - zaščitni rele regulacijskega stikala (t.i. Buchholz regulacijskega stikala) z "reed" kontakti (1× izklop) in izklopno loputo,

  - 2× magnetni oljekaz,

  - termometer s kontaktno sondo z dvema kontaktoma in žepom (potopno tulko oz. zaščitno cevjo) za vgradnjo,

  - termična slika s štirimi kontakti,

  - omarica za namestitev merilnih elementov temperature,

  - protieksplozijski vzmetni oddušnik z usmeritveno cevjo in pokazateljem delovanja,

  - odzračevalni vijak,

  - 2× sušilec zraka (obratovanje brez vzdrževanja kot npr. Mtrab),

  - naprava za izpust olja,

  - VN – skoznjiki zunanji  s priključki za meritev tg ,

  - SN - skoznjiki,

  - ozemljitveni priključki,

  - napisna tablica,

  - ušesa za dvigovanje na ohišju transformatorja,

  - stopenjsko regulacijsko stikalo Maschinen Fabrik Reinhausen, z BCD kodirnikom za prikaz stopenj,

  - krmilna omarica z zaščitnimi in krmilnimi releji za AC in DC.

Nazivna moč

Nazivna moč (Sn) transformatorja mora biti v vseh prestavah enaka.

Nazivna moč je moč s katero lahko energetski transformator trajno obratuje skozi celotno normalno življenjsko dobo pod pogoj vgradnje.

Primarno in sekundarno navitje se dimenzionirata za nazivno moč (Sn). Terciarno navitje, z izvedenima dvema priključkoma, se uporablja kot stabilizacijsko navitje. Terciarno navitje se dimenzionira na 1/3 nazivne moči transformatorja.

Vezava in prestavno razmerje energetskega transformatorja

Vezava energetskega transformatorja 110/21/10,5 kV je YN yn6 (d5).

Nazivna frekvenca

Nazivna frekvenca transformatorja je 50 Hz.

Obseg regulacije

Energetski trifazni transformator ima tri navitja. Poleg primarnega in sekundarnega tudi tretje navitje (terciar), ki se koristi kot stabilizacijsko navitje.

Razmerje transformacije v praznem teku je naslednje:

110 kV ±12 × 1,33 % / 21 kV

Tretje navitje (terciar) se izvede za 10,5 kV za vsa razmerja transformacije.

Regulacija napetosti

Regulacija napetosti se vrši pod obremenitvijo s pomočjo regulacijskega stikala napetosti, ki je vgrajeno v zvezdišču 110 kV navitja. Pogon regulacijskega stikala mora imeti preklopno stikalo za naslednje načine regulacije:

  - lokalno iz omarice regulacije (preko tipkala in ročnega pogona z ročico),

  - daljinsko (višje, nižje) z relejem za avtomatsko regulacijo napetosti in DCV.

Označbe za regulacijo napetosti VIŠJE – NIŽJE se morajo nanašati na sekundarno napetost, kar pomeni regulacija VIŠJE višjo stopnjo regulacijskega stikala in višjo napetost na sekundarni strani TR. Obratno velja za regulacijo NIŽJE.

Kratkostične napetosti (uk %)

Tabela 1:	Kratkostična napetost Tr v odvisnosti od položaja regulacijskega stikala

| Nazivna moč Tr [MVA] | Kratkostična napetost uk pri 75 °C [%] 113 25 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 . stopnja | 13. stopnja | 25. stopnja |
| 20 | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| 31,5 | 15,5 | 14,0 | 13,0 |
| 40 | 15,0 | 14,0 | 12,5 |

Dosežena karatkostična napetost mora biti v mejah ± 10 % od vrednosti, ki jih podaja Tabela 1.

Stopnja izolacije navitij

Stopnja izolacije nevtralne točke (priključka) na primarni strani (110 kV) omrežja mora biti enaka stopnji izolacije faznih priključkov.

Tabela 2:	Standardne vrednosti izolacije faznih navitij, nevtralnih točk in skoznjikov

| Priključki | Nazivna vzdržna atmosferska udarna napetost (1,2/50 µs) [kV] | Nazivna kratkotrajna vzdržna napetost 50 Hz, 1 min [kV] |  | Stopnja izolacije po [2.2.4] Um/LI/AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | za navitja | za izolatorje |  |
| 1U, 1V, 1W, 1N | 550 | 230 | 230 | Um 123 / LI 550 / AC 230 kV kV |
| 2U, 2V, 2W, 2N | 125 | 50 | 50 | Um 24 / LI 125 / AC 50 kV |
| 3U2, 3W1 | - | 28 | 28 | Um 12 / - / AC 28 kV |

Hlajenje energetskega transformatorja

Hlajenje energetskega transformatorja je naravno (ONAN) do 100 % nazivne moči z naravnim kroženjem zraka in olja.

Za Tr moči 20 MVA in 31,5 MVA se zahteva, da sta termično dimenzionirana, mehansko pripravljena in v krmilni omarici ožičena za priklop ventilatorjev v način hlajenja ONAN / ONAF za primere podaljšanih izrednih obratovalnih stanj z močmi nad nazivnimi.

Tabela 3:	Moči Tr glede na način hlajenja ONAN in ONAN / ONAF

| Nazivna moč Tr [MVA] | Nazivna moč Tr s hlajenjem ONAN [MVA] | Naznačena moč Tr s hlajenjem ONAF [MVA] |
| --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 25 |
| 31,5 | 31,5 | 40 |
| 40 | 40 | - |

Obremenljivost in zagotavljanje dolge življenjske dobe energetskega transformatorja

Pričakovana življenjska doba transformatorja pri 100 % nazivni obremenitvi in nazivnih pogojih vgradnje je 40 let.

Vrednosti dovoljenih preobremenitev, v odvisnosti od predhodne obremenitve, časa trajanja preobremenitve in temperature okolice (0 C, 10 C, 20 C, 30 C), mora proizvajalec, podati v tabelarični obliki ali v obliki diagramov skupaj z ostalo dokumentacijo.

Poleg zasnove, opreme in uporabljenih materialov je  življenjska doba odvisna tudi od čistoče okolice v procesu izdelave in montaže navitij, v fazi sušenja in hermetičnega zapiranja, kot tudi dokončni montaži na mestu vgradnje.

Hrup energetskega transformatorja

Energetski transformator v obratovanju predstavlja vir hrupa. Objekti v katere je vgrajen so večinoma v IV. območju varstva pred hrupom.

Hrup, ki ga povzroča energetski transformator priključen na nazivno napetost, mora biti manjši ali enak 52 dB(A) – merjeno 1,0 m od transformatorja.

Meritev hrupa se izvrši po standardu [2.2.6].

Kratkostična moč transformatorja

Energetski transformator mora biti dimenzioniran in skonstruiran tako, da navitja zdržijo vse termične in dinamične obremenitve pri kratkem stiku v smislu standarda [2.2.5].

Pri dimenzioniranju energetskega transformatorja na kratek stik je treba upoštevati maksimalne trifazne simetrične moči kratkih stikov omrežja, ki so:

  - za mrežo 110 kV	6000 MVA

  - za mrežo 20 kV	 800 MVA

Čas trajanja kratkega stika po trajnem obratovanju sme znašati največ 3 s.

Izgube v energetskem transformatorju

Izgube v transformatorjih morajo biti skladne s tabelo I.7: zahteve za najnižji indeks konične učinkovitosti za velike transformatorje, potopljene v tekočino, iz uredbe [2.1.4].

Metoda za izračun indeksa konične učinkovitosti (PEI) za srednje in velike transformatorje iz tabele I.7 temelji na razmerju oddane navidezne moči transformatorja, zmanjšanem za električne izgube v oddani navidezni moči transformatorja. Pri izračunu indeksa PEI se uporabi najnovejša metoda iz zadnje različice ustreznih harmoniziranih standardov za srednje in velike transformatorje.

Formula za izračun indeksa konične učinkovitosti:

PEI=1-2∙P0+Pc0+PckkPEISr∙P0+Pc0+PckkPEIPk %

Pri čemer so:

P0	izgube prostega teka, izmerjene pri nazivni napetosti in nazivni frekvenci na odcepu, na katerega se nanašajo nazivne vrednosti;

Pc0	električna moč, ki jo zahteva hladilni sistem pri prostem teku, izpeljana iz meritev moči, ki jo odvzameta motor ventilatorja in motor črpalke za tekočino, za preizkus tipa (za hladilne sisteme ONAN in ONAN / ONAF je Pc0 vedno nič);

PckkPEI	električna moč, ki jo poleg Pc0 zahteva hladilni sistem, da deluje s kPEI - kratnikom nazivne obremenitve; Pck funkcija obremenitve; PckkPEI izpeljana iz meritev moči, ki jo odvzameta motor ventilatorja in motor črpalke za tekočino, za preizkus tipa (za hladilne sisteme ONAN in ONAN / ONAF je Pck vedno nič);

Pk		izmerjena kratkostična izguba pri nazivnem toku in nazivni frekvenci na odcepu, na katerega se nanašajo nazivne vrednosti, popravljene na referenčno temperaturo;

Sr		nazivna moč transformatorja ali avtotransformatorja, na kateri temelji Pk;

kPEI		faktor obremenitve, pri kateri se pojavi indeks konične učinkovitosti.

Tabela 4:	Minimalni indeks konične učinkovitosti za velike transformatorje potopljene v tekočino po tabeli I.7 uredbe [2.1.4]

| Nazivna moč Tr [MVA] | PEI |
| --- | --- |
| 20 | 99,684 |
| 31,5 | 99,712 |
| 40 | 99,724 |

Tabela 5:	Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 20 MVA:

| Stopnja | Nazivna moč transf. [MVA] | PFe [kW] | PCu [kW] | PFe+PCu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 11 | 80 | 91 |
| 13 a,b,c |  |  | 78 | 89 |
| 25 |  |  | 82 | 93 |

Tabela 6:	Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 31,5 MVA:

| Stopnja | Nazivna moč transf. [MVA] | PFe [kW] | PCu [kW] | PFe+PCu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31,5 | 13 | 150 | 163 |
| 13 a,b,c |  |  | 140 | 153 |
| 25 |  |  | 155 | 168 |

Tabela 7:		Informativne izgube na transformatorjih nazivne moči 40 MVA:

| Stopnja | Nazivna moč transf. [MVA] | PFe [kW] | PCu [kW] | PFe+PCu [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 15 | 170 | 185 |
| 13 a,b,c |  |  | 165 | 180 |
| 25 |  |  | 175 | 190 |

OSNOVNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI TRANSFORMATORJA

Mase in osnovne mere

Tabela 8:	Informativne dimenzije in teža

| Nazivna moč Tr [MVA] | dolžina [m] | širina [m] | višina [m] | teža [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 6,7 | 3,6 | 4,6 | 45 |
| 31,5 | 6,5 | 3,8 | 4,9 | 56 |
| 40 | 7 | 4,2 | 5,4 | 65 |

Točne podatke o osnovnih in transportnih merah in masah posameznih delov energetskega transformatorja mora podati ponudnik v tabeli tehničnih zahtev.

Transformatorski kotel

Transformatorski kotel mora biti robustne konstrukcije, imeti mora ojačitve za hidravlična dvigala in ušesa za dviganje kotla.

Transformator se dobavi brez koles, mora pa biti pripravljen na njihovo naknadno montažo (predpripravljene izvrtine na prirobnici) in sicer za postavitev na tirnice v medsebojni osni oddaljenosti 1504 mm. S transformatorjem mora biti dobavljena tudi antivibracijska podloga, ki se namesti med predpripravljen temelj na objektu in podstavek na kotlu transformatorja. Po namestitvi je treba Tr zaščititi proti premikanju najmanj v dveh vogalih. Pritrdila in navodila za montažo se dobavijo skupaj s transformatorjem.

Slika 1:	Načelna pritrditev Tr na mesto vgradnje.

Transformatorski kotel mora zdržati statične in dinamične pritiske, ki se pojavljajo v transformatorjih v kratkem stiku. Stranice kotla naj bodo ojačane, da je onemogočena trajna deformacija kotla.

Vsi zvari, spoji in tesnila na transformatorskem kotlu morajo zagotoviti absolutno tesnjenje pri temperaturi olja 110 °C.

Na kotlu je treba predvideti ventil za izpust olja in tri čepe za ugotavljanje kvalitete olja: na spodnjem, srednjem in zgornjem nivoju.

Za priključek naprave za sušenje in čiščenje olja je treba predvideti dva priključka, postavljena diagonalno na kotlu.

Cevi za priključek radiatorjev na kotel morajo biti opremljene z ventili z loputo, ki omogočajo demontažo radiatorjev, ne da bi bilo potrebno izpustiti olje iz kotla. Radiatorji morajo imeti posebej čep za izpust olja in ušesa za dviganje.

Na dnu nosilne konstrukcije transformatorskega kotla je treba po diagonalni smeri predvideti ozemljitev konstrukcije preko vijačnih razstavljivih zvez z navojem M12 npr. tipa B1 ali B7 po [2.2.22].

Antikorozijska zaščita

Vsi kovinski deli energetskega transformatorja (transformatorski kotel, pokrov, konzervator, …) morajo biti očiščeni s postopkom peskanja in zaščiteni proti rjavenju.

Zaščitni premaz mora biti odporen na spremembe temperature (od - 20 °C do + 110 °C), udarce, atmosferske vplive ter kemične vplive, olja, masti, lugov, soli in kislin.

Zaščito kotla, pokrova, konzervatorja je treba izvesti najmanj z dvema osnovnima in dvema pokrivnima slojema. Prevleka signalne omarice je lahko izvedena s prašnim barvanjem. Osnovni odtenek pokrivnih slojev je RAL 7038.

RAL 7038

R176 G176 B169

Zaščita radiatorjev se izvede z vročim cinkanjem. Za kategorijo onesnaženosti zraku C2 do C3 (nizka do srednja) mora biti povprečna debelina nanosa skladno s standardom [2.2.11] najmanj 70 m  (lokalno najmanj 55 m).

Zaščito notranjih kovinskih površin v stalnem stiku z oljem se izvede z olje odpornimi premazi.

Hlajenje transformatorja

Izolacijsko olje Tr se  hladi zračno pretežno s pomočjo radiatorjev, ki so preko ventilov z zasuni nameščeni na transformatorski kotel.

Izolacijsko olje za energetski transformator

V energetskem transformatorju je treba uporabiti mineralno inhibirano, naftensko izolacijsko olje, ki ne vsebuje primesi PCB in ustreza standardu [2.2.8]. Proizvajalec mora dati podatke ostalih tipov olj, ki se lahko mešajo z danim oljem.

Dielektrična prebojna trdnost izolacijskega olja mora biti preskušena po [2.2.20] in oksidacijska stabilnost po [2.2.21].

Kvaliteto izolacijskega olja potrjuje proizvajalec olja z atestom, ki ne sme biti starejši od 6 mesecev.

Preizkus dielektrične trdnosti olja se izvrši v naslednjih primerih:

  - ob prevzemu energetskega transformatorja,

  - pred prvim vklopom energetskega transformatorja v obratovanje.

Fizikalno-kemijske preiskave in ocena novega energetskega transformatorja:

  - plinsko kromatografska preiskava, analiza plinov raztopljenih v olju za zgodnje odkrivanje električnih in toplotnih motenj,

  - fizikalno-kemijske in dielektrične lastnosti olja,

  - odvzem vzorca.

Konzervator olja

Konzervator (dilatacijska posoda) se montira bočno z desne strani, gledano s strani 110 kV priključkov. Na njem se nahajajo:

  - gumijasta membrana (zaprt sistem v predelku za kotel transformatorja),

  - dva sušilca zraka dostopna s tal, ki ne potrebujeta vzdrževanja (za kotel in regulacijsko stikalo),

  - odprtina za polnjenje olja,

  - odprtina za praznjenje dostopna s tal,

  - dva magnetna pokazala olja (za kotel in regulacijsko stikalo),

  - ušesa za dviganje in

  - odprtina za pregled in čiščenje (odprtina mora biti ustrezne velikosti, da je omogočeno čiščenje).

Oljekaz za nivo olja transformatorja je na VN strani, oljekaz za nivo olja regulacijskega stikala pa na SN strani.

Konzervator naj ima ločena prekata za transformatorski kotel in regulacijsko stikalo (plinska kromatografija).

Jedro

Magnetno jedro mora biti izdelano iz orientirane pločevine visoke magnetne permeabilnosti, nizkega koeficienta histereze in majhnih specifičnih izgub. Pločevina mora biti homogena in časovno stabilna. Zagotavljati mora enake električne in mehanske lastnosti skozi celotno življenjsko dobo Tr. Izdelava in sestava jedra mora zagotavljati ravne čiste reze, tesne stike in čistočo pri sestavi brez prisotnosti rje, nečistoč ali tujkov.

Navitja

Navitja morajo biti iz elektrolitskega bakra visoke čistosti  z izolacijo iz papirja termičnega razreda A (delovna temperatura do 105 °C). SN navitja lahko imajo izolacijo termičnega razreda E (do 120 °C).

Pred izdelavo navitij se opravi preiskava papirnate izolacije po [2.2.26].

Regulacijsko stikalo z regulatorjem napetosti

Regulacijsko stikalo se vgrajuje v zvezdišče navitja 110 kV.

Regulacijsko stikalo mora imeti možnost obratovanja z avtomatskim regulatorjem napetosti in ročnega posluževanja (daljinsko iz centra vodenja, iz komandnega prostora in iz omarice na transformatorju)

Regulacijsko stikalo mora biti originalne proizvodnje Maschinenfabrik Reinhausen. Preklop močnostnih kontaktov mora biti izveden znotraj vakuumskih komor.

Regulacijsko stikalo mora biti postavljeno bočno na levi strani gledano s strani 110 kV priključkov. Poganja ga elektromotor, ki se napaja z enosmerno napetostjo 110 V DC. Na isti strani transformatorja morata biti tudi omarica motornega pogona stikala in signalna omarica.

Dviganje močnostnega dela stikala iz kotla mora biti omogočeno tako, da ni potrebno demontirati konzervatorja, prav tako pa mora biti omogočen pristop do regulacijskih izvodov in kontaktov, ko se dvigne aktivni del transformatorja iz kotla.

Regulacijsko stikalo mora biti opremljeno s pokazali položaja stopnje regulacije na glavi stikala in na pokrovu omarice pogona regulacijskega stikala. Za daljinski prenos stanja mora imeti:

BCD dajalec položaja regulacijskega stikala,

  - uporovni delilnik 26 × 5 ,

  - daljinski prenos položaja regulacijskega stikala - samo plošča s kontakti v omarici regulacijskega stikala.

Omarica regulacijskega stikala mora biti opremljena s števcem preklopov, termostaton in/ali vlagomerom in grelcem (231 V, 50 Hz) .

Zaščitni rele (t.i. Buchholz regulacijskega stikala) za indikacijo okvar znotraj stikala mora biti vgrajen v cevno povezavo regulacijskega stikala s konzervatorjem. Rele mora imeti možnost ročnega sprožanja signala za namen preskušanja in biti potrjen s strani izdelovalca regulacijskega stikala (če ni isti proizvajalec). Delovanje releja sproži izklop transformatorja.

Označbe regulacije VIŠJE – NIŽJE morajo biti v skladu s točko regulacija napetosti.

Vsi napisi morajo biti v slovenskem jeziku.

Pokrov energetskega transformatorja

Pokrov energetskega transformatorja mora biti izdelan tako, da omogoča odtekanje dežja po zunanjih stranicah in da je plin, ki se tvori v kotlu, usmerjen proti odprtini, kjer je priključen plinski rele (t.i. Buchholz).

Pokrov mora biti oblikovan tako, da nudi veliko mehansko trdnost in ugodno obliko za razmestitev izolatorjev. Na njem se nahajajo ušesa za dviganje samega pokrova.

Na pokrovu mora biti navarjenih najmanj 7 žepov tipa A1po [2.2.22] za merjenje temperature olja, od tega 2 prosta za meritve na terenu (notranji cevni navoj G 1"  po [2.2.23] dolžine 170 mm).

G 1"

170 mm

Slika 2:	Žep za termometrske sonde.

Skoznjiki

Skoznjiki morajo biti montirani tako, da je mogoča njihova zamenjava brez demontaže ali dviganja pokrova energetskega transformatorja.

Skoznjiki morajo vzdržati termične, dinamične in električne obremenitve, ki se pojavljajo v obratovanju energetskega transformatorja.

Skoznjiki za 110 kV morajo biti kapacitivni, z izvodi za merjenje kota izgub in čepi za izpust zraka.

Skoznjiki 110 kV morajo biti proizvod uveljavljenega proizvajalca elektroenergetske opreme.

2N

2U

2V

2W

3U2

3W1

1N

1U

1V

1W

Slika 3:	Razporeditev skoznjikov na pokrovu transformatorja.

Priključke na skoznjike je treba izvesti tako, da se izognemo zlomu izolatorja pri potresu.

SN (20 kV) priključki morajo biti varni na dotik po sistemu konektorjev z notranjo konusno pušo po [2.2.24] in morajo biti od uveljavljenega proizvajalca elektroenergetske opreme.  Fazni priključki morajo omogočati priklop do treh vzporednih kablov na posamezno fazo + konektorski prenapetostni odvodnik. Ničelni priključek mora omogočati priklop enega kabla + konektorski prenapetostni odvodnik.

Priključka na terciarno navitje se izvedeta z dvema skoznjikoma na pokrovu transformatorja. Skoznjika morata biti mehansko in električno zavarovana s pokrovom. Priključka "3U2" in "3W1" se medsebojno kratko vežeta in ozemljita. Spojne vezi morajo biti dobavljene s transformatorjem.

Plinski rele (t.i. Buchholz)

Plinski rele se vgradi med transformatorski kotel in konzervator. V priključno cev za priključek plinskega releja morajo biti vgrajeni zasuni tako, da je omogočena zamenjava releja brez izpusta olja iz konzervatorja.

Rele mora imeti kontakte:

  - za signalizacijo (nabiranje plina) 2× in

  - za izklop (hiter pretok olja) 2×.

Nadzor nad stanjem transformatorja

Transformator mora omogočati zajemanje naslednjih podatkov oz. stanj:

- Splošni podatki:

  - Buchholz in zaščitni rele regulacijskega stikala,

  - minimalni/maksimalni nivo olja transformatorja

  - minimalni/maksimalni nivo olja  regulacijskega stikala

  - temperatura olja zgoraj

  - temperatura olja spodaj

  - temperature (4 - 20 mA) 4 x

- Regulacijsko stikalo:

  - položaj stikala

  - število preklopov stikala, selektorja, pre-selektorja

  - čas posameznega preklopa

  - meritev temperature regulacijskega stikala

Signalna omarica

Signalna omarica mora biti zaradi enostavnosti priključevanja signalnih kablov, čim bližje pogonski omarici regulacijskega stikala in sicer na levi strani gledano proti pogonski omarici regulacijskega stikala.

Osnovne zahteve signalne omarice:

  - signalna omarica mora biti izdelana iz nerjavne kovine,

  - vrata se morajo vodotesno zapirati in imeti ključavnico za zaklepanje,

  - uvodnice za dovodne in odvodne kable so predvidene na spodnji strani in morajo biti tesnjene, da se prepreči vstop vlage,

  - v signalni omarici ne sme prihajati do kondenzacije vlage,

  - v omarici mora biti vgrajen grelec s termostatom in/ali vlagomerom, ki služi za nižanje relativne vlažnosti zraka,

  - signalna omarica ima svetilko v led izvedbi, ki se prižiga s končnim stikalom, ki je vgrajeno na vratih,

  - vrstne sponke so označene z zaporednimi številkami,

  - na notranji strani vrat signalne omarice mora biti laminirana vezalna shema,

  - vsi elementi v signalni omarici morajo biti označeni z nalepkami z oznako, vsi glavni elementi pa naj imajo še nalepko z napisom namena uporabe,

  - predvideti enopolno in tripolno vtičnico z zaščitnim kontaktom (nadometno), varovane s kombiniranimi zaščitnimi stikali.

Povezava priključkov signalne omarice z elementi na transformatorju

Povezave med elementi na transformatorju in signalno omarico naj se izvedejo že v tovarni. Krmilno-signalni kabli naj imajo izolacijo (odporno proti UV žarkom) s kovinskim zaslonom, ki je obojestransko ozemljen.

Namembnost elementov v signalni omarici

  - termostat za vklop grelca v omarici,

  - grelec, 231 V AC, moč določi proizvajalec,

  - varovalka, faza L1 - zaščita tokokroga grelca,

  - varovalka, faza L2 - zaščita šuko vtičnice (enopolne), In = 16 A,

  - varovalka, faza L1, L2, L3 - zaščita šuko vtičnice (tripolna), In = 16 A,

  - varovalka, faza L1,

  - varovalka, faza L2,

  - varovalka, faza L3 - zaščita tokokroga svetilke,

  - trifazna vtičnica z zaščitnim kontaktom,

  - enofazna vtičnica  z zaščitnim kontaktom.

Varnostni oddušnik

Oddušnik z vzmetjo in mehanskim kazalom delovanja služi za razbremenitev nenormalnega pritiska v transformatorskem kotlu. Postavi se na primerno mesto tako, da se olje in plin usmeri v oljno jamo. Varnostni oddušnik naj ima signalizacijo delovanja in električni kontakt za izklop.

Termična zaščita transformatorja

Za merjenje temperature navitja je treba dobaviti napravo termične slike (4 - 20 mA/0 – 150 °C). Eno jedro na TT-ju je namenjeno za termično sliko. Termična slika naj bo montirana v omarici z merilnimi elementi temperature.

Za merjenje temperature olja je treba dobaviti kontaktni termometer (4 - 20 mA/0 – 150 °C). Kontaktni termometer naj bo montiran v omarici z merilnimi elementi temperature.

Za merjenje temperature olja pod pokrovom je treba dobaviti temperaturna tipala tipa Pt-100 (0 – 120 °C) z instrumentom za daljinsko prikazovanje, umerjenim v C.

VPLIV NA OKOLJE IN VZD

Elektromagnetna združljivost (EMC)

V razdelilni transformatorski postaji morajo biti izvedeni zaščitni in varnostni ukrepi za odstranitev oz. ublažitev elektromagnetnih motenj, ki vplivajo na delovanje vseh občutljivejših el. naprav.

Tako so posamezne komponente opreme izpostavljene raznim zunanjim elektromagnetnim vplivom, ki jih stalno povzročajo prisotne elektroenergetske naprave, občasno pa tudi posamezne okvare na teh napravah. Med tovrstne motnje lahko štejemo tudi vse atmosferske razelektritve. Motnje lahko povzročajo nepravilno delovanje elektro opreme in z njimi povezanih naprav, ali pa celo nezaželeni izpad posameznega sklopa postaje.

Elektromagnetne motnje se deli na naravne in na motnje nastala zaradi prisotnosti drugih energetskih in elektronskih naprav.

Naravne motnje so predvsem atmosferske motnje. Vse ostale motnje pa so posledica prisotnosti drugih električnih naprav, ki stalno povzročajo različne motnje kot so nihanje napetosti, onesnaženje z višjimi harmoniki, razni stikalni manevri bližjih elektroenergetskih stikalnih naprav, hitri in ultra hitri prehodni pojavi in tudi hitre tokovne in napetostne spremembe.

- Zagotovitev elektromagnetne kompatibilnosti se doseže z različnimi ukrepi v postaji:

  - razpored opreme v omarah in konstrukcija omar,

  - kabli in polaganje kablov,

  - izenačevanje potencialov v objektu,

  - zaslanjanje in ukrepi za zmanjšanje elektromagnetnih motenj,

  - izvedba ozemljitev in strelovodne napeljave.

- Za sekundarne tokokroge se morajo uporabljati predpisani kabli in upoštevati naslednja pravila:

  - uporabljajo se samo kabli z bakrenimi zaslon,

  - zaslon mora biti najmanjšega preseka 4 mm2,

  - konstrukcija zaslona mora biti takšna, da čim bolj pokrije obseg kabla,

  - zaslon mora biti iz bakrenih žičk, ki so spletene v mrežo ali radialno razporejene po obsegu ali iz kontinuiranega traku, ki je ovit radialno po obsegu kabla ali iz kombinacije traku in žičk,

  - za kable, ki potekajo po zgradbi ali med gosto postavljenimi primarnimi elementi, je priporočljivo uporabljati zaslon iz žičk, ki tvorijo gibko pletenico, ta je lahko tudi korozijsko zaščitena.

Vsa oprema mora biti izdelana po domačih SIST in mednarodnih standardih, ki predpisujejo vse potrebne ukrepe za preprečitev vplivov ali omilitev elektromagnetnih motenj in predvsem v skladu z zadnjo izdajo standardov npr. [2.2.13][2.2.14], [2.2.15] in [2.2.25].

Zahteve za primarno in sekundarno opremo ter sisteme na področju elektromagnetne združljivosti EMC izhajajo iz stanja tehnike, ki je opisano s standardom [2.2.16] ter panožnih zahtev, ki so postavljene v referatu [2.3.4]. Navedene zahteve opredeljujejo motnje, ki jih primarna oprema seva v okolje in motnje, ki potujejo po sekundarnem ožičenju od primarne opreme do sekundarne opreme in sistemov.

Nove spoje na osnovno ozemljilno mrežo in različnih materialov (podstavki...) je treba izvesti z vso pazljivostjo skladno z naštetimi navodili in študijo [2.3.5].

ZAHTEVE ZA NAROČANJE

Obseg dobave in storitev

Predmet dobave in storitev je dobava, vključno s transportom na dogovorjeno lokacijo in postavitvijo na obstoječi temelj:

- Dobava in montaža TR:

  - dobava energetskega transformatorja,

  - pakiranje in transport do mesta vgradnje,

  - razlaganje in postavitev transformatorja na temelj,

- Ostalo:

  - zavarovanje za obseg del in transport,

  - izdelava pripadajoče projektne in tehnične dokumentacije Tr,

  - navodila za obratovanje in vzdrževanje,

  - šolanje naročnikovega osebja (uporabnikov opreme) na objektu, skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije,

  - garancijsko dobo za obseg dobave in del.

Ponudba mora vsebovati vse naprave, opremo ali izvedbo pomožnih del, ki predstavljajo bistven element za trajno, zanesljivo in varno delovanje Tr, tudi v primeru, če v razpisni dokumentaciji podrobno obdelane ali omenjene. Ponudnik mora v fazi priprave ponudbe preko uradno vzpostavljenih komunikacijskih kanalov, naročnika seznaniti o dodatnih bistvenih elementih. Naročnik mora te dodatne bistvene elemente preveriti in ponudniku potrditi ali zavrniti.

Ponudnik je dolžan upoštevati področno zakonodajo, prostorske, klimatske, prometno-transportne in skladiščne možnosti ter preučiti vpliv in uskladiti montažna dela glede na zahteve po sočasnem obratovanju naročnikovih obstoječih tehnoloških sistemov, čeprav niso dosledno navedeni v razpisni dokumentaciji.

Transformator je kot zaključena celota pripravljen za montažo na predhodno pripravljen temelj z ustrezno oljno jamo in pripravljen na priklop energetskih vodov na skoznjike ali kabelske konektorje ter signalnih vodov na vrstne sponke v krmilnih omaricah.

Dokumentacija

Ponudnik mora izpolniti vsa polja v tabelah tehničnih podatkov, ki se nanašajo na zahtevane vrednosti (min./maks.) in tudi tiste, kjer se zahteva opise tehničnih lastnosti, nazive opreme ali druge tehnične parametre značilne za dobavljen Tr.

Če parametri niso vpisani se šteje, da je tabela tehničnih podatkov izpolnjena nepopolno.

Dobavitelj mora predložiti opise, risbe, diagrame, grafe, krivulje in podobna dokazila, ki so potrebna za preverjanje ustreznosti naprav in opreme, ki jo namerava dobaviti. Pred izdelavo opreme je predložena projektna in tehnična dokumentacija predmet naročnikovega pregleda in potrditve. Pregled dokumentacije mora biti opravljen v skupno dogovorjenem roku. Popolna dokumentacija, potrjena s strani naročnika, je pogoj za uspešno tovarniško prevzemno preizkušanje. V primeru pripomb, ki se nanašajo na ustreznost zahtevam razpisa, mora dobavitelj pripombe upoštevati in s strani naročnika določenem roku popravljeno dokumentacijo vrniti v ponovni pregled.

Pomanjkljivosti, ki se ugotovijo tekom vgradnje je treba uskladiti in zabeležiti v projektno dokumentacijo Tr. ter po končanih delih izdelati čistopis z zabeleženimi odstopanji.

Obseg dokumentacije za dobavo opreme in roki predaje

Dobavitelj je dolžan v fazi priprave in med projektom predložiti naslednjo dokumentacijo (v elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju – po dogovoru z naročnikom):

- Ob predložitvi ponudbe:

  - kot zahtevajo navodila o pripravi ponudbe v razpisni dokumentaciji naročnika,

  - specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehničnih podatkov,

  - podroben opis opreme s priloženimi risbami, načrti, tehničnimi podatki, opisi delovanja,

  - seznam certifikatov in tipskih testov za vsak posamezni tip opreme.

- Ob podpisu pogodbe:

  - dopolnjeno specifikacijo opreme ter

  - druge dokumente (ki dopolnjujejo oz. spreminjajo ponudbeni del).

- Ob prevzemu opreme v tovarni:

  - dopolnjeno in s strani naročnika potrjeno kompletno tehnično dokumentacijo opreme,

  - poročilo o prevzemnih preizkusih,

  - obratovalna navodila v slovenskem jeziku,

  - vzdrževalna navodila v slovenskem jeziku,

  - izjavo o skladnosti po standardu [2.2.17].

Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje.

Garancija

Garancijski rok za razpisano opremo je najmanj 36 mesecev od dneva podpisa zapisnika o dokončnem prevzemu opreme po opravljenih funkcionalnih testiranjih na objektu.

PREVZEM IN PREIZKUŠANJE

Preizkušanje energetskega transformatorja

Preizkušanje energetskega transformatorja se mora izvršiti v skladu z [2.2.2].

Da se priznajo vse meritve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  - merilni transformatorji za termosliko morajo imeti razred točnosti 0,2,

  - merilni instrumenti za termosliko morajo imeti razred točnosti 0,1,

  - instrumenti in merilni transformatorji morajo biti žigosani in potrjeni od pooblaščene ustanove,

  - merjenje izgub v železu in bakru mora biti opravljeno po metodi treh Wattmetrov,

  - izračuni morajo biti opravljeni takoj po meritvah (pred podpisom zapisnika o prevzemanju transformatorja),

  - opravljene fizikalno-kemijske preiskave olja.

Kosovno preizkušanje

Kosovno preizkušanje, ki se mora izvršiti na transformatorju, obsega:

  - merjenje upornosti navitja, upornost 110 kV navitja tudi v vseh položajih regulacijskega stikala,

  - merjenje tokov magnetiziranja navitij z napetostjo 400 V, 50 Hz,

  - merjenje prestavnega razmerja transformacije v vseh položajih regulacijskega stikala in kontrola vezave,

  - meritev toka in izgub v praznem teku ob napajanju s sekundarne strani, pri napetosti: 0,9; 1,0 in 1,1 Un,

  - merjenje izgub in napetosti v kratkem stiku pri srednjem in obeh skrajnih položajih regulacijskega stikala,

  - preizkušanje z udarno napetostjo oblike 1,2/50 μs primarnega in sekundarnega navitja s polnim atmosferskim udarom,

  - preizkus s tujo napetostjo 50 Hz v vseh treh navitij v času 1 min,

  - preizkus z inducirano napetostjo 300 Hz oz. 200 Hz v času 20 s oz. 30 s v višini 2 × Un z merjenjem parcialnih razelektritev (IVPD),

  - merjenje kota izgub izolacije med navitjem in transformatorskim kotlom in merjenje kota izgub izolacije 110 kV prevodnih izolatorjev,

  - merjenje nične impedance v srednjem in obeh skrajnih položajih regulacijskega stikala,

  - merjenje medsebojne kapacitivnosti navitij in kapacitivnosti navitij proti transformatorskemu kotlu,

  - merjenje izolacijske upornosti,

  - merjenje stresane induktivnosti,

  - merjenje hrupa.

Pregledi transformatorja (FAT, SAT)

Ob prevzemu transformatorja v tovarni (oz. ob zaključku montaže na terenu) se opravi naslednje preglede:

  - pregled delovanja regulacijskega stikala,

  - pregled delovanja Buchholz releja in zaščitnega releja regulacijskega stikala,

  - pregled delovanja pomožnih tokokrogov,

  - pregled delovanja pokazala nivoja olja,

  - pregled tesnjenja transformatorskega kotla in hladilnih elementov,

  - pregled vseh ventilov, zasunov in podobno s katerim se omogoči nemoten pretok olja in zraka,

  - pregled neoporečnosti funkcioniranja naprav in opreme energetskega transformatorja,

  - pregled neoporečnosti korozijske zaščite kotla in radiatorjev,

  - pregled drobne opreme (kazalčni instrumenti), ki morajo biti v skrbno opremljeni embalaži za montažo na terenu.

Končni prevzem opreme

Po zaključeni montaži celotne opreme naročnik opravi Interni Strokovno tehnični pregled (ISTP). Do ISTP-ja mora biti izdelana in predana vsa projektna in tehnična dokumentacija, skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije. Če naročnik pri ISTP-ju ugotovi pomanjkljivosti v zapisniku opozori nanje dobavitelja in določi rok, v katerem jih mora odpraviti.

Po uspešno zaključenem prevzemu opreme dobavitelj in naročnik izdelata in potrdita zapisnik o prevzemu opreme.

Pregled ustreznosti prostorov proizvodnih procesov

Za zagotavljanje dolge življenjske dobe transformatorja mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost proizvodnih prostorov po [2.2.18] in tehnologijo, ki preprečujejo vnos nečistoč v proizvodnih prostorih.

Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih prostorov v oddelku sestave magnetnega jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže aktivnega dela in končne montaže, mora proizvajalec priložiti dokazilo neodvisne strokovne inštitucije o doseganju zahtevanega razreda čistosti. Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega razreda.

Za izpolnitev zahteve po preprečitvi vnosa nečistoč, mora proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti objekta v katerem se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami standarda [2.2.19] in izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnimi procesom, ki omogoča nadzorovano temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali v kateri se bodo izvajala zaključna montažna dela na aktivnem delu transformatorja po zaključnem postopku sušenja do zalitja s transformatorskih oljem in hermetičnem zaprtju transformatorskega kotla. Predvsem je pogoj, da je proizvajalec v fazi zaključnih montažnih del na aktivnem delu, to je v fazi po končanem sušenju in vstavljanju aktivnega dela v kotel do njegovega zalitja z oljem, sposoben zagotoviti relativno vlažnost v prostoru, ki ne presega 15 % pri temperaturi prostora 25 ˚C. V času od zaključenega sušenja do hermetičnega zaprtja transformatorskega kotla se dovoljuje zgolj enkratna izpostavljenost aktivnega dela transformatorja nekontrolirani atmosferi v trajanju maksimalno 2 uri, v kolikor proizvodni proces to zahteva.

Za izpolnitev te zahteve mora proizvajalec predložiti ustrezen atest - meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodnega prostora v katerem se izvaja zaključna montaža, izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije, ki ni starejši od treh let.

Naročnik si pridržuje pravico ogleda proizvodnega objekta in preverbe dejanskega stanja glede izpolnjevanja zahtev iz zgornjih točk.

Usposabljanja

Ponudnik mora ponuditi usposabljanja osebja naročnika za področje obratovanja in področje vzdrževanja, tako da bodo uporabniki primerno pripravljeni na prevzem, obratovanje in vzdrževanje dobavljene opreme.

TRANSPORT IN MONTAŽA

Dobavitelj je dolžan vso opremo, ki je predmet tega razpisa, ustrezno embalirati tako, da je zaščitena pred morebitnimi poškodbami med transportom do objekta in v objektu ali poškodbami zaradi nepravilne embalaže. Vsak kos embalaže mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno označen, oznaka mora vsebovati osnovne podatke o vsebini, teži in navodila za pravilno rokovanje. Vsi kosi opreme težji od 50 kg morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu. Vsi električni deli, ki bi jih lahko poškodovala vlaga, morajo biti v vodotesno zaprti embalaži.

Oprema, ki se v sklopu razpisnih pogojev dobavi na objekt in ne montira, mora biti v ločeni embalaži od ostale opreme, v embalaži, ki zdrži skladiščenje najmanj 10 let.

Transport opreme do vseh tangiranih objektov oziroma mesta namestitve in skladiščenja opreme je možen po cesti. Na vseh lokacijah bo naročnik zagotovil možnost začasnega skladiščenja vse opreme, ki je v obsegu te razpisne dokumentacije. V primeru nezmožnosti skladiščenja dobavljene opreme naročnik priskrbi nadomestno lokacijo začasnega skladiščenja.

Dobavitelj sam organizira celotno nalaganje, transport in razlaganje opreme in materiala, ki je predmet dobave. Pregledati mora možnosti in način transporta težkih in velikih kosov opreme do objekta in v objektu do končnega mesta vgradnje, o čemer mora vsaj tri tedne pred transportom natančno obvestiti naročnika.

Proizvajalec energetskega transformatorja mora podati skice transportnih gabaritov posameznih elementov za transport in podatke o najtežjem delu, ki se dviga pri transportu.

Proizvajalec energetskega transformatorja mora ob prevzemu dostaviti vsa tehnična navodila za montažo, vzdrževanje in revizijo energetskega transformatorja. Navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Proizvajalec oz. dobavitelj postavi in sestavi energetski transformator na temelj v RTP in ga pripravi za vključitev v obratovanje.

Energetski transformator mora biti izveden in pritrjen tako, da ne pride do zloma, nevarnega gibanja ali odpadanja posameznih delov ob priliki normalnega obratovanja kot tudi ob priliki potresa.

ZAHTEVE ZA VZDRŽEVANJE

Skladno z navodili za vzdrževanje ELES.

Ponudnik mora ponuditi za transformator, naslednjo dokumentacijo namenjeno fazi vzdrževanja:

  - originalna obratovalna navodila za vsak sklop energetskega transformatorja; komercialni prospekti ne štejejo za navodilo,

  - navodila za vzdrževanje opreme,

  - servisna navodila za preventivno vzdrževanje v slovenskem jeziku,

  - servisna navodila za korektivno vzdrževanje v slovenskem jeziku,

  - navodila za spuščanje v pogon v slovenskem jeziku.

Za energetski transformator naročnik ne naroča nobene rezervne opreme.

TABELE TEHNIČNIH ZAHTEV

ENERGETSKI TRANSFORMATOR NAZIVNE MOČI 31.5 MVA – TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV

Tabela 10:	Tabela tehničnih zahtev za energetski transformator moči 31,5 MVA

| št | Opis | Enota | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proizvajalec transformatorja | - - |  |  |
| 2. | Tip transformatorja | - - |  |  |
| 3. | Nazivna moč – ohranjena na vseh odcepih: |  |  |  |
|  | - primarnega navitja | MVA | 31,5 |  |
|  | - sekundarnega navitja | MVA | 31,5 |  |
|  | - terciarnega navitja | MVA | 10,5 |  |
| 4. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 5. | Nazivna primarna napetost v praznem teku | kV | 110 |  |
| 6. | Nazivna sekundarna napetost v praznem teku | kV | 21 |  |
| 7. | Nazivna napetost terciarnega navitja | kV | 10,5 |  |
| 8. | Napetost kratkega stika primar – sekundar (uk): |  |  |  |
|  | - 1. stopnja | % | 15,5 |  |
|  | - 13. stopnja | % | 14,0 |  |
|  | - 25. stopnja | % | 13,0 |  |
| 9. | Vezalna skupina | - | YNyn6 (d5) |  |
| 10. | Regulacija napetosti na 110 kV strani, pod bremenom | % | 12 × 1,33 |  |
| 11. | Stopnja izolacije navitij: |  |  |  |
|  | - primarno navitje | Um 123 / LI 550 / AC 230 kV kV |  |  |
|  | - sekundarno navitje | Um 24 / LI 125 / AC 50 kV |  |  |
|  | - terciarno navitje | Um 12 / - / AC 28 kV |  |  |
| 12. | Najvišja temperatura okolice | °C | +40 |  |
| 13. | Najvišji segretki: |  |  |  |
|  | - olja (merjeno s termometrom) | K | 60 |  |
|  | - navitij (iz prirasta upornosti) | K | 65 |  |
| 14. | Hlajenje transformatorja | - | ONAN/ONAF* |  |
| 15. | Šum (hrup) transformatorja po [2.2.6] na razdalji 1 m | dB(A) | LpA, Un 52 + tol. 2 dBA |  |
| 16. | Kratkostična moč mreže: |  |  |  |
|  | - 110 kV | MVA | 6000 |  |
|  | - 20 kV | MVA | 800 |  |
| 17. | Izgube transformatorja pri PEI ≥ 99,712 |  |  |  |
|  | - v praznem teku pri nazivni napetosti in frekvenci 50 Hz | kW |  |  |
|  | - v kratkem stiku pri 75°C 1. stopnja 13. stopnja 25. stopnja | kW kW kW kW | 150 140 155 |  |
| 18. | Tok praznega teka pri nazivni napetosti (50 Hz) | % | 0.1 |  |
| 19. | Primarni 4 kos kos 4 |  |  |  |
|  | - vrsta | kompozitni s silikonskim plaščem / keramični |  |  |
|  | - proizvajalec | - - |  |  |
|  | - tip | - - |  |  |
|  | - izolacijski nivo | kV | 123 |  |
|  | - material | - | - |  |
|  | - nazivni tok | A | 800 |  |
|  | - kratkotrajni zdržni tok (1s) | kA | 30 |  |
|  | - zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 230 |  |
|  | - zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |
|  | - plazilna razdalja | mm | 3400 |  |
| 20. | Sekundarni skoznjiki z vtičnico z notranjim konusom: 4 kos kos 4 |  |  |  |
|  | - proizvajalec | npr. Pfisterer |  |  |
|  | - tip | npr. Connex size 2 × 4 za fazo size 2 x 2 za nulo |  |  |
|  | - izolacijski nivo | kV | 24 |  |
|  | - nazivni tok | A | 1600 |  |
|  | - zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 50 |  |
|  | - zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 125 |  |
| 21. | Terciarni skoznjiki: 2 kos kos 2 |  |  |  |
|  | - proizvajalec | npr. Comem |  |  |
|  | - tip | npr. DT 10Nf 630 |  |  |
|  | - izolacijski nivo | kV | 12 |  |
|  | - nazivni tok | A | - |  |
|  | - zdržna napetost tujega vira, 50 Hz | kV | 28 |  |
|  | - zdržna atmosferska udarna napetost | kV | 75 |  |
|  | - zaščitni pokrov preko skoznjikov | - | Da |  |
| 22. | Regulacijsko stikalo: |  |  |  |
|  | - proizvajalec | Maschinenfabrik Reinhausen |  |  |
|  | - tip | VM III 300 Y-123/B 14 27 3G |  |  |
| 23. | Termo slika: |  |  |  |
|  | - proizvajalec | npr. MESSKO |  |  |
|  | - tip | npr. WTI415-10 TS20 TS11 |  |  |
| 24. | Kontaktni termometer: |  |  |  |
|  | - proizvajalec | npr. MESSKO |  |  |
|  | - tip | npr. OTI415-10 TS11 |  |  |
| 25. | Transformatorsko olje: |  |  |  |
|  | - proizvajalec | npr. Nynas |  |  |
|  | - oznaka tipa olja | npr. Nytro 10 XN |  |  |
| 26. | Izolacijski papir: |  |  |  |
|  | - Termično nadgrajen papir (DP 950) | - | Da |  |
|  | - Vsebnost vlage | % | 0.5 |  |
| 27. | Masa in dimenzije sestavljenega transformatorja: |  |  |  |
|  | - masa celotnega transformatorja pripravljenega za obratovanje | kg | 56 000 |  |
|  | - masa olja | kg | - |  |
|  | - dolžina | m | 6,5 |  |
|  | - širina | m | 3,8 |  |
|  | - višina | m | 4,9 |  |
| 28. | Masa in dimenzije transformatorja pripravljenega za transport: |  |  |  |
|  | - masa | kg | - |  |
|  | - dolžina | m | - |  |
|  | - širina | m | - |  |
|  | - višina | m | - |  |

* izdelana predpriprava za montažo ventilatorjev ter dovolj velika električna omarica za vgradnjo električnih komponent za vklop in izklop ventilatorjev