## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: GOI dela - RTP BREŽICE in RTP Lipa
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
RTP BREŽICE
RUŠITVENA DELA | 0
ZEMELJSKA DELA | 0
OBNOVA KOMANDNE ZGRADBE | 0
BETONSKA PLOŠČAD POD ODKLOPNIKOM | 0
BETONSKE PLOŠČADI | 0
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE | 0
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV | 0
SANACIJA KAP TEMELJNIH PORTALOV | 0
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI IN KINETO | 0
ZUNANJA UREDITEV | 0
PONUDBENA VREDNOST - RTP BREŽICE | 0
RTP LIPA
ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0
RUŠITVE | 0
TEMELJI PODSTAVKOV VN NAPRAV | 0
SANACIJA TEMELJEV DV PORTALOV | 0
RAZŠIRITEV JAŠKA KJ6 OB OBJEKTU | 0
PRILAGODITVENA DELA V STAVBI | 0
ASFALTNA DELA IN ZUNANJA UREDITEV | 0
KABELSKA KANALIZACIJA | 0
KABELSKA KANALIZACIJA - RAZSVETLJAVA | 0
ZUNANJA OGRAJA | 0
OZEMLJITVE | 0
PONUDBENA VREDNOST - RTP LIPA | 0
PONUDBENA VREDNOST - SKUPAJ | 0
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del | 0
SKUPNA VREDNOST | 0

## Brežice-Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materiale, opremo, naprave,.. s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je treba izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodili investitorja (termini izklopov, ipd.), kar je treba upoštevati v cenah.
Tehnični opisi in risbe z detajli so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacij in zahtev, ki so navedene v popisu, se ne sme upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je treba predhodno opozoriti investitiroja, ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čimer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne, ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred vgrajene opreme enak ali višji kot je podan v razpisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik investitorja in po potrebi tudi projektant.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi (se ne zaračunava ločeno): - dobavo oz. transport, - zavarovalne in splošne manipulativne stroške, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec preda investitorju geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani podatki so opisani v "Tehničnih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniških del" (Id. oznaka: R1BR---6G1001).
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je treba proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevani tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je treba pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom betoniranja je treba izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je treba pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V času izvajanja del je treba urediti učinkovito odvajanje in črpanje površinskih in talnih voda, tako da se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne vode, ki v popisu niso posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme izvajalca.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ izvajalec za čas gradnje priskrbi dvojni gradbiščni kontejner z 12 stoli, ki bo namenjen za interno uporabo izvajalca in bo na voljo tudi naročniku za operativne sestanke v času gradnje;
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem;
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenem s strani vseh udeležencev gradnje;
~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov;
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih, s pridobitvijo njegovega soglasij nanje;
~ izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme;
~ tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi: garancijskih meritev ter speljavi postopka usposobitve (commissioning);
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje;
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti;
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart itd.);
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje, zaščita pred padcem v globino (gradbene jame, jaški, ...);
~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo;
~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem;
~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije;
~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov;
~ priključitev in nastavitve sistemov in opreme vključno s programiranjem, nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege;
~ medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov pri kateri bi prišlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprečujejo pojav galvanske korozije;
~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovišča znotraj gradbišča bodo od delov pod napetostjo ločena z začasno ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu. Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih oziroma po zahtevah varnostnega načrta. Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. Vsebino gradbiščne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor. Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije gradbišča.
Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v katerem bodo določena pravila, ki jih je treba upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi, v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem.
Rušitvena dela bo potrebnotreba izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato treba organizirati tako, da se upošteva ogroženost zaradi del v bližini delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo.
V opaže armiranobetonskih elementov je treba vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode, razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naročnika in projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## Brežice-Rušitvena dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
OPOMBA: Obračun se izvaja po volumnih neporušenih konstrukcij. RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CENAH.
SPLOŠNO: Pred rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno upoštevano v popisu instalacij. Vsi potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je treba prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne odmike. Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,.... V enotni ceni rušenja ali odstranitve morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, izdelava elaborata rušenj, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški nakladanja in transporta ruševin na krajevno stalno deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ev. začasna deponija oddaljena do 1000 m. Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.
RUŠITVENA DELA ZA OBNOVO KOMANDNE ZGRADBE
1 | Odstranitev kovinskih polnih vrat vel. 110x250 cm, skupaj z železnimi okvirji ter fiksno nadsvetlobo. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Odstranitev zasteklitve skupaj z ALU konstrukcijo nad steno in nad nadsvetlobo od vratna. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
3 | Rušenje opečne stene debeline 12 cm, z obojestranskim ometom. | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
4 | Rušenje tlaka iz keramike, skupaj z veznim materialom do obstoječega estriha. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Kompletna odstranitev dvojnega poda plošč na stojkah skupne višine 30 cm. | m2 | 27 | 0 | 0 | 0
6 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA ODSTRANITEV OBSTOJEČIH KINET KABELSKE KANALIZACIJE
Pred pričetkom rušenja obstoječih kinet je potrebno zarezati beton kinete na stiku do katerega se bo kineto rušilo oziroma tako, da obstoječa kineta ostane ravno odrezana.
7 | Odstranitev armirano betonskih plošč - pokrovov kinete dim. cca 90x40x10 cm. | kos | 80 | 0 | 0 | 0
8 | Rušenje armirano betonske krovne plošče kinete, debeline 15 cm. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Rušenje armirano betonskih sten kinete debeline 15 cm. | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
10 | Rušenje armirano betonskih talnih plošč kinete, debeline 15 cm. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
11 | Rušenje podložnega betona pod talnimi ploščami kinete, debeline 5 do 10 cm. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
12 | Kompletno rušenje armiranobetonske montažne kinete, zunanje dimenzije 30x20 cm, skupaj s armiranobetonskim pokrovom in obbetoniranjem. | m | 36 | 0 | 0 | 0
13 | Rušenje odprtine dim. cca 20x20 cm v armirano betonskih sten kinete debeline 15 cm. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA ODSTRANITEV TEMELJEV
15 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev podstavkov, različnih dimenzij. | m3 | 40 | 0 | 0 | 0
16 | Rušenje podložnega betona pod temelji podstavkov, debeline 5 do 10 cm. | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
17 | Rušenje jekla na podstavkih | kg | 9100 | 0 | 0 | 0
18 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 75 | 0 | 0 | 0
RUŠITVENA DELA ZA SANACIJO KAP OBSTOJEČIH TEMELJEV PORTALOV
19 | Rušenje/odstranjevanje zgornje plasti nearmiranega betona kap temeljev portalov, v debelini 20 cm (ročno, z rezanjem in udarnimi kladivi), različnih dimenzij. | m3 | 24 | 0 | 0 | 0
20 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brežice-Zemeljska dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
Splošno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoložljivih geološko-geomehanskih poročilih, izdelanih na območju RTP Brežice: • Geotehnično poročilo o pogojih in načinu temeljenja objektov stikališča za RTP Brežice, št. J-II-30 d/b1-1/2289, Geološki zavod Ljubljana, oktober 1978; Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obračun v gradbeni knjigi. Stroške izdelave posnetkov mora izvajalec upoštevati v cenah. Kategorije zemljin se določajo skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniških del, dokument št. R1BR---6G1001). Izvedba ukrepov za odvajanje talne vode iz območja gradbenih jam je upoštevana v posameznih poglavjh popisa v nadaljevanju. V enotnih cenah je treba upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte, ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Pri izvedbi upoštevati navodila pooblaščenega geomehanika. Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri pooblaščeni geomehanik.
STORITVE POOBLAŠČENEGA GEOMEHANIKA
21 | Podpora pooblaščenega geomehanika za izvedbo zemeljskih del in pripravo temeljnih tal pred pregledi in prevzemi s strani pooblaščenega nadzornika. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL
Opomba: Očiščen prodec se uporabi po končanju vseh del za končno ureditev platoja!
22 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 126 | 0 | 0 | 0
23 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
24 | Izkop v zemljišču III. - IV. ktg za potrebe izvedbe rušitvenih del, oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 448 | 0 | 0 | 0
25 | Zasip gradbene jame z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 448 | 0 | 0 | 0
26 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 141 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA BETONSKE PLOŠČADI POD ODKLOPNIKOM
27 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 32 | 0 | 0 | 0
28 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
29 | Širok izkop za betonsko ploščad v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 187 | 0 | 0 | 0
30 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 110 | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimirane nasipnega materiala pod betonsko ploščadjo: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM100 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, zbitost Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 75 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimirane tamponskega sloja pod betonsko ploščadjo: ~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, zbitost Evd ≥ 60 MPa, z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 45 | 0 | 0 | 0
33 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 29 | 0 | 0 | 0
34 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 35 | 0 | 0 | 0
35 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 158 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA BETONSKE PLOŠČADI
36 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 37 | 0 | 0 | 0
37 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
38 | Širok izkop za betonsko ploščad v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 196 | 0 | 0 | 0
39 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
40 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje nasipnega materiala pod betonsko ploščadjo: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega nasipnega materiala KNM100 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, zbitost Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 71 | 0 | 0 | 0
41 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod betonsko ploščadjo: ~ sloj debeline 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, zbitost Evd ≥ 60 MPa, z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 43 | 0 | 0 | 0
42 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 49 | 0 | 0 | 0
43 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 41 | 0 | 0 | 0
44 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 147 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA KANALIZACIJO
45 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 13 | 0 | 0 | 0
46 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Izkop jarka za kanalizacijo v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 65 | 0 | 0 | 0
48 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa v naklonu do točnosti +- 1 cm po projektu. | m2 | 18 | 0 | 0 | 0
49 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 61 | 0 | 0 | 0
50 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 14 | 0 | 0 | 0
51 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA TEMELJE PODSTAVKOV VN APARATOV IN ODKLOPNIKOV
52 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 130 | 0 | 0 | 0
53 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 14 | 0 | 0 | 0
54 | Širok izkop za betonske temelje v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 1233 | 0 | 0 | 0
55 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 160 | 0 | 0 | 0
56 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje nasipnega materiala pod betonsko ploščadjo: ~sloj debeline do 50 cm iz tamponskega drobljenca granulacije 0/45 mm - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, zbitost Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 124 | 0 | 0 | 0
57 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 1012 | 0 | 0 | 0
58 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 144 | 0 | 0 | 0
59 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 221 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA SANACIJO KAP OBSTOJEČIH TEMELJEV PORTALOV
60 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 32 | 0 | 0 | 0
61 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
62 | Širok izkop za betonske temelje v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop (50%) v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del | m3 | 76 | 0 | 0 | 0
63 | Širok izkop za betonske temelje v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni izkop (50%) v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del | m3 | 76 | 0 | 0 | 0
64 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 152 | 0 | 0 | 0
65 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 36 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JAŠKI
66 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni odkop - ocena 90 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 48 | 0 | 0 | 0
67 | Odkop prodca, deb. ca 15 cm, z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom in deponiranjem na začasno deponijo: ~ ročni odkop - ocena 10 % Prodec se očisti in kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju, po izvedbi vseh del. | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
68 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo in kineto v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na stran oziroma z nakladanjem na prevozno sredstvo in deponiranjem na začasno deponijo: ~ strojni izkop v predpisanem naklonu, z ustreznim varovanjem brežine v času izvajanja del. | m3 | 155 | 0 | 0 | 0
69 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu. | m2 | 137 | 0 | 0 | 0
70 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oziroma z nakladanjem in dovozom iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 146 | 0 | 0 | 0
71 | Dovoz očiščenega prodca z začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini minimalno 15 cm, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 53 | 0 | 0 | 0
72 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV
Opomba: Vsa zemeljska dela so upoštevani v poglavju ZEMELJSKA DELA - ZEMELJSKA DELA ZA BETONSKE PLOŠČADI POD ODKLOPNIKOM, razen tistih, ki so posebej navedeni.
73 | Dobava in polaganje geotekstila (250g/m2 (EN ISO 9864), natezne trdnosti 15 kN/m vzdolžno in prečno (EN ISO 10319) na dno izkopa, s preklopom na stikih, min 50 cm), skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili geomehanika. | m2 | 117 | 0 | 0 | 0
74 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod stabilizacijskimi rešetkami: ~ sloj debeline 60 cm, iz steptanega nesortiranega gramoza, velikosti zrn 2 -50 mm, do zahtevane zbitosti Evd ≥ 60 MPa, z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 90 | 0 | 0 | 0
75 | Dobava in polaganje protiplevelne tkanine/zastirke pod rešetkami, s preklopom na stikih min. 50 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom v skladu z navodili proizvajalca. | m2 | 117 | 0 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA ČRPANJE VODE
Opomba: ~ Dela se izvede, če je globina pri izkopih gradbenih jam in jarkov nižja od nivoja podtalnice oziroma, ko je izkop popljavljen zaradi udora podtalnice! ~ Obračun se izvede po dejansko izvedenih delih! ~ Količine so ocenjene!
76 | Odriv plodne zemlje - humusa v stikališču, deb. cca 15 cm, z odrivom na rob izkopa za izkop začasne jame/bazena za začasno prečrpavanje podtalnice. Plodna zemlja - humus se po končanju del uporabi za vzpostavitev dejanskega stanja. | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
77 | Širok izkop za začasno jamo/bazena za začasno prečrpavanje podtalnice, v zemljišču III. - IV. ktg, z odmetom izkopanega materiala na rob izkopa. | m3 | 55 | 0 | 0 | 0
78 | Zasip jame z izkopanim materialom, deponiranem na robu izkopa. Utrjevanje zasipa po plasteh debeline od 20 cm do 30 cm s sprotnim komprimiranjem. | m3 | 55 | 0 | 0 | 0
79 | Razgrinjanje plodne zemlje - humusa, deponiranega na robu izkopa, v debelini ca 15 cm, fino ročno planiranje in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valarjem. | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
80 | Zatravitev platoja stikališča s travno mešanico, seme prilagojeno celinskemu alpskemu podnebju, zalivanjem in rahlim uvaljanjem. | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brežice-Obnova koman. zgradbe
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OBNOVA KOMANDNE ZGRADBE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD.
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZIDARSKA DELA
81 | Zidarsko popravilo betonskih površin sten (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, odbitih vogalov, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin sten. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
82 | Zidarsko popravilo betonskih površin stropov (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin stropov. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
83 | Generalno finalno čiščenje (1x) po izvedbi vseh del (vsakodnevno čiščenje mora biti upoštevano v cenah ostalih del) | m2 | 29 | 0 | 0 | 0
84 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 100 | 0 | 0 | 0
85 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 100 | 0 | 0 | 0
STAVBNO POHIŠTVO
VRATA
OPOMBA: ~vse mere pred naročanjem in izvedbo vrat je potrebno kontrolirati na licu mesta! ~vrata so ozemljena - obdelano v elektro projektu!
Opis ozemljitve: Ozemljitev vrat se izvede na način povezave zunanjega in notranjega dela profila s sistemskim elementom in nikakor ne s prevrtavanjem vratnega profila! Pritrditev mora biti izvedena z nerjavečimi materiali, da ne pride do oksidacije in s tem napake v funkciji. Ploščici se montirata in s tem »priključita« na ozemljitveni kabel pred vgradnjo na okvir po načrtu. Kabel zahtevanega preseka in barve se spelje pod polico do stikalne omarice oz. do mesta določenega v elektro projektu. Pri montaži je potrebno paziti, da se kabel ne poškoduje, pod vijake pa je potrebno namestiti podložke, ki preprečujejo odvitje.
86 | Dobava in montaža požarnih KOVINSKIH VRAT - enokrilna z obsvetlobo: -dimenzija vrat : 110/250 + 32/250 -krilo: kovinsko, obojestransko obloženo s pocinkano pločevino in polnilom iz mineralne volne, ki je po celotni površini nalepljeno na pločevino krila vrat, barvana RAL 7030 -obdelava površine: barvana pločevina RAL 7030 -oprema: vrata so na evakuacijski poti in so opremljena z kljuko skladno s standardom SIST EN179. Vrata so glede na požarne zahteve opremljena z različno dodatno opremo, ki mora biti sistemska (samozapirala, tesnila, štoperji, kljuke). -požarna odpornost: El30 -dodaten opis: predpriprava podboja in krila s prefabriciranim priključkom za kabelski čevelj M6 za priklop ozemljitvenega kabla VSE MERE JE TREBA PREVERITI NA LICU MESTA! | kos | 1 | 0 | 0 | 0
TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi vse potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji izvedbe posameznih tlakov. Dvojni pod mora biti ozemljen!
87 | Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda, na stojkah skupne višine do 30 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge: ~kovinske pocinkane stojke višine cca 35 cm, nosilnost poda do 7 kN, ~nosilne iverne plošče, v celoti oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda, dimenzije plošč 600 x 600 x ca. 39 mm; kot npr. Advant TR STRUCTURE, ~obloga iz elektro antistatične/disipativne gume (10⁶ ≤ Ω ≤ 10⁸), barva kot Noraplan Sentica ed 6520. ~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda. V ceni upoštevati tudi dobavo ročke za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (ročka mora biti v prostoru) Opomba: podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar. V ceni dvojnega poda je potrebno upoštevati prilagoditve dvojnega poda postavitvi in dimenzijam tehnološke in druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti pripravljene za priključitev ozemljitve. Ozemljitev dvojnega poda je zajeto v drugi postavki. Dvojni pod se montira po zaključku montaže omar, zato mora izvajalec dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje dvojnega poda je potrebno izvajati zunaj, zaradi preprečevanja vnosa prahu. Izvajalec mora po montaži dvojni pod začasno zaščititi pred poškodbam npr. prekriti s kartonom. | m2 | 27 | 0 | 0 | 0
88 | Ozemljitve dvojnega poda se izdelajo po navodilih izbranega proizvajalca, pri čemer mora biti ozemljena najmanj vsaka četrta stojka poda. Ozemljevanje se izvaja z H07V-K vodnikom preseka 16 mm2 in s kabelskima čevljema. | kos | 30 | 0 | 0 | 0
89 | Izdelava, dobava in lepljenje gume v ploščah debeline 3,5 mm, skupaj z vsemi deli in materialom za pripravo nove površine za lepljenje gumirane obloga, ki je enaka kot finalna plast novo predvidenega dvojnega poda: ~obloga iz elektro antistatične/disipativne gume (10⁶ ≤ Ω ≤ 10⁸), barva kot Noraplan Sentica ed 6520. ~plošče gume je potrebno polagati skladno z rastrom novega dvojnega poda | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
90 | Dobava in montaža ALU profila na stiku med novim tlakom iz gume in obstoječim tlakom iz keramike, skupaj z vsemi deli in materialom. | m | 2 | 0 | 0 | 0
91 | Dobava in montaža sistemskih stenskih zaključkov iz gume, pri dvojnem podu, v barvi osnovnega tlaka gumiranega finalnega sloja. | m | 22 | 0 | 0 | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
92 | Dobava in montaža mavčno kartonske požarne montažne stene nad kovinskimi vrati, El 30, d = 15 cm, v sestavi: ~ požarno odporna mavčno kartonska plošča 2x1,25 cm, stiki so bandažirani, kitani in glajeni ~ kovinska konstrukcija z vmesno izolacijo iz mineralne kamene volne, d = 10 cm ~ požarno odporna mavčno kartonska plošča 2x1,25 cm, stiki so bandažirani, kitani in glajeni | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
93 | Slikanje notranjih obstoječih sten (različnih materialov), z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 75 | 0 | 0 | 0
94 | Slikanje notranjega obstoječega stropa (armiranobetonski strop), z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 29 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brež.-Bet. plošč pod odklopnik.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKA PLOŠČAD POD ODKLOPNIKOM
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
95 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 3350 | 0 | 0 | 0
96 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~beton C16/20-X0 | m3 | 11 | 0 | 0 | 0
97 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad ~beton C30/37 XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16 ~krovni sloj 5 cm za palice, mreže se vgrajujejo na sredino prereza • obdelva površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih) | m3 | 27 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
98 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje; odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 2 % | m2 | 106 | 0 | 0 | 0
99 | Kompletna izvedba konstrukcijske mozničene dilatacije v plošči, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti s trajno elastično tesnilno maso za zunanjo uporabo. ~ mozniki so upoštevani v postavki armature | m | 46 | 0 | 0 | 0
100 | Kompletna izvedba zarezanega dilatacijskega stika z zarezanjem stika d = 8 mm, ki se izvede po pribljižno 24 urah po vgraditvi oz. ko beton doseže usrezno stopnjo trdnosti, globina zareza do 1/3 (8 cm) plošče, zatesnitev s trajnoelastičnim kitom za zunanjo uporabo, ki je odporen na soli. | m | 20 | 0 | 0 | 0
101 | Kompletna izvedba dilatacije pri stikih med novo AB ploščo in ostalimi AB elementi, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekstrudiran polistiren v globino do 2 cm. Izpraskano rego globine 2 cm je potrebno zapolniti s trajno elastičnim kitom za zunanjo uporabo, ki je odporen na soli. | m | 44 | 0 | 0 | 0
102 | Kompletna vgradnja LTŽ pokrova FI 600 z ležiščnim okvirjem v utor, vključno z niveliranjem, izdelavo izravnave/podlitja in zalivanjem utora z neskrčljivo, samorazlivno podlivno cementno malto, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-3 ali enakovredno), ki mora biti skladna s standardi skupine SIST EN 1504. Vgradnja v opaž se vrši po navodilih izbranega proizvajalca LTŽ pokrova. LTŽ pokrov z ležiščnim okvirjem dobavi izvajalec kanalizacijskih del. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
103 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
104 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 50 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela
105 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 60 | 0 | 0 | 0
106 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm ~ za vidne konstrukcije ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
107 | Opaž okroglih odprtin in utorov za vgradnjo LTŽ pokrovov, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ za vidne površine | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
108 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimrnzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 59 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brežice-Betonske ploščadi
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKE PLOŠČADI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
109 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 2880 | 0 | 0 | 0
110 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~beton C16/20-X0 | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
111 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,12 do 0,20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad ~beton C30/37 XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16, ~krovni sloj 5 cm za palice, mreže se vgrajujejo na sredino prereza • obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 % (metličenje/glavničenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih) | m3 | 23 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
112 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje/glavničenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRV min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P3, tekstura T3, barvno odstopanje C3, betoniranje v naklonu 1,5 %, ~ zaščita površine z brezbarvnim globinskim impregnacijskim premazom. | m2 | 92 | 0 | 0 | 0
113 | Kompletna izvedba zarezane dilatacije v plošči z zarezanjem stika d=8 mm, ki se izvede po približno 24 urah po vgraditvi oz. ko beton doseže ustrezno stopnjo trdnosti, globina zareza do 1/3 (8 cm) plošče. Rego se zatesni tako, da se uporabi trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo in PE vrvica premera min. 10 mm. | m | 28 | 0 | 0 | 0
114 | Kompletna izvedba dilatacije pri stikih med novo AB ploščadjo in ostalimi AB elementi, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po betoniranju plošče je potrebno izpraskati ekstrudiran polistiren v globino do 2 cm. Izpraskano rego globine 2 cm je potrebno zapolniti s trajno elastičnim kitom za zunanjo uporabo, ki je odporen na soli. | m | 63 | 0 | 0 | 0
115 | Kompletna izvedba konstrukcijske dilatacije z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po betoniranju plošče je treba izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, rego očistiti in zapolniti - uporabi se trajno elastična tesnilna masa za zunanjo uporabo. | m | 14 | 0 | 0 | 0
116 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
117 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela
118 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 56 | 0 | 0 | 0
119 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 25 cm, ~ za vidne konstrukcije, ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki. | m2 | 17 | 0 | 0 | 0
120 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 105 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brežice-Kanalizacija
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
KANALIZACIJA ČISTE PADAVINSKE VODE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
PE peskolovi, požiralniki in revizijski jaški morajo imeti zagotovljeno varnost proti vzgonu za delovanje podtalnice do višine minimalno 2 m nad koto dna elementa (gladina podtalnice v normalnih pogojih je cca 100 cm pod koto terena, t.j. pokrova jaška). Ustreznost elementov se dokazuje z dokazili (potrdilo o testiranju ali dokazovanje z računsko analizo) izbranega dobavitelja.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati izvedbo preizkusa vodotesnosti sistema po SIST EN 1610.
121 | Planiranje dna izkopa v padcu po projektu. | m2 | 18 | 0 | 0 | 0
122 | Dobava in polaganje PEHD cevi DN 110 razreda SN8 po standardu SIST EN 13476-3, za čisto padavinsko kanalizacijo, kompletno s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, skupaj z izdelavo betonske posteljice deb. 10 cm in polnim obbetoniranjem z betonom C25/30 XC0 20 cm nad cevjo. ~ priklop linijskega požiralnika na sistem kanalizacije ~ priklop na obstoječ sistem kanalizacije | m | 20 | 0 | 0 | 0
123 | Dobava in vgradnja tipske kanalete - linijskega požiralnika v betonski ploščadi pod odklopniki, izdelanega iz armiranega betona z vlakni skupaj s tipskim peskolovom s stranskim priključkom za cev PE DN 110 ali s predhodnim kosom za priključitev na cev PE DN 110 in tipskimi litoželeznimi rešetkami D400 po SIST EN 124-2 (npr. sistem ACOMULTILINE V 100 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda), zunanja višina elementov do 25 cm, s kapaciteto minimalno 5l/s, dolžine 3,50 m, komplet z vsemi zaključki ter izvedbo priklopa za na kanalizacijo. Vgradnjo linijskega požiralnika je potrebno izvesti po navodilih izbranega dobavitelja požiralnika. Elementi se vgrajujejo v armiranobetonski ploščadi, dno elementov linijskega požiralnika je ravno! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
124 | Dobava in vgradnja tipske kanalete - linijskega požiralnika v betonski ploščadi pod odklopniki, izdelanega iz armiranega betona z vlakni skupaj s tipskim peskolovom s čelnim priključkom za cev PE DN 110 ali s predhodnim kosom za priključitev na cev PE DN 110 in tipskimi litoželeznimi rešetkami D400 po SIST EN 124-2 (npr. sistem ACOMULTILINE V 100 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda), zunanja višina elementov do 25 cm, s kapaciteto minimalno 5l/s, dolžine 1,50 m, komplet z vsemi zaključki ter izvedbo priklopa za na kanalizacijo. Vgradnjo linijskega požiralnika je potrebno izvesti po navodilih izbranega dobavitelja požiralnika. Elementi se vgrajujejo v armiranobetonski ploščadi, dno elementov linijskega požiralnika je ravno! | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Kompletna izdelava priključka linijskega požiralnika na padavinsko kanalizacijo, vključno z vsemi potrebnimi deli in vsem veznim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
126 | Kompletna izdelava PE revizijskih jaškov, izdelanih skladno s standardom SIST EN 13598-2, nazivnega premera fi 800 mm, globine večje od 100 cm, do vključno 150 cm, z izdelavo dna, priključkov, ter dobavo LTŽ pokrov fi 600 mm, D 400 po SIST EN 124-2 (kot npr. sistem LIVAR ali enakovredno). Opomba: ~dobava LTŽ pokrova se upošteva pri izdelavi jaška ~vgradnja pokrova je zajeta v postavki poglavja Betonske ploščadi pod odklopnikom! | kos | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Kompletna izdelava priključka nove kanalizacije PEHD cevi DN 110 na obstoječ jašek padavinske kanalizacije, vključno z vsemi potrebnimi deli in vsem veznim, spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 20 | 0 | 0 | 0
129 | Črpanje vode iz gradbene jame z motornimi črpalkami v času izvedbe gradbenih del: ~ kapaciteta črpalke nad 15l/s (nad 54m3/h) ~ prečrpavanje vode v za to predvideno začasno jamo (bazen), po končanju del se vodo prečrpa nazaj ~ predvideno je črpanje vode za zagotavljanje suhe gradbene jame do dokončanja del OPOMBA: Količina je ocenjena! | ur | 20 | 0 | 0 | 0
130 | Kompletna izvedba za cel kanalizacijski sistem ČISTE PADAVINSKE VODE: ~ geodetski posnetek osi, premera in višine temena cevi pred obbetoniranjem, ~ geodetski posnetek pozicij in višin pokrovov, dna, vtokov ter iztokov na revizijskih jaških in ostalih elementih sistema pred zasutjem, ~ vnos tras v zbirno karto komunalnih vodov in v vzdolžni profil, ~ predaja naročniku v grafični in digitalni obliki kot podloga za izdelavo projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brež.-Temelji pod. VN ap, odkl.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
V cenah postavk je potrebno upoštevati, da bo izdelava armirano betonskih temeljev potekala izven območja izkopov - t.i. montažna izvedba temeljev z uporabo dvigala ustrezne nosilnosti za prenos in postavitev temelja v gradbeno jamo. Vključiti je potrebno vsa potrebna dela, material ter dovoz in postavitev temeljev skladno s projektom. Kljuke za dvigovanje bodo izdelane iz jekla za armiranje in so upoštevane v teži armature v nadaljevanju. Podložni beton se izvede na licu mesta.
V popisu so upoštevani sledeči temelji VN aparatov:
Poz. 2 = 2 kosa
Poz. 3 = 2 kosa
Poz. 4 = 1 kos
Poz. 4a = 1 kos
Poz. 6 = 1 kos
Poz. 6a = 1 kos
Poz. 7a = 1 kos
Poz. 7b = 1 kos
Poz. 7c = 1 kos
Poz. 7d = 2 kosa
Poz. 7e = 1 kos
Poz. 8a = 3 kosi
Poz. 8b = 2 kosa
V popisu so upoštevani sledeči temelji podstavka odklopnika:
Poz. 5 = 2 kosa
BETONSKA DELA
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Temelji so PREFABRICIRANI!
131 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (1/3 stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 12250 | 0 | 0 | 0
132 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m, skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~beton C16/20-X0 | m3 | 16 | 0 | 0 | 0
133 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: peta temelja ~beton C25/30 XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm, ~krovni sloj 5 cm | m3 | 65 | 0 | 0 | 0
134 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki, v prodcu (poz. 2, 3, 4, 4a, 7b, 7d, 8b) ~beton C30/37-XC4, XD1, XF3, Cl 0,2, Dmax=32 mm ~krovni sloj je 5 cm | m3 | 8 | 0 | 0 | 0
135 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki, v/pri betonu (poz. 6, 6a, 7a, 7c, 7e, 8a) ~beton C30/37-XC4, XF4, XD3, Cl 0,2, Dmax=32 mm, ~krovni sloj 5 cm | m3 | 5 | 0 | 0 | 0
136 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki odklopnika (poz. 5) ~beton C30/37-XC4, XF4, XD3, Cl 0,2, Dmax=32 mm, ~krovni sloj 5 cm | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
137 | Vzidava šablon s sidri, na temeljih podstavkov odklopnikov in VN aparatov, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom - pri vgradnji je obvezna uporaba pomožnih jeklenih šablon, ki jih dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij: ~INOX sidrne plošče s sidri, vgradnja s šablono. Šablone s sidri dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij. | kos | 39 | 0 | 0 | 0
138 | Črpanje vode iz gradbene jame z motornimi črpalkami v času izvedbe gradbenih del: ~ kapaciteta črpalke nad 15l/s (nad 54m3/h) ~ prečrpavanje vode v za to predvideno začasno jamo (bazen), po končanju del se vodo prečrpa nazaj ~ predvideno je črpanje vode za zagotavljanje suhe gradbene jame do dokončanja del OPOMBA: Količina je ocenjena! | ur | 20 | 0 | 0 | 0
139 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
140 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
141 | Opaž roba podložnega betona z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 236 | 0 | 0 | 0
142 | Opaž robov pet temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 110 | 0 | 0 | 0
143 | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~temelji pravokotne oblike, ~delno viden, delno neviden beton, ~viden beton je vrh temeljnega nastavka VN aparatov višine cca 20 cm in cca 40 cm nastavka odklopnikov (del nad terenom), ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki. | m2 | 86 | 0 | 0 | 0
144 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 98 | 0 | 0 | 0
145 | Opaž utorov v temeljnih nastavkih VN aparatov z enkratna uporaba opaža; opaženje, razopažanje in čiščenje. ~dim 12 x 15 cm, dolžine 65 cm ~delno viden, delno neviden beton, ~viden beton je pri vrhu temeljnega nastavka VN aparatov višine cca 20 cm (del nad terenom), ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brež.-Sanacija kap tem. port.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
V popisu so upoštevane količine za 10 kap temeljev portalov.
BETONSKA DELA
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
146 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (1/3 stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 500 | 0 | 0 | 0
147 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: kape temeljev portalov ~beton C30/37-XC4, XF4, XD3, Cl 0,2, Dmax=32 mm, ~beton mora biti izveden v naklonu (glej projekt), ~površina mora biti gladka (viden beton), ~krovni sloj 5 cm | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
148 | Čiščenje horizontalnih površin temeljev, po rušenju zgornjega dela temelja z vodnim curkom do 400 barov pritiska, skupaj z vsemi potrebnimi deli. | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
149 | Čiščenje vertikalnih površin temeljev, obod zgornjega dela temelja z vodnim curkom do 400 barov pritiska, skupaj z vsemi potrebnimi deli. | m2 | 140 | 0 | 0 | 0
150 | Kompletna izvedba premaza za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton (kot npr. Elastosil). | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
151 | Kompletna izvedba sidranja z "L" sidri iz betonskega jekla razreda B500 B premera 8 mm, dolžine 40 cm za povezavo obstoječega temelja in kape temelja, se izvede tako, da se uvrta luknje po obodu temelja v globini 15 cm. Sidra se v obstoječ beton lepijo z injektirno lepilno maso za naknadno vgrajene armaturne palice v beton, kot npr. Hilti HIT-Hy 170 ali enakovredno, v skladu z navodili proizvajalca tesnilne mase. Teža sider je upoštevana pri postavki armature. | kos | 300 | 0 | 0 | 0
152 | Kompletna dobava in izvedba nanosa dvokomponentnega vodotesnega elastičnega premaza kap temelja, kot npr. TKK Hidroizol EL, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu proizvajalca | m2 | 120 | 0 | 0 | 0
153 | Kompletna dobava in izvedba nanosa grobe izravnalne 1k polimer-cementne malte z dodatkom mikrosilke za zaščito vertikalne površine oboda temelja, kot npr. TKK Silika MSM 2, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom po navodilu proizvajalca | m2 | 140 | 0 | 0 | 0
154 | Kompletna izvedba dilatacije pri stikih med novo AB kapo temelja in obstoječo jekleno konstrukcijo, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po betoniranju plošče je potrebno izpraskati ekstrudiran polistiren v globino do 2 cm. Izpraskano rego globine 2 cm je potrebno zapolniti s trajno elastičnim kitom za zunanjo uporabo, ki je odporen na soli. | m | 20 | 0 | 0 | 0
155 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
156 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
157 | Opaž kap temeljev portalov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~temelji pravokotne oblike, ~viden beton, ~trikotne letve na robovih vidnih betonskih površin, upoštevane v drugi postavki. | m2 | 35 | 0 | 0 | 0
158 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine. | m | 152 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brež.-Kab. kanal. z jaški
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI IN KINETO
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZEMELJSKA DELA - upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKI JAŠKI
Poz. KJ 40x40 cm (pri temeljih odklopnikih) = 2 kos
Poz. KJ 58x41 cm (ob temeljih VN podstavkov) = 2 kos
Temelj ranžirne omarice = 1 kos
BETONSKA DELA
Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
Kabelski jaški različnih dimenzij in temelj ranžirne omarice (komplet: izdelava, dobava in vgradnja)
159 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje (1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve: • armatura različnih presekov. Količina ocenjena. | kg | 220 | 0 | 0 | 0
160 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton ~beton C16/20-X0 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20 m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča jaška in stene jaška ~ beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene jaška ~ beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
163 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN 110 s kolenom PVC 110/45 (SIST EN 1401-1), skupne dolžine 70 cm - kot ponikovalnica v dnu sten jašekov in temelja krmilne omarice, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50 cm x 50 cm x 50 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila - izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo zatesni z tipskim pokrovom/čepom! | kos | 5 | 0 | 0 | 0
164 | Kompletna izvedba premaza za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
165 | Kompletna izvedba dna/mulde v jaških in temelju krmilne omarice iz cementne malte v naklonu, debeline od 5 cm do 7 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
166 | Vgradnja sidrnih kotnikov iz armiranega poliestra L45/45/5 s sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah, kot okvir za pokrove. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec armirano poliestrskih pokrovov. | m | 20 | 0 | 0 | 0
167 | Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi stene kabelskih jaškov in temelja krmilne omarice, debeline od 12 cm do 20 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrzlinsko odporno cementno malto. Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
168 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 75 | 0 | 0 | 0
169 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 75 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
170 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 15 | 0 | 0 | 0
171 | Opaž robov talne plošče višine 15 in 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~nevidne betonske površine | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
172 | Opaž sten jaška z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~stene debeline 12 in 20 cm, ~notranja stran sten in zadnjih cca 10 cm zunanjih sten (del sten nad terenom) je vidna betonska površina, ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki. | m2 | 17 | 0 | 0 | 0
173 | Opaž odprtin v stenah jaška, širine 12 in 20 cm, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~odprtine za inštalacije. | m2 | 1 | 0 | 0 | 0
174 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2 cm x 2 cm; opaženje, razopežanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 16 | 0 | 0 | 0
175 | Opaž z odprtinami za prehode inštalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena 5 % opaženih površin! | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
POLIESTERSKI POKROVI
176 | Izdelava, dobava in montaža pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, sestavljenih iz rešetke z okenci 40x40 mm, višine h=38mm, s protizdrsno oblogo zgoraj, debeline d=3mm, skupna višina pokrova 41mm (kot npr. MM Grigliatti, tip Sch 40/38), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L45/45/5 iz armiranega poliestra, pripravljenimi za vgradnjo v opaž za sidranje v beton po detajlu. Pokrov mora biti opremljen z ročajem iz nerjavne pločevine (izdelava in vgradnja po detajlu proizvajalca pokrovov), skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. ~svetla odprtina jaška 41x58 cm ~vgradnja kotnika upoštevana v postavki pri zidarskih delih Opomba: ~ V ceni se upošteva izdelava izreza v pokrovu po montaži kabelske police. ~ VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU | kos | 2 | 0 | 0 | 0
177 | Izdelava, dobava in montaža pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, sestavljenih iz rešetke z okenci 40x40 mm, višine h=38mm, s protizdrsno oblogo zgoraj, debeline d=3mm, skupna višina pokrova 41mm (kot npr. MM Grigliatti, tip Sch 40/38), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L45/45/5 iz armiranega poliestra, pripravljenimi za vgradnjo v opaž za sidranje v beton po detajlu. Pokrov mora biti opremljen z ročajem iz nerjavne pločevine (izdelava in vgradnja po detajlu proizvajalca pokrovov), skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. ~svetla odprtina jaška 40x40 cm ~vgradnja kotnika upoštevana v postavki pri zidarskih delih Opomba: ~ V ceni se upošteva izdelava izreza v pokrovu po montaži kabelske police. ~ VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU | kos | 2 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KINETA
BETONSKA DELA
Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajeni skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je treba upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve), mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je treba upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
178 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (30 % stikov) zaradi ozemljitve. Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 1700 | 0 | 0 | 0
179 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton-betonirano ravno. ~ beton C16/20-X0 | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
180 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton-betonirano v naklonu. ~ beton C16/20-X0 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
181 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča kabelskega kanala-betoniranje ravno ~ beton C30/37-XC4-XF3, XD1, Cl 02, Dmax=16 mm | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
182 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: talna plošča kabelskega kanala-betoniranje v naklonu ~ beton C30/37-XC4-XF3, XD1, Cl 02, Dmax=16 mm | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
183 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene kabelskega kanala ~ beton C30/37-XC4-XF3, XD1, Cl 02, Dmax=16 mm | m3 | 7 | 0 | 0 | 0
ZIDARSKA DELA
184 | Kompletna izvedba premaza za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton. | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
185 | Dobava in vgradnja PE cevi DN 110 (SIST EN 1401-1), dolžine 50 cm - kot ponikovalnica elektro jaška, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel fi 30-50 mm, dim. 50 cm x 50 cm x 40 cm in v zaščitnem ovoju iz geotekstila - izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. POMEMBNO: Ponikovalnico se za čas gradnje in do predaje objekta v uporabo zatesni z tipskim pokrovom/čepom! | kos | 4 | 0 | 0 | 0
186 | Kompletna izvedba dilatacije pri stikih med novo AB kineto in ostalimi AB elementi, z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 25 cm. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekstrudiran polistiren v globino do 2 cm. Izpraskano rego globine 2 cm je potrebno zapolniti s trajno elastičnim kitom za zunanjo uporabo, ki je odporen na soli. | m | 5 | 0 | 0 | 0
187 | Kompletna izvedba sidranja s sidri iz betonskega jekla razreda B500 B premera 12 mm, dolžine 30 cm, za povezavo stare in nove kinete se izvede tako, da se uvrta luknje v sredino debeline stene in talne plošče obstoječe kinete v globini 15 cm. Sidra se v obstoječ beton lepijo z lepilno maso HILTI HIT-RE 500-SD ali enakovredno, v skladu z navodili proizvajalca tesnilne mase. Teža sider je upoštevana pri postavki armature. | kos | 10 | 0 | 0 | 0
188 | Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi stene kabelske kinete, debeline 20 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in betonsko steno jaška zatesniti z ekspanzijsko (nabrekajočo) malto. Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja neskrčljive, samorazlivne izravnalne cementne malte, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-3, z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda) za izravnavo obstoječih betonskih površin pod ležiščnimi kotniki za pokrove kinet. Malta se vgrajuje v debelinah od 10 mm do 20 mm. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m2 | 4 | 0 | 0 | 0
190 | Črpanje vode iz gradbene jame z motornimi črpalkami v času izvedbe gradbenih del: ~ kapaciteta črpalke nad 15l/s (nad 54m3/h) ~ prečrpavanje vode v za to predvideno začasno jamo (bazen), po končanju del se vodo prečrpa nazaj ~ predvideno je črpanje vode za zagotavljanje suhe gradbene jame do dokončanja del OPOMBA: Količina je ocenjena! | ur | 120 | 0 | 0 | 0
191 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ KV delavec Ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
192 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec Ocena: | ur | 100 | 0 | 0 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju betonska dela.
193 | Opaž roba podložnega betona; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 54 | 0 | 0 | 0
194 | Opaž robov talne plošče kabelske kinete, debeline 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0
195 | Dvostranski opaž sten kabelske kinete; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ notranja površina je vidna. | m2 | 70 | 0 | 0 | 0
196 | Opaž odprtin v stenah kabelske kinete, debeline 20 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ odprtine za instalacije | m2 | 3 | 0 | 0 | 0
POLIESTERSKI POKROVI Z LEŽIŠČI
197 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pravokotnih pokrovov za kabelske kinete iz armiranega poliestra, višine 5,5 cm (npr. MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 52/52C): ~rešetka iz armiranega poliestra višine 52 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 55 mm ~dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 52 mm x 52 mm ~dimenzija sekundarne mreže rešetke 26 mm x 26 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 7 mm spodaj, 8 mm zgoraj ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5kN/m ~širina pokrovov kinete je cca 90 - 100 cm OPOMBA: VSE MERE PREVERITI NA GRADBIŠČU | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
198 | Izdelava, dobava in montaža ležiščnih kotnikov iz nerjavnega jekla za pokrove iz armiranega poliestra, dim. L 100x60x5 mm, skupaj z vsemi potrebnimi deli ter pritrdilnim in veznim materialom. | m | 74 | 0 | 0 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA IZ PEHD CEVI
Kabelske zaščitne PEHD cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24: ~ dvoplastne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450, ~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu izbranega proizvajalca zaščitnih cevi, ~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi zaščitnimi pokrovi, ~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektro montažnih del.
199 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500A in B 500B po SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje (1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve: ~ armatura različnih presekov, ~ preklop palic min. 50*fi, ~ preklop mrež je min. 3 okenca. Količina ocenjena. | kg | 200 | 0 | 0 | 0
200 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton pod betonskimi bloki ~podložni beton C16/20-XC0; Dmax 32 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
201 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,08 do 0,12 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; obbetoniranje kabelskih cevi (nearmirani bloki - posteljica in obbetoniranje) ~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
202 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,20 do 0,30 m3/m2/m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; obbetoniranje kabelskih cevi (armirani bloki): ~beton C 25/30-XC2, Cl 0,2; Dmax 16 mm, ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
203 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm. | m | 33 | 0 | 0 | 0
204 | Opaž robov kabelskih blokov skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža: ~ dvostranski opaž, neviden beton. | m2 | 11 | 0 | 0 | 0
205 | Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih del. | m | 164 | 0 | 0 | 0
206 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku, položenega v zasip nad cevmi. | m | 95 | 0 | 0 | 0
207 | Črpanje vode iz gradbene jame z motornimi črpalkami v času izvedbe gradbenih del: ~ kapaciteta črpalke nad 15l/s (nad 54m3/h) ~ prečrpavanje vode v za to predvideno začasno jamo (bazen), po končanju del se vodo prečrpa nazaj ~ predvideno je črpanje vode za zagotavljanje suhe gradbene jame do dokončanja del OPOMBA: Količina je ocenjena! | ur | 95 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Brežice-Zunanja ureditev
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN
208 | Dobava in polaganje betonskih vrtnih robnikov, velikosti 5/20 cm, v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje ravno. | m | 59 | 0 | 0 | 0
209 | Kompletna izdelava, dobava in polaganje stabilizacijskih rešetk za intervencijske poti (kot npr. sistem Hauraton Recyfix Green Super ali enakovredno), skupaj z gramoznim in peščenim polnilom po sestavi izbranega dobavitelja ter vsemi potrebnim deli in materialom. Rešetke in polnilo se izvede po tipskem sistemu in navodilih izbranega proizvajalca. | m2 | 106 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-Uvodna pojasnila
UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K POPISU:
→ | Vsi odpadki, ki bodo nastali pri gradnji, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo, ki je oddaljena do 20 km.
→ | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v neposredni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu ~ geotehnični nadzor v času izvajanja zemeljskih del in izvedbi zgornjega ustroja na platoju ~ poročila (poročilo o ravnanju z odpadki, ipd), elaborati in vsa zahtevana dokumentacija (npr. DZO-ji), ki je navedena v dokumentaciji za razpis (DZR) tudi v primeru, da niso posebej navedeni v samem popisu del ~ dodatki za morebitne oteževalne okoliščine, kadar niso izrecno navedeni kot ločena postavka v popisu
Dela izvajati skladno z: ~ Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1) ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18) ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
1. | UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
3. | KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem, kar pomeni, da je pred izvedbo potrebno izdelati TEE (tehno-ekonomski) elaborat ter ga predložiti nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija je v celoti sestavni del tega popisa.
4. | TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. | ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. Začasne deponije na objektu niso dovoljene.
6. | POGOJI SOGLASIJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih mnenjedajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje - na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati eventualno izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
7. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz materiala in opreme.
8. | NORMATIVI ZA OBRAČUN: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG (giposs) normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin (v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah)! Za doseganje predpisane kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi GNG splošna določila!
9. | IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
10. | POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja projekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
11. | MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M.
12. | CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti z vodjo projekta oziroma pridobiti potrditev s strani vodje projekta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12.1. | Pomožna in spremljevalna dela so :
12.1.1. | Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
12.1.2. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (dokaj ozko in odprto nezavarovano zemljišče in neposredno bližino prometne ceste) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
12.1.3. | V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
12.1.4. | Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
12.1.5. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
12.1.6. | Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in dolbljenje za kompletno strojno inštalacijo.
13. | Posamezne postavke so iz popisa izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk:
13.1. | ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI:
13.1.1. | Postavitev in odstranitev PVC in polne gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) za celoten čas gradnje.
13.1.2. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča).
13.2. | UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti sledeče kontejnerje za celo obdobje gradnje:
13.2.1. | Kontejner za sestanke, gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo mora biti na gradbišču.
13.2.2. | Prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču in prostor za skladišče; samo, če izvajalec smatra, da je to potrebno.
13.2.3. | Izdelava vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, ki služi tudi potrebam železokrivcev, občasnega skladišča in shranjevanje orodja (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) Opomba: postavitev se izvede samo v primeru, če tako predvideva ponudnikova tehnologija.
13.2.4. | Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu).
13.2.5. | Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke.
13.2.6. | Postavitev zabojnikov za gradbene odpadke (za celo obdobje gradnje)
13.2.7. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev)
13.3. | UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin):
13.3.1. | Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Izvajalec izdela elaborat organizacije gradbišča.
13.3.2. | Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
13.4. | UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah):
13.4.1. | Površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala.
13.5. | NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
13.5.1. | Signalna vrvica: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba.
13.5.2. | Zaščitna ograja: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: višina zgornje prečke 1 m ± 5 cm, prečka v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na strehah, stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več.
13.5.3. | Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),
13.5.4. | Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh,
13.5.5. | Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh; samo v primeru visoke gradnje.
13.5.6. | Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795.
13.6. | UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE NA GRADBIŠČU:
13.6.1. | Ponudnik mora poskrbeti, da bo zadostil potrebam izgradnje predmetnega objekta in ponudnikovi / izvajalčevi tehnologiji in pred pričetkom gradnje z pristojno nadzorno službo Elektro gospodarstva urediti in obnoviti elektro priključek v obstoječem objektu (pred rušenjem), ter ga ustrezno zavarovati in usposobiti na lokaciji skladno z načrtom o ureditvi gradbišča.
13.6.2. | Razdelilne gradbiščne elektroomarice: Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne gradbiščne elektroomarice. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 100 Ω in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost...)
13.6.3. | Kabli: Za razvod električne energije od elektro agregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku.
13.6.4. | Podaljški: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
13.6.5. | Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Podaljški morajo imeti PRCD-S zaščitno stikalo za priklop na javno omrežje ali PRCD-K zaščitno stikalo za priklop na agregat. Zagotoviti zadostno število.
13.7. | DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
13.7.1. | Cevni odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.
13.7.2. | Lahki premični odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
13.7.3. | Lestve: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
13.7.4. | Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno lestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
13.7.5. | Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, z varnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med krakoma.
13.8. | UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM:
13.8.1. | Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število gradbiščnih objektov razen skladišč nevarnih kemikalij.)
13.8.2. | Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje izgorevanje
13.9. | UREDITEV SKLADIŠČ NEVARNIH SNOVI (Če se izvajalec odloči, da bo takšne snovi hranil na delovišču):
13.9.1. | Skladišče tehničnih plinov: Tehnične pline v jeklenkah se skladišči v nadstreških. Nadstrešek se zapre z žično ograjo (mrežo) od vrha do tal in vrati, ki se jih da zakleniti, južno stran pa s polno steno, ki nudi popolno zaščito pred sončnimi žarki. Urejen mora biti tako, da so polne jeklenke ločene od praznih, mesti za njih pa označeni z napisoma »POLNE«, »PRAZNE«. Na mestu za polne jeklenke mora biti omogočena pritrditev jeklenk, ki jih je potrebno po vsakem premiku pritrditi.
13.9.2. | Na vidno mesto se namestijo varnostni znaki: »Eksplozivna snov«,
• »Prepovedano kajenje in kurjenje«
• »Kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«
• gasilni aparat CO2 5 kg
13.9.3. | Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. (določiti število vozičkov)
13.9.4. | Skladišče drugih nevarnih snovi: Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi.
13.9.5. | Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih posod).
13.9.6. | V skladišču mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC S 6.
Opomba: Skladišče mora biti označeno z varnostnim znakom, ki opozarja na nevarnosti skladiščenih nevarnih snovi. Izvedeno mora biti tako, da ga je mogoče zakleniti.
14. | Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno gradbeno parcelo z neposredno okolico.
15. | Izdelava eventualnih začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja posega na gradbeni parceli.
16. | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
17. | Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani izbrane nadzorne službe.
18. | TRANSPORTI IN LOKACIJA: Zaradi montaže posameznih prefabriciranih elementov stolpa: točkovni temelji, okvir stolpa, plošče, dostopne klančine, ipd. se je ponudnik dolžan v času izdelave ponudbe ogledati mikrolokacije in gradbeno parcelo. Ogled je potreben zaradi preverbe možnih dostopov, določitve začasnih mikro lokacij v času montaže prefabrikatov in določitev tehnološkega procesa montaže (transportna sredstva, velikost avtodvigala, dolžina prikolice, ipd...)
19. | TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT: Tehnično-ekonomski elaborat (TEE) je razjasnitveni dokument, v katerem izvajalec točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, modeli in kataloškimi številkami. S TEE, kjer so opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, kataloška imena in številke produktov, izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z zahtevami popisa. Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil: - CE certifikate, - izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih, - druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: proizvajalčev prospekt proizvoda, materiala ali opreme. Izbrani izvajalec mora izdelati TEE v 30 dneh od dneva podpisa pogodbe in ga naročniku predati v potrditev v tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Naročnik je dolžan TEE potrditi v roku 15 dni od prejema. TEE pismeno potrdijo naročnik, odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. V času od podpisa pogodbe do predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom napredovanja del. Dokler investitor, vodja projekta investitorja, vodja projekta in vodja nadzora ne potrdijo TEE, se smatra, da ni veljaven oz. popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje naročnik. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. TEE bo vključen v pogodbo kot njen bistveni element. Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem tehnično-ekonomskem elaboratu.
20. | SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov vodje projekta in vodje nadzora. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita vodje projekta, ter vodja nadzora z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
21. | V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
22. | Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave, ...). Število vzorcev dogovori z vodjo projekta in nadzornikom, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno.
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati eventualno izdelan "Rušitveni načrt" ali "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih mnenjedajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječih konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potrebno že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
→ | FAZNOST RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se izvajajo v eni fazi.
I./1. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
I./2. | Z ruševinami se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 55/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami iste Uredbe in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
I./3. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. Za izmere za rušenja, predelavo in transport posameznih konstrukcij se upošteva prostornina v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu). Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v cenah za enoto mere posameznih pozicij.
I./4. | Delavci na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
I./5. | Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev okolice; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi sosednjih stavb ne smejo poškodovati. V ta namen se pred pričetkom del izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje ter zunanje inštalacije in zaščiti neposredna okolica pred škodljivimi vplivi. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
I./6. | V elaboratu rušitvenih del so prikazane smernice za rušenje objekta in sanacijo. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije, skladen z opisom tega popisa. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.
I./7. | V kolikor se investitor ali vodja nadzora iz finančnih razlogov odloči za uporabo mletih ruševin pri zasipavanju objekta do kote -1,00 m od kote terena in to strokovno upravičenost potrdita tudi geomehanik in statik, se določene ruševine po predelavi - mletju odpeljejo nazaj na delovišče, kjer se ustrezno uporabijo pri gradnjo novega objekta. Predmetni popis to varianto v tej fazi ne upošteva!
II. | ZEMELJSKA DELA:
V času izvajanja izkopa in geomehanskih del mora izvajalec ažurno spremljati dela, ter temu primerno ukrepati v skladu s pravili stroke. Pri posameznih postavkah zemeljskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
II./1. | Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času izvajanja del vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame, zaščite, pilotov, torkreta in robov izkopa: rob gradbene jame mora biti ustrezno zavarovan, gradbena jama se pregleda vsak dan s strani odgovornega vodje del, ki naroči takojšno odstranitev eventualnih nevarnih delov zemljine. Pri izvedbi gradbene jame se varovanja le te ne smejo poškodovati.
II./2. | Ažurno črpanje meteornih voda in eventualnih vdorov podtalnice/zalednih vod iz gradbene jame. Pri izvajanju izkopa je obvezno kontrolirati površino brežine, da ne nastanejo lokalni previsi. Celotna brežina mora biti v predpisanem nagibu. Glede na opravljen ogled in lokacijo objekta bo izkop ne bo posebej zahteven. Brežine začasnih izkopov se v peščenem produ lahko izvajajo v naklonu največ 1:1 oziroma je potrebno izkop varovati. Trajne brežine naj se oblikuje v naklonu največ 2:3 oziroma je potrebno brežine varovati in površinsko zaščititi.
II./3. | Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta ter Geološko geotehničnega elaborata. Robov izkopov se ne sme dodatno obremenjevati. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
II./4. | Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa, eventualne souporabe izkopanega materiala in izdelave zasipov ter nasipov iz mletih ruševin!
II./5. | Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v ceni za E.M. posamezne postavke. Pri obračunu zemeljskih del je upoštevati že izvedene odstranitve zemljine in vkopane odstranjene konstrukcije iz časa izvajanja rušitvenih del!
II./6. | Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v količinah - raščenem stanju - posledično v cenah za enoto mere posameznih pozicij. Dodatno se ga ne priznava, zato ga je zajeti v cenah za enoto mere.
II./7. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
II./8. | Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
II./8.1. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah:
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
II./8.2. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih:
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
II./8.3. | Geosintetične ovire-Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervoarjev in nasipov:
SIST EN 13361:2004
SIST EN 13361:2004/A1:2007
Splošna določila za zemeljska dela :
→ | Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še :
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | pregled bodočih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu in miniranju
• | črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
• | čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del
→ | Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2 m1, kot površinski široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20 cm.
→ | Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav itd., se vkalkulirajo v pripravljalna dela in se ne obračunavajo posebej.
→ | Stroški dovoza, montaža, demontaže in odvozi strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
→ | Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši od m3 izkopa, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem. Za določitev standardne transportne razdalje je merodajna zazidana površina objekta in sicer:
• | do 250 m2 na ravnem: = H do 20 m1
• | do 250 m2 na pobočju: = H do 20 m1 + V 2 m1
• | nad 250 m2 na ravnem: = H nad 20 m1
• | nad 250 m2 na pobočju: = H nad 20 m1 + V 2 m1
→ | VSA ZEMELJSKA DELA Upošteva se kategorizacijo zemljine po IV. knjigi dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje - DDC 2001, IV. knjiga, tabela 2.1 Tabela zemljišč:
Ktg - naziv zemljišča - potrebno orodje - koef. zač. pov. prost.
• | I. Zrahljana zemlja - lopata - 1,15
• | II. Navadna obdelana zemlja - lopata - 1,20
• | III. Neobdelana plodna zemlja - lopata - kramp - 1,25
• | IV. Preper. stena, lapor v razpad - kramp - lomilka - 1,30
• | V. Mehka stena ( lapor-apnenec ) - smodnik - 1,40
III. | BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu S PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo. Pri posameznih postavkah betonskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
III./1. | Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature.
III./2. | Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona.
III./3. | Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
III./4. | Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
III./5. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
III./6. | Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
III./7. | Betonske mešanice morajo biti izdelane v skladu s predpisanimi standardi: SIST EN 206-1. 1, SIST EN 206, preglednico N.1 standarda SIST 1026:2007, EN 12620:2000.
III./8. | Pred izvedbo se je v skladu s pravili stroke in potrjenim projektom betona z nadzorno službo posvetovati o načinu vgrajevanja, kot je to označeno po posameznih poslankah:
III./8.1. | č - črpnim (ali aeriran) beton dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; strojno vgrajevanje ali delno ročno vgrajevanje
III./8.2. | k - beton dobavljen Frco delovišče s kamionom kiperjem (kipni/kibelni beton), vgrajen ročno s premeti ali preko prekladalnega silosa in žerjava
III./8.3. | ž, M - črpnim beton (ali aeriran) dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; ročno ali delno ročno vgrajevanje s pomočjo prekladalnega silosa in žerjava
III./9. | Pri izvajanju železokrivskih del se uporablja armatura, predpisana s projektom gradbenih konstrukcij: Za armaturne mreže - jeklo trdnostnega razreda S500,; za rebraste armaturne palice jeklo trdnostnega razreda S500. na splošno velja, da morajo biti trdnostne, deformabilnostne in mehanske lastnosti jekla S500 v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1:2005.
III./10. | Vse vidne armirano betonske konstrukcije morajo biti izdelane v kvaliteti vidnega betona in imeti popolne 90˚ ali 45˚ stopinjske robove. Pri posameznih postavkah v popisu so v oklepajih podani podatki o zahtevani betonski mešanici v sledečem zaporedju: tlačna trdnost - razred izpostavljenosti - kloridi - maksimalno zrno. V zahtevah so podane tudi zaščitne plasti: zgoraj - spodaj - bočno.
III./11. | ZAHTEVE ZA VIDNI BETON
III./11.1. | Osnovna zahteva je, da so elementi izdelani iz vidnega betona bele barve. V tem dokumentu so podane osnovne smernice za izdelavo elementov kot izhodišče za nadaljnje delo.
III./11.2. | Beton je bele barve. Za njegovo pripravo se bo uporabljal beli cement izbrane vrste in izvora. Predlaga se beli cement proizvajalca kot npr. KEMA Puconci. Vse ostale komponente in njihove količine se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov, pri čemer se bo upošteval njihov vpliv na:
III./11.2.1. | barvo betona in na zahteve za vidni beton,
III./11.2.2. | obdelovalnost svežega betona (samo-zgoščevalni beton) in
III./11.2.3. | lastnosti strjenega betona (tlačno trdnost, geološko obnašanje).
III./11.3. | Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). Zato mora imeti tako konsistenčno stopnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in odvajanja odvečne vode (krvavenja). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov, oziroma začetnih tipskih preiskav.
III./11.4. | 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
III./13.5. | Konstrukcijski elementi predmetnega objekta morajo izpolnjevati naslednje zahteve, ki veljajo za razred vidne površine betona VB 3:
III./12. | Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
III./12.1. | Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2011
III./12.2. | Cement:- Sestave, zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo
SIST EN 14216:2004
Kalcijev aluminatni cement-Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 14647:2005
SIST EN 14647.2005/AC:2007
III./12.3. | Supersulfatni cement-sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 15743:2010
III./12.4. | Agregati za beton
SIST EN 12620:2002+A1:2008
III./12.5. | Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
III./12.6. | Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki)
III./12.7. | Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
III./12.8. | Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
III./12.9. | Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna-definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
III./12.10. | Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča
SIST EN 1337-5:2005
III./12.11. | Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča
SIST EN 1337-6:2004
III./12.12. | Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča
SIST EN 1337-7:2004
III./12.13. | Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije
SIST EN 1337-8:2008
III./12.14. | Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
III./12.15. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-2:2009+A1:2012
III./12.16. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-5:2008
III./12.17. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
III./12.18. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
III./12.19. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
III./12.20. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
III./12.21. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
III./12.22. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
III./12.23. | Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005+A1:2009
III./12.24. | Montažni betonski izdelki
SIST EN 14843:2007
Splošna določila za betonska dela :
→ | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi (SIST)
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• | dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu,
• | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
• | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu,
• | manjša popravila opažev pri betoniranju;
• | vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem,
• | čiščenje prostorov in delavnih naprav po dovršenem delu,
• | zaščita in močenje betona,
→ | Naprava in odstranitev opažev, podpor, transportnih in drugih odrov, potrebnih pri vgrajevanju betona ter priprava in polaganje betonskega železa, niso vključeni v standardih za betonska dela. Ta dela se obračunavajo posebej.
→ | Vgrajevanje betona
→ | Splošni pogoji:
• | Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena;
• | Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona;
• | Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona;
• | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del;
• | Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
→ | Opis dela :
• | Ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka;
• | Naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave;
• | Prenos betona do mesta vgraditve;
• | Vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za betonska dela
→ | Obračun :
• | vgrajevanje se obračuna v m3 vgrajenega betona:
→ | Betonsko železo :
→ | Splošni pogoji :
• | betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu.
• | Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu
→ | Standardi razlikujejo tri vrste armature:
• | enostavna armatura: to je enojna armatura čez eno polje nosilec, plošče in stropove, armatura temeljev, zidov, zidnih vezi, navadno armiranih stebrov in podobno.
• | srednje zahtevna armatura : to je armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, dvojna armatura čez eno polje, armatura kontinuiranih temeljev, nosilcev in preklad nepravilnih oblik, ločenih zidov, bunkerjev in protiletalskih zaklonišč, stebrov za daljnovode, navadnih okvirjev in podobno.
• | zahtevna armatura : to je dvojna armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, armatura poševnih okvirov, zavitih stopnic brez stebra v sredini, kupol, lupin in podobno.
→ | Opis dela :
• | ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
• | prenos armature do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za betonska dela
IV. | ZIDARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Čiščenje prostorov, objekta, opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. Pri posameznih postavkah zidarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IV./1. | Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov ; delovne stike in dilatacije. - Dilatacijska polja zunanjih in notranjih estrihov so velikosti 20-25 m2 in jih je potrebno uskladiti s potekom fug finalnega tlaka.
IV./2. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
IV./3. | Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa.
IV./4. | V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija , estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
IV./5. | Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih (če ni s popisom in projektom drugače predvideno). Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko zaribanim ometom, kar se upošteva pri obračunu.
IV./6. | Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
IV./7. | Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni.
IV./8. | Cevi za prezračevanje so predmet popisa strojnih inštalacij.
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
IV./10.1. | Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2011
IV./10.2. | Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2010
IV./10.3. | Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-6:2011
IV./10.4. | Montažni betonski izdelki-Normalni in lahki betonski bloki-Značilnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15435:2008
IV./10.5. | Montažni betonski bloki-Betonski bloki iz lesenih drobcev-Lastnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15498:2008
IV./10.6. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2013
IV./10.7. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2013
IV./10.8. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2013
IV./10.9. | Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji ometi
SIST EN 998-1:2010
IV./10.10. | Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2010
IV./10.11. | Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
SIST EN 13139:2002/AC:2004
IV./10.12. | Lahki agregati -1.del:Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
IV./10.13. | Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
IV./10.14. | Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
IV./10.15. | Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
IV./10.16. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-3:2009+A1:2012
IV./10.17. | Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
IV./10.18. | Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2008
IV./10.19. | Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
IV./10.20. | Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
IV./10.21. | Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit in magnezijev klorid – 1.del: definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
IV./10.22. | Estrihi – Materiali za estrihe- Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
IV./10.23. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
IV./10.24. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
IV./10.25. | Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
IV./10.26. | Mavčni bloki -Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12859:2011
IV./10.27. | Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca-Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12860:2002
SIST EN 12860:2002/AC:2004
IV./10.28. | Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednotenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
Izolacije
IV./10.29. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2013
IV./10.30. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 14303:2010+A1:2013
IV./10.31. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW)-1.del:Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14064-1:2010
IV./10.32. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15599-1:2011
IV./10.33. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15600-1:2011
IV./10.34. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2013
IV./10.35. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2013
IV./10.36. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
IV./10.37. | SIST EN 13165:2013
IV./10.38. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo
SIST EN 14315-1:2013
IV./10.39. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo
SIST EN 14318-1:2013
IV./10.40. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2013
IV./10.41. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2013
IV./10.42. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2013
IV./10.43. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2013
IV./10.44. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2013
IV./10.45. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2013
VI./10.46. | Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2008
IV./10.47. | Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte (DEA) – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA)
SIST EN 15732:2013
IV./10.48. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) in vermikulita (EV) - Specifikacija
SIST EN 15501:2013
IV./10.49. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
IV./10.50. | Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
IV./10.51. | Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) – Specifikacija
SIST EN 14933:2007
IV./10.52. | Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 14934:2008
IV./10.53. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija
SIST EN 16069:2013
IV./10.54. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2012
IV./10.55. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
IV./10.56. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
IV./10.57. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2013
IV./10.58. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2012
IV./10.55. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
IV./10.56. | Sistemi za kontrolo tesnosti – 1.del: Splošna načela
SIST EN 13160-1:2003
IV./10.57. | Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri
SIST EN 14023:2010
Splošna določila za zidarska dela :
→ | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in sl. standardov.
→ | Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1
• prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu
• čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
→ | Za višino prostorov nad 4 m se postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov obračunajo posebej.
• | Naprava in odstranitev nepremičnih odrov, stopnišč, transportnih in lovilnih odrov se obračunajo posebej.
• | Zidarska dela obrtnikom in instaliranjem ter vzidave se upoštevajo pri standardih za obrtniška in instalaterska dela.
• | Zidanje z opeko :
→ | Splošni pogoji:
→ | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža;
→ | Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
• | Opis dela :
• zastavljanje zidov;
• naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte;
• prenos materiala do mesta vgraditve;
• zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu;
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela.
Obračun :
Zidanje z opeko se obračunava po dejansko izvršenih količinah, po opisu in enoti mere v posameznem standardu.
Odprtine za okna in vrata se odbijajo po zidarskih merah iz načrta.
→ | Ometi
→ | Splošni pogoji :
• | Vse omete površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.
• | Kvaliteta malte mora ustrezati določilom standardov.
→ | Opis dela:
• naprava vodil
• naprava malt s prenosi do mesta vgraditve
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava ometa po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za zidarska dela
Obračun pri širini špalete do 20 cm :
• odprtine do 3 m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunavajo posebej
• pri odprtinah 3-5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se ne obračunavajo posebej
• pri odprtinah nad 5 m2 se odbijajo odprtine nad 3 m2 in špalete se obračunavajo posebej
• | Če so špalete širše od 20 cm, se v vseh primerih širine nad 20 cm obračunava posebej, odprtine pa se odbijajo na isti način , kot pri odprtinah s špaletami do 20 cm.
→ | Izolacije :
→ | Splošni pogoji :
• vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov /SIST/EN
• po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini:
• stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2
• stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom / prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela :
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Razna zidarska dela :
→ | Splošni pogoji :
• razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih
• kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela :
• naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Splošna določila za fasaderska dela :
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativov v skladu z obveznimi standardi.
• | Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih obveznih standardov.
• | Standardi za fasaderska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu in še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se obračunavata posebej.
→ | Omet fasade:
→ | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade :
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
→ | Opis dela :
• čiščenje reg in močenje površine zidu
• naprava vodil, napravo malt in prenose materiala do mesta vgraditve
• ometavanje po opisu v posamezni postavki
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za fasaderska dela
VV | TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih. Pri posameznih postavkah tesarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
V./1. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
V./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
V./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
V./4. | Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana.
V./5. | Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
V./6. | Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana. (plošče, stene in stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja ± 3 mm! V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
V./7. | V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaženje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
V./8. | Odri:
V./8.1. | Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
V./8.2. | Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
V./8.3. | Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
V./8.4 . | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
V./8.3. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V./8.4. | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
V./8.5. | Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
Splošna določila za tesarska dela :
• | Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Les za ta dela mora v pogledu dimenzij in kvalitete ustrezati določilom obveznih standardov. Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
• snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
• postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 potrebnih za napravo tesarskih del;
• zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
• | Naprava in odstranitev morebitnih nepremičnih odrov, potrebnih za napravo tesarskih del na višini, se obračunavata posebej.
• | Opaži :
• | Splošni pogoji:
• | Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezani tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
• | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
• | Opis dela :
• naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve
• podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev
• razopaženje
• ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za tesarska dela
Obračun :
• | Opaž temeljev, zidov, stebrov, nosilcev, preklad plošč in obokov ter vencev nad 80 cm širine se obračunava po m2 notranje površine, tj.. razvite vidne površine izdelanih konstrukcij. Opaž vezi se obračunava v m1 horizontalne projekcije vezi, merjena vsaka vidna stran posebej.
• | Opaž vencev širine do 80 cm se obračunava v m1 horizontalne projekcije merjene po zunanjem robu konstrukcije.
• | Opaž stopniščnih ram, podestov in klančin se obračunava po m2 opažne površine vključno z zrcalno in čelno ploskvijo.
• | Odri :
• | Splošni pogoji:
• material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti
• pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strok. oseba
• premični odri višine do 2 m1 so vključeni v standardih ostalih gradbenih del in se ne obračunavajo posebej
• | Obračun :
• | Fasadni odri se obračunavajo po m2 vertikalne projekcije merjeno po zunanjem robu nosilnih stebrov (zidov) in 1,00 m1 nad najvišjim podom,
• odstranitev odrov, žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah se ne obračunava posebej.
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Opis dela :
• naprava odrov po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• naprava predpisanih ograj, sidranja in pritrditev
• odstranitev odrov , ruvanje žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Lesene konstrukcije :
• | Splošni pogoji :
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu. Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
• | Opis dela:
• naprava poda za risanje profilov na podu
• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
•vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
→ | Obračun :
• | Polaganje lesenih stropnikov in opaži lesenih stropnih konstrukcij se obračunavajo v m2 površine stropa, merjeno med nosilnimi zidovi. Leseni podi se obračunavajo v m2 izvršenega poda.
• | Lesene strešne konstrukcije se obračunavajo po m2 horizontalne projekcije strehe. Za 1,00 m1 grebena ali žlote ( brez slemena )merjenega v horizontalni projekciji se doda 0,50 m2 strehe, odprtine za strešna okna , oz. površine do 4 m2 se ne odbijajo.
• | Letvanje strehe in strešni opaži se obračunavajo v m2 poševne projekcije strehe.
• | Ostale lesene konstrukcije se merijo in obračunavajo v posameznem standardu.
VI. | KANALIZACIJA IN DRENAŽA:
→ | OPOMBA: Podometni H in V razvodi meteorne in fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. V sledečem poglavju je zajeta samo meteorna in fekalna kanalizacija - talni in stropni razvodi ter odvodi v notranjosti po spodnji etaži do priključnega jaška ali cevi izven objekta v zunanji ureditvi in podtlačni odtočni sistem; skratka dela, katere izvajajo delavci gradbene ali obrtne stroke. Instalacijski razvodi, katere izvajajo instalaterji, so zajeti v popisu strojnih instalacij. Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VI./1. | Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
VI./2. | Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
VI./3. | Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana.
VI./4. | Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij, razen tistih segmentov, ki so vrisani v načrtu arhitekture: "tloris temeljev in kanalizacije".
VI./5. | Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
VI./6. | Eventualna montaža kolen ali posameznih reducirk ter odcepov se obračuna kot ekvivalent - 0,5 m1 položene cevi, če ni v popisu drugače opredeljeno. Posamezni preboji in prehodi skozi posamezne AB konstrukcije so obdelani v zidarskih in tesarskih delih.
VI./7. | Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne obloge se montirajo tik pred izdelavo estrihov, zato so obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih del.
VI./8. | PVC Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po standardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 (temenska togost 8kN/m2) ali SN-4 (temenska togost 4kN/m2) ravnijo hrupnosti 6 dB (A) pri pretoku 2 l/s, odporni na vročo vodo, v skladu z normo DIN 1986 (območje uporabe od 0° do 95°C; primerni za odpadne vode s pH vrednostjo med 2 in 12 in do temperature 45°C; skupaj z vsemi pomožnimi deli in materialom ter stičenjem na osnovni sistem.
Splošna določila za kanalizacijo:
→ | Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer :
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
• | niveliranje in postavljanje profilov
• | dodajanje materiala in orodja
• | čiščenje po dovršenem delu
→ | OPOMBA : vsa potrebna zemeljska dela se izvedejo in obračunajo po standardih za zemeljska dela !
→ | Opis dela :
• | naprava malte
• | polaganje kanalizacijskih cevi
• | prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela
→ | Obračun :
• | polaganje cevi se obračunava po m1 položene cevi
• | naprava jaškov vseh vrst je opisana detajlno in se obračunava v kompletni izvedbi po komadih.
VIII. | STAVBNO POHIŠTVO:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju in montaži stavbnega pohištva je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VIII./1. | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za snemanje predizmer na objektu, za izdelavo delavniških načrtov ter eventualno potrebnih detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
VIII./2. | Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih in montažnih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
VIII./3. | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
VIII./4. | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
VIII./5. | Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve rolojev - senčil - "roll screen" in komarnikov. Opisi sistemov morajo biti usklajeni z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken in posamezne kosovnice.
VIII./6. | Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve senčil in komarnikov. Pred izdelavo projektant ali nadzor pismeno obvezno potrdi način izvedbe in detajle! Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
VIII./7. | Izvedba posameznih sistemov oken in vrat ter drugega stavbnega pohištva mora biti usklajena z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken, posameznih kosovnic in potrjenih delavniških načrtih. Pri izdelavi stavbnega pohištva in pri montaži oken je upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje.
VIII./7.1. | Notranje predelne steklene stene: izdelane iz izolativnega stekla v kombinaciji lesa poljubnega proizvajalca, ki pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte, preveriti smer odpiranja vrat in skladno s tehnologijo izdelane stene po predhodni pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
VIII./7.2. | Zunanje stavbno pohištvo - vrata in okna so obdelana po detajlih shem vrat iz PZI projekta. Okna in vrata po fasadi so sestavni del fasade in so obdelana v poglavju Fasaderska dela, v kolikor niso obdelan v tem poglavju. Izbrani proizvajalec pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte in skladno s tehnologijo. Izdelane sisteme po pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
VIII./7.3. | Notranje stavbno pohištvo je izdelano v kombinaciji lesa, stekla in kovinskih podbojev po meri ali v tipih/artiklih poljubnega proizvajalca. Pred izdelavo projektant pismeno obvezno potrdi način izvedbe, tipe izbranih vrat, vse vzorce, kljuke in detajle! Vsi alu in jekleni izdelki so izdelani iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete po izbiri projektanta, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
VIII./8. | Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih.
VIII./9. | Vrata in določene ključavnice pri stavbnem pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
VIII./10. | Tehnične osnove stavbnega pohištva:
VIII./10.1. | Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno konstrukcijo ter posameznim okvirjem in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam, zahtevam zrakotesnosti in pogojem za uspešno izvedbo končnega Blow-Up testa. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnjenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
VIII./10.2. | Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, UV obstojnimi tesnilnimi zrakotesnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti po od proizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati. Končni produkt mora uspešno prestati test zrakotesnosti.
VIII./10.3. | Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse priključke na gradbeno konstrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven. Navzven odprte utore za odvajanje vode je potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami.
VIII./10.4. | Prašno barvanje: Pri barvanju alu površin stavbnega pohištva je potrebno upoštevati debelino sloja 65+/-15 mµ za osnovne sloje. Dodatne sloje je potrebno nanesti prekrivno. Za kalkulacijo veljajo v popisu del navedeni barvni toni in stopnje leska. Barvne vzorce je na zahtevo potrebno predložiti nadzoru, investitorju; predhodno jih pisno potrdi projektant! Predviden barvni ton - poslovni del: barva silver metalic (RAL 9006); skladiščni del: RAL 9006
VIII./10.5. | Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
VIII./10.6. | Zaščita pred strelo: Izpolnjevati je potrebno zahteve za zaščito pred strelo, kar dobavitelj in izvajalec dokažeta z ustreznimi zakonsko predpisanimi izjavami, certifikati in meritvami. (samo v primeru kovinskega stavbnega pohištva)
VIII./10.7. | Dokazila in atesti: Za vse vgrajene materiale je potrebno še pred samo izvedbo na zahtevo nadzora dostaviti ateste o kvaliteti, izjave o lastnostih vgrajenih materialov in potrebne meritve po končanih delih s posebnim povbdarkom na uspešnem testu zrakotesnosti.
VIII./10.8. | Okovje za odpiranje po vertikalni in horizontalni osi: Skriti položaj (pri alu), s škarjastim krmilom, dolžina prilagojena potrebi širine krila, kompletno s kotnim kipnim in škarjastim ležajem, kotno napravo za preusmerjanje z zaščito pri napačni uporabi in proti vlomu, zapah zgoraj in spodaj skupaj z naletno zaščito, enoročna uporaba s komornim gonilom z zaskočišči v odprtih položajih, zakrito postavljen energijsko izčrpalen omejevalnik odpiranja do max. 90° odpiralnega kota, z blažilnikom zasuka preko celotne odprtine v ovalni obliki prečnega prereza. Okenska kljuka: okenska kljuka po izboru projektanta.
VIII./10.9. | Za vse stekla izdela izvajalec- ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč svoje tipske konstrukcijske rešitve in predvsem EN norme za stekla.
VIII./11. | ZAHTEVANA ZVOČNA ZAŠČITA: za stavbno pohištvo se zahteva zasteklitev z zvočno izolativnostjo R'w = min. 34 dB;
VIII./12. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi. Za izvedbo so merodajni detajli iz PZI načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
VIII./13. | Pri izdelavi ponudbe in kasneje izdelavi delavniških načrtov vrat, se mora ponudnik/izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti)
VIII./14. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
VIII./15. | okna in vrata
VIII./15.1. | Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
panic kljuke
VIII./15.2. | Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2008
požarna vrata okovje
VIII./15.3. | Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:2008
VIII./15.4 | Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006
VIII./15.5. | Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006
VIII./15.6. | Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
okovje
VIII./15.7. | Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
VIII./15.8. | Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
VIII./15.9. | Stavbno okovje - ključavnice in zapahi- elektromehanske ključavnice in zaporne plošče- zahteve in preizkusne metode
SIST EN 14846:2009
industrijska vrata
VIII./15.10. | Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
stekla
VIII./15.11. | Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
VIII./15.12. | Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
VIII./15.13. | Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
VIII./15.14. | Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
VIII./15.15. | Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
VIII./15.16. | Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
VIII./15.17. | Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
VIII./15.18. | Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
VIII./15.19. | Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
VIII./15.20. | Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
VIII./15.21. | Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
VIII./15.22. | Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
VIII./15.23. | Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005+A2:2010
VIII./15.24. | Vsa stekla morajo biti v skladu z določili tehničnih smernic TRAV, Tehničnega pravilnika za uporabo zasteklitev, ki varujejo pred padcem v globino.
izdelki iz stekla
VIII./15.25. | Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13026-2:2008
VIII./15.26. | Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
svetlobniki in kupole
VIII./15.27. | Strešne kritine – zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14963:2007
VIII./15.28. | Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
VIII./15.29. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
VIII./15.30. | Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
VIII./15.31. | Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
● | Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
Splošna določila za steklena vrata in stene:
→ | Ob izdelavi delavniške dokumentacije stavbnega pohištva vezano na VARNOSTNE ZASTEKLITVE je upoštevati določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99):
● | stekla za pasivno varnost so zasteklitve tistih delov zgradb, kjer bi lahko kosi stekla ob lomu poškodovali ljudi in kjer bi ob lomu stekla obstajala nevarnost padca v globino,
● | po DIN 58 125 so varnostna stekla samo tista stekla, ki pri lomu zaradi prekoračitve udarne ali upogibne trdnosti ne razpadejo na koničaste delce z ostrimi robovi,
● | kriterije za varnostno steklo izpolnjuje samo kaljeno in lepljeno steklo ter stekleni zidaki, varnostno steklo pa je lahko tudi navadno steklo, če je prevlečeno z ustrezno folijo,
● | delno kaljeno (TVG) steklo po SIST EN 1863 lahko uvrščamo med varnostna stekla le v primerih, ko dve takšni stekli sestavljata lepljeno (VSG) steklo po SIST EN 12543,
● | VSG stekla za nadglavne zasteklitve morajo imeti simetrično sestavo, uporabljena mora biti dvojna folija deb. 0,76 mm,
→ | Zasteklitve, ki segajo do tal, morajo biti vsaj do višine 2 m izdelane iz varnostnega stekla,
● | steklena vrata in druge zastekljene površine, ki so nameščene v bližini delovnih mest in prometnih poti, morajo biti vidno označene tako, da so zlahka prepoznavne (40. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur.l.RS št. 89/99). To je doseči z:
● | namestitvijo prečnika, namestitvijo parapeta, vidnimi označbami,
● | vsako kaljeno steklo (ESG) po SIST EN 12150 mora imeti viden in trajen odtis, iz katerega je razvidno, da je to varnostno steklo,
● | vsako delno kaljeno (TVG) steklo mora imeti trajno oznako »SIST EN 1863 – TVG«. Skladno s standardom SIST EN 1863 mora biti ta trajna oznaka čitljiva v vgrajenem stanju.
IIX. | KERAMIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IIX./1. | 1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
IIXI./2. | 2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami .
IIX./3. | 3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se odbijejo nad 1m2.
IIX./4. | 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic) vsaj 6 mm , oziroma: širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
IIX./5. | 5. Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
IIX./6. | 6. Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog: ¨ Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v objektih javnega značaja. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Splošna določila za keramičarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
• Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ | Standardizirani opisi del za keramičarska dela vsebujejo :
- izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
→ | Opis storitve kooperanta /obrtnika/ : Storitve kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :
• | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt ali lepila
• | delo v delavnici in na objektu z dajatvami
• | prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
• | čiščenje izdelkov po izvršenem delu
• | zaključno čiščenje keramičarskih del in izdelkov pred oddajo objekta
→ | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za morebitne pomisleke glede pravilnosti izvedbe je opozoriti vodstvo gradbišča. Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant
IX. | SUHOMONTAŽNA DELA - MONTAŽNE STENE IN STROPOVI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema.
→ | SPLOŠNA DOLOČILA: V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov! Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IX./1. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
IX./2. | Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
IX./3. | Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
IX./4. | Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh ponujenih sistemov.
IX./5. | Dogovorjeni standard: Kot pogodbeni standard je dogovorjen avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno.
IX./6. | Višine sten: Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,20 m, ob upoštevanju morebitnih konstruktivnih dodatnih ukrepov. Za težavnost nad 3,20 m se obračuna doplačilo.
IX./7. | Stenska konstrukcija iz kovinskih stojk: Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive. Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Podkonstrukcija stropnih oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm.
IX./8. | Okrajšava CW: Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
IX./9. | Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
IX./10. | Izolacijski sloj: Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni stenskih in stropnih sistemov vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne kamene volne poljubnega proizvajalca, npr.: Termo Tervol DP-5.
IX./11. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
IX./12. | Zvočna zaščita: Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1. Zahtevana zračna zvočna zaščita v zgradbi se dokaže z merjenjem na gradbišču, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 8115-4. Merjenje se zaračuna posebej.
IX./13. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca.
IX./14. | Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
IX./15. | Način obračunavanja: Obračun izrezov: Izrezi v ploščah vključno z zapiranjem instalacijskih in vgradnih delov, ki so zmontirani pred montažo obloge, se ne zaračunajo posebej, v kolikor zanje ni potrebna ojačitev konstrukcije. Delovna prekinitev: Delovne prekinitve za instalacijska dela po oblaganju ene strani so vključena v osnovno ceno. Obračun odprtin: Izdelava robov pri odprtinah za podboje, okvirje in okenske špalete do velikosti odprtine 2,5 m2 se ne obračuna posebej, zato se odprtina ne odbije. Pri velikosti odprtine nad 2,5 m2 se odprtina odbije, izdelava roba odprtine pa posebej obračuna. Prestavitev podbojev ali okvirjev ali izdelava okenskih špalet z mavčnimi ploščami se zaračuna posebej.
IX./16. | Impregnirane plošče: Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče so navedene pod dodatnimi storitvami.
IX./17. | Premazi: Pri premazih je treba v osnovi upoštevati določila avstrijskih standardov ÖNORM B 2230-2, ÖNORM B 2223 in ÖNORM B 2207. Premazna sredstva se morajo glede vrste in sestave ujemati z vsakokratnim namenom uporabe in morajo biti med seboj usklajena. Za podlage iz mavčnokartonskih plošč premazna sredstva na osnovi apna, vodnega stekla in silikata niso primerna. Pri disperzijskih silikatnih barvah je treba upoštevati nasvete proizvajalca sredstva. Pri mavčnokartonskih površinah, ki so dalj časa nezaščiteno izpostavljene učinkovanju svetlobe se lahko pojavi porumenelost, zato je pred nanosom premaza priporočljiv poizkusni premaz preko več plošč vključno z zafugiranimi mesti. Nanos zapornega sredstva, ki naj bi preprečil učinkovanje s podlage na nanešeni premaz, je upoštevan pri pleskarskih delih.
IX./18. | Odri: V osnovni ceni je vkalkuliran delovni oder do delovne višine 3,2 m. Delovna višina se meri od zgornjega roba tal do spodnjega roba tistega dela stropa, na katerega je pritrjena podkonstrukcija (obešala) stropa. Če ni drugače navedeno, je pri poševnih površinah vkalkuliran v osnovni ceni nagib (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) do 5 %.
IX./19. | Podkonstrukcija oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm. Višina obešanja: Obešalna višina do 50 cm je vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba gotovega obešenega stropa.
IX./20. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive!
IX./21. | Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
IX./21. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz predpisanih standardov in zahtev po Študiji požarne varnosti.
IX./22. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni slovenski standardi, poleg teh pa sekundarno tudi avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
IX./23. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
IX./24. | Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005+A1:2009
IX./24.1. | Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
IX./24.2. | Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
IX./24.3. | Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
IX./24.4. | Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken
SIST EN 15283-1:2008+A1:2009
IX./24.5. | Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Mavčne plošče z vlakni
SIST EN 15283-2:2008+A1:2009
IX./24.6. | Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
IX./24.7. | Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
IX./24.8. | Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
IX./24.9. | Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
IX./24.10. | Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
IX./24.11. | Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14353:2008+A1:2010
IX./24.12. | Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
IX./24.13. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
IX./24.14. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-1:2005
IX./24.15. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
IX./24.16. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za suhomontaža dela:
→ | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
→ | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
→ | Delo obrtnika obsega:
● | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
● | prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
● | čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
● | nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
● | čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
● | vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
● | vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
● | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
→ | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
→ | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
→ | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
→ | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
→ | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
→ | Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
→ | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
→ | Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec za tovrstna dela.
X. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
X./1. | Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
X./2. | Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
X./3. | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
X./4. | Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
X./5. | V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd…
X./6. | Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezati sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost).
X./7. | PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanosom izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo. Novozgrajene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista – brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.
X./8. | Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
X./9. | VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem. brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
X./10. | NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
X./11. | Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče
SIST EN 15102:2008+A1:2011
X./11.1. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
X./11.2. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-1:2005
X./11.3. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
X./11.4. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za slikopleskarska dela:
• | Splošni pogoji:
Slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta
dela. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom standardov.
• | Slikopleskarska dela obsegajo :
pleskarska dela
slikarska dela
tapetarska dela /lepljenje zidnih tapet/
• | Standardi za slikopleskarska dela vsebujejo:
izvršitev kooperantske /obrtniške/ usluge po opisu v posamezni postavki /standardi/
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu, če je potrebna
druge manipulativne stroške
• | Za izvršitev slikopleskarskih del se mora kooperant /obrtnik/ posluževati lastnih odrov ali lestev. V primeru, da to ni mogoče, se to obračunava posebej.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino
priprava in mešanje barv, lepila itd.
snemanje okenskih in vratnih kril pred obdelavo in ponovno obešanje po končano obdelavi
čiščenje izdelka pred obdelavo
nanašanje osnovnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
nanašanje končnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
očiščenje onesnaženih delov objekta ali zgradbe
• | Zidarska /težaška/ pomoč obrtnikom /kooperantom/:
delo na višini do 4 m1 je smatrati kot normalno
delo na višini nad 4 m1 se opravlja na odrih, katere je kalkulirati posebej
• | Obračun del :
slikarska dela se obračunavajo po m2 dejansko izvršene površine
venci, izpadi in poglobitve se obračunavajo po razviti površini
odprtine velikosti do 3,00 m2 se ne odbijajo in špalete se ne obračunavajo
odprtine velikosti nad 3,00 m2 se odbijajo, površine nad 3, 00 m2 in špalete se obračunavajo
v prostorih kjer je podstavek iz drugega materiala ( umetni kamen, keramična obloga, oplesk) se višini slikarije doda 20 % višine podstavka
za obračun pleskanja oken merimo le ta na notranji strani ometa ali škatle za senčila.
V obračunu so zajeta krila, okvir in police širine do 15 cm.
Dobljeno osnovno kvadraturo pomnožimo s sledečimi koeficienti :
- enojna okna 1,45
- vezana okna 2,40
- dvojna okna 2,90
Vrata se merijo od ometa do ometa ( vključno z oblogo ) vsako stran posebej, temu pa se doda še razvita širina okvirja
zastekljene izložbene stene se merijo od ometa do ometa, vsaka stran posebej, dobljeno površino množimo s sledečimi koeficienti :
- za površine stekla do 3,00 m2 0,45
- za površine stekla do 5,00 m2 0,30
- za površine stekla nad 5,00 m2 0,25
XI. | FASADERSKA DELA:
→ | OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. Pri posameznih postavkah fasaderskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XI.1. | Pri izvajanju fasaderskih del je striktno upoštevati navodila izbranih proizvajalcev fasadnih elementov, njihove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo proizvajalčevi parametri in zakonsko predpisani standardi.
XI.2. | Izvajalec fasaderskih del pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
XI.3. | Izolacija tankoslojne fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, pritrjevanje ograj na obrobnih pločevinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo tankoslojnih fasadnih ometov in barvo celotnih fasadnih oblog določi in pred izvedbo pismeno potrdi projektant.
XI.4. | Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Pri prezračevani fasadni oblogi se odprtine nad 1m2 odbijejo v celoti, špalete in police se obračunajo posebej. Pri tankoslojni fasadi veljajo za obračun normativi GNG za fasaderska dela.
XI.5. | V fasaderskih delih so zajeta samo dela, katera opravljajo posamezni fasaderji in dela, ki obenem pogojujejo predpisano kvaliteto zaradi izvedbe same: končni sloji fasadnih oblog s pripadajočimi nosilnimi sekundarnimi pod konstrukcijami in površinske obloge; Nosilne podloge (zidovi, montažni zidovi, jeklene primarne konstrukcije, lesene primarne konstrukcije, itd.) so predmet drugih postavk tega popisa.
XI.6. | Fasaderji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.)
XI.7. | OBRAČUN FASADE: Obračun po m2 razvite površine; pri čemer se pri kontaktni fasadi z apnenim ometom vse odprtine nad 1 m2 odbijejo v celoti, vse špalete se obračunajo posebej.
XI.8. | SPLOŠNA DOLOČILA: V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant. Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
XI.9. | Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto vgradnje. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 12467 Vlakno-cementne ravne plošče - STS ali ETA Fasadna sidra - STS ali ETA Betonska sidra - STS Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Opomba: Vse standarde za toplotne izolacije gledati standarde vpisane pri zidarskih delih pod izolacije! Vse standarde za stekla gledati pri oknih, vratih!
XI.12. | Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
XI.13. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XI.14. | Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
XI.15. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
XI.16. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
XI.17. | Obešene fasade- Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
XI.18. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
XI.19. | Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2013
XI.20. | Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OPOMBA: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
XI.21. | Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
XI.22. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Zunanji omet
SIST EN 13568-2:2005
XI.23. | Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 1.del: Tesnilne mase za fasade
SIST EN 15651-1:2013
XI.24. | Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
XI.25. | Prosojne ploščate večslojne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 16153:2013
Splošna določila za fasaderska dela: (delno povzeto po pogojih ZVKDS RC - Restavratorski center)
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali, ki so potrebni za izvedbo fasade (izolacije, lepila, armatura, malte za temeljni, osnovni in finalni žlahtni nanosi, sidra, ….) morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Vse površine morajo biti izdelane popolnoma ravno, vertikalno, kjer je potrebno pa horizontalno, poševno ali zaobljeno. Osnovni nanos fasadnega ometa mora dobro nalegati na podlago, zaključni žlahtni omet mora dobro vezati na temeljni nanos.
• | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade:
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada : odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
• | Posebna opozorila pri izdelavi fasade
• Temperatura pri izvedbi: vsaj +5° C podlage in zraka ter do + 35° C. • Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju. • Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno. • Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo. • Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) pri čemer je pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis).
• | Opis dela oziroma splošna navodila pri izdelavi fasadnega predpisanega sistema in vgradnji fasadnih materialov
• | PRIPRAVA POVRŠINE IN TERMOIZOLACIJA:
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve in priprava podlage: Za lepljenje je primerna vsaka podlaga, ki jo opisuje standard. Take podlage imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m. Upoštevamo protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr.: beton) nanesemo lepilo po celotni površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi utori in zobmi.
Priprava zidu: Zid očistimo nečistoč, z dleti ali sekirico odstranimo betonske plombe, slabo malto, opečne vključke. Omedemo ali spihamo prah in zid navlažimo tako, da vlago vpije.
• Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na zatekanje meteornih vod. Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko prihajalo do dilatacijskega delovanja. Zaključne sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo meteorne vode.
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu: Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in penobetonske zidake za kontaktne fasade z apnenim ometom obvezno lepljenje in dodatno sidranje do višine 3 etaž, pri čemer mora biti zagotovljena kvaliteta v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca termo izolacijskih plošč za tovrstno fasado.
• | APNENI GROBI FASADNI OMET:
Materiali Pesek: Za pripravo malt, ki so vidne (nebeljene) in dopolnjujejo originalno stanje, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Če je v originalu pran rečni pesek, je priporočljivo dodati tudi del tega peska iz bližnjih vodotokov. Za pripravo ustreznih malt glej Navodilo – priprava peska. Izdelani so 3 različni vzorci obrizga, z malto iz peska različnih odtenkov in granulata 0-4 (6 volumnov) in 4-10 (1 volumen). Vsaki fasadi se prilagajamo z ustreznim tonom peska.
Vezivo: živo apno (ali žgano apno, tj. apno, ki še ni ugašeno).
Malta iz živega apna: Ta tip malte je primeren za zidanje, popravilo zidov, grobo ometavanje in pripravo podložnih slojev. Volumensko razmerje apno : pesek = 1 : 7. Polovica peska se razgrne po tleh, nanj se naloži vse živo apno, ki naj bo drobljeno v enakomerno velike kose. Za malte so najprimernejši kosi ca 1cm, za zidanje lahko tudi večji. Prekrije se z ostalim peskom ter z vrha nalije vodo (ca 3 vedra, odvisno od količine pripravljenega materiala). Kup naj bo oblikovan tako, da ima na vrhu ravno ploskev, ki se med nalivanjem vode korigira, da voda steka v notranjost. Apno se začne »kuhati« v pesku, nastajajo razpoke, sprošča se vročina. Pred uporabo naj leži 3-4 dni. Ob pripravi malte se s kupa zajema enakomerno količino peska in apna ter meša s primerno količino vode.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar navlaženo tako, da se vlaga vpije v malto in zid. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda je lahko tudi apnena. Z živoapneno malto enakomerno omečemo zid, počakamo vsaj 1 dan da se posuši, nato najglobje dele zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Obrizg nanašamo enakomerno na dele, kjer je omet izpran, originalne zaplate ometa pustimo vidne. Kadar ometavamo nov zid, prekrijemo s tankim slojem celotno površino. Ometavamo vedno pri temperaturi med +7 in +20 ˚C, taka temperatura naj bo še vsaj 3 tedne po ometavanju. V primeru močnega vetra ali povišane temperature se sušenje apnenega ometa, ki je za trdnost bistvena, prehitro zaključi. Zato med sušenjem omet tudi pršimo z vodo, najbolje z apneno vodo. Gradbene odre zastremo z juto, ki jo prav tako v primeru višje temperature in vetra vlažimo.
• | ZARIBAN IN ROČNO ZALIKAN FINI APNENI OMET:
Pesek: Za izvedbo fasade v finem zaribanem ometu, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Za vzorec je pripravljena malta iz peska granulata 0–4 za podlago in presejan pesek 0–2 za zaključni sloj. Pesek ne sme biti umazan, s primesmi gline ali zemlje, in ne sme vsebovati prevelike količine prahu (»0«). Pred pripravo se preseje na želeno granulacijo, ki mora biti raznovrstna, to je brez prevlade ene same frakcije. LAHKO SE PRIPRAVI ŽE USTREZNA POLPRIPRAVLJENA MEŠANICA.
Vezivo: Gašeno apno pridobimo z gašenjem živega apna. Gašeno apno naj bo čim starejše in uležano, najmanj 3 mesece, priporočeno vsaj 1 leto. Med uležavanjem ne sme zamrzniti. Pred pripravo se preveri, ali je apno dovolj čisto in brez večjih grudic. Sicer se mora presejati skozi 2 mm sito, odvisno od finosti malte.
Malta iz gašenega apna: Malta iz gašenega apna se uporablja za izvedbo zaključnih ometov, dekorativnih ometov, štukatur itd. Običajno razmerje gašeno apno : pesek = 1 : 2,5 ali 1 : 3, ki pa jo izkušeni izvajalec lahko prilagaja. Debelina plasti ometa je največ 1,5 cm oziroma trikratna debelina največjih zrn peska v malti. Vode se v malto dodaja čim manj! Boljše od navadne vode je dodajanje apnene vode. Bolj so malte fine (npr. štukmarmor), več je v njih veziva.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar tako navlaženo, da se vlaga vpije v malto in kamen. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda, s katero vlažimo zid, je lahko tudi apnena. Ometavamo v dveh slojih. Podložni sloj je iz peska 0–4, ki mu dodamo gašeno apno v razmerju apno : pesek = 1 : 3 ali malta iz živega apna (po navodilih priprave te malte). Zid enakomerno omečemo, počakamo vsaj 1 dan, da se posuši, če je možno pa čim dlje. Nato vdolbine zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo, vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Debelina posameznega sloja ometa je 3x debelina največjih zrn peska. Pri granulaciji peska 0–4 torej 12 mm. Zaključni sloj je nanešen v enakomerni debelini ca 2–3 mm. Zariban omet nanašamo z žlico in ga na koncu enakomerno zaribamo z leseno gladilko. Zalikan omet nanašamo z zidarsko žlico, s katero tudi zalikamo površino do željene oblike – z vidnimi potezami žlice ali v povsem gladko površino. Uspeh izvedbe je v kakovosti negovanja, čim počasnejšem strjevanju in klimatskih pogojih - temperatura ne sme pasti pod 7 ali narasti preko 20 ºC vsaj 3 tedne. Vse obdobje negovanja ometa naj bo omet zaščiten pred dežjem, vetrom in soncem s tkanino, ki jo je možno ob nepredvideni spremembi temperature vlažiti in s tem prilagajati mikroklimo. Ko se omet suši, se ga dodatno vlaži z enakomernim pršenjem, najbolje z apneno vodo.
• | Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu. Za sidranje izdelati ustrezno predpisano odprtino z predpisanim sidrom Iz odprtin je potrebno odstraniti prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavljeno sidro pokriti z izolacijskim vložkom.
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela zlasti :
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje fasadne malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
• | Naprava in odstranitev potrebnih fasadnih odrov niso vključena v standardih za fasaderska dela in se obračunavata posebej.
MIZARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah mizarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi mizarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih mizarskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Oprema in pohištvo, kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati sledečim parametrom in načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri polaganju lesenih talnih oblog in parketa je obvezno potrebno upoštevati sledeče pogoje: • Vlaga v podlagi ne sme presegati 2,00 % • Relativna vlaga v prostoru med 45 in 65 % • Temperatura v prostoru od 18 do 24°C.
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik. Notranje stropne in stenske obloge ter notranja vrata so predmet notranje opreme, kar pomeni, da se v času izdelave PZI načrta za ta segment količine in opis lahko še spremenijo!
→ | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
Splošna določila za mizarska dela:
• | Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Standardi za mizarska dela vsebujejo :
izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
ostale manipulativne stroške
• | Za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo mizarskih izdelkov potrebni drugi odri, se ti obračunavajo posebej.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo določeno drugače določeno:
snemanje potrebnih izmer na objektu
dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja
naprava izdelkov in montaža materiala z dajatvami
pobarvanje izdelkov s firnežem iz lanenega olja
zasteklitev z ravnim 2 in 3 mm steklom, lakiranje in zaščita izdelkov s suhomontažne izvedbe
prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in ekspeditom
čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno
• | Opis zidarske/težaške/ pomoči :
razkladanje, skladiščenje in notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve
vzidava izdelkov oziroma slepih okvirjev
naprava podlog za notranje okenske police
snemanje in obešanje okenskih kril med gradnjo
čiščenje izdelkov pred oddajo objekta in podobno
• | Obračun mizarskih del :
okna in vrata standardnih mer se obračunavajo posamezno, okna, vrata in ostali izdelki nestandardnih mer pa od m2 izdelka, merjeno po zunanjem obodu okvirja, pri vratih se kotno železo obračunava posebej
senčila nestandardnih mer se obračunavajo od m2 modularnega okna povečanega za standardno višino omarice, lesene polkne pa od m2 okna merjeno po zunanjem obodu
ostali izdelki in doplačila po dejansko izvršenih količinah po opisu v posamezni postavki
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2013
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
STEKLARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju steklarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi steklarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Steklo in oprema steklenih izdelkov (aluminij, inox, ....), kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati izbranim parametrom in prepisanemu načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega steklenega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo steklenega stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik.
→ | Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
→ | Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
→ | V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
→ | Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani odgovornega projektanta in nadzorne službe dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni foto vzorci.
Splošna določila za steklarska dela:
• | Splošni pogoji :
Steklarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Za izvršitev steklarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev steklarskih del potrebni drugi odri, se ti obračunavajo posebej.
• | Standardizirani opisi del za steklarska dela vsebujejo:
- izvršitev kooperacijske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno :
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- snemanje in ponovno obešanje kril, pregled utorov in čiščenje istih /čiščenje malte in betona mora biti
izvršeno predhodno/
- dvakratno firnežiranje utorov pri zasteklitvi v betonu in železu
- dobava osnovnega in pomožnega materiala
- odbiranje stekla, rezanje, pričvrstitev in kitanje ali letvanje z dajatvami
- prevoz materiala in izdelkov na objet z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
- odstranitev steklenih in drugih odpadkov po izvršenem delu
• | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
- čiščenje malte in betona iz žlebov vseh vrst izdelkov, ki se steklijo
XII. | ASFALTERSKA DELA:
Pri izvedbi je potrebno upoštevati Navodila in smernice izvajalcem, objavljena na spletni strani DARS d.d.
XII./1. | Asfalterska dela se izvajajo v času ko so temperature podlage 5ºC ali več. Vsa oprema in stroji, ki bodo vključeni v tehnološki postopek vgrajevanja bitumiziranih zmesi v asfaltno plast, morajo biti preskušeni na način, da ustrezajo zahtevam, opredeljenih v projektni dokumentaciji in posebnih določilih naročnika
XII./2. | Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
XII./2.1 | Bitumni kot vezivo asfaltnih zmesi
SIST EN 12591
XII./2.2 | Zmesi drobljenih in naravnih kamnitih zrn
SIST EN 13043, SIST EN 12390-3, SIST EN 1367-2, SIST EN 933-4 in SIST EN 1097-6
XII./2.3 | Bitumenske emulzije za pobrizge
SIST EN 13808:2013
XII./3. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA Splošna določila:
→ | Dela je potrebno izvajati v temperaturah in vremenskih pogojih, ki so predpisani v tehničnih pogojih. Izvajati je potrebno predhodne tehnološke, tekoče in kontrolne preiskave.
→ | Potrebna je uporaba sredstev za zleplenje plasti in za zaščito površine plasti.
→ | Vgrajevanje mešanice ali bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno.
→ | Pri vgrajevanju v več plasteh morajo biti vzdolžni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, prečni pa najmanj 50 cm.
→ | Celoten postopek proizvodnje, prevoza, vgrajevanja in zgoščevanja mešanice sme trajati največ dve uri.
→ | Robnike je potrebno vgrajevati na ustrezno oblikovan temelj iz podložnega betona v debelini najmanj 15 cm.
→ | Izvajalec mora predložiti ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh vgrajenih materialov.
→ | Obračun:
• | po tlorisni površini v [m²] položene asfaltne prevleke, odprtine do 0,50 m2 se ne odbijajo, večje se odbijajo v celoti
• | razne oteževalne okoliščine in dodatki se upoštevajo v enotnih cenah in se ne obračunajo v količinah, razen če je v opisu postavke drugače navedeno.
XIII. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA:
XIII.1. | SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
XIV. | OPREMA:
1. | SPLOŠNA DOLOČILA - OPREMA Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Ponudnik mora k ponudbi priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
1.1. | a. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1 b. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
2. | SPLOŠNA DOLOČILA - POHIŠTVO Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Pri izvajanju alu del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
2.1. | *- V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo - naročilom projektant obvezno pismeno potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev. Pri izdelavi pohištva in pri montaži je potrebno upoštevati posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja.
XV.2 | ZUNANJA UREDITEV:
→ | SPLOŠNO DOLOČILO ZA POGLAVJE ZUNANJE UREDITVE: Pri izvajanju del v zunanji ureditvi veljajo vsa določila in standardi, ki so že opisani v posameznih poglavjih gradbenih in obrtniških del v tem zavihku. Izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere upoštevati vse smiselne pripombe, opombe in zahteve iz teh uvodnih strani!
XVI. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZUNANJE UREDITVE:
XVI.1. | SPLOŠNA DOLOČILA: Popis zunanje ureditve obsega zunanjo ureditev v območju gradbene parcele. Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Obveščanje in po potrebi angažiranje upravljalca posamezne infrastrukture. Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca , katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
XVI.2. | Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela , je vkalkulirati v ceno za enoto mere. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
XVI.3. | Pri izvajanju priključkov infrastrukture se vsa izkopna dela in transporti izkopanih in zasipnih materialov obračunavajo po prostorninah v raščenem stanju. Vsa nasipna in zasipna dela pa se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju s potrebno zbitostjo. Pri zasipavanju kanala na zmontirani cevovod ali instalacijo je treba upoštevati tudi komprimiranje pripeljanega materiala izven gradbišča, s katerim se zasipava jarek (na primer tampon, pesek itd.). Ne glede na to kakšen material je uporabljan za zasip, je potrebno zadnji sloj utrditi do takšne zbitosti, da je njegova nosilnost najmanj Evd 40 MPa oziroma Ev2 80 MPa (težnostno in vibracijsko valjanje). Nosilnost je treba potrditi z dinamično ploščo. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
XVII. | MATERIALI IN POSTOPKI:
Vsa dela je potrebno izvajati po potrjenih navodilih dobaviteljev opreme in materialov, skladno z ustreznimi predpisi, z izpolnitvijo vseh zahtev iz posebnih tehničnih pogojev. Izvajalec mora poskrbeti, da bodo vsa dela in storitve izvajali delavci s predpisano in ustrezno izobrazbo ter s primernimi delovnimi izkušnjami. Če pride v teku izvajanja del do odstopanj od dokumentacije in/ali navodil, mora izvajalec o tem pisno takoj obvestiti naročnika. Del tega pisnega obvestila mora biti tudi predlog nove rešitve. Dela se lahko nadaljujejo šele po odobritvi naročnika. Izvajalec mora poskrbeti za primerno delovno okolje, katero mora izpolnjevati pogoje za varno delo ter biti usklajeno z varnostnim načrtom. Izvajalec mora zagotoviti prehodnost internih poti, pretočnost manipulativnih površin, čistost vgrajenih cevi, črpanje vode v jaških, zaprtost jaškov po izvedbi del, razsvetljavo v jaških, prezračevanje jaškov in njihovo prehodnost. Gradbiščne ograje morajo biti odporne na sunke vetra (burjo). Nujni pogoji za nemoteno in varno izvajanje del morajo biti zajeti v cenah. Vse predhodno navedeno mora biti zajeto v ponudbenih cenah.

## Lipa-A-Pripravljalna
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
A | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v tehničnem opisu. Ureditev gradbišča mora biti v skladu z Varnostnim načrtom.
ZAKOLIČBA:
210 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Zakoličba v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
UREDITEV GRADBIŠČA:
211 | UREDITEV GRADBIŠČA: Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
212 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev PVC gradbiščne ograje z vzdrževanjem in popravili - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m, stojala morajo biti lesena (ne jeklena!), obojestranska s podstavki. Postavitev ograje proti delu stikališča, ki bo v času izvajanja del pod napetostjo. | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
213 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Odstranitev PVC gradbiščne ograje - PVC ograja višine 1,8 m pritrjena na stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m. | m1 | 250 | 0 | 0 | 0
214 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Postavitev in vzdrževanje signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 150 | 0 | 0 | 0
215 | SIGNALNA VRVICA Z ZASTAVICAMI: Odstranitev signalne vrvice z zastavicami. Signalna vrvica z zastavicami pritrjena na stebričke ali druge podpore. | m1 | 150 | 0 | 0 | 0
DRUGO
216 | Izvajalec je dolžan zagotoviti geomehanski nadzor in izvesti vsa zemeljska dela ob prisotnosti geomehanika. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-B-Rušitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
B | RUŠITVE
Splošno: - Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v tehničnem opisu. - Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele območja RTP in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati. - Rušitve se bodo izvajale sukcesivno, glede na dane možnosti in v dogovoru z investitorjem. - Pri izkopih in rušitvah je potrebno izkopani material, beton, asfalt, jeklo, humus odlagati ločeno. - V cene vključiti nakladanje na ustrezno transportno sredstvo in odvoz na deponijo oddaljeno do 20 km. - Izvajalec mora upoštevati določila varnostnega načrta. - Izvajalec je dolžan izdelati elaborat rušitve. - V ceni morajo biti zajeti stroški deponije in ostale takse. Za ves material, ki bo odpeljan na deponijo bo potebno dostaviti evidenčne liste. - Morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem potrebno upoštevati v enotnih cenah. - Pri izvajanju del upoštevati navodila nadzora glede trasljajev in vplivov na okolico. - Na zahtevo nadzora se določeni materiali in konstrukcije, ki ostanejo po rušenju, deponirajo na lokaciji, ki bo določena s strani nadzora in se jih ne odvaža na deponijo.
217 | Kompletno rušenje točkovnih ali pasovnih temeljev obstoječih VN naprav, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. Za rušitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. | m3 | 87 | 0 | 0 | 0
218 | Kompletno rušenje jeklenih podkonstrukcij obstoječih VN naprav na točkovnih ali pasovnih temeljih, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Za rušitev se uporablja vijačne ključe in električne kotne brusilke. | kg | 17750 | 0 | 0 | 0
219 | Kompletno rušenje manjših temeljev elektro tehnološke opreme (temelji omaric), vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. | m3 | 8 | 0 | 0 | 0
220 | Kompletno rušenje temeljev drogov razsvetljave, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
221 | Kompletno rušenje jeklenih drogov razsvetljave, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Za rušitev se uporablja vijačne ključe in električne kotne brusilke. | kg | 1800 | 0 | 0 | 0
222 | Kompletno rušenje kabelske kanalizacije javne razsvetljave, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. | m1 | 150 | 0 | 0 | 0
223 | Rušenje vrhnjega dela obstoječih temeljev portalov do globine 20 cm pod nivojem terena, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. | m3 | 29 | 0 | 0 | 0
224 | Delno rušenje obstoječe AB kabelske kinete in odstranitev AB pokrovov, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Rušitve se izvajajo strojno in ročno. | m3 | 66 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-C-temelji VN
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
C | TEMELJI PODSTAVKOV VN NAPRAV
Količine so za 36x točkovnih temeljev in 3x temelji odklopnika z AB platojem!
ZEMELJSKA DELA:
225 | Obnovitev zakoličenih točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | kos | 39 | 0 | 0 | 0
226 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu z DGD ali PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Raven teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 39 | 0 | 0 | 0
227 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 2,0 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 352 | 0 | 0 | 0
228 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 2,0 m, v terenu IV. in V. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 105 | 0 | 0 | 0
229 | Strojno utrjevanje dna za temelje v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 215 | 0 | 0 | 0
230 | Strojno utrjevanje dna za temelje v terenu IV. in V. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 65 | 0 | 0 | 0
231 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 215 | 0 | 0 | 0
232 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu IV. In V. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 65 | 0 | 0 | 0
233 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 430 | 0 | 0 | 0
234 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 32/64 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Tampon 30 cm. | m3 | 50 | 0 | 0 | 0
235 | Meritve zbitosti tal pred postavitvijo temeljev: točkovni temelji, temelji za odklopnik. | kpl | 39 | 0 | 0 | 0
236 | Strojno zasipavanje za temelji z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 213 | 0 | 0 | 0
237 | Nakladanje, prevoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo do 20 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 118 | 0 | 0 | 0
238 | Dobava sejanega peska - lomljenca, granulacije 8-16 mm, v povprečni debelini 5 cm, z utrditvijo in z vsemi pripadajočimi deli in transporti. Obračun po dejanskih količinah. | m3 | 34 | 0 | 0 | 0
239 | Dobava in vgradnja prodca frakcije 32/64 mm v debelini 30 cm. Ob temelju. | m3 | 42 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
BETONSKA DELA:
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen podbetoniranja.
240 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 3250 | 0 | 0 | 0
241 | ~ dobava armature S 500-B, mreže (tem. plošča in AB plato), teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 980 | 0 | 0 | 0
242 | Vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature AB konstrukcij (min. 2 izpusta na temelj). Dobava in montaža (varjenje), inox valjanec 30 x 3,5 mm. | m1 | 84 | 0 | 0 | 0
Vgradnja sider za jeklene konstrukcije VN naprav pred betoniranjem. Sidra so zajeta v zavihku jeklenih konstrukcij (sidra dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij).
243 | ~ sidra točkovni temelji VN naprav | kos | 36 | 0 | 0 | 0
244 | ~ sidra točkovni temelji odklopnika | kos | 6 | 0 | 0 | 0
245 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15, stopnja izpostavljenosti X0) pod temelji in AB ploščami deb. 50 cm. Podložni beton. | m3 | 20 | 0 | 0 | 0
Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (točkovni temelj). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3:
246 | ~ temelji VN naprav | m3 | 35 | 0 | 0 | 0
247 | ~ temelji odklopnika z dostopnim platojem | m3 | 21 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža temeljev. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v temeljih za prehode kabelskih povezav.
248 | ~ nevidna betonska površina (spodnji del temelja) | m2 | 315 | 0 | 0 | 0
249 | ~ vidna betonska površina (glava temelja). Razred vidnih betonov VB3, uporaba novih, nepoškodovanih opažev, uporaba opažnega olja oz. voska najvišje kvalitete. | m2 | 85 | 0 | 0 | 0
250 | ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 2 cm | m1 | 125 | 0 | 0 | 0
251 | Izdelava,dilatacijskih reg v platoju odklopnika. Dilatacijska rega je minimalno 5 mm širine, globine 5-7 cm. Rega se zapolni z okroglo vrvico iz zaprtocelične PE pene in trajnoelastičnim kitom. Z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 14 | 0 | 0 | 0
252 | Obdelava zgornje površine platoja odklopnika z metličenjem. | m2 | 38 | 0 | 0 | 0
253 | Dobava in montaža poliesterskih pokrovov kanalete pri temelju odklopnika. Pokrovi 1,8 m x 0,3 m, debelina pokrovov 3,5 cm, vključno z robnimi L 35/3 profili. | m2 | 1.8 | 0 | 0 | 0
| Skupaj BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-D-sanacija temeljev DV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
D | SANACIJA TEMELJEV DV PORTALOV
ZEMELJSKA DELA:
254 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 0,5 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 88 | 0 | 0 | 0
255 | Strojno zasipavanje za temelji z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 53 | 0 | 0 | 0
256 | Dobava in vgradnja prodca frakcije 32/64 mm v debelini 30 cm. Ob temelju. | m3 | 32 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
BETONSKA DELA:
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla, vključno z uvrtanjem sider v obstoječi del temeljev. Vse razen podbetoniranja.
257 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 3200 | 0 | 0 | 0
Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (točkovni temelj). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3:
258 | ~ sanacija temeljev DV portalov | m3 | 29 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža temeljev. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v temeljih za prehode kabelskih povezav.
259 | ~ vidna betonska površina (glava temelja). Razred vidnih betonov VB3, uporaba novih, nepoškodovanih opažev, uporaba opažnega olja oz. voska najvišje kvalitete. | m2 | 68 | 0 | 0 | 0
260 | ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 2 cm | m1 | 112 | 0 | 0 | 0
| Skupaj BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-E-razširitev jaš ob objek.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
E | RAZŠIRITEV JAŠKA KJ6 OB OBJEKTU
ZEMELJSKA DELA:
261 | Obnovitev zakoličenih točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | kos | 4 | 0 | 0 | 0
262 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 2,0 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 7 | 0 | 0 | 0
263 | Strojno utrjevanje dna za temelje v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
264 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
265 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 6 | 0 | 0 | 0
266 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 32/64 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Tampon 40 cm. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
267 | Meritve zbitosti tal pred postavitvijo temeljev: plošča jaška. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
268 | Strojno zasipavanje za temelji z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
269 | Nakladanje, prevoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo do 20 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
BETONSKA DELA:
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen podbetoniranja.
270 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 750 | 0 | 0 | 0
271 | ~ dobava armature S 500-B, mreže (tem. plošča in AB plato), teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 1050 | 0 | 0 | 0
272 | Vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature AB konstrukcij (min. 2 izpusta). Dobava in montaža (varjenje), inox valjanec 30 x 3,5 mm. | m1 | 3 | 0 | 0 | 0
273 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.30 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15, stopnja izpostavljenosti X0) pod temelji in AB ploščami deb. 30 cm. Podložni beton. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
| Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (jašek). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3: |  |  |  | 0
274 | ~ plošča | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
275 | ~ stene | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža temeljev. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v stenah za prehode kabelskih povezav.
276 | ~ nevidna betonska površina (stene in plošče jaškov) | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
277 | Dobava in montaža poliesterskih pokrovov jaška. Skupna dimenzija pokrovov 87 x 225 cm, razdeljeni na manjše kose, debelina pokrovov 3,5 cm, vključno s tipskimi robnimi L 35/3 profili. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj BETONSKA DELA: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-F-prilagod dela v stavbi
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
F | PRILAGODITVENA DELA V STAVBI
PROSTOR DEA
278 | Odstranitev obstoječega DEA. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
279 | Odstranitev obstoječe lovilne sklede in antivibracijskih plošč. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
280 | Vgradnja novih antivibracijskih plošč (tlorisno površino prilagoditi novemu DEA - ocenjeno 2 x 1,5 m) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
281 | Izdelava dobava in vgradnja lovilne sklede pod novim DEA. Lovilna skleda izdelana iz inox pločevine debeline 4 mm, ocenjena dimenzija sklede 2,5 x 1,5 m, višina stranic 0,25 m (izdelava in obračun po potrebi). | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
282 | Gradbena pomoč za izvedbo manjših prilagoditev (prilagoditev izpuha, kabelskih povezav,…). Izvedba in obračun po potrebi. | ur | 50 | 0 | 0 | 0
283 | Vgradnja novega DEA. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
284 | Slikanje notranjih ometanih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene. | m2 | 48 | 0 | 0 | 0
285 | Slikanje notranjih ometanih površin z paropropustno barvo ter pripravo podlage (izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Strop. | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
| Skupaj PROSTOR DEA: |  |  |  |  | 0
SANACIJA PREHODA KABLOV
286 | Pazljiva odstranitev vgrajene PUR pene in čiščenje obstoječih cevi na prehodu kablov skozi steno objekta. Ocenjeno 20 cevi fi 110 mm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
287 | Izdelava tesnjenja obstoječih prehodov kablov skozi steno objekta z vgradnjo tesnilnih blazin s samodejno napihljivim sistemom (kot npr. Hauff technik OKT160) | kos | 20 | 0 | 0 | 0
288 | Sancija stene (območja ob prehodu kablov skozi steno). Uporaba hidroizolacijske malte (kot npr Murexin D 28). Vključno s končno obdelavo stene z glajenjem, brušenjem in barvanjem. Izvedba in obračun po potrebi. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0
| Skupaj SANACIJA PREHODA KABLOV: |  |  |  |  | 0
IZVEDBA PREBOJEV ZA NOVE KABELSKE POVEZAVE
289 | Izvedba prebojev v obstoječi steni objekta, debeline 30 cm, za uvod kabelskih povezav. Izvedba zajema izdelavo izvrtin s kronskim vrtanjem 6 x fi 110mm in 2 x fi75 mm. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
290 | Izdelava tesnjenja novih prehodov kablov skozi steno objekta z vgradnjo tesnilnih blazin s samodejno napihljivim sistemom (kot npr. Hauff technik OKT160) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
| Skupaj IZVEDBA PREBOJEV ZA NOVE KABELSKE POVEZAVE: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-G-asfalt
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
G | ASFALTNA DELA IN ZUNANJA UREDITEV
291 | Rezanje asfalta na platoju na Z strani zgradbe v debelini do 10 cm (vgradnja cevi novih kabelskih povezav). | m1 | 45 | 0 | 0 | 0
292 | Kompletno rušenje asfaltne površine debeline do 10 cm z dostopnih poti v stikališču in s platoja na Z strani zgradbe, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Za rušitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
293 | Lokalna rušenja betonskih robnikov na platoju na Z strani zgradbe, vključno z nakladanjem vseh ruševin na transportno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, oddaljeno do 20 km. Za rušitev se uporablja bager in ročna pnevmatska kladiva. | m1 | 185 | 0 | 0 | 0
Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25, XC1, Dmax=16, S3, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Polaganje v premi in krivini.
294 | ► cestni robnik, poševni, dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 32 | 0 | 0 | 0
295 | ► cestni robnik, poševni, dimenzij 15/25/100 cm, krivina | m1 | 53 | 0 | 0 | 0
296 | ► cestni robnik, poševni, dimenzij 15/25/100 cm, utopljeni robnik | m1 | 100 | 0 | 0 | 0
297 | Strojni in delno ročni izkop za cestno konstrukcijo, globine do 1,0 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60° (asfaltne in tlakovane poti v stikališču). | m3 | 235 | 0 | 0 | 0
298 | Strojni in delno ročni izkop za cestno konstrukcijo, globine do 1,0 m, v terenu IV. in V. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60° (asfaltne površine v stikališču). | m3 | 196 | 0 | 0 | 0
299 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu (utrjevanje dna izkopa asfaltnih površin v stikališču) | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
300 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala (planiranje dna izkopa asfaltnih površin v stikališču). | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
301 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
302 | Dobava in vgrajevanje utrjenega tampona, frakcije 0/32 mm, zahtevana nosilnost je Ev2=100 MPa/m2 pod novo asfaltno površino dostopnih poti v stikališču in na platoja na Z strani zgradbe. Obračun po dejanskih količinah. Tampon do 40 cm. | m3 | 98 | 0 | 0 | 0
303 | Dobava in vgrajevanje utrjenega tampona, frakcije 0/64 mm, zahtevana nosilnost je Ev2=100 MPa/m2 pod novo asfaltno površino dostopnih poti v stikališču in na platoja na Z strani zgradbe. Obračun po dejanskih količinah. Tampon do 40 cm. | m3 | 98 | 0 | 0 | 0
304 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
305 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja AC 22 base B 70/100 A3, na pripravljeno tamponsko podlago - debeline 7 cm. | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
306 | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja AC 8 surf B 70/100 A3 na nosilni sloj asfalta - debeline 3 cm. | m2 | 245 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena režijska dela, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
307 | Delavec PK | ur | 100 | 0 | 0 | 0
308 | Delavec KV | ur | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-H-kab kanal
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
H | KABELSKA KANALIZACIJA
ZEMELJSKA DELA:
309 | Obnovitev zakoličenih točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 180 | 0 | 0 | 0
310 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu z DGD ali PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Raven teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 8 | 0 | 0 | 0
311 | Strojni in delno ročni izkop za jaške (do globine 3,20 m) in kabelsko kanalizacijo (do globine 1,3 m), v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 436 | 0 | 0 | 0
312 | Strojno utrjevanje dna izkopov za jaške in kabelsko kanalizacijo v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 270 | 0 | 0 | 0
313 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 270 | 0 | 0 | 0
314 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 270 | 0 | 0 | 0
315 | Izdelava in dobava peščene posteljice iz kremenčevega peska v debelini 10 cm in obsip kablov s termičnim zasipnim materialom granulacije 0-4mm in dodatkom 2% cementa, toplotna upornost do 1.0Km/W, v skupni debelini ca. 50 cm po celi širini jarka. Agregat za termični zasip mora imeti atest. V peščeno posteljico se polaga zaščitne PE cevi Ø90 oz. Ø110 mm. | m3 | 275 | 0 | 0 | 0
316 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/16 mm oz. 0/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Tampon 40 cm in obsutje betonskih jaškov. | m3 | 48 | 0 | 0 | 0
317 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15, stopnja izpostavljenosti X0) pod betonskimi jaški. Podložni beton. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
318 | Meritve zbitosti tal pred postavitvijo jaškov: vgradnja betonskih jaškov KJ 2, KJ 3, KJ4 in KJ5. | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
319 | Strojno zasipavanje jaškov in kabelske kanalizacije z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 55 | 0 | 0 | 0
320 | Nakladanje, prevoz in razkladanje odvečnega izkopanega materiala. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na stalno deponijo do 20 km. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. | m3 | 58 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
CEVNE POVEZAVE:
321 | Zarisovanje osi kanalizacije in določitev globine | kos | 1 | 0 | 0 | 0
322 | Dobava in polaganje dvoslojne rebraste zaščitne PEHD Ø110mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 330 | 0 | 0 | 0
323 | Dobava in polaganje dvoslojne rebraste zaščitne PEHD Ø90mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 220 | 0 | 0 | 0
324 | Dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih kabelskih jaškov not. dim. 1,5 x 1,5 x 1,9 m, vključno z izdelavo potrebnih odprtin za cevi in montažo cevi. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 3 | 0 | 0 | 0
325 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrovov kabelskih jaškov razreda D 400. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. Vgradnja na AB ploščo (pokrov jaška). | kos | 4 | 0 | 0 | 0
326 | Dobava in vgradnja PVC opozorilnega traku "E" 20 cm nad PEHD cevmi po celotni trasi, kot je prikazano v načrtu. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 550 | 0 | 0 | 0
327 | Dobava in vgradnja AB zaščitnih plošč 100x30x5 cm iz betona C16/20. Plošče se položijo vzdolžno nad 110 kV kablom in nad signalno krmilnimi kabli, na peščeno podlago, po celotni trasi kablovoda. Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | m1 | 550 | 0 | 0 | 0
328 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.50 m3/m2/m; ~ obbetoniranje cevi na območju križanja vodov - beton (C16/20, stopnja izpostavljenosti X0); | m3 | 10 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena režijska dela, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
329 | Delavec PK | ur | 100 | 0 | 0 | 0
330 | Delavec KV | ur | 100 | 0 | 0 | 0
| Skupaj CEVNE POVEZAVE: |  |  |  |  | 0
JAŠEK KJ5:
331 | Dobava in vgradnja tipskih AB pokrovov kinete. Dimenzije pokrova cca 1 x 0,5 m (preveriti na licu mesta). Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
332 | Dobava in vgradnja tipskih AB kinete. Dimenzije kinete cca 0,5 x 0,5 x 1 m (preveriti na licu mesta, kinete enakih dimenzij, kot obstoječe). Z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. | kos | 20 | 0 | 0 | 0
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen podbetoniranja.
333 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 850 | 0 | 0 | 0
334 | ~ dobava armature S 500-B, mreže (stena), teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 1100 | 0 | 0 | 0
Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.25 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (plošče in stene jaška). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3:
335 | ~ jašek | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v steni za prehode kabelskih povezav.
336 | ~ nevidna betonska površina (stene in plošče jaškov) | m2 | 210 | 0 | 0 | 0
| Skupaj JAŠEK KJ5: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-I-kab kanal JR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
I | KABELSKA KANALIZACIJA - RAZSVETLJAVA
ZEMELJSKA DELA:
337 | Obnovitev zakoličenih točk v skladu z geodetsko zakoličbo ter v skladu z zapisnikom o zakoličbi in zakoličbenim načrtom - projektom; raven teren. Zakoličenje osi objekta ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 162 | 0 | 0 | 0
338 | Zakoličba ključnih točk zunanje ureditve: gradbena postavitev enojnih enostavnih profilov v obliki klinov in prenos višin objekta na profile v skladu z DGD ali PZI projektom skupaj z ustreznim minimalnim zavarovanjem. Raven teren; profili na mestih vertikalnih ali smernih lomih. | kos | 5 | 0 | 0 | 0
339 | Strojni in delno ročni izkop za kabelsko kanalizacijo (do globine 1,0 m), v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 115 | 0 | 0 | 0
340 | Strojno utrjevanje dna izkopov za jaške in kabelsko kanalizacijo v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 115 | 0 | 0 | 0
341 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 115 | 0 | 0 | 0
342 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 115 | 0 | 0 | 0
343 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/16 mm oz. 0/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem. Posteljica kanalizacije. | m3 | 35 | 0 | 0 | 0
344 | Strojno zasipavanje kabelske kanalizacije z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 80 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
CEVNE POVEZAVE:
345 | Zarisovanje osi kanalizacije in določitev globine | kos | 1 | 0 | 0 | 0
346 | Dobava in polaganje dvoslojne rebraste zaščitne PEHD Ø75mm cevi za kabelsko kanalizacijo, z vsemi pomožnimi deli in pripadajočim materialom ter prenosi materiala do mesta vgrajevanja in montažo. V ceni upoštevati spajanje cevi s spojnimi elementi. | m1 | 248 | 0 | 0 | 0
347 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.50 m3/m2/m; ~ obbetoniranje cevi na območju križanja vodov - beton (C16/20, stopnja izpostavljenosti X0); | m3 | 2 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena režijska dela, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
348 | Delavec PK | ur | 20 | 0 | 0 | 0
349 | Delavec KV | ur | 20 | 0 | 0 | 0
| Skupaj CEVNE POVEZAVE: |  |  |  |  | 0
TEMELJI IN DROGOVI RAZSVETLJAVE:
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen podbetoniranja.
350 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 300 | 0 | 0 | 0
351 | Vgradnja uvodnic in izpustov za ozemljitve armature AB konstrukcij (min. 2 izpusta na temelj). Dobava in montaža (varjenje), inox valjanec 30 x 3,5 mm. | m1 | 12 | 0 | 0 | 0
Izdelava in vgradnja sider za jeklene drogove razsvetljave pred betoniranjem.
352 | ~ sidra drogov razsvetljave | kos | 6 | 0 | 0 | 0
353 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m; ~ podložni beton (C12/15, stopnja izpostavljenosti X0) pod temelji in AB ploščami deb. 50 cm. Podložni beton. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (točkovni temelj). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3:
354 | ~ temelji drogov razsvetljave | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža temeljev. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v temeljih za prehode kabelskih povezav.
355 | ~ nevidna betonska površina | m2 | 20 | 0 | 0 | 0
356 | ~ vidna betonska površina (glava temelja). Razred vidnih betonov VB3, uporaba novih, nepoškodovanih opažev, uporaba opažnega olja oz. voska najvišje kvalitete. | m2 | 5 | 0 | 0 | 0
357 | ~ trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov 2 cm | m1 | 10 | 0 | 0 | 0
358 | Dobava in montaža tipskih jeklenih drogov razsvetljave višine 6 m. | kos | 1.8 | 0 | 0 | 0
| Skupaj TEMELJI IN DROGOVI RAZSVETLJAVE: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-J-ograja
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
J | ZUNANJA OGRAJA
OGRAJA:
359 | Odstranitev obstoječih ograjnih dvokrilnih vrat širine cca 6 m in vrat za osebni prehod širine cca 1,2 m, vključno z rušitvijo temeljev. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
360 | Dobava in montaža kovinskih samonosnih drsnih ograjnih vrat na motorni pogon z daljinskim odpiranjem, širina vrat do 600 cm. Ograjna vrata višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo (motor, signalna luč,...). Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm ~ temelji drsnih vrat z vsemi gradbenimi deli (izvedba AB temelja dim. 600 x 60 x 80 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli, armaturo in vstavitvijo cevi za kable) ~ samonosna drsna vrata v okvirju na motorni pogon z diagonalnimi ojačitvami ( 4 ojačitve), 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | m1 | 15 | 0 | 0 | 0
361 | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat, širina vrat 110 cm. Ograja višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvideno opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm ~ temelji drsnih vrat z vsemi gradbenimi deli (izvedba AB temelja dim. 110 x 50 x 50 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli, armaturo in vstavitvijo cevi za kable) ~ enokrilna vrata v okvirju vključno z el. povezavami in opremo (domofon, videonadzor), 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (Pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
362 | Dobava in montaža kovinskega stebrička za senzor kontrole pristopa, vključno z izdelavo temelja. | kos | 1 | 0 | 0 | 0
| Skupaj OGRAJA: |  |  |  |  | 0
TEMELJ OGRAJE
ZEMELJSKA DELA:
363 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 2,0 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
364 | Strojni in delno ročni izkop za temelje, globine do 2,0 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na začasno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
365 | Strojno utrjevanje dna za temelje v terenu II. in III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
366 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu II. in III. kategorije s točnostjo ± 3,00 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
367 | Dobava in polaganje geotekstila - politlak filca/polsta v obliki gostega enojnega poliamidnega tkanja, proizvod poljubnega proizvajalca, ki mora ustrezati parametrom: minimalna natezna trdnost 16,0/16,0 kN/m, prebojna trdnost CBR: ≥ 2500 N; npr.: artikel Polyfelt SP 230/01, natezna trdnost 17 kN/m2), položen v eni plasti s predpisanimi križnimi preklopi: položen po spodnji coni pod nivelacijskim slojem; v območju pohodnih in povoznih površin z ustreznimi zavihki. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti v zunanji ureditvi. | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
368 | Dobava in strojno zasipanje izkopa z materialom (karbonatni drobljenec, granulacija 0/32 mm), z uvaljanjem in komprimiranjem do predpisane trdnosti Mv = 80 MPa. Tampon 40 cm. | m3 | 4 | 0 | 0 | 0
369 | Meritve zbitosti tal pred izvedbo temelja ograjnih vrat. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
370 | Strojno zasipavanje za temelji z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20-30 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla. Vse razen podbetoniranja.
371 | ~ dobava armature S 500-B, palice premera do fi 12 mm, teža zajema tudi 30% dodatka za varjenje armature | kg | 950 | 0 | 0 | 0
372 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije; ~ podložni beton (C12/15, stopnja izpostavljenosti X0) pod temelji, deb. 15 cm. Podložni beton. | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve (točkovni temelj). ~ beton (C30/37) z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu, stopnja izpostavljenosti XC4+XA1+XF3:
373 | ~ temelj | m3 | 9 | 0 | 0 | 0
Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža ravnih armiranobetonskih sten. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. V ceni vključen dvostranski opaž, trikotne robne letvice za izvedbo posnetih robov ter opaž odprtin v stenah za prehode kabelskih povezav.
374 | ~ nevidna betonska površina (temelj) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0
Razna manjša in nepredvidena režijska dela, se obračunavajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku. V ceni na enoto zajeti uporabo orodij in prenos, nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo.
375 | Delavec PK | ur | 20 | 0 | 0 | 0
376 | Delavec KV | ur | 20 | 0 | 0 | 0
| Skupaj TEMELJ OGRAJE: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Lipa-K-ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
K | OZEMLJITVE
ZEMELJSKA DELA:
377 | Zarisovanje osi ozemljitev in določitev globine (skupna dolžina cca 1000 m). | kos | 1 | 0 | 0 | 0
378 | Strojni in delno ročni izkop kanalizacijskega jarka, globine do 1 m, v terenu II. in III. kategorije, z odvozom oziroma prenosom izkopanega materiala na začasno (gradbiščno) deponijo – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 558 | 0 | 0 | 0
379 | Strojni in delno ročni izkop kanalizacijskega jarka, globine do 1 m, v terenu II. in III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo na razdalji do 20 km – naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 144 | 0 | 0 | 0
380 | Dobava ilovnate zemlje, izdelava posteljice in obsip ozemljitev (prerez dim. 30 x 30 cm). | m3 | 144 | 0 | 0 | 0
381 | Dovoz oziroma prenos izkopanega materiala iz začasne (gradbiščne) deponije. | m3 | 558 | 0 | 0 | 0
382 | Zasip jarka z materialom deponiranim ob robu izkopa z utrjevanjem v slojih po 25 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 558 | 0 | 0 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0