## Skupaj
Projekt: | SE OŠ Podgrad
A | OPREMA
zap. št. | OPIS | EM | količina | cena/EM | znesek | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | PV moduli 450Wp 1762x1134x30mm npr. TRINA TSM450 | kos | 99 |  | 0 | 0
Si - monokristal tehnologija, toleranca moči -0/+5W izkoristek pri STC: 22,0% dim. 1762x1134x30mm 25 letna garancija na proizvod 30 letna garancija na moč (izkoristek min. 87,4%)
2 | Razsmernik trifazni 40kW npr. Solplanet ASW40K-LT G2 | kpl | 1 |  | 0 | 0
nazivna moč 40 kW, izkoristek 98,3-98,6% dimenzija 670 x 580 x 270mm, teža 42 kg, 10 letna garancija na proizvod
3 | Optimizator moči (1:1) npr. TIGO TS4-A-O | kos | 99 |  | 0 | 0
nazivna moč 700W, izkoristek 99,6% dimenzija 139,7 x 138,4 x 22,9 mm, teža 520 g, 25 letna garancija na proizvod
4 | Komunikacija npr. TIGO | kpl | 1 |  | 0 | 0
Wi-Fi komunikator TAP 2x in modem CCA 1x kabel STP 5cat 26AWG 40m
5 | Pritrdilni sistem za trapez pločevinasto kritino | kpl | 1 |  | 0 | 0
Pritrdilni nosilci npr. K2 Minirail 218kos Montažni material za pritrditev PV modulov na nosilec 99 kpl
6 | DC inštalacija | kpl | 1 |  | 0 | 0
Solar vodnik 6mm2 črn 100m, solar kabel 6mm2 rdeč 100m, MC4 Weidmueller moški 20kos, MC4 Weidmueller ženski 20kos, kabel FG16R16 1x16mm2 ru/ze 30m kabel čevlji 16mm2 M8 50kos Vezice črne 160x4,8 mm 3pak, Zaščitna Euroflex cev fi 30mm, Zaščitna Euroflex cev fi 50mm
7 | AC inštalacija | kpl | 1 |  | 0 | 0
Kabel FG160R 5x25mm2 8m, Kabel FG160R 4x25mm2 2m, kabel čevlji 25mm2 M8 18kos Kabelska polica 50/40, vročecinkana, s priborom 5m
8 | SB1 omara | kpl | 1 |  | 0 | 0
zasučno stikalo 100A 3p inšt. odklopnik 1p C16A vtičnica 230VAC za din letev PE in N zbiralka s podpornimi izolatorji, Omara fasadna dim. 600x450x320mm IP54 kabelske uvodnice in drobni pritrdilni material
9 | SB00 omara | kpl | 1 |  | 0 | 0
Omara fasadna 600x450x320mm IP54 Močnostni kontaktor 100A 3p, tuljavica 230VAC, 1 kos Zun. kontakt za kontaktor 1NC Inštalacijski odklopnik C6A 3p, 1kos Inštalacijski odklopnik C6A 1p, 2kos Zaščitni rele Schrack URNA0345B Zasučno stikalo 0-1 3p Požarna tipka "izklop v sili" v ohišju z lomljivim steklom LED panel lučka 230VAC "LM VKLJUČEN" PEN zbiralka Zaščitna Euroflex cev fi 50mm kabelske uvodnice in drobni pritrdilni material
10 | Dodelava strelovoda z materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0
Al trda žica ø8mm 70m SON14 nosilci 40kos sponka KON4 20kos
| SKUPAJ A |  |  |  | 0
B | DRUGA DELA
zap. št. | OPIS | EM | količina | cena/EM | znesek | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI
1 | Izdelava PID+ Obratovalna navodila | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Izvedba meritev električne inštalacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
3 | Nastavitev in funkcionalni test zaščitnega releja | kpl | 1 |  | 0 | 0
4 | Zastopanje pri priklopu in prvi zagon elektrarne | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 | Vzpostavitev monitoringa za nadzor delovanja in priučitev vzdrževalnega osebja investitorja | kpl | 1 |  | 0 | 0
6 | Administracija in priprava vloge za elektro distributerja | kpl | 1 |  | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0 | 0
| SKUPAJ B | € |  |  | 0
| SKUPAJ A+B (brez DDV) |  |  |  | 0
| Nepredvideni stroški | % | 8 |  | 0 |  | 0
| DDV (22%) | % | 22 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 0
[5 empty] | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI |  | 0
0