## REKAPITULACIJA
3.11 | POPIS DEL IN MATERIALA
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE
OSNOVNA ŠOLA KUTEŽEVO
OPOMBE!
Predmet popisa so električne inštalacije izvedbe fotovoltaične elektrarne (FE), in sicer: - razdelilniki (PMO_SE, RAC, RDC), - razsmerniki, - pretvorniki in paneli na strehi objekta, - vključno z inštalacijskim razvodom, - strelovodna naprava
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vsa pravila in postopke za varno delo v bližini elektroenergetskih postrojev in naprav!
Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu, vključno z nabavo, transportom, zavarovanjem, usklajevanjem, montažo, zagonom in vsem potrebnim drobnim montažnim materialom, razen kjer je navedeno drugače. Za vso vgrajeno opremo je potrebno investitorju dostaviti dokazno dokumentacijo veljavno v Slo, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter popravke oz. spremembe za PID dokumentacijo.
Za vso v popisu navedeno opremo velja, da je podana le kot primer. Dobavi se lahko enakovredna ali boljša oprema, ki je tehnično ustrezna navedeni.
Potrebno je izvesti vse zakonsko potrebne preglede in meritve, splošni pregled ter vključiti sodelovanje pri postopkih vključitve elektrarne na distr. omrežje!
| REKAPITULACIJA |  | STROŠKI
|  |  | UPRAVIČENI | NEUPRAVIČENI
3.11.1 | GRADBENA DELA | € | 0 | 0
3.11.2 | NN ELEKTRO PRIKLJUČEK | € | 0 | 0
3.11.3 | OPREMA SONČNE ELEKTRARNE | € | 0 | 0
3.11.4 | INŠTALACIJSKI MATERIAL | € | 0 | 0
3.11.5 | STRELOVODNA NAPRAVA, POTENCIALNE IZENAČITVE | € | 0 | 0
3.11.6 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | € | 0 | 0
| SKUPAJ brez DDV | € | 0 | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) | € |  | 0
| SKUPAJ | € | 0 | 0
0

## POPIS
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.1 | GRADBENA DELA
1. | Izkop betonskega platoja ob vhodu v objekt šole (ob obstoječem priključno merilnem prostostoječim razdelilniku PMO.RO) površine 2m2, izkop dela tlakovcev in tlaka (2m2), izdelava kabelskega prehoda med razdelilnikoma PMO in PMO.RO (1x) z vgradnjo dveh podzemnih fleksibilnih stigmaflex kabelskih cevi premera 160mm skupne dolžine 2m, izdelava kabelskega prehoda z vgradnjo podzemne fleksibilne stigmaflex kabelske cevi premera 160mm skupne dolžine 3m med razdelilnikom PMO in izvodom na fasado objejkta (1x). Po gradbenih delih je potrebno območje vrniti v prvotno stanje. | kpl | 1
2 | Izgradnja betonskega podstavka 1000mmx500mmx500mm PMO razdelilnika s podzemnimi uvodi fleksibilnih stigmaflex kabelskih cevi premera 160mm (3x)in njih vertikalnimi izvodi na zgornji ploskvi podstavka. | kpl | 1
3 | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 5 |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | € |  |  |  | 0
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.2 | NN ELEKTRO PRIKLJUČEK
1. | Izdelati in montirati prostostoječi razdelilnik PMO iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni, kovinsko montažno ploščo, s prostorom za merilno garnituro, dim.:1000x1000x420mm, s podstavkom višine 500mm, ločilnim mestom proizvodne naprave, prenapetostno zaščito, števcem, stopnja zaščite IP55, zaprta z enojnimi vrati, zaklenjena z tipizirano distribucijsko ključavnico (Elektro Primorska), predpisno ožičena in označena ter z vgrajeno sledečo opremo, skladno s priloženo risbo in s smernicami ter tipizacijo Elektro Primorska in skladno s Soglasjem za priključitev: | kpl | 1
| odklopnik, tip A, 3-polni, 50kA, 250A | kos | 1
| prekritje priključkov odklopnika, kratko, 3-pol. | kos | 1
| priključna sponka odklopnika, za 2,5-75mm2 | kos | 6
| sprožnik, podnapetostni, 220-240VAC, za MX2 | kos | 1
| Motorski pogon, 220-240VAC/220VDC, za MX2 | kos | 1
| pomožni kontakt odklopnika NO | kos | 1
| pomožni kontakt odklopnika NC | kos | 2
| varovalčno ločilno podnožje NH2 (400 A), tripolno, za montažo na varovalčni sistem, komplet z varovalkami po vezalni shemi | kos | 1
| varovalčno ločilno podnožje NH00 (160 A), tripolno, za montažo na varovalčni sistem, komplet z varovalkami po vezalni shemi | kos | 2
| Prenapetostni odvodniki razreda I+II, 275V, 12kA na pol, TN-C sistem | kpl | 1
| Priključne sistemske Cu zbiralnice 60mm sestava 40x5mm, dolžine 3x0,6m, vključno s tremi podporami | kpl | 1
| Priključna PEN Cu zbiralnice 40x5 mm, dolžine 0,5 m, vključno s podporami | kpl | 1
| Priključitev kabelskih Cu vodnikov 4x1x185 mm2 na varovalčni ločilnik, kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kpl | 1
| Priključitev ozemljitvene povezave na ozemlj. sistem GIP, žica tipa H07V-K 70 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1
| Samo montaža indirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, dobavi Elektro Primorska | kpl | 1
| Skozniški certificirani tokovni transformator 250/5A, 5VA | kos | 3
| Sistemski kontrolnik napetosti in frekvence za izvedbo ločilnega mesta FE, 3x230/400V, z dvema preklopnima krmilnima kontaktoma 5A, 250V in nastavitvami pragov proženja v mejah in po navodilih soglasja odgovornega elektrodistribucijskega podjetja (ustreza proizvod Schrack, tip URNA0345-) | kpl | 1
| krmilno stikalo 1/0, 230 V, 16 A, 1NO, 1NC, za montažo na letev, z vidno indikacijo vključenosti/izključenosti in možnosti blokade pozicije s ključavnico | kpl | 1
| močnostni motorski kontaktor 3 kW, po AC3 kriteriju, 400 V, s tuljavo 230 V AC, tripolni, komplet z dvema krmilnima preklopnima kontaktoma | kpl | 1
| krmilni rele 6A z enim preklopnim kontaktom 6A, tuljavo 230 V AC | kos | 1
| enofazni instalacijski odklopnik tip C 6 A, 15 kA | kos | 1
| trifazni instalacijski odklopnik tip C 6 A, 15 kA | kos | 1
| signalne svetilke 230 V AC, za montažo na letev | kos | 6
| vgradno tipkalo izklopa v sili za montažo na vrata razdelilnika (d=22mm) | kos | 1
| vrstne sponke za montažo na letev 2,5 mm2 s priborom | kos | 6
| perforirani kabelski kanal 60x80 mm | m | 4
| Tovarniško testiranje, meritve ter izdelava protokolov, prevoz, dostava, montaža in priključitev razdelilnika | kpl | 1
| Vezni, montažni in markirni material, enopolna shema, vrstne sponke, ustrezne izolacijske zaščite pred dotikom delov pod napetostjo, funkcionalno preizkušeno. | kpl | 1
2. | Izdelava NN povezav s kabelskimi vodniki tipa H07V-K 1x150 mm2, ali enakovredno | m | 1
3. | Izdelava povezav s kablom tipa FG16R16 1x25 mm2, ali enakovredno | m | 1
4. | Kabelska povezava RAC - PMO:
| Izdelava NN povezave s kabelskimi vodnikom tipa H07V-K 4x1x185 mm2, potek kabla bo po novi kovinski kabelski trasi in delno kabelski podzemni cevi premera 160mm. | m | 25
Kabelska povezava RAC - PMO:
| Izdelava NN povezave s kabelskimi vodnikom tipa H07V-K 4x1x240 mm2, potek kabla bo po novikabelski podzemni cevi premera 160mm. | m | 3
| kabelska polica PK 150 s pokrovom | m | 50
6. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | kpl | 1
7. | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 5 |  |  | 0
| NN ELEKTRO PRIKLJUČEK SKUPAJ | € |  |  |  | 0
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.3 | OPREMA SONČNE ELEKTRARNE
1. | Izdelati in montirati razdelilnik RAC, Poliesterska elektro omara mere 1000x1000x312m, IP55, enokrilna | kos | 2
| Varovalčni ločilnik, vel.00, 160A, objemka 70mm² | kos | 2
| Talilni vložek NV 00.400V/100A | kos | 6
| PEN sponka za DIN letev 25mm | kos | 4
| tesnjenje kablov na uvodu v omaro z ustreznimi uvodnicami, izolacijske zaščite | kpl | 2
| varovalčno ločilno podnožje NH2 (400 A), tripolno, za montažo na varovalčni sistem, komplet z varovalkami po vezalni shemi | kos | 1
| varovalčno ločilno podnožje NH1 (250 A), tripolno, za montažo na varovalčni sistem, komplet z varovalkami po vezalni shemi | kos | 2
| varovalčno ločilno podnožje NH00(160 A), tripolno, za montažo na varovalčni sistem, komplet z varovalkami po vezalni shemi | kos | 2
| Prenapetostni odvodniki razreda I+II, 275V, 12kA na pol, TN-C sistem | kos | 1
| Priključne sistemske Cu zbiralnice 60mm sestava 40x5mm, dolžine 3x0,7m, vključno s tremi podporami | kpl | 1
| Priključna PEN Cu zbiralnice 40x5 mm, dolžine 0,5 m, vključno s podporami | kpl | 1
| krmilno stikalo 1/0, 230 V, 16 A, 1NO, 1NC, za montažo na vrata razdelilnika, z vidno indikacijo vključenosti/izključenosti in možnosti blokade pozicije s ključavnico | kos | 1
| signalna svetilka, 230 V, za montažo na vrata razdelilnika | kos | 1
| Priključitev kabelskih Cu vodnikov 4x1x185 mm2 na varovalčni ločilnik, kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kpl | 1
| Priključitev ozemljitvene povezave na ozemlj. sistem GIP, žica tipa H07V-K 70 mm2, kompletno s pripadajočo spojno opremo | kpl | 1
| tovarniško testiranje, meritve ter izdelava protokolov, prevoz, dostava, montaža in priključitev razdelilnika | kpl | 2
| Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z načrti tokokrogovo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo. | kpl | 1
2. | Kabelska povezava Razsmernika U1 in U2 - RAC:
| Izdelava NN povezave s kabelskimi vodniki tipa FG16R16 4x70mm2, ali enakovredno | m | 10
3. | Izdelati in montirati razdelilnik RDC, Poliesterska elektro omara mere 1000x1000x312mm, IP55 | kos | 1
| prenapetostni odvodniki razreda I, 1000 VDC | kos | 21
| varovalčni ločilnik za cilindrične taljive vložke 10x38, 2p | kos | 21
| cilindrični taljivi vložek za fotovoltaiko, gPV, 10x38, 20A | kos | 42
| končna pritrdilka sponke za DIN letev | kos | 42
| Kabelske uvodnice PG7 | kos | 42
| Kabelske uvodnice PG16 | kos | 1
| priključitev kabelskih vodnikov Cu 1x6 mm2 na varovalke, kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kpl | 22
| dvopolne vrstne sponke priklopa fotovoltaičnih vodnikov s priborom | kos | 21
| priključna PE Cu zbiralka | kpl | 1
| PVC kabelski kanalniki 60x80mm | m | 5
| PVC kabelski kanalniki 100x80mm | m | 1
| DIN montažna letev | m | 3.2
| tovarniško testiranje, meritve ter izdelava protokolov, prevoz, dostava, montaža in priključitev razdelilnika | kpl | 1
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
4. | Dobava in montaža omrežnega pretvornika oz. razsmernika, ohišje s pripadajočo montažno opremo, pritrjeno na steno objekta, kompletno s priključitvami na AC in DC strani, parametriranjem, zagonom in preskusom delovanja ter ureditvijo daljninskega nadzora preko LAN/WEB vmesnika, po direktivah investitorja, izvedeno v stopnji zaščite IP 65 - kot SolarEdge, SE90K, nazivne moči 90 kW, kompletno z vsemi sestavnimi deli | kos | 2
| komunikacijski vmesniki za prenos podatkov na LAN Ethernet za oddaljeni nadzor | kpl | 2
| priključitev kabelskih vodnikov Cu 5x70 mm2 na pretvornik, kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kpl | 2
| drobni in montažni ter priključni material | kpl | 2
Vse skupaj ožičeno in označeno skladno z enopolno in tokovno shemo, funkcionalno preizkušeno ter spojeno na instalacijo.
5. | Dobava in montaža aluminijaste podkostrukcije fotovoltaičnih panelov, proizvajalca K2 (ali enakovredno), za montažo panelov na kritino za projektno predviden obseg in količino FE panelov, kompletno z montažo po navodilih proizvajalca in investitorja, ustrezno vodotesne izvedbe, v sledečem sestavu:
| Obtežena aluminijska podkonstrukcija za montažo modula na pločevinasto streho naklona 2% , ki je položena na leseno nosilno konstrukcijo na katero je položena plast toplotne izolacije in Sika hidroizolacijska folija. | kpl | 81
| Obtežena nosilna aluminijska konstrukcija za montažo modula na ravno betonsko streho na katero je položena plast toplotne izolacije in Sika hidroizolacijska folija z nasutjem proda. | kpl | 48
| Obtežena aluminijska podkonstrukcija za montažo modula na streho naklona 5% izdelano iz siporex plošč položenih na kovinsko nosilno konstrukcijo na katero je položena plast toplotne izolacije in Sika hidroizolacijska folija. | kpl | 144
| Obtežena nosilna aluminijska konstrukcija za montažo modula na ravno betonsko streho na katero je položena plast toplotne izolacije in Sika hidroizolacijska folija. | kpl | 21
| Nosilna aluminijska konstrukcija za montažo modula na leseno streho naklona 20% na katero so pritrjeni korec strešniki, konstrukcija naj bo pritrjena z inox sidrnimi vijaki opremljenimi s hidroizolacijskimi tesnili. | kpl | 179
6. | Fotonapetostni modul, montiran na pripravljeno Al nosilno konstrukcijo, kompletno z dobavo, montažo, priključitvijo ter potrebnim spojnim in montažnim priborom: - tip kot: AESOLAR, AE475CMD-120BDS, 475W | kos | 473
7. | Optimizatorji, montirani na pripravljeno Al nosilno konstrukcijo, kompletno z dobavo, montažo, priključitvijo ter potrebnim spojnim in montažnim priborom: - tip: SolarEdge Power Optimizer S500, 1000 W (dolžina kabla: vhodni 0,9 m in izhodni 2,2 m) | kos | 473
6. | EMS sistem za sonèno elektrarno, sestavljen iz: EMS krmilnik z licenèno programsko opremo: - komunikacija z razsmerniki (za podprte razmernike) - upravljanje z elektrarno (preko razsmernikov in odklopnika) - izklop elektrarne v odvisnosti od prodajne cene elektrike - zajem podatkov iz merilnika energije/moèi | kpl | 1
7. | EMS gateway z spletnim uporabniškim vmesnikom (dostopen v lokalnem omrežju): - MQTT komunikacija na EMS storitveni strežnik - prikaz in nastavitev ključnih parametrov delovanja PV elektrarne - opozorila/alarmi v primeru napak - vmesnik za upravljanje z digitalnimi storitvami | kpl | 1
8. | digitalne storitve EMS strežnika - letna naroènina: procesirani podatki za upravljanje elektrarne | kpl | 1
9. | digitalne storitve EMS strežnika - letna naroènina: napreden daljinski dostop in backup podatkov | kpl | 1
10. | montaža na pripravljen prostor v električnem razdelilniku, povezava in testiranje | kpl | 1
11. | vklop digitalnih storitev in parametrizacija sistema | kpl | 1
12. | merilnik moči prilagojen za uporabo s tokovnimi transformatorji in možnostjo brezžične povezave na EMS | kos | 1
13. | tokovni transformatorji kompatibili z merilnikom moči | kos | 3
14. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | kpl | 1
15. | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 5.5 |  |  | 0
| OPREMA SONČNE ELEKTRARNE SKUPAJ | € |  |  |  | 0
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.4 | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1. | MC4 kabelski par konektorjev - moški+ženski, skladen z izbrano opremo, kompletno s priključitvijo | kpl | 80
2. | Kabelska povezava RAC - Pretvornik: - Izdelava NN povezave s kabelskimi vodniki tipa FG16OR16 5G70 mm2, ali enakovredno | m | 6
3. | Kabelske povezave RDC - paneli na strehi: - Izdelava povezav s kabelskimi vodniki Cu 1x6 mm2, črn ali rdeč, z UV zaščito in dvojno izolacijo, tip H1Z2Z2-K | m | 3360
4. | Kabelska polica, vroče cinkana, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom ter pripadajočimi pokrovi, montirana na betonske popdstavke in spojena na vodnik izenačitve potenciala, dimenzij:
| kabelska polica PK 100, komplet s pokrovi | m | 150
| kabelska polica PK 50, komplet s pokrovi | m | 35
5. | Instalacijska plastična pregibna zaščitna UV odporna cev, pohodna, vključno drobni montažni in pritrdilni material, dimenzij:
| zaščitna cev do Φ16 mm | m | 200
6. | Signalna komunikacijska povezava razsmernika s komunik. vozliščem objekta, vključno z dobavo, polaganjem in priklopom kabla U/FTP, kat.6a, 4x2xAWG23, po navodilih investitorja, pozicija vključuje izvedbo priključitve v IKT vozlišču in v pretvorniku(ih) | m | 100
7. | Signalna komunikacijska povezava med razsmerniki z RS485 Bus komunikacijo, vključno z dobavo, polaganjem in priklopom kabla U/FTP, kat.6a, 4x2xAWG23 v dolžini do 10 m | kpl | 4
8. | Zaskočno tipkalo v nadgradnem ohišju rdeče barve, s preklopnim kontaktom 230V, 10A, za zasilni izklop elektrarne, tipkalo zaprto za zaščitnim steklom, stopnja zaščite IP44, kompletno z inštalacijsko povezavo 3x2,5 mm2 dolžine 25 m | kpl | 1
9. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | kpl | 1
10. | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 5.0808 |  |  | 0
| INŠTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ | € |  |  |  | 0
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.5 | STRELOVODNA NAPRAVA, POTENCIALNE IZENAČITVE
1. | Dobava in montaža: strelovodni vodnik iz Al legure Φ8 mm, pritrjen na tipske strešne nosilce, ki ustrezajo izvedeni strehi, na vsak tekoči meter, komplet z montažnim materialom za korec kritino ali pločevinaste obrobe | m | 35
2. | Dobava in montaža: strelovodna konica strelovodnega sitema iz aluminijaste zlitine, palica specificirane višine, ustrezno fiksirana na streho, vključno pripadajoča pritrdilna oporna in spojna oprema
| nosilec lovilne palice LOP 16/10 Al | kos | 30
| lovilna palica LOP1 1m | kos | 12
| lovilna palica LOP1,5 1,5m | kos | 18
3. | Izdelava križnega spoja med strelovodno žico Al Φ8 mm preko inoks sponke | kos | 20
4. | Izvedba ozemljitev in izenačitev potenciala fotonapetostnih modulov, podkonstrukcije ter ostalih kovinskih mas, z vodniki tipa H07V-K, ru/ze barve, kompletno s spajanjem in montažo
| povezave z vodniki H07V-K 1x25 mm2 | m | 45
| povezave z vodniki H07V-K 1x16 mm2 | m | 150
| povezave z vodniki H07V-K 1x6 mm2 | m | 75
| priključitev vodnika Cu 25 mm2 na GIP, DIP ipd., kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kos | 7
| priključitev vodnika Cu 16 mm2 na DIP, mont. konstr. ipd., kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kos | 35
| priključitev vodnika Cu 6 mm2 na kovinske mase, kompletno s potrebno spojno in zaključno opremo | kos | 15
5. | GIP-FE zbiralka, montirana ob RAC omari, izvedena s Cu zbiralnico 20x5 mm, povprečne dolžine 0,6 m, koplet s podporami, pritrditvijo in priključitvami | kpl | 2
6. | Drobni nespecificirani material, transportni in manipulativni stroški, funkcionalni preizkus vseh tokokrogov in delovanja zaščitnih sistemov | kpl | 1
7. | Nepredvidena dodatna dela, po dogovoru z odgovornim nadzornim organom in z vpisom v gradbeni dnevnik, obračunana po dejanskih vgrajenih količinah, ocenjeno | % | 5 |  |  | 0
| STRELOVODNA NAPRAVA, POTENCIALNE IZENAČITVE | € |  |  |  | 0
| Vrsta materiala in storitve | EM | KOL. | Cena na enoto | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
3.11.6 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1. | Nadzor in koordinacija pri izvedbi (udeležba vodje del na operativnih sestankih izvedbe) | kpl | 15
2. | Projektantski nadzor nad izvedbo | kpl | 1
3. | Priprava in ureditev gradbišča (zaščitne ograje, označba gradbišča, opozorilne table) | kpl | 1
4. | Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti,...), za AC in DC del FE, s strani pooblaščenega podjetja, za projektiran obseg del | kpl | 1
5. | Priprava podatkov, oddaja le-teh projektantu in izdelava načrta izvedenih del (PID) za potrebe vzdrževanja, kompletno z oddajo v elektronski obliki | kpl | 1
6. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta, navodil za uporabo ter vzdrževanje, opozorilnih napisov (skladno s presojo PV), šolanje uporabnikov, sodelovanje ter priprava potrebnih dokumentov pri postopkih vključitve elektrarne na distr. omrežje! | kpl | 1
7. | Čiščenje gradbišča, odvoz odpadkov ter odstranitev zaščitne ograje | kpl | 1
8. | Poučitev upravljavca FVE | kpl | 1
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ | €