Tehnične zahteve

Vlomno varovanje

Sistemi vlomnega varovanja so adresni. Vsak element sistema ima svojo adreso, centrala zbira podatke za vsak element posebej. Na lokacijah so nameščene vlomne centrale, ki so navedene v  specifikacijah.

Sistemi vlomnega varovanja imajo tipkovnice, s katerih se vklapljajo in izklapljajo celotni sistemi. Sistemi imajo zagotovljeno upravljanje v slovenskem jeziku, zagotovljeno imajo rezervno napajanje za 48 ur.

Prostori, ki so vlomno varovani, so varovani z infrardečimi senzorji in/ali kombiniranimi senzorji (infrardeče in mikrovalovno zaznavanje) ter s panik tipkami.

Požarno varovanje

Sistemi požarnega varovanja so adresni. Vsak element sistema ima svojo adreso, centrala zbira podatke za vsak element posebej. Elementi sistema so priklopljeni v adresno zanko. Na lokacijah so nameščeni tipi požarne centrale, kot so navedeni v specifikacijah.

Sistemi požarnega varovanja imajo centrale ter prikazovalnike, s katerih je možno razbrati lokacijo požara ter potrditi in resetirati alarm.

Prostori, ki so požarno varovani, so varovani z optičnimi dimnimi javljalniki, razen čajnih kuhinj in sistemskih prostorov, kjer so nameščeni temperaturni javljalniki. Na hodnikih so nameščeni ročni javljalniki.

Na treh lokacijah iz sklopa 1 (Požarne centrale tipa ZARJA) ter eni lokaciji iz sklopa 7 (Požarna centrala SIEMENS)  je v sistemskih sobah vgrajeno samodejno gašenje.

Video nadzor

Na posameznih lokacijah je nameščen tudi videonadzor, ki zajema snemalnik, monitor  in kamere na določenih mestih objekta ali poslovnega prostora. Videonadzor je samostojen in ločen sistem.

Druge zahteve

Za učinkovito delovanje sistemov tehničnega varovanja naročnik zahteva preventivno, kurativno in investicijsko vzdrževanje. Preventivno vzdrževanje se izvaja z rednimi preventivnimi servisnimi oziroma  vzdrževalnimi pregledi (v predračunu označeni kot »redni servisi«). Kurativno vzdrževanje se izvaja po potrebi v obliki popravil in odprave napak ob intervencijah (v predračunu označeno kot »izredni servisi«). Investicijsko vzdrževanje predstavlja posodobitve, izboljšave in nadgradnje sistemov tehničnega varovanja in ni predmet tega javnega naročila.

O vseh rednih in izrednih servisnih pregledih je izvajalec dolžan voditi dokumentacijo, ki se hrani v prostorih naročnika, to je na lokaciji, kjer so nameščeni sistemi tehničnega varovanja.

Redni oz. preventivni vzdrževalni pregledi sistemov tehničnega varovanja se izvedejo prvič v roku 30 dni po podpisu pogodbe, v dogovoru z naročnikom lahko tudi kasneje, nato pa v enakomernih intervalih praviloma vsake 3 (tri) mesece* (oz. tako, kot je glede pogostosti pregledov navedeno v Specifikacijah, v poglavju I. v rubriki »Število pregledov v obdobju«) in po predhodnem dogovoru z naročnikom oziroma njegovim pooblaščenim predstavnikom na lokaciji**. Podatke o pooblaščenih predstavnikih naročnika na lokacijah izvajanja storitev bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe. Če izvajalec ugotovi, da ne bo mogel pravočasno izvesti preventivnega vzdrževalnega pregleda sistemov tehničnega varovanja na posameznem objektu, mora še pred iztekom trimesečnega obdobja med dvema zaporednima pregledoma (oziroma obdobja, ki glede na število pregledov v obdobju izhaja iz Specifikacij) zaprositi naročnika za podaljšanje roka, ki ne sme biti daljši od 20 (dvajset) dni, pri čemer izvajalec zaprosilo pošlje  naročniku po elektronski pošti.

Izvajalec prične z izvajanjem storitev vzdrževanja in servisiranja sistemov tehničnega varovanja na vseh naročnikovih objektih, ki so opredeljeni v točki I. Tehnični podatki o napravah po sklopih:

- Od 1.06.2025 se izvajajo storitve po sklopih:

- Sklop 1: požarne centrale ZARJA

- Sklop 2: Požarno-vlomne centrale DSC

- Sklop 3: požarna centrala ESSERTRONIC

- Sklop 4: požarna centrala SLINK

- Sklop 5: požarne centrale MORLEY

- Sklop 6: požarno-vlomne centrale ADEMCO

- Sklop 7: požarne centrale SIEMENS-CERBERUS

- Sklop 8: požarna centrala SIRA

- Sklop 9: požarno-vlomne centrale INIM ELECTRONICS

- Sklop 10: požarna centrala ISKRA

- Sklop 11: požarna centrala ELMO

- Sklop 12: požarna centrala BOSCH

- Sklop 13: požarna centrala GLOBAL FIRE

- Sklop 14: Protivlomne naprave, brez požarnih central

Opombe:

- * Za obdobje med dvema pregledoma, ki traja 3 (tri) mesece  - za sklope 1 do 13 -  ali 12 (dvanajst) mesecev – za sklop 14 - se upošteva, da je pregled opravljen pravočasno, če je  odstopanje +/- 15 dni  znotraj treh oziroma dvanajst mesecev.

- ** Izraz pooblaščeni predstavnik naročnika na lokaciji praviloma pomeni  uslužbenca upravnega organa – uporabnika poslovnih prostorov na lokaciji, kjer se izvajajo storitve.

- *** Začetek izvajanja storitev po pogodbi pomeni, da izvajalec po pričetku uporabe pogodbe, po potrebi izvaja intervencijske storitve oziroma odpravo napak, preventivne vzdrževalne preglede pa izvede tako, kot je zapisano zgoraj v tretjem odstavku točke Druge zahteve.