## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniška dela ter strojne inštalacije
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
RUŠITVENA DELA
ZEMELJSKA DELA
SANACIJA KOMANDNE ZGRADBE
SANACIJA RELEJNIH HIŠIC 110 KV
TEMELJI PORTALOV 110 KV
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV 110 KV
BETONSKA PLOŠČAD 110 KV
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI
ELEKTRIČNE POLNILNICE - GRADBENA DELA
ZUNANJA UREDITEV
OZEMLJITVE
OGREVANJE IN HLAJENJE
ODVOD KONDENZATA
PONUDBENA VREDNOST
Nepredvidena dela [%] | 10
Vrednost nepredvidenih del
SKUPNA VREDNOST

## Uvod
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materijale, opremo, naprave,.. s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli, so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred vgrajene opreme enak ali višji kot je podan v razpisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
Eventualna navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi (se ne zaračunava ločeno) - dobavo oz. transport, - zavarovalne in splošne manipulativne stroške, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec preda naročniku geodetski načrt novega stanja zemljišča, ki se izdela skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu in zahtevami stroke. Vsi zahtevani podatki so opisani v "Tehničnih pogojih za izvedbo gradbeno obrtniških del", Št. načrta: R1KI01-6G/90 (Id. oznaka: R1KI01-6X1901).
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Vsi delovni in fasadni odri, ki niso posebej navedeni v popisu, morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Pri izdelavi kovinskih elementov in konstrukcij so pri vseh posameznih postavkah upoštevana tako nabava, kot montaža, vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela. Vsa morebitna dodatna podkonstrukcija in potrebni montažni material so vključeni. Vsi zunanji elementi in konstrukcije, ki so lahko izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno zaščiteni.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Vse rebraste cevi, ki se bodo priključevale na kabelske uvodnice proizvajalca Hauff Technik, morajo ustrezati seznamu potrjenih proizvajalecev cevi, ki jih ima Hauff Technik certificirane (kot naprimer Stigmaflex EL-K, proizvajalca STIGMA d.o.o. ali enakovredno)
Vgradnja uvodnic mora biti skladna s projektom, pri čemer je vgradnja sprjemljiva v kolikor so dosežene sledeče tolerance vgradnje: ~ središče uvodnice ne odstopa več kot +- 5 mm od projektne vrednosti ~ odklon uvodnice ne odstopa več kot 1 / 25 od projektne vrednosti ~ pri izvedbi odprtin za uvodnice je sprejemljiva le pozitivno tolerančno odstopanje (premer izvedene luknje ne sme biti manjši od projektno določenega)
V ponudbeni ceni je potrebno upoštevati faznost gradenj betonskih sten z uvodnicami v smislu ustrezne faznosti gradnje glede na podane tolerančne zahteve za vgradnjo uvodnic
Pred začetkom betoniranja je potrebno izvesti kontrolo prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
Ponudbena cena mora upoštevati sledeče: Pred pričetkom betoniranja ali zasutja in po betoniranju ali zasutju je potrebno izvesti tlačni preizkus vseh PE cevi fi 50 kabelske kanalizacije - optike. Neuporabljene cevi mora izvajalec kanalizacije na koncih ustrezno zatesniti pred vdorom nesnage.
Ponudbena cena mora upoštevati morebitno diamantno povrtavanje odprtin na mestih kjer z izvedbo niso bile dosežene zahtevani premeri za vgradnjo uvodnic.
V času izvajanja del je potrebno urediti učinkovito odvajanje in črpanje površinskih in talnih voda tako, da se prepreči škodljivo namakanje izkopov. Vse stroške, povezane z odvajanjem površinske in talne vode, ki v popisu niso posebej specificirani, mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Vsa škoda, ki nastane med delom zaradi nezadostnega odvajanja vode, gre v breme izvajalca.
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
~ izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov,
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme
~ tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi: garancijskih meritev ter, speljavi postopka usposobitve (commissioning).
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
~ izpolnitev izkaza požarne varnosti
~ pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart, itd….)
~ kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje, zaščita pred padcem v globino (gradbene jame, jaški, ...)
~ preizkus vodotesnosti kanalizacije se izvede po standardu SIST EN 1610. Preizkus lahko izvaja le pooblaščena organizacija, ki o preizkusu izda pisno poročilo.
~ pri izbiri izločevalcev olj mora izvajalec upoštevati v projektu predvidene dimenzije cevi na sistemu kanalizacije ali pa mora v enotnih cenah upoštevati dobavo in vgradnjo ustreznih prehodnih elementov
~ izdelava tehnološkega elaborata za izvedbo asfalterskih del;
~ koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
~ vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
~ predaja vseh potrebnih atestov, potrdil, izjav o skladnosti in certifikatov
~ izvedbo in tesnjenje prebojev pri prehodih med različnimi požarnimi sektorji, ustrezne požarne odpornosti skladno s standardom SIST EN 13501-2 in preizkušeni po SIST EN 1366-3,
~ priključitev in nastavitve sistemov in opreme vključno s programiranjem, nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov, zagonom in preizkusnim delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege,
~ vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve in servisiranje po poteku garancijske dobe.
~ medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov pri kateri bi prišlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprečujejo pojav galvanske korozije.
~ vsa dela, potrebna za ureditev in vzdrževanje gradbišča, za katera v popisu del ni ločenih postavk mora izvajalec vkalkulirati v ponudbene cene ostalih del. Delovišča znotraj gradbišča bodo od delov pod napetostjo ločena z začasno ograjo višine minimalno 2 m, ki se izdela iz perforirane gradbene folije, oranžne barve oziroma po zahtevah v varnostnem načrtu. Dostopne poti do delovišč bodo označene z vrvico z barvnimi zastavicami v dveh nivojih oziroma po zahtevah varnostnega načrta. Izvajalec je dolžan na lastne stroške dobaviti in postaviti gradbiščno tablo. Vsebino gradbiščne table, ki mora biti skladna z zahtevami veljavne zakonodaje, potrdi investitor. Izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem Varnostnega načrta pri izdelavi načrta organizacije gradbišča.
Pred pričetkom del na gradbišču mora izvajalec investitorju predložiti pisni tehnološki postopek rušenja, ki upošteva dela s konkretnimi strojnimi napravami, ki jih bo uporabil pri izvajanju del. Tehnološki postopek rušenja mora biti potrjen s strani investitorja. Na podlagi postopka bo investitor dal v izdelavo Varnostni načrt po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v katerem bodo določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati na gradbišču. V Varnostnem načrtu bo določeno tudi v kakšnem stanju se mora predati gradbišče po zaključku rušitvenih in odstranitvenih del. Način rušenja je načeloma prepuščen izvajalcu del in ga izvaja v dogovoru z investitorjem.
Rušitvena dela bo potrebno izvajati v več fazah, ki so pogojene z nemotenim delovanjem obstoječe RTP. Vse aktivnosti pri izvedbi rušitvenih del je zato potrebno organizirati tako, da se upošteva ogroženost zaradi del v bližini delujočih naprav, ki so pod visoko napetostjo.
V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je upoštevati v enotnih cenah postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni v postavkah.
Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje naročnika in projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.

## Rušitvena dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
UVOD: Za potrebe rušenja so ev.potrebni izkopi upoštevani v poglavju ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Obračun se izvaja po volumnih neporušenih konstrukcij. RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO PO FAZAH, GLEDE NA FAZNOST OSTALIH DEL PO TERMINSKEM PLANU OZ. NAVODILIH INVESTITORJA, KAR JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CENAH.
SPLOŠNO: Pred rušenjem morajo biti odklopljene vse instalacije, kar je stroškovno upoštevano v popisu instalacij. Vsi potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni rušenja in se ne upoštevajo posebej. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom. Obvezno upoštevati zaščitne odmike. Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton, asfalt,.... V enotni ceni rušenja ali odstranitve morajo biti upoštevani stroški organizacije gradbišča, izdelava elaborata rušenj, stroški odvisni od izbrane tehnologije rušenja, stroški za zagotavljanje varnosti pri delu, stroški ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje, stroški nakladanja in transporta ruševin na krajevno stalno deponijo do 20 km, trajnega deponiranja, vključno s plačilom taks na deponiji. Ev. začasna deponija oddaljena do 1000 m. Vse ruševine se odvažajo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količine ruševin. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju.
RUŠITVENA DELA ZA ODSTRANITEV TEMELJEV PORTALOV IN PODSTAVKOV VN APARATOV
1 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev portalov. Temelji tlorisnih dimenzij cca 1,60 x 2,50 m, višine cca 2,00 m. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 32 | 0
2 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonskimi temelji portalov. Podložni beton debeline cca 5 -10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 2 | 0
3 | Kompletno rušenje armiranobetonskih temeljev podstavokv VN aparatov. Temelji tlorisnih dimenzij cca 0,80 x 0,80 m, višine cca 1,25 m. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 5 | 0
4 | Rušenje podložnega betona pod armirano betonskimi temelji podstavkov VN aparatov. Podložni beton debeline cca 5 -10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 1 | 0
5 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 45 | 0
RUŠITVENA DELA V NOVI KOMANDNI ZGRADBI
6 | Kompletna odstranitev/rušenje stene iz knaufa ob elektro omarah za izvedbo nove stene, debeline cca 12,5 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli. Pri odstranjevanju stene je potrebno paziti, da se ne poškoduje ostalih sten, stropa, ...! | m2 | 5 | 0
7 | Vrtanje okroglih prebojev premera 50 mm v opečni steni za potrebe instalacij, skupaj z vsemi potrebnimi deli, v naslednji sestavi: ~notranji omet, deb. 2 cm ~opečni zid, deb. cca 32 - 34 cm ~toplotna izolacija, deb. cca 6 - 8 cm ~sloji fasade, deb. 3 cm (pocinkana mrežica , groba malta, zaključni sloj) Lokacijo prebojev določi izvajalec inštalacijskih del in pred vrtanjem potrdi projektant. | kos | 1 | 0
8 | Vrtanje okroglih prebojev premera 75 mm v opečni steni za potrebe instalacij, skupaj z vsemi potrebnimi deli, v naslednji sestavi: ~notranji omet, deb. 2 cm ~opečni zid, deb. cca 32 - 34 cm ~toplotna izolacija, deb. cca 6 - 8 cm ~sloji fasade, deb. 3 cm (pocinkana mrežica , groba malta, zaključni sloj) Lokacijo prebojev določi izvajalec inštalacijskih del in pred vrtanjem potrdi projektant. | kos | 3 | 0
9 | Vrtanje okroglih prebojev premera 50 mm v etažni plošči za potrebe instalacij, skupaj z vsemi potrebnimi deli, v naslednji sestavi: ~omet, deb. 2 cm ~AB plošča, deb. 25 cm ~sloji tlaka, deb. 13 cm (estrih, izravnave, parket) Lokacijo prebojev določi izvajalec inštalacijskih del in pred vrtanjem potrdi projektant. | kos | 1 | 0
10 | Kombinirano strojno in ročno izsekavanje utorov dimenzij cca 5 cm x 5 cm za instalacije v opečnem zidu. | m | 100 | 0
11 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 50 | 0
RUŠITVENA DELA V OBSTOJEČIH RELEJNIH HIŠICAH
Količine veljajo za 5 (pet) relejnih hišic.
12 | Kompletna odstranitev plošč in stojk dvojnega poda, višine cca 60 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli, pritrdilnim in veznim materialom. | m2 | 115 | 0
13 | Kompletna odstranitev obstenske obrobe dvojnega poda, skupaj z vsemi potrebnimi deli. | m | 96 | 0
14 | Kombinirano strojno in ročno izsekavanje utorov dimenzij cca 5 cm x 5 cm za instalacije v opečnem zidu. | m | 30 | 0
15 | Kompletna odstranitev obstoječih polnil v zunanjih vratih, dimenzije 105x60 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in veznim materialom. Pri odstranjevanju polnil je potrebno paziti, da se ne poškoduje okvirja vrat! | kos | 20 | 0
16 | Kompletna odstranitev/rušenje poškodovanih plošč podzidka iz pohorskega tonalita, dimenzije 115x45 cm, debeline 3 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli, pritrdilnim in veznim materialom. Pri odstranjevanju plošč je potrebno paziti, da se ne poškoduje ostala fasada! | kos | 15 | 0
17 | Vrtanje okroglih prebojev premera 50 mm v opečni steni za potrebe elektro instalacij, skupaj z vsemi potrebnimi deli, v naslednji sestavi: ~notranji omet, deb. 2 cm ~opečni zid, deb. 20 cm ~toplotna izolacija, deb. 8 cm ~sloji fasade, deb. 3 cm (pocinkana mrežica , groba malta, zaključni sloj) Lokacijo prebojev določi izvajalec elektro-inštalacijskih del in pred vrtanjem potrdi projektant. | kos | 10 | 0
18 | Vrtanje okroglih prebojev premera 75 mm v opečni steni za potrebe strojnih instalacij, skupaj z vsemi potrebnimi deli, v naslednji sestavi: ~notranji omet, deb. 2 cm ~opečni zid, deb. 20 cm ~toplotna izolacija, deb. 8 cm ~sloji fasade, deb. 3 cm (pocinkana mrežica , groba malta, zaključni sloj) Lokacijo prebojev določi izvajalec strojno-inštalacijskih del in pred vrtanjem potrdi projektant. | kos | 5 | 0
19 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 250 | 0
RUŠITVENA DELA NA OBSTOJEČEM SISTEMU KABELSKE KANALIZACIJE
20 | Kompletna odstranitev pokrovov iz armiranega poliestra na obstoječih kabelskih jaških, skupaj z vsem veznim in spojnim materialom. | m2 | 37 | 0
21 | Kompletno rušenje obstoječe kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi PEHD DN 80 in PEHD DN 110, skupaj z betonom za ob betoniranje in posteljico. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 200 | 0
22 | Razna pomoč pri društvenih delih: režijske ure. | ur | 40 | 0
RUŠITVENA DELA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE
23 | Kompletno rušenje obstoječih betonskih robnikov različnih dimenzij (12/20 cm, 15/25 cm), skupaj z betonskim temeljem. | m | 60 | 0
24 | Kompletno rušenje obstoječih vrtnih betonskih robnikov dimenzij 5/20 cm, skupaj z betonskim temeljem. | m | 56 | 0
25 | Rezanje obstoječega asfalta debeline cca 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m | 80 | 0
26 | Kompletno rušenje obstoječega asfalta, debeline cca 10. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m2 | 63 | 0
27 | Pazljivo rušenje obstoječe armiranobetonske ploščadi debeline 15 cm (ploščad pod odklopniki). Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. Opomba: rušenje se izvaja ob obstoječih temeljih in podstavkih, ki se med izvedbo del ne smejo poškodovati. | m3 | 3 | 0
28 | Pazljivo rušenje podložnega betona po betonsko ploščadjo debeline 10 cm. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. Opomba: rušenje se izvaja ob obstoječih temeljih in podstavkih, ki se med izvedbo del ne smejo poškodovati. | m3 | 2 | 0
29 | Rušenje betonskih tlakovcev, skupaj z betonsko podlago. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m2 | 33 | 0
30 | Razna pomoč pri rušitvenih delih: režijske ure. | ur | 50 | 0
IZDELAVA PREBOJEV
Izdelava pravokotnih prebojev: ~ po zakoličbi osi prebojev se na notranji površini stene zariše obod preboja ~ v vogalnih točkah se preko celotne debeline stene izvedejo štiri pilotne izvrtine manjšega premera /cca 10 mm) ~ po izvedbi pilotnih izvrtin se na notranji strani stene izdela zaščitni opaž (npr. iz desk za opaže), ki se ga dodatno zaščiti npr. z nepropustno gradbeno folijo, robove pa se zatesni s trajno elastično vodotesno tesnilno maso ~ po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem preboja iz zunanje strani ~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) po obodu preboja (vrtina do vrtine) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (obvezna je uporaba kron, ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se prevrtava). ~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr.z diamantno žago)
Izdelava okroglih prebojev: ~ zarišejo se osi prebojev, v oseh se izvedejo tudi pilotne izvrtine manjšega premera (cca10 mm). ~ obstoječi kabelski razvodi na policah se odmaknejo in zaščitijo z negorljivo stisljivo izolacijo, notranje površine stene na mestih prebojev se zaščitijo z lesenim opažem na enak način kot pri pravokotnih prebojih ~ po izdelavi zaščitnega opaža na notranji strani se prične z vrtanjem prebojev iz zunanje strani ~ uporabi se kronsko vrtanje (mokra ali suha tehnika) - prevrtavanje mora biti izvedeno v enem kosu (uporaba kron, ki zagotavljajo vrtanje v dolžino, večjo ali enako debelini elementa, ki se ga prevrtava). ~ ruševine se po potrebi razreže na kose, primerne za odstranitev (npr. z diamantno žago)
Delo se mora izvajati s stroji, ki imajo zaprt sistem sesanja in zbiranja odpadne vode ter z možnostjo sušenja in recikliranja. Opomba: Izvajalec lahko glede na svoje razpoložljive kapacitete izbere drugačno tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora: ~ zagotoviti, da izbrana tehnologija ne povzroča vibracij, ~ zaščiti opremo in konstrukcije (kabelski razvodi in obstoječe podpore, ozemljilni sistem), ki je v kinetah nameščena pred prašenjem, močenjem in mehanskimi poškodbami ~ pri izbiri tehnologije upoštevati omejitve glede dimenzij območja, kjer se dela izvajajo. ~ za okrogle preboje so navedeni nazivni premeri - uporabijo se lahko standardne vrtalne krone s prvim/najbližjim večjim nazivnim premerom
V enotnih cenah za izvedbo prebojev upoštevati zaščito obstoječih kabelskih razvodov kot npr. ovijanje s stisljivo negorljivo izolacijo in zaščita z lesenim opažem.
Pred izvedbo prebojev v obstoječih jaških, je potrebno obstoječe pokrove začasno odstraniti. Po izvedbi del je potrebno pokrove ponovno namestiti. Vse to upoštevati v cenah na enoto.
31 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca 35 x 20 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 24 | 0
32 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca 30 x 15 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) | kos | 1 | 0
33 | Izdelava pravokotnega preboja dimenzij ca 25 x 55 cm v dvostransko armirani betonski steni debeline 15 cm (premer armature manj od 14 mm) - povečanje obstoječega preboja. | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Zemeljska dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
Splošno: Popis za zemeljska dela temelji na razpoložljivem geološko-geomehanskem poročilu, izdelanem za območje RTP Kidričevo: • Geotehnično poročilo za izdelavo projektne dokumentacije temeljenja portalov VN opreme na objektu RTP Kidričevo, Geoekspert, podjetje za uporabno geotehniko, Igor Resanovič, univ. dipl. inž.rud. s.p., Celje, 2003; Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Vsi izkopi za zemeljska dela se posnamejo in so podlaga za obračun v gradbeni knjigi. Stroške izdelave posnetkov mora izvajalec upoštevati v cenah. Kategorije zemljin so glede na razpoložljive geološko - geomehanske podatke določene skladno z lestvico SCS (Posebni tehnični pogoji za zemeljska dela in temeljenje, SCS, 1989 in dopolnitve 1994; Tehnični pogoji za izvedbo gradbenih in obrtniških del, dokument št. R1KI01-6X1901). Projektne ukrepe iz te dokumentacije je potrebno upoštevati v enotnih cenah za izvedbo zemeljskih del. V enotnih cenah je potrebno upoštevati vse horizontalne in vertikalne transporte, ki so potrebni za izvedbo zemeljskih del.
Obračun po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopavanju. Pri izvedbi upoštevati navodila pooblaščenega geomehanika. Primernost izkopanega materiala za zasip na licu mesta preveri in odobri pooblaščeni geomehanik.
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL TEMELJEV PORTALOV IN PODSTAVKOV VN APARATOV
34 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 20% ročni odkop | m3 | 8 | 0
35 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 80% strojni odkop | m3 | 32 | 0
36 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 20% ročni izkop | m3 | 53 | 0
37 | Odkop zemljine III. kategorije za potrebe rušitvenih del, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 80% strojni izkop | m3 | 211 | 0
38 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 264 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL KABELSKE KANALIZACIJE
39 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 20% strojni odkop | m3 | 21 | 0
40 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 80% ročni odkop | m3 | 87 | 0
41 | Izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 20 % strojni izkop | m3 | 80 | 0
42 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 80% ročni izkop | m3 | 322 | 0
43 | Zasip z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 402 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA TEMELJE PORTALOV IN PODSTAVKOV VN APARATOV 110 kV (POLJE EA15)
44 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 80% strojni odkop | m3 | 22 | 0
45 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 20% strojni odkop | m3 | 6 | 0
46 | Izkop gradbene jame v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 90 % strojni izkop | m3 | 212 | 0
47 | Izkop gradbene jame v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 10 % ročni izkop | m3 | 24 | 0
48 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 128 | 0
49 | Zasip vgradbene jame z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 201 | 0
50 | Odvoz odvečnega materiala na začasno deponijo, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do kasnejše ponovne vgradnje. | m3 | 37 | 0
51 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 17 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA KABELSKO KANALIZACIJO Z JAŠKI
52 | Strojni izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. | m3 | 63 | 0
53 | Ročnii izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. | m3 | 135 | 0
54 | Strojni izkop jarkov za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. | m3 | 158 | 0
55 | Ročni izkop jarka za kabelsko kanalizacijo z jaški v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. | m3 | 436 | 0
56 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarkov do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 20 MPa. | m2 | 309 | 0
57 | Zasip vseh jarkov kanalizacije in jaškov z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 497 | 0
58 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 97 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA TEMELJ ELEKTRO POLNILNICE
59 | Izkop zemljine III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 20% strojni izkop | m3 | 3 | 0
60 | Izkop zemljine III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 80% ročni izkop | m3 | 8 | 0
61 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temelja do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m2 | 8 | 0
62 | Zasip za temeljem z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 6 | 0
63 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 5 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA ZUNANJO UREDITEV (PLATO)
64 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 20% strojni odkop | m3 | 1 | 0
65 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 80% ročni odkop | m3 | 3 | 0
66 | Izkop zemljine III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 20% strojni izkop | m3 | 21 | 0
67 | Izkop zemljine III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo. Ocena - 80% ročni izkop | m3 | 81 | 0
68 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa temelja do točnosti +- 1 cm po projektu; togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo, mora znašati Evd ≥ 40 MPa. | m3 | 108 | 0
69 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje posteljice pod robniki in asfaltom: ~sloj debeline 50 cm iz kamnitega naspnega materiala KNM64 - togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 20 MPa. | m3 | 54 | 0
70 | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje tamponskega sloja pod robniki in asfaltom: ~ sloj debeline 20 - 30 cm, iz zmrzlinsko odpornega tamponskega drobljenca TD 32, togost na planumu, merjena z dinamično krožno ploščo Evd ≥ 40 MPa z izravnavo planuma do točnosti +-1 cm. | m3 | 33 | 0
71 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 102 | 0
72 | Dovoz plodne prečiščene zemlje - humusa iz začasne gradbiščne deponije ter razgrinjanje v debelini cca 20 cm in raztiranje, fino ročno planiranje in utrjevanje po končanih delih z lahkim ročnim valarjem. | m3 | 513 | 0
73 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | m2 | 2560 | 0
ZEMELJSKA DELA ZA OZEMLJITVE
74 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 20% strojni odkop | m3 | 34 | 0
75 | Izkop plodne zemlje - humusa, debeline cca 20 cm, z odrivom, nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na začasno gradbiščno deponijo. Plodno zemljo - humus se kasneje uporabi za ureditvena dela na platoju. Ocena - 80% ročni odkop | m3 | 134 | 0
76 | Izkop jarkov za ozemljitev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 20 % strojni izkop | m3 | 65 | 0
77 | Izkop jarka za ozemljitev v zemljini III. kategorije z odmetom izkopanega materiala na stran oz. nalaganjem na prevozno sredstvo. Ocena - 80% ročni izkop | m3 | 260 | 0
78 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa jarka. | m2 | 240 | 0
79 | Dobava in vgraditev ilovice za izdelavo posteljice in zasipa v skupni debelini 20 cm za ozemljilni valjanec. | m3 | 64 | 0
80 | Zasip vseh jarkov za ozemljitev z izkopanim materialom deponiranim ob izkopu oz. iz začasne deponije, komplet z raztiranjem in planiranjem ter utrjevanjem po slojih do predpisane utrditve. | m3 | 261 | 0
81 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli in stroški na stalni deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na razdalji do 20 km. | m3 | 64 | 0
Skupaj:

## Sanacija kom. zgradbe
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
SANACIJA KOMANDNE ZGRADBE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZIDARSKA DELA
82 | Kitanje utorov dimenzij cca 5 cm x 5 cm v opečnem zidu oz. zidu iz plinobetona (siporeks) po položitvi inštalacij, vključno z zaglajevanjem ter grobim in finim brušenjem zakitanih površin. | m | 100 | 0
83 | Zidarsko popravilo površin sten (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, odbitih vogalov, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin sten. | m2 | 30 | 0
84 | Zidarsko popravilo površin stropov (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin stropov. | m | 12 | 0
85 | Generalno čiščenje pred montažo opreme (obračuna se 1x po neto površini prostora). | m2 | 74 | 0
86 | Generalno finalno čiščenje po montaži opreme in končanju vseh del (obračuna se 1x po neto površini prostora). | m2 | 239 | 0
87 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 100 | 0
88 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 100 | 0
SANACIJA FASADE
V cenah vseh fasaderskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Splošno: V ceni je potrebno v celoti upoštevati rešitve enega izbranega proizvajalca z vsemi elementi, detajli, zaključki, obrobami, mrežami, itd…. V dokumentaciji so upoštevane rešitve po sistemu Jub. Izvajalec lahko izbere enakovreden sistem enakega ali višjega cenovnega razreda drugih proizvajalcev fasadnih sistemov, pri čemer mora temu ustrezno prilagoditi vse izvedbene detajle in količine, kar upošteva v enotnih cenah. V m2 popisa odprtine na fasadi niso odštete.
V cenah vseh fasaderskih del je potrebno upoštevati tudi delovni oder.
89 | Lokalno popravilo obstoječe osnovne fasade, vključno z izdelavo stika z neporušeno fasado, vse po detajlih izbranega proizvajalca fasadnega sistema: ~toplotna izolacija, deb. cca 6 - 8 cm ~Fe pocinkana mrežica ~groba fasadna malta ~zaključni fasadni sloj ~oplesk 2x, barva kot obstoječa Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah! | m2 | 20 | 0
TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev.potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji izvedbe posameznih tlakov. Dvojni pod mora biti ozemljen - obdelano v elektro projektu! V enotni ceni dobave in vgradnje dvojnega poda višine 25 cm, ki se postavlja na obstoječ tlak iz keramičnih ploščic mora biti upoštevan test ustreznosti za izbran tip lepila za vgradnjo stojk (doseganje predpisane momentne odpornosti stojk skladno s specifikacijo dobavitelja dvojnega poda).
90 | Kompletna izvedba krpanja parketa, po odstranitvi elektro omar, s predhodno pripravo površine, po navodilih izbranega proizvajalca, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. Parket naj bo enak obstoječemu! | m2 | 2 | 0
91 | Kompletna izvedba brušenja in lakiranja obstoječega in novega parketa, po navodilih izbranega proizvajalca, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. | m2 | 20 | 0
92 | Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda na stojkah višine cca 25 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom (vgradnja podkonstrukcije na obstoječ tlak iz keramičnih ploščic), finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge: ~ obloga iz antistatične/disipativne obloge iz GUME, 106 ≤ Ω ≤ 108 Ω, tip kot Noraplan Signa ed 7044 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda ~ nosilnost poda več kot 6kN/m2 ~ dimenzije plošč 600x600x39mm ~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda ~ nosilna podkonstrukcija dvojnega poda kot Advant TR STRUCTURE ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, višina 25 cm. | m2 | 11 | 0
93 | Dobava in montaža sistemskih stenskih tipskih zaključkov iz gume, pri dvojnem podu. ~robni trak S 1023 U, kot npr. Noraplan art. 7139 ~višina 60 mm ~barva 7044 | m | 15 | 0
94 | Izdelava, dobava in montaža vertikalne obrobe dovojnega poda višine cca 25 cm iz antistatične/disipativne obloge iz GUME, 106 ≤ Ω ≤ 108 Ω, tip kot Noraplan Signa ed 7044 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, na podlagi iz vezane plošče debeline 2,0 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom (vgradnja na jekleno podkonstrukcijo, ki jo dobavi izvajalec jeklenih konstrukcij), finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge. | m2 | 1 | 0
SUHOMONTAŽNA DELA
95 | Dobava in montaža mavčno kartonske požarno odporne montažne predelne stene na enojni konstrukciji za zapolnitev niše, kjer so prej stale omare, (dimenzije cca h=320 cm, l=286 cm), EI90, debelina stene se prilagodi obstoječi cca d = 12,5 cm (kot npr. Knauf W112 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda) vključno s podložnim trakom in tesnjenjem v sestavi: ~ požarno odporne mavčno kartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano v kvaliteti K2 ~ nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija z izolacijskim slojem, kot npr. plošče iz kamene volne Knaufinsulation DP5 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, skupne debeline 7,5 cm ~ požarno odporne mavčno kartonske plošče 2x12,5 mm, bandažirano v kvaliteti K2 | m2 | 10 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
96 | Slikanje notranjih sten, z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 592 | 0
97 | Slikanje notranjih stropov, z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 239 | 0
NOTRANJA OPREMA
98 | Izdelava dobava in montaža visoke omare nad klopjo, sledečih karakteristik: - OM1: 71,5/42/230 - korpus dim. 70/40/230, bel iveral - 5 x polica 70/40/1,5, bel iveral - 2 x ličnice 1,5/35/230 laminat Max 0741 - 2 x ročaj RUJZ 328.20b/800 VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! | kos | 4 | 0
99 | Izdelava dobava in montaža nizke omare pod klopjo, sledečih karakteristik: - OM2: 71,5/40/45 - korpus dim. 70/40/35, bel iveral - 2 x ličnice 1,5/35/35, laminat Max 0741 - 2 x ročaj RUJZ 333.08/01 - cokl, h= 10 cm, zaključna maska laminat Max 0741 VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! | kos | 4 | 0
100 | Izdelava dobava in montaža klopi, sledečih karakteristik: - KLOP: 75/286/5 - klop fiksirana na spodnjo omarico OM1 - laminat kot obstoječa klop (šifra starega kataloga Max 0712) oz. Max 0741 VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU! | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Sanacija RH
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
SANACIJA RELEJNIH HIŠIC 110 kV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
V popisu so količine upoštevane za sanacijo 5 (petih) relejnih hišic
RUŠITVENA DELA - upoštevano v poglavju Rušitvena dela
ZIDARSKA DELA
101 | Kitanje utorov dimenzij cca 5 cm x 5 cm v opečnem zidu oz. zidu iz plinobetona (siporeks) po položitvi inštalacij, vključno z zaglajevanjem ter grobim in finim brušenjem zakitanih površin. | m | 30 | 0
102 | Zidarsko popravilo površin sten (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, odbitih vogalov, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin sten. | m2 | 21 | 0
103 | Zidarsko popravilo površin stropov (odstranitev odpadnega ometa, krpanje luknjic, …), tako da so površine pripravljene za izvedbo slikopleskarskih del. Ocena 5% površin stropov. | m | 8 | 0
104 | Generalno čiščenje pred montažo opreme (obračuna se 1x po neto površini prostora). | m2 | 115 | 0
105 | Generalno finalno čiščenje po montaži opreme in končanju vseh del (obračuna se 1x po neto površini prostora). | m2 | 154 | 0
106 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 250 | 0
107 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 250 | 0
SANACIJA FASADE
V cenah vseh fasaderskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Splošno: V ceni je potrebno v celoti upoštevati rešitve enega izbranega proizvajalca z vsemi elementi, detajli, zaključki, obrobami, mrežami, itd…. V dokumentaciji so upoštevane rešitve po sistemu Jub. Izvajalec lahko izbere enakovreden sistem enakega ali višjega cenovnega razreda drugih proizvajalcev fasadnih sistemov, pri čemer mora temu ustrezno prilagoditi vse izvedbene detajle in količine, kar upošteva v enotnih cenah. V m2 popisa odprtine na fasadi niso odštete.
Izvede se obnovitveno barvanje obstoječih fasad relejnih hišic z osnovnim in zaključnim premazom s prehodnim pranjem površine. Pred pričetkom del je potreben pregled površin in ocenitev sestave obstoječega osnovnega fasadnega ometa za katerega se predlagajo primerni obnovitveni premazi (na silikonski, silikatni ali akrilni osnovi).
V cenah vseh fasaderskih del je potrebno upoštevati tudi delovni oder.
108 | Lokalno popravilo obstoječe osnovne fasade, vključno z izdelavo stika z neporušeno fasado, vse po detajlih izbranega proizvajalca fasadnega sistema: ~toplotna izolacija, deb. 8 cm ~Fe pocinkana mrežica ~groba fasadna malta ~zaključni fasadni sloj Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah! | m2 | 14 | 0
109 | Kompletna izvedba opleska osnovne fasade, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom: - čiščenje umazanije in vseh prašnih delcev s pranjem površine - predpremaz kompatibilen z opleskom, po sistemu proizvajalca - 2x nanos opleska, barva v odtenku kot npr. JUB Faith 25 170E V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 58 | 0
110 | Kompletna izvedba opleska venca pod napuščem, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom: - čiščenje umazanije in vseh prašnih delcev s pranjem površine - predpremaz kompatibilen z opleskom, po sistemu proizvajalca - 2x nanos opleska, barva v odtenku kot npr. JUB Success 030B V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 56 | 0
111 | Kompletna izvedba opleska napušča, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom: - čiščenje umazanije in vseh prašnih delcev s pranjem površine - predpremaz kompatibilen z opleskom, po sistemu proizvajalca - 2x nanos opleska, barva v odtenku kot npr. JUB Faith 25 170E V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 61 | 0
112 | Kompletna izvedba/sanacija podzidka s ploščami iz pohorskega tonalita (po odstranitvi poškodovanih plošč), dimenzije cca 115x45 oz. cca 47x45 cm, debeline 3 cm, s predhodno pripravo površine, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materialom. Potrebno je paziti, da so nove plošče prav tako kot obstoječe homogene strukture, brez poudarjenih žil. Plošče so položene na stik. | kos | 15 | 0
TLAKARSKA DELA
Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev.potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji izvedbe posameznih tlakov. Dvojni pod mora biti ozemljen - obdelano v elektro projektu!
113 | Dobava in izdelava samorazlivnega epoksidnega elektrostatičnega premaza betonskih talnih površin, po navodilih izbranega proizvajalca, s predhodno pripravo površine. (betonske površine pod dvojnim podom) | m2 | 115 | 0
114 | Dobava in izdelava epoksidnega elektrostatičnega premaza betonskih stenskih površin, po navodilih izbranega proizvajalca, s predhodno pripravo površine. Ocena 10% površin sten. (betonske površine pod dvojnim podom) | m2 | 9 | 0
Opomba: podstavke za elektro omare izdela in montira dobavitelj teh omar. V ceni dvojnega poda je potrebno upoštevati prilagoditve dvojnega poda postavitvi in dimenzijam tehnološke in druge opreme v prostorih. Stojke dvojnega poda morajo biti pripravljene za priključitev ozemljitve. Ozemljevanje dvojnega poda NI del tega razpisa. Dvojni pod se montira po zaključku montaže omar, zato mora izvajalec dvojnega poda prilagoditi pod na zmontirane podstavke omar. Rezanje dvojnega poda je potrebno izvajati zunaj relejnih hišic, zaradi preprečevanja vnosa prahu. Izvajalec mora po montaži dvojni pod začasno zaščititi pred poškodbam npr. prekriti s kartonom.
115 | Izdelava, dobava in montaža dvojnega tehničnega poda na stojkah višine cca 60 cm. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, finalno obdelavo ter 2x zaščitnim premazom obloge: ~ obloga iz antistatične/disipativne obloge iz GUME, 106 ≤ Ω ≤ 108 Ω, tip kot Noraplan Signa ed 7044 ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda ~ nosilnost poda več kot 6kN/m2 ~ dimenzije plošč 600x600x39mm ~ plošče so s spodnje strani oplaščene s pocinkano jekleno pločevino; zagotovljen mora biti galvanski stik z nosilno konstrukcijo poda ~ nosilna podkonstrukcija dvojnega poda kot Advant TR STRUCTURE ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda, višina 60 cm | m2 | 115 | 0
116 | Dobava in montaža sistemskih stenskih tipskih zaključkov iz gume, pri dvojnem podu. ~robni trak S 1023 U, kot npr. Noraplan art. 7139 ~višina 60 mm ~barva 7044 | m | 96 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
117 | Slikanje notranjih sten, z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 421 | 0
118 | Slikanje notranjih stropov, z disperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno ter enakega cenovnega razreda. ~ izravnava podlage ~ površino se očisti madežev in prahu ter drugih nečistoč in se površino impregnira ~ dvakrat glajenje z notranjim kitom in brušenje ~ dvakrat slikanje v beli barvi V postavki je upoštevan tudi delovni oder. | m2 | 154 | 0
KROVSKO KLEPARSKA DELA
119 | Kompletna izvedba vodotesnega priklopa sistema kondenzata na obstoječo vertikalno odtočno cev, skupaj z vsemi deli, spojnim in veznim materialom. | kos | 5 | 0
STAVBNO POHIŠTVO
120 | Kompletna Izdelava, dobava in vgradnja ALU polnil v obstoječ okvir vrat, iz samougasljivega ekspandiranega polistirena v sredini in zunanje ALU pločevine barvane po Ralu 9018. Predvidi se maksimalno možno debelino panela (kot omogoča obstoječ vratni okvir), dimenzije 105x60 cm, skupaj z vsemi potrebnimi deli in veznim materialom. | kos | 20 | 0
Skupaj:

## Temelji portalov 110 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TEMELJI PORTALOV 110 kV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
V popisu so upoštevani sledeči temelji portalov:
Poz. 5a = 2 kosa
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
V cenah se upošteva, da se armaturni koši varijo v dveh fazah, kjer je to potrebno.
Upoštevati je potrebno zahtevno vgradnjo z dodatnim premeščanjem, pritrjevanjem in varjenjem.
121 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (1/3 stikov) zaradi ozemljitve.Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 3460 | 0
122 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton Beton C16/20-X0 | m3 | 3 | 0
123 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: plošča - peta temelja Beton C25/30 XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 11 | 0
124 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: stene čaš temelja Beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=32 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 10 | 0
125 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: polnilni beton v čaši. Polnilni beton mora biti izveden v naklonu, površina mora biti gladka - zaglajena (obračun pri zidarskih delih). Beton C30/37 XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=32 mm | m3 | 11 | 0
ZIDARSKA DELA
126 | Kompletna izvedba dilatacije na zgornjem delu polnilnega betona (del, ki je zabetoniran nad čašo temelja). Dilatacijo je potrebno izvesti na sledeč način: ~ zarez rege po horizontalni in vertikalni površini polnilnega betona v delu zabetoniranem nad čašo temelja. Zarez v globini 3 do 4 cm. ~ zatesnitev rege s trajno elastičnim kitom | m | 4 | 0
127 | Zagladitev sveže zgornje vidne betonske površine temeljev portala (polnilni beton), v padcih po projektu. | m2 | 11 | 0
128 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 30 | 0
129 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 30 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna zahteve za obdelavo površin so podane v postavkah betonskih del
130 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 29 | 0
131 | Opaž robov talne plošče temeljev portala z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 14 | 0
132 | Opaž sten čaš temeljev portala z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina. | m2 | 50 | 0
133 | Opaž temeljev portala z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~zgornji deli temeljev portala, temelji pravokotne oblike ~nevidna betonska površina | m2 | 4 | 0
134 | Opaž temeljev portala z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~zgornji deli temeljev portala, temelji pravokotne oblike ~vidna betonska površina ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 4 | 0
135 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 22 | 0
Skupaj:

## Temelji podstavkov VN 110 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
TEMELJI PODSTAVKOV VN APARATOV 110 kV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
V popisu so upoštevani sledeči temelji VN aparatov:
Poz. 8d = 1 kos
Poz. 11b = 1 kos
Poz. 12c = 1 kos
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
V cenah se upošteva, da se armaturni koši varijo v dveh fazah, kjer je to potrebno.
Upoštevati je potrebno zahtevno vgradnjo z dodatnim premeščanjem, pritrjevanjem in varjenjem.
136 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature različnih profilov, iz betonskega jekla B 500B po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1. V ceni upoštevati tudi dodatek za varjenje armature (1/3 stikov) zaradi ozemljitve.Količina ocenjena. Obračun po dejansko vgrajenih količinah | kg | 2250 | 0
137 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m, skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton Beton C16/20-X0 | m3 | 4 | 0
138 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: peta temelja Beton C25/30 XC2, Cl 0,2, Dmax=32 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 15 | 0
139 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: temeljni nastavki. Beton C30/37-XC4, XF3, XD1, Cl 0,2, Dmax=32 mm, krovni sloj 5 cm | m3 | 3 | 0
ZIDARSKA DELA
140 | Vzidava šablon s sidri, na temeljih podstavkov VN aparatov, točno po projektiranih položajih, kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom: ~INOX šablona s sidri | kpl | 9 | 0
141 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 40 | 0
142 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~ PK delavec, ocena: | ur | 40 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna zahteve za obdelavo površin so podane v postavkah betonskih del
143 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 48 | 0
144 | Opaž robov pet temeljev z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ nevidna betonska površina | m2 | 23 | 0
145 | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike - temeljni nastavki ~nevidna betonska površina | m2 | 15 | 0
146 | Opaž temeljnih nastavkov z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~temelji pravokotne oblike - temeljni nastavki ~vidna betonska površina ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 4 | 0
147 | Opaž vertikalnih utorov v temeljih podstavkov VN aparatov dim. 15x15x60 cm za izvedbo kabelskih priključkov; ~upoštevati 100% porabo materiala za opaženje ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | kos | 8 | 0
148 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 37 | 0
Skupaj:

## Ploščad odklopnika 110 kV
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
BETONSKA PLOŠČAD 110 kV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati pripombe, iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Izvajajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
149 | Dobava, izdelava in montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla: B 500B palice, B 500 A mreže (po SIST EN 10080 in SIST EN 1992-1-1), upoštevati dodatek za varjenje armature (1/3 stikov). Količina ocenjena - različni profili. Obračun po dejanskih količinah. | kg | 175 | 0
150 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton Beton C16/20 X0 | m3 | 2 | 0
151 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka od 0,08 do do 0,12 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton za poglobitev jaška Beton C16/20 X0 | m3 | 1 | 0
152 | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: ploščad Beton C30/37 XC4, XD3, XF4, Cl 0.2 Dmax=16, krovni sloj 5 cm za palice, mreže se vgrajujejo na sredino prereza • obdelva površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P(3) SIST-TP-CEN/TR 15739, tekstura E(3), barvno obstojno T(4), betoniranje v naklonu 2,0% (metličenje upoštevano v postavki pri zidarskih delih) | m3 | 3 | 0
ZIDARSKA DELA
153 | Zagladitev in metličenje zgornje ploskve betonske ploščadi v predvidenih naklonih z negovanjem in zaščito. ~obdelava površin po SIST EN 13670 in NAD: neopažene površine - posebna: metličenje, odpornost proti zdrsu po metodi SRT min 45 (mokra površina), ravnost po kriteriju P(3) SIST-TP-CEN/TR 15739, tekstura E(3), barvno obstojno T(4), betoniranje v naklonu 1,5% | m2 | 17 | 0
154 | Kompletna izvedba konstrukcijskega dilatacijskega stika z dobavo in vgradnjo ekspandiranega polistirena, debeline 1 cm, višine 15 cm na stik med novo AB ploščo in ostalimi AB elementi. Po zabetoniranju plošče je potrebno izpraskati ekspandiran polistiren v globino do 2 cm, očistiti in zapolniti - tesniti s trajnoelastičnno tesnilno maso za zunanjo uporabo, ki je odporena na soli. | m | 16 | 0
155 | Kompletna izvedba zarezanega dilatacijskega stika z zarezanjem stika d=8 mm, ki se izvede po pribljižno 24 urah po vgraditvi oz. ko beton doseže usrezno stopnjo trdnosti, globina zareza do 1/3 (5 cm) plošče, zatesnitev s trajnoelastično tesnilno maso za zunanjo uporabo, ki je odporena na soli in PE vrvico premera min. 10 mm | m | 5 | 0
156 | Dobava in vgradnja PEHD cevi fi 110 cm, dolžine 50 cm - kot ponikovalnica v steno poglobitve v ploščadi, vključno z nasutjem iz gramoznih krogel dim. 50x50x50 cm (glej detalj) | kos | 1 | 0
157 | Vgradnja armirano poliestrskih sidrnih kotnikov L35x35x5 z jeklenimi sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah, kot okvir za pokrove. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec armirano poliestrskih pokrovov. | m | 3 | 0
158 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~KV delavec, ocena: | ur | 40 | 0
159 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektromontažnih in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu, na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. ~PK delavec, ocena: | ur | 40 | 0
TESARSKA DELA
Opomba: ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine osnovna/VB2 • neopažene površine osnovna - nevidne površine: • opažene: enostavna/VB0 • neopažene: enostavna zahteve za obdelavo površin so podane v postavkah betonskih del
160 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 18 | 0
161 | Opaž roba talne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine cca 15 cm ~ za vidne konstrukcije ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m | 18 | 0
162 | Opaž roba - stranic poglobitve pri ploščadi - kabelski jašek; opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine cca 55 cm ~ nevidna betonska površina | m2 | 1 | 0
163 | Opaž roba betonske ploščadi - perforiran opaž za enkratno uporabo (izdelava konstrukcijskih dilatacij), z opaženjem in razopaženjem. ~ opaž višine 15 cm ~ nevidna betonska površina | m | 12 | 0
164 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 18 | 0
POLIESTRSKI POKROVI
165 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelski jašek KJ11, iz armiranega poliestra, za svetlo dimenzijo odprtine 50x50 cm, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/25C_IFR), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L35x35x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 25 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 28 mm ~dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 38 mm x 38 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm ~pokrov ima 1 ročaj za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 500 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 1,0 kN/m2 oz.1,5 kN/m ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih) ~RAL 7004 ~ izdelava izreza za prehod inštalacij na gradbišču ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Kab. kanalizacija z jaški
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
KABELSKA KANALIZACIJA Z JAŠKI
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
KABELSKI JAŠKI
Poz. KJ 10 = 15 kos
Poz. KJ 11 = 1 kos
Poz. od KJ 1 do KJ5 = 31 kos, zamenjava pokrovov
BETONSKA DELA
Opomba: Po položitvi kabelske cevi v odprtine v stenah jaškov prazen prostor zapolniti s cementno malto z dodatkom za nabrekanje.
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine enostavna - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK).
166 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080: • armatura presekov do vključno premera 12 mm. Količina ocenjena. | kg | 175 | 0
167 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton • beton C16/20-X0 | m3 | 3 | 0
168 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.20-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; beton za zapolnitve okrog betonske cevi • beton C16/20-X0 | m3 | 2 | 0
169 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka od 0.12 do 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve: okvir pokrova jaška • beton C 30/37-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm | m3 | 2 | 0
ZIDARSKA DELA
170 | Dobava in vgradnja betonske cevi DN 50, dolžine 100 cm za kabelski jašek, vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo, izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji. Upošteva se 1x preboj za 2xfi125 cev in 2 preboja za fi 90 cev! | kos | 15 | 0
171 | Kompletna izvedba premaza za izboljšanje sprijemanja stikov stari - novi beton. | m2 | 30 | 0
172 | Vgradnja sidrnih kotnikov L50x50x5 iz armiranega poliestra s tipskimi jeklenimi sidrnimi elementi na robove sten okvirja pokrova jaška. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec pokrovov iz armiranega poliestra. | m | 36 | 0
173 | Vgradnja armirano poliestrskih sidrnih kotnikov L35x35x5 z jeklenimi sidrnimi elementi na robove odprtin v ploščah, kot okvir za pokrove. Kotnike se namesti v opaž točno po projektiranih položajih in zalije istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije. Kotnike dostavi izvajalec armirano poliestrskih pokrovov. | m | 2 | 0
174 | Kompletno čiščenje obstoječih kotnikov iz armiranega poliestra L45x45x5 za montažo novih pokrovov. | m | 109 | 0
175 | Kompletna izvedba tesnjenja prehodov po montaži kabelskih zaščitnih cevi skozi steno betonske cevi jaška, debeline cca 5 cm, na sledeči način: ~ vmesni prostor med cevmi in steno betonske cevi jaška zapolniti z neskrčljivo, zmrzlinsko odporno cementno malto. Tesnjenje med kabli in zaščitnimi kabelskimi cevmi ni predmet tega popisa. | m3 | 3 | 0
176 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 150 | 0
177 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 150 | 0
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v postavki BETONSKA DELA
178 | Opaž odprtine za ponikovalnico in roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 114 | 0
179 | Opaž polnilnega betona zapolnitve okrog betonske cevi, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~nevidne betonske površine | m2 | 15 | 0
180 | Opaž robov in odprtine v okvirju pokrova jaška, višine 15 cm; opaženje, razopaženje in čiščenje ~ opaž višine 15 cm ~ 2/3 nevidne betonske površine ~ 1/3 vidne betonske površine ~trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 14 | 0
181 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine | m | 57 | 0
POKROVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA
182 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške KJ10, iz armiranega poliestra, za svetlo dimenzijo odprtine cca 60x60 cm, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/38C), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L50x50x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 39 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 42 mm ~dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 38 mm x 38 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm ~pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5 kN/m ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih) ~RAL 7004 ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | kos | 15 | 0
183 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelski jašek KJ11, iz armiranega poliestra, za svetlo dimenzijo odprtine 50x65 cm, (npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/25C_IFR), skupaj s pripadajočimi sidrnimi kotniki L35x35x5 z jeklenimi sidrnimi elementi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 25 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 28 mm ~dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 38 mm x 38 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm ~pokrov ima 1 ročaj za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 500 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 1,0 kN/m2 oz.1,5 kN/m ~sidrni kotniki iz enakega materiala kot rešetka, opremljeni s tipskimi jeklenimi sidrnimi pločevinami za vgradnjo v opaž (vgradnja upoštevana pri zidarskih delih) ~RAL 7004 ~ izdelava izreza za prehod inštalacij na gradbišču ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | kos | 1 | 0
Zamenjava pokrovov pri naslednjih jaških: ~ Poz. KJ 1 = 17 jaškov ~ Poz. KJ 2 = 5 jaškov ~ Poz. KJ 3 = 4 jaškov ~ Poz. KJ 4 = 4 jaškov ~ Poz. KJ 5 = 1 jašek
184 | Izdelava, dobava in montaža po meri izdelanih pokrovov za kabelske jaške iz armiranega poliestra, pokrovi so enojni, različnih dimenzij, kot npr. pokrovi MM Grigliati, pokrovi tipa SCH 38/38C, ležišče pokrova - sidrni kotniki so obstoječi; ~rešetka iz armiranega poliestra višine 39 mm s protizdrsno oblogo debeline 3 mm (razred R13 V4 po DIN 51130), skupna višina pokrova 42 mm ~dimenzija primarne nosilne mreže rešetke 38 mm x 38 mm ~debelina glavnih nosilnih trakov 5 do 7 mm ~pokrov ima 2 ročaja za dvigovanje iz nerjavnega jekla (po detajlu proizvajalca pokrovov) ~lastnosti pri požaru: širjenje ognja manj od 25 po ASTM E84-98, razred gorljivosti B-S1 po EN 13501-1 ~deklarirana odpornost proti staranju in vremenskim vplivom ~nosilnost za razpon 800 mm pri omejitvi povesa na L/200 minimalno 2,7 kN/m2 oz.1,5kN/m ~RAL 7004 ~Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na licu mesta! | m2 | 39 | 0
KABELSKA KANALIZACIJA IZ PE CEVI
Kabelske zaščitne PE cevi za kabelsko kanalizacijo so izdelane skladno s SIST EN 61386-1 in SIST EN 61386-24: ~ dvoplaščne, zunaj rebraste, znotraj gladke, trdnostnega razreda min. N450; ~ spajanje s tipskim spojkami in tesnili, skladno z detajli izbranega proizvajalca zaščitnih cevi ~ v blokih se cevi polagajo na tipske distančnike - razporeditev po navodilu izbranega proizvajalca zaščitnih cevi ~ med betoniranjem in gradnjo morajo biti cevi na konceh zaščitene s tipskimi zaščitnimi pokrovi ~ pred betoniranjem mora položitev cevi prevzeti izvajalec elektro montažnih del
185 | Dobava in vgrajevanje betona za obbetoniranje kabelskih cevi (nearmirani bloki): posteljica in obbetoniranje ~beton C 20/25-XC0; Dmax 16 mm ~izvedba po detajlu v projektni dokumentaciji | m3 | 57 | 0
186 | Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN90 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih del. | m | 105 | 0
187 | Dobava in položitev zaščitnih kabelskih cevi PEHD DN125 na betonsko podlago, kompletno z distančniki, spojkami, pokrovi, tesnjenjem in vsemi potrebnimi deli; položitev cevi mora pred zalitjem z betonom prevzeti izvajalec elektro montažnih del. | m | 405 | 0
Skupaj:

## Temelj el. polnilnice
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ELEKTRIČNE POLNILNICE - GRADBENA DELA
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
OPOMBA: Količine v nadaljevanju veljajo za 1 (en) temelj električne polnilnice.
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
BETONSKA DELA
Splošna opomba za vse betonske konstrukcije; ~ vsi vgrajeni betoni morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026 in SIST EN 1992-1-1; in biti vgrajen skladno s SIST EN 13670 ~ za vse betonske konstrukcije velja zahteva za 2. izvedbeni razred in 1. tolerančni razred po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri pripravi in izvajanju programa kontrole kakovosti in projekta betona; ~ na proste robove vidnih površin se v opaž vgradi trikotne letve; ~ za vse vidne površine brez posebnih arhitekturnih oz. drugih zahtev in za nevidne površine veljajo zahteve za obdelavo površin po SIST EN 13670 in nacionalnem dodatku, kar je potrebno upoštevati pri izbiri opažev: - vidne površine • opažene površine enostavna/VB2 • neopažene površine: posebna - zagladitev površine z dodatno zahtevo za ravnost po DIN 18202 (tol. ravnosti za površine brez nadaljnjih obdelav) oz. Tol. ravnosti (mm)/Razdalja med točkami merjenja (mm) = 2/0,1; 4/1; 10/4; 12/10; 15/15. - nevidne površine: • opažene: osnovna/VB0 • neopažene: osnovna
Opomba: Kjer je varjenje armature potrebno zaradi izenačitve potencialov (ozemljitvene zahteve) mora biti varjenje izvedeno po standardu SIST EN 62305-3 (zvari dolgi 50 mm). Pri izvedbi varjenja je potrebno upoštevati tudi zahteve standarda SIST EN 17660-2.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij
188 | Dobava in vgradnja srednje zahtevne armature iz betonskega jekla B 500 B po SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080, upoštevati dodatek za varjenje (1/3 stikov) za priključitev na ozemljitve: • armatura različnih presekov. Količina ocenjena. | kg | 90 | 0
189 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.08-0.12 m3/m2/m skupaj z opažanjem robov; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve; podložni beton • beton C16/20-X0 | m3 | 1 | 0
190 | Dobava in vgradnja betona v armirane konstrukcije preseka nado 0.30 m3/m2-m; vključno z izdelavo vseh cevnih prebojev za kabelsko kanalizacijo; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.: blok temelj električne polnilnice • beton C 30/37-XC4-XF4-XD3, Cl 0,2, Dmax=16mm, krovni sloj 4 cm | m3 | 2 | 0
ZIDARSKA DELA
191 | Dobava in vgradnja fleksibilnih PEHD cevi DN 90 cm, dolžine cca 150 cm; vgradnja v opaž blok temelja za potrebe priključevanja na kabelsko kanalizacijo; krivljenje po detajlu na risbi (notranji radij krivljenja min. 50 cm). Cevi so do izvedbe priključka in montaže polnilne omarice na konceh zaprte s tipskimi tesnilnimi pokrovi. | kos | 2 | 0
192 | Kompletna obdelava in tesnjenje preboja dim. cca 30x15 cm skozi armirano betonsko steno debeline 15 cm z ekspanzijsko vodotesno cementno malto po položitvi zaščitnih cevi PEHD 2x fi 90 mm, vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 1 | 0
193 | Kompletna dobava, izdelava in vgradnja nekrčljive, samorazlivne podlivne cementne malte, tlačne trdnosti min. 30 MPa (npr. TKK TEKAMAL ALTEKS 0-3, z dodatkom čistega peska granulacije po navodilih proizvajalca za izvajanje slojev večjih debelin ali enakovredno oz. enakega ali višjega cenovnega razreda) za podlivanje jeklenih konstrukcij. Malta se vgrajuje v debelinah od 10 mm do 25 mm. V enotnih cenah upoštevati pripravo malte po recepturi izbranega dobavitelja, pripravo površin, vgradnjo, vključno z izdelavo opažev in nego, vse po navodilih izbranega dobavitelja malte. Izbran proizvod mora biti skladen s standardi skupine SIST EN 1504. Količina je ocenjena - obračun po dejanskih količinah. | m3 | 1 | 0
194 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ PK delavec | ur | 10 | 0
195 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških, elektro montažnih in instalacijskih delih ter nepredvidenih gradbenih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu na podlagi vpisov v gradbeni dnevnik, potrjenih s strani nadzorne službe. Ocena: ~ KV delavec | ur | 10 | 0
TESARSKA DELA
Opomba - velja za vse opaže: Zahteve za obdelavo površin so podane v poglavju BETONSKA DELA
196 | Opaž roba podložnega betona, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža: ~ opaž višine 10 cm | m | 5 | 0
197 | Opaž sten bloka temelja z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem: ~ vidna betonska površina zgornjih cca 15 cm višine temelja (nad koto terena) ~ nevidne betonske površine (pod koto terena) ~ trikotne letvice na vidnih robovih so zajete v drugi postavki | m2 | 5 | 0
198 | Dobava in vstavljanje/pritrjevanje trikotnih letev na opaž, kjer so prosti robovi betonskih elementov. Trikotne letve so dimenzije 2x2 cm; opažanje, razopažanje in čiščenje. ~vidne površine (zgornji robovi blok temelja) | m | 5 | 0
199 | Opaž z odprtinami za prehode instalacij (cevovodi, priključki na ozemljilno mrežo ipd.) in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. Ocena! | m2 | 1 | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA
200 | Dobava in vgradnja po meri izdelane demontažne zaščite omarice el. polnilnice, v celoti izdelane iz brezšivnih okroglih cevi in pločevin iz nerjavnega jekla trdnostnega razreda 1.4301 po SIST EN10088-1 do SIST EN 10088-3; višina zaščite cca 1 m. Pritrjevanje na betonsko konstrukcijo se izvede z mehanskimi sidrnimi vijaki za naknadno vgradnjo, izdelanimi iz nerjavnega jekla (npr. sistem HILTI HIS-RN + HIT-HY 200 ali enakovredno). Vgradnja se vrši po navodilih izbranega proizvajalca sidrnih vijakov. | kg | 60 | 0
Skupaj:

## Zunanja ureditev
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ZUNANJA UREDITEV
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
FINALNE OBDELAVE POVRŠIN - CESTE IN ASFALTNE PLOŠČADI
Pred izvedbo asfalterskih del izvajalec izdela in v odobritev nadzorniku preda Tehnološki elaborat za izvedbo asfalterskih del. Izdelava elaborata mora biti upoštevana v enotnih cenah za izvedbo asfalterskih del.
201 | Dobava in polaganje betonskih robnikov, velikosti 12/20 cm, v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje ravno | m | 60 | 0
202 | Dobava in polaganje vrtnih betonskih robnikov, velikosti 5/20 cm, v beton C16/20, X0 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni in odporni na soli: ~ polaganje ravno | m | 56 | 0
203 | Ponovno zarezanje in odstranitev poškodovanega roba asfalta na stiku z novimi asfaltnimi površinami in navezava na obstoječe asfaltne površšine, izvede se s stopničenjem, z upoštevanjem premaza stika z vročim bitumenskim premazom kot npr. betumen BIT 200 in zatesnitev stika z bitumenskim taljivim trakom za zatesnitev. | m | 80 | 0
204 | Izdelava nosilne vezane plasti iz bitumiziranega drobljenca - AC 22 base B 70/100 A3, na izvedenem nosilnem sloju z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 6 cm. | m2 | 63 | 0
205 | Izdelava obrabno zapornega sloja iz bitumenskega betona - AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, na izvršeni noslni vezni plasti z razstiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v deb. 4 cm. | m2 | 63 | 0
206 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev po SIST EN 1338, dim. 10x20x6 cm (enako kot obstoječi), položenih na podlago iz betona C16/20 X0, deb. 10 cm, s padci po projektu, vključno z zapolnitvijo reg s fino cementno malto, odporno proti solem in zmrzovanju/tajanju. | m2 | 33 | 0
Skupaj:

## Ozemljitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OZEMLJITVE
OPOMBA: Pri izdelavi ponudbe upoštevati določila iz poglavja UVOD
ZEMELJSKA DELA-upoštevana v poglavju Zemeljska dela
Splošni napotki Osnovna ozemljilna mreža v RTPKidričevo je E-Cu 150 mm2. V stikališču se bodo izvajala gradbena dela, ki vplivajo na poškodovanje obstoječe ozemljilne mreže. Izkopi se bodo izvajali pri vseh napetostnih merilnih transformatorjih (vgradnja omarice zaščitnih avtomatov), v zveznem polju in v delu polja =EA15. V polju =EA 15 se postavijo novi temelji za napetosni merilni transformator, tokovni marilni transformator, ločilnik in ozemljilni ločilnik, ter portal. Kabelske trase s kompenzacijskimi vodniki bodo natančneje določene v projektu za izvedbo. Vse spoje vodnikov E-Cu 150 mm2 nove ozemljilne mreže v zemlji se izvede s H-kompresijskimi sponkami. Vsi križni spoji se zaščitijo z bitumenskim premazom in dekorodal trakom (zaščita pred vdorom vlage v spoj). Pred izvedbo je treba vse ozemljilne vodnike dobro očistiti. Ves vijačni in pritrdilni material mora biti upoštevan v enotnih cenah elektromontžnih del. Montažni material, ki ni zajet v razpisni dokumentaciji, ga je pa skladno z dobro inženirsko prakso trebao uporabiti pri montaži, mora ponudnik upoštevati v enotnih cenah materiala in elektromontažnih del.
Ozemljitev armature temeljev portala v polju =EA15 V polju =EA15 se ozemljita oba temelja portala. Elektromontažna dela v zvezi z ozemljitvijo temeljev zajemajo: ~ varjenje traku 30 mm x 3,5 mm iz nerjavnega jekla na armaturo temeljev, ~ priključitev odcepnega vodnika za ozemljitev podstavka na vodnik osnovne ozemljilne mreže, ~ namestitev zaščitne termoskrčne cevi na ozemljilni vodnik E-Cu 150 mm2 na delu, ki gleda izven zemlje in namestitev kabelskega čevlja, ~ priključitev na ozemljilni priključek jeklenega portala. Pri izvedbi priključka jetreba uporabiti inox vijačni material. Vse stične površine je treba pred montažo očistiti.
Ozemljitev jeklenih podstavkov VN aparatov Vsi podstavki VN aparatov v polju =EA15 bodo ozemljeni. Elektromontažna dela v zvezi z ozemljitvijo jeklenih konstrukcij zajemajo: ~ namestitev zaščitne termoskrčne cevi na ozemljilni vodnik E-Cu 150 mm2 na delu, ki gleda izven zemlje in namestitev kabelskega čevlja, ~ priključitev na ozemljilni priključek jeklenega podstavka VN aparata. Vse stične površine je treba pred montažo očistiti.
Dobava ozemljilnega materiala
207 | Vrv E-Cu 150 mm2 | m | 400 | 0
208 | Križna sponka za spoj Cu 150 mm2 / RF 30x3.5 mm | m | 5 | 0
209 | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla RF 30 mm x 3,5 mm | m | 4 | 0
210 | H kompresijska sponka za spoj vrvi Cu 150 mm2 | kos | 300 | 0
211 | Kabelski čevelj za vrv Cu 150 mm2 | kos | 25 | 0
212 | priključek na podstavk VN aparata ( vijak M12, vzmetna podložka, 2x podložka, matica ), ves vijačni material iz nerjavnega jekla | kos | 25 | 0
213 | Varjen spoj ozemljilnega traku iz nerjavnega jekla 30 mm x 3,5 mm in armature | kos | 5 | 0
214 | Termoskrčna zaščitna cev za zaščito prehoda vodnika E-Cu 150 mm2 iz zemlje | m | 3 | 0
215 | Ostali vijačni material iz nerjavnega materiala, dekorodal trak in bitumenski premaz za zaščito križnih spojev proti vdoru vlage, sika tesnilna masa za zaščito prehoda valjanca iz nerjavečega jekla iz betona in drobni montažni material | kpl | 1 | 0
Elektromontažna dela
216 | Polaganje ozemljilnega vodnika E-Cu 150 mm² | m | 400 | 0
217 | Izvedba spojev s križnimi sponkami in H komresijskimi sponkami. Vsak spoj je treba oblepiti z dekorodal trakom in premazati z bitumnom. | kpl | 1 | 0
218 | Izvedba priključka ozemljitve armature: - trak Rf 30 mm x 3,5 mm se privari na armaturno mrežo | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Uvod strojne inštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno zakonodajo in z upoštevanjem navodili za vgradnjo za izbrane materijale, opremo, naprave,.. s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dokončanem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji in navodilih projektanta ter nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in po zahtevah investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del/investitorja ta pa jih uskladi s projektantom.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Prav tako mora biti cenovni razred vgrajene opreme enak ali višji kot je podan v razpisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika/investitorja in nadzor.
V enotnih cenah posameznih postavk mora biti upoštevano tudi sledeče in se ne zaračunava ločeno: - dobava na gradbišče/lokacijo vgradnje oz. transport, - zavarovalne in splošne manipulativne stroške, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna in zaključna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča, kar upošteva v ceni!
Ponudniki morajo upoštevati zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavno v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
Dela lahko izvaja samo izvajalec z ustreznimi referencami na podobnih objektih, ki ima za tovrstna dela ustrezne certifikate in ustrezno tehnično izobražen kader ter ima samostojni oddelek za pripravo dela. Pri izvedbi multisplit in split sistemov je potrebno upoštevati tudi Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh Ur.l. RS 60/16 in Uredbo EU 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006.
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
- koordinacija del z ostalimi izvajalci/podizvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjem del in investitorjem
- koordinacija del z ostalimi izvajalci/podizvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
- izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme
- tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi: garancijskih meritev ter, speljavi postopka usposobitve (commissioning).
- izvedba preizkusnega obratovanja: delovanje sistemov
- sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
- sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije v dveh izvodih, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
- upoštevanje zahtev iz študij, elaboratov in ostalih načrtov v sklopu projekta
- pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba novih in starih križanj ter zaščita križanj, vsa soglasja za zapore cest ter izvedba eventuelnih zapor na vseh cestah, geodetski posnetki pred pričetkom del, vmes in po končanju del, izdelava zbirnih kart, itd….)
- kompletna izvedba zaščite gradbišča: zaščitne ograje, opozorilne ograje,…. uskladitev z glavnim izvajalcem del
- vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v en izvod PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije
- po izvedbi predložitev vseh atestov, potrdil o skladnosti in certifikatov
- primopredaja izvedenih del, opreme in sistemov.
- označevanje vseh sistemov, armatur in opreme z Alu. ploščicami dim. (min. 50x100mm) z vgravirano oznako po shemi, ter s barvnimi temperaturno obstojnimi oznakami za označitev smeri pretoka ter z napisom vrste medija
- izdelavo sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom. Pred dokončno izdelavo sheme poslati naročniku v potrditev.
- priključitev in nastavitve sistemov in opreme vključno s programiranjem, nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem krmilnikov zagonom in preizkusnim delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege,
- vsa programska oprema (software) mora biti odprta in dostopna za nastavitve in servisiranje po poteku garancijske dobe.
- medsebojna povezava opreme izdelane iz različnih materialov pri kateri bi prišlo do galvanske korozije mora biti izvedena preko ustreznih ločilnih spojev iz ustreznih materialov, ki preprečujejo pojav galvanske korozije.

## Ogrevanje in hlajenje
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA:
Elektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del.
ODSTRANITVE OBSTOJEČE STROJNE OPREME
219 | Kompletna demontaža in odstranitev obstoječe električnega kotla s pripadajočo opremo, ekspanzijsko posodo, obtočno črpalko, varnostnim ventilom, štiripotim ventilom, skupaj s pritrdilnim in spojnim materialom. Pregled opreme s predstavnikom naročnika in uskladiščenje na lokaciji naročnika oziroma odvoz na deponijo. V ceni se upošteva odvoz na deponijo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količin odpadkov. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju. Vse potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni demontaže in se ne upoštevajo posebej. | kpl. | 1 | 0
220 | Kompletna demontaža in odstranitev obstoječih split sistemov skupaj z vsemi cevmi, veznim, pritrdilnim in spojnim materialom. Pregled opreme s predstavnikom naročnika in uskladiščenje na lokaciji naročnika oziroma odvoz na deponijo. V ceni se upošteva odvoz na deponijo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količin odpadkov. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju. Vse potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni demontaže in se ne upoštevajo posebej. | kpl. | 6 | 0
221 | Kompletna demontaža in odstranitev obstoječih multisplit sistemov skupaj z vsemi cevmi, veznim, pritrdilnim in spojnim materialom. Pregled opreme s predstavnikom naročnika in uskladiščenje na lokaciji naročnika oziroma odvoz na deponijo. V ceni se upošteva odvoz na deponijo na podlagi izpolnjenih evidenčnih listov odvoza vrste in količin odpadkov. Evidenčne liste izvajalec sproti dostavlja investitorju. Vse potrebne zaščite in razni ukrepi za varno izvedbo so upoštevani v ceni demontaže in se ne upoštevajo posebej. | kpl. | 2 | 0
SISTEM OGREVANJA
Dobava in montaža električnega kotla za centralno ogrevanje, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, s programiranjem, nastavitvam vseh parametrov, kalibriranjem, zagonom opreme in krmilnikov in preizkusnim delovanjem, program mora biti odprt za nadaljne posege, za podatke:
222 | Električni kotel; proizvod: kot VAILLANT ali enakovredno, oziroma boljše; tip eloBLOCK VE 28/14 EU II, teh.kar: Pel = 28 kW (4x7kW); 3x400V; 50 Hz; Cevni priključki za ogrevanje 3/4"; Dimenzije: GxŠxV 310x410x740 Teža: 35,4kg; Električni kotel skupaj z vsem potrebnim regulacijskim, varnostnim in zaščitnim funkcijam in opremo, glavnim stikalom, kontrolno lučko, termometrom, manometrom, varnostnim ventilom (nadtlak odpiranja varnostnega ventila Psv=3barg), membransko raztezno posodo prostornine 8 litrov s tovarniško nastavljenim tlakom 1barg, obtočno črpalko za pretok 1,23m3/h, potrebnim tlakom 45kPa, ogrevni režim 80/60°C, avtomatskim odzračnim ventilom, nastavljalnim termostatom, varnostnim termostatom za ročno resetiranje, senzorjem zunanje temperature, ožičenjem, elektronkskim krmilnikom za nastavitve vseh parametrov za pravilno delovanje sistema. EK01.51 | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža prostorskega regulatorja, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
223 | Prostorski regulator; proizvod: VAILLANT; tip SENSOCOMFORT VRC 720/3. Žični upravljalnik z zaslonom, ki omogoča reguliranje delovanja električnega kotla in sistema ogervanja glede na zunanjo temperaturo, skupaj z vsem ožičenjem potrebnim za pravilno delovanje sistema. TIC01.51 | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža ekspanzijske posode, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, izdelane za podatke:
224 | Ekspanzijska posoda; proizvod: kot PNEUMATEX ali enakovredno, oziroma boljše; tip Statico SD 35.10. Dimenzije: Ø=485; H=280. Priključek R3/4". Volumen koristni Vn: 35 l; PN10; 120°C. Tovarniško nastavljen nadtlak plina v ekspanzijski posodi po=1bar. EP01.51 | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža zaporne pipe z zaščito proti nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, izdelane za podatke:
225 | Zaporna pipa proti nepooblaščenim zaprtjem z izpustom; proizvod: Pneumatex; tip KAH20; teh.kar: G3/4"; PN10; 120°C. ZP01.51 | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelanega za podatke:
226 | Zaporni krogelni ventil navojni; proizvod: kot KOVINA ali enakovredno, oziroma boljše; teh.kar: DN25; PN10; 120°C. | kpl. | 1 | 0
227 | Zaporni krogelni ventil navojni za polnjenje / praznenje z nastavkom za cev; proizvod: kot KOVINA ali enakovredno, oziroma boljše; teh.kar: DN15; PN10; 110°C. | kpl. | 2 | 0
Dobava in montaža lovilnika nesnage, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, izdelanega za podatke:
228 | Lovilnik nesnage; proizvod: kot KOVINA ali enakovredno, oziroma boljše; tip LN664; teh.kar: DN25; PN25; 95°C. | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža kompenzatorjev iz armirane gume, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelanega za podatke:
229 | Fleksibilni gumijasti kompenzator navojni; teh.kar: DN25; PN16; 100°C. | kpl. | 2 | 0
Dobava in montaža lijaka za izpust iz varnostnega ventila, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom izdelanega za podatke:
230 | Izpustni lijaki; proizvod: kot CALEFFI ali enakovredno, oziroma boljše; tip F-F; teh.kar: 3/4". | kpl. | 1 | 0
Dobava in montaža jeklene navojne srednje težke šivne cevi, izdelane po EN10255 (DIN2440), iz materiala S195T (St33.2), vključno z oblikovnimi kosi (90°loki, T kosi, redukcije, ...) in varilnim materialom, komplet z obešalnim materialom (navojne palice, konzole, sidra, ...) za podatke:
231 | DN 15, ø 21,3 x 2,65 | m | 2 | 0
232 | DN 20, ø 26,9 x 2,65 | m | 2 | 0
233 | DN 25, ø 33,7 x 3,25 | m | 5 | 0
Dobava in montaža parozaporne toplotne izolacije iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume po EN14304, izredno fleksibilen izolacijski material z zaprto celično strukturo z visoko odpornostjo na vdor vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo, kar zagotavlja odlično toplotno zaščito pred rosenjem in izgubo toplote: µ≥7000 po EN13469, λ≤0,036W/mK pri srednji temperaturi 0 °C po EN ISO8497, požarna klasifikacija B/BL-s3-d0 po EN13501-1, za temperature -50 do +110°C, izolacija je lahko samolepilna ali pa se lepi na cevovode in armature z originalnim lepilom proizvajalca izolacije, za cevovode in armature cevovodov. Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja. - proizvod kot Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex:
234 | za jekleno cev, DN 15, ø 21,3 x 2,65, s = 18 mm | m | 2 | 0
235 | za jekleno cev, DN 20, ø 26,9 x 2,65, s = 19 mm | m | 2 | 0
236 | za jekleno cev, DN 25, ø 33,7 x 3,25, s = 19.5 mm | m | 5 | 0
SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM S01, S02
Dobava in montaža zunanje enote split sistema zrak/zrak v beli barvi RAL 9010, namenjena hlajenju ali ogrevanju prostora, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi, z ustreznimi nosilnimi konzololami za montažo na fasado, vključno vse cev. povezave, odvod kondezata, ožičenje, elektro povezava zun. /not. enota v ločeni požirki, zagonom,... za podatke:
237 | Zunanja enota split inverter sistema zrak-zrak; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-GP1101AT8-E Teh.kar: Hladilna moc: 6.7/7.8 (2.6 - 12) kW pri 20°C DB / 14°C WB in zunanji temperaturi 39°C Grelna moc: 5.3 (2.4 - 13) kW Energijski razred A++/A+, EER= 3.50, COP=3.45 Obmocje delovanja: hlajenje -15°C do 46°C, gretje: -20°C do 15°C Napajanje: 400/3/50/10A; nazivna vhodna moč 2.86/3.25 kW Hladivo: R32 Cevne povezave Ø9.52/Ø15.88; Dimenzije:VxŠxG 1340 x 900 x 320; Teža: 95kg; Priključek odvoda kondenzata premer Ø16; Skupaj z: odvodom kondenzata, ožičenjem, krmilno regulacijskim sistemom potrebnim za pravilno delovanje sistema s povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, montaža na fasado, vključno pritrdilni in tesnilni material. Po montaži je potrebno izvesti vakumiranje sistema, zagon sistema ter poizkusno obratovanje. Po potrebi dopolnitev sistema s hladivom, tip in količina skladno z navodili proizvajalca. | kpl. | 2 | 0
Dobava in montaža notranje enote split sistema zrak/zrak z masko barvano v beli barvi RAL 9010, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, ožičenjem, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi... za podatke:
238 | Notranja enota split inverter sistema s komunikacijskim modulom; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-HM1101KRTP-E Teh.kar: Pretok zraka: 1180/ - /1610 m3/h Glasnost: 41/45/49 dB(A) Napajanje: 230/1/50 Cevne povezave hladilnega medija tekoče/plinske faze Ø9.52/Ø15.88 Priključek odvoda kondenzata Ø16 Dimenzije: VxŠxG 350 x 1200 x 280 Stenska izvedba vključno z: ožičenjem, črpalko kondenzata, izvedbo odvoda kondenzata, z modulom za povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kpl. | 2 | 0
Dobava in montaža cevi za razvod hladilnega medija, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
239 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU Ø9.52. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 30 | 0
240 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU ∅15.88. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 30 | 0
Dobava in montaža grelnih kablov na odvodu kondenzata, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
241 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na spodnjo ploščo zunanje enote split sistema in priključek za odtok kondenzata, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 4.5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 2 | 0
242 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø28 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 3m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 2 | 0
Dobava, montaža in vezava regulacijske enote, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
243 | Prostorska regulacijska enota; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; tip RBC-AMSU52-E. Žični upravljalnik z LCD zaslonom, ki omogoča upravljanje do 16 notranjih enot, dnevni in tedenski timer, detekcija napake, tipanje temperature, tipanje temperature na notranji enoti ali na daljincu, prikaz temperature v prostoru, nastavitev zgornjega in spodnjega limita temperature. Skupaj z vsem ožičenjem potrebnim za pravilno delovanje sistema. | kpl. | 2 | 0
Dobava, montaža komunikacijskega vmesnika (izvesti po podatkih in navodilih iz elektro projekta in skladno z navodili proizvajalca) za povezavo split sistemov na centralni nadzorni sistem (CNS) preko Modbus protokola, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
244 | Komunikacijski vmesnik; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; kot tip RBC-FDP3-PE, ki omogoča povezavo split sistemov preko notranjih enot na centralni nadzorni sistem. | kpl. | 2 | 0
245 | Izdelava različnih prebojev, utorov, odprtin in ostala dela v zvezi z instalacijo hlajenja in ogrevanja ter tesnenje prebojev, odprtin z ustrezno atestirano sistemsko maso/kitom/izolacijo... skozi gradbene konstrukcije. Vse pritrditve enot, str. elementov, montažne konzole, itd . Po končani izvedbi morajo biti vsi preboji, pritrditve, obrtniški detajli ... obdelani skladno z gradbeno arhitekturno izvedbo posameznega elementa v/na katerem so izvedeni. Predhodna uskladitev pritrditev, obdelave in zaključkov z gradbenim izvajalcem ter potrditev nadzora in investitorja. | kpl. | 2 | 0
Dobava in montaža zaščitnih kanalov iz trdega PVC materiala odpornega na mehanske poškodbe in UV sevanje namenjenih montaži in zaščiti notranjih in zunanjih razvodov cevi hladilnega medija, vključno z vsemi fazonskimi kosi, montažnim, podpornim in pritrdilnim materialom, za podatke:
246 | - dimenzije 110x75, proizvajalec: Armacell | m | 30 | 0
OPOMBA: Ektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del. Za komunikacijske in napajalni kable, vezave ... - glej načrt s področja elektrotehnike.
SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM S03, S04, S06, S08, S09, RELEJNE HIŠICE A, B, C, D
Dobava in montaža zunanje enote split sistema zrak/zrak v beli barvi RAL 9010, namenjena hlajenju ali ogrevanju prostora, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi, z ustreznimi nosilnimi konzololami za montažo na fasado, vključno vse cev. povezave, odvod kondezata, ožičenje, elektro povezava zun. /not. enota v ločeni požirki, zagonom,... za podatke:
247 | Zunanja enota split inverter sistema zrak-zrak; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-GM802ATW-E Teh.kar: Hladilna moc: 4.8/6.2 (1.9 - 8) kW pri 26°C DB / 18°C WB in zunanji temperaturi 39°C Grelna moc: 3.0/7,7 (1.6 - 9) kW Energijski razred A++/A+, EER= 3.25, COP=3.35 Obmocje delovanja: hlajenje -15°C do 46°C, gretje: -15°C do 15°C Napajanje: 240/1/50/16A; nazivna vhodna moč 2.86/3.04 kW Hladivo: R32 Cevne povezave Ø9.52/Ø15.88; Dimenzije:VxŠxG 630 x 799 x 299; Teža: 47kg; Priključek odvoda kondenzata premer Ø16; Skupaj z: odvodom kondenzata, ožičenjem, krmilno regulacijskim sistemom potrebnim za pravilno delovanje sistema s povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, montaža na fasado, vključno pritrdilni in tesnilni material. Po montaži je potrebno izvesti vakumiranje sistema, zagon sistema ter poizkusno obratovanje. Po potrebi dopolnitev sistema s hladivom, tip in količina skladno z navodili proizvajalca. | kpl. | 9 | 0
Dobava in montaža notranje enote split sistema zrak/zrak z masko barvano v beli barvi RAL 9010, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, ožičenjem, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi... za podatke:
248 | Notranja enota split inverter sistema s komunikacijskim modulom; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-HM801KRTP-E Teh.kar: Pretok zraka: 680 / 910 / 1040 m3/h Glasnost: 35 / 41 / 45 dB(A) Napajanje: 230/1/50 Cevne povezave hladilnega medija tekoče/plinske faze Ø9.52/Ø15.88 Priključek odvoda kondenzata Ø16 Dimenzije: VxŠxG 320 x 1050 x 250 Stenska izvedba vključno z: ožičenjem, izvedbo odvoda kondenzata, z modulom za povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kpl. | 9 | 0
Dobava in montaža cevi za razvod hladilnega medija, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
249 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU Ø9.52. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 50 | 0
250 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU ∅15.88. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 50 | 0
Dobava in montaža grelnih kablov na odvodu kondenzata, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
251 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na spodnjo ploščo zunanje enote split sistema in priključek za odtok kondenzata, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 4.5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 9 | 0
252 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø28 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 3m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 9 | 0
Dobava, montaža in vezava regulacijske enote, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
253 | Prostorska regulacijska enota; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; tip RBC-AMSU52-E. Žični upravljalnik z LCD zaslonom, ki omogoča upravljanje do 16 notranjih enot, dnevni in tedenski timer, detekcija napake, tipanje temperature, tipanje temperature na notranji enoti ali na daljincu, prikaz temperature v prostoru, nastavitev zgornjega in spodnjega limita temperature. Skupaj z vsem ožičenjem potrebnim za pravilno delovanje sistema. | kpl. | 9 | 0
Dobava, montaža komunikacijskega vmesnika (izvesti po podatkih in navodilih iz elektro projekta in skladno z navodili proizvajalca) za povezavo split sistemov na centralni nadzorni sistem (CNS) preko Modbus protokola, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
254 | Komunikacijski vmesnik; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; kot tip RBC-FDP3-PE, ki omogoča povezavo split sistemov preko notranjih enot na centralni nadzorni sistem. | kpl. | 9 | 0
255 | Izdelava različnih prebojev, utorov, odprtin in ostala dela v zvezi z instalacijo hlajenja in ogrevanja ter tesnenje prebojev, odprtin z ustrezno atestirano sistemsko maso/kitom/izolacijo... skozi gradbene konstrukcije. Vse pritrditve enot, str. elementov, montažne konzole, itd . Po končani izvedbi morajo biti vsi preboji, pritrditve, obrtniški detajli ... obdelani skladno z gradbeno arhitekturno izvedbo posameznega elementa v/na katerem so izvedeni. Predhodna uskladitev pritrditev, obdelave in zaključkov z gradbenim izvajalcem ter potrditev nadzora in investitorja. | kpl. | 9 | 0
Dobava in montaža zaščitnih kanalov iz trdega PVC materiala odpornega na mehanske poškodbe in UV sevanje namenjenih montaži in zaščiti notranjih in zunanjih razvodov cevi hladilnega medija, vključno z vsemi fazonskimi kosi, montažnim, podpornim in pritrdilnim materialom, za podatke:
256 | - dimenzije 110x75, proizvajalec: Armacell | m | 50 | 0
OPOMBA: Ektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del. Za komunikacijske in napajalni kable, vezave ... - glej načrt s področja elektrotehnike.
SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA - SPLIT SISTEM S05, S07, S10
Dobava in montaža zunanje enote split sistema zrak/zrak v beli barvi RAL 9010, namenjena hlajenju ali ogrevanju prostora, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi, z ustreznimi nosilnimi konzololami za montažo na fasado, vključno vse cev. povezave, odvod kondezata, ožičenje, elektro povezava zun. /not. enota v ločeni požirki, zagonom,... za podatke:
257 | Zunanja enota split inverter sistema zrak-zrak; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-GM402ATP-E Teh.kar: Hladilna moc: 2.85/3.32 (0.9 - 4) kW pri 26°C DB / 18°C WB in zunanji temperaturi 39°C Grelna moc: 2.0 (0.8 - 5) kW Energijski razred A++/A+, EER= 3.19, COP=3.57 Obmocje delovanja: hlajenje -15°C do 46°C, gretje: -15°C do 15°C Napajanje: 240/1/50/10A; nazivna vhodna moč 2.0/1.7 kW Hladivo: R32 Cevne povezave Ø6.35/Ø12.70; Dimenzije:VxŠxG 550 x 780 x 290; Teža: 34kg; Priključek odvoda kondenzata premer Ø16; Skupaj z: odvodom kondenzata, ožičenjem, krmilno regulacijskim sistemom potrebnim za pravilno delovanje sistema s povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, montaža na fasado, vključno pritrdilni in tesnilni material. Po montaži je potrebno izvesti vakumiranje sistema, zagon sistema ter poizkusno obratovanje. Po potrebi dopolnitev sistema s hladivom, tip in količina skladno z navodili proizvajalca. | kpl. | 3 | 0
Dobava in montaža notranje enote split sistema zrak/zrak z masko barvano v beli barvi RAL 9010, vključno z vsem pritrdilnim, montažnim in tesnilnim materialom, ožičenjem, z vijačnim in sidrnim materialom v vročecinkani ali nerjavni izvedbi... za podatke:
258 | Notranja enota split inverter sistema s komunikacijskim modulom; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno (tako tehnično in kot cenovni razred) oziroma boljše; Tip: RAV-HM401KRTP-E Teh.kar: Pretok zraka: 450/580/700 m3/h Glasnost: 30/36/41 dB(A) Napajanje: 230/1/50 Cevne povezave hladilnega medija tekoče/plinske faze Ø6.35/Ø12.70 Priključek odvoda kondenzata Ø16 Dimenzije: VxŠxG 293 x 798 x 230 Stenska izvedba vključno z: ožičenjem, izvedbo odvoda kondenzata, z modulom za povezavo na centralni nadzorni sistem s protokolom MODBUS, konzolami iz nerjavečega jekla, vključno pritrdilni in tesnilni material. | kpl. | 3 | 0
Dobava in montaža cevi za razvod hladilnega medija, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
259 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU Ø6.35. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 35 | 0
260 | Bakrene predizolirane cevi; tip CU Ø12.70. Predizolirana bakrena cev za hladilni medij R32 po EN 12735-1, medsebojno spajana s trdim lotom vključno s fitingi, s cevno toplotno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo odporno na UV sevanje, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste BL-s1,d0 (po EN 13501-1, testirano po EN 13823), s toplotno prevodnostjo λ < 0,036 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 100 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ ≥ 5000 (po EN 13469), debeline 9mm. | m | 35 | 0
Dobava in montaža grelnih kablov na odvodu kondenzata, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
261 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na spodnjo ploščo zunanje enote split sistema in priključek za odtok kondenzata, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 4.5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 3 | 0
262 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø28 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 3m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 3 | 0
Dobava, montaža in vezava regulacijske enote, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
263 | Prostorska regulacijska enota; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; tip RBC-AMSU52-E. Žični upravljalnik z LCD zaslonom, ki omogoča upravljanje do 16 notranjih enot, dnevni in tedenski timer, detekcija napake, tipanje temperature, tipanje temperature na notranji enoti ali na daljincu, prikaz temperature v prostoru, nastavitev zgornjega in spodnjega limita temperature. Skupaj z vsem ožičenjem potrebnim za pravilno delovanje sistema. | kpl. | 3 | 0
Dobava, montaža komunikacijskega vmesnika (izvesti po podatkih in navodilih iz elektro projekta in skladno z navodili proizvajalca) za povezavo split sistemov na centralni nadzorni sistem (CNS) preko Modbus protokola, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke:
264 | Komunikacijski vmesnik; proizvod: kot Toshiba ali enakovredno, oziroma boljše; kot tip RBC-FDP3-PE, ki omogoča povezavo split sistemov preko notranjih enot na centralni nadzorni sistem. | kpl. | 3 | 0
265 | Izdelava različnih prebojev, utorov, odprtin in ostala dela v zvezi z instalacijo hlajenja in ogrevanja ter tesnenje prebojev, odprtin z ustrezno atestirano sistemsko maso/kitom/izolacijo... skozi gradbene konstrukcije. Vse pritrditve enot, str. elementov, montažne konzole, itd . Po končani izvedbi morajo biti vsi preboji, pritrditve, obrtniški detajli ... obdelani skladno z gradbeno arhitekturno izvedbo posameznega elementa v/na katerem so izvedeni. Predhodna uskladitev pritrditev, obdelave in zaključkov z gradbenim izvajalcem ter potrditev nadzora in investitorja. | kpl. | 3 | 0
Dobava in montaža zaščitnih kanalov iz trdega PVC materiala odpornega na mehanske poškodbe in UV sevanje namenjenih montaži in zaščiti notranjih in zunanjih razvodov cevi hladilnega medija, vključno z vsemi fazonskimi kosi, montažnim, podpornim in pritrdilnim materialom, za podatke:
266 | - dimenzije 110x75, proizvajalec: Armacell | m | 35 | 0
OPOMBA: Ektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del. Za komunikacijske in napajalni kable, vezave ... - glej načrt s področja elektrotehnike.
SKUPNO - OGREVANJE IN HLAJENJE
267 | Dobava in montaža kabelskih polic za razvod predizolirani cevi hladilnega medija, vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, za podatke: | kpl. | 1 | 0
268 | - dimenzije 100x50 | m | 45 | 0
269 | - dimenzije 200x50 | m | 10 | 0
270 | - dimenzije 250x50 | m | 10 | 0
271 | - dimenzije 400x50 | m | 15 | 0
SPLOŠNO - OGREVANJE IN HLAJENJE
272 | Izvedba meritev pretokov, tlakov, temperatur in balansiranje sistemov, s predajo zapisnika, izdelanega s starni neodvisnega podjetja. | kpl. | 1 | 0
273 | Izvedba tlačnega preizkusa trdnosti in tesnjenja cevnih razvodov hladilnega medija split sistemov, vakumiranje sistemov, zagon sistemov, poizkusno obratovanje, po potrebi dopolnitev sistemov s hladivom, skladno z navodili proizvajalca ter "Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Ur.l. RS 60/16)" in "Uredbo EU 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006." | kpl. | 1 | 0
274 | Izvedba kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže vključno z odpravo prvotnih napak montaže. | kpl. | 1 | 0
275 | Izvedba meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov. | kpl. | 1 | 0
276 | Izvedba preizkusnega obratovanja z izdelavo poročila v obsegu: - delovanje sistemov ogrevanja in hlajenja, - delovanje avtomatske regulacije, - pregled instalacije, armatur in opreme, - pregled delovanja toplotnih črpalk, opreme, naprav in elementov regulacije. - Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. | kpl. | 1 | 0
Skupaj:

## Odvod kondenzata
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ODVOD KONDENZATA
OPOMBA:
Gradbena in elektroinstalaterska dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij niso zajeta v popisu materiala in del.
ODVOD KONDENZATA OD ENOT SPLIT SISTEMOV
Dobava in montaža kanalizacijskih cevi izdelanih iz PE, na obojke zatesnjene z gumiastimi tesnili (obročki, manjšete), vključno z mazalnim sredstvom, s fazonskimi kosi, komplet s konzolnim obešalnim in pritrdilnim materialom za obešanje cevnega razvoda, za podatke:
277 | Ø32 | m | 5 | 0
278 | Ø40 | m | 5 | 0
Dobava in montaža bakrenih cevi za odvod kondenzata skladno s standardom EN 1057, vključno fazonskimi kosi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, komplet s konzolnim obešalnim in pritrdilnim materialom za obešanje cevnega razvoda, za podatke:za podatke:
279 | Cu Ø28x1 | m | 80 | 0
280 | Cu Ø35x1 | m | 35 | 0
281 | Cu Ø42x1.5 | m | 5 | 0
Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za odvod kondenzata z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, vključno z lepilom. Toplotna prevodnost manja ali enaka 0,033W/mK pri srednji temperaturi 0 °C, koeficient upora difuziji vodene pare večji ali enak 10000 testirao v skladu z EN 13469 za cevi in EN 12086 za plošče, požarna klasifikacija B/BL-s3,d0 po DIN 4102, oziroma po SIST EN 13501-1. Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja:
282 | kot proizvod Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex za cevi Cu Ø28x1, s = 12.5 mm | m | 80 | 0
283 | kot proizvod Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex za cevi Cu Ø35x1, s = 13 mm | m | 35 | 0
284 | kot proizvod Armaflex ali enakovreden, oziroma boljši, tip AF/Armaflex za cevi Cu Ø42x1.5, s = 13.5 mm | m | 5 | 0
Dobava in montaža toplotne parozaporne izolacije izdelane iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo:
285 | Toplotna izolacija opreme kondenzata s parozapornimi ploščami, debeline s = 16 mm, +lepilo. Toplotna izolacija mora biti vgrajena s strani certificiranega izolaterja. Toplotna prevodnost manja ali enaka 0,033W/mK pri srednji temperaturi 0 °C, koeficient upora difuziji vodene pare večji ali enak 10000 testirao v skladu z EN 13469 za cevi in EN 12086 za plošče, požarna klasifikacija B/BL-s3,d0 po DIN 4102, oziroma po SIST EN 13501-1. Proizvod kot Armacell ali enakovreden, oziroma boljši, tip: Armaflex AF | m2 | 1 | 0
Dobava in montaža zaščitnih kanalov iz trdega PVC materiala odpornega na mehanske poškodbe in UV sevanje namenjenih montaži in zaščiti notranjih in zunanjih razvodov cevi kondenzata, vključno z vsemi fazonskimi kosi, montažnim, podpornim in pritrdilnim materialom, za podatke:
286 | - dimenzije 110x75, proizvajalec: Armacell | m | 120 | 0
Dobava in montaža kondenčnega sifona DN40 z vodoravnim priključkom 5/4", z vodno (60 mm) in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom, vključno z vsem pritrdilnim in montažnim materialom, za podatke:
287 | Kondenčni sifon z vodno in mehansko smradno zaporo, proizvod: kot Hutterer & Lechner ali enakovreden, oziroma boljši; tip HL136N | kpl. | 9 | 0
288 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø35 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 1,5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 2 | 0
289 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø35 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 4,5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 2 | 0
290 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø42 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 1.5m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 1 | 0
291 | Grelni kabel z vgrajenim mikro termostatom nastavljenim na +5°C, montiran na toplotno izolirano cev Cu Ø42 za odvod kondenzata od zunanje enote split sistema, kot Egro GDT18 (18W/m) dolžine 3m, 230V ali enakovredno, oziroma boljše. | kpl. | 1 | 0
Izdelava in tesnenje cevnih prebojev skozi gradbene konstrukcije, z ustrezno protipožarno zaščito skladno s standardom SIST EN 13501-2, preizkušeni po SIST EN 1366-3, požarne odpornosti v skladu z zahtevam elaborata požarne varnosti:
292 | do 0,04m2 | kpl. | 15 | 0
OPOMBA: Zunanji del razvoda kondenzata mora biti zaščiten proti zmrzovanju z električnimi grelnimi kabli s termostatom nastavljenim na +5°C.
SPLOŠNO - ODVOD KONDENZATA
293 | Izpiranje sistema odvoda kondenzata s hladno pitno vodo. | kpl. | 1 | 0
294 | Izvedba tlačnega preizkusa trdnosti in tesnjenja sistema odvoda kondenzata s hladno vodo, preizkusni tlak je hidrostatični tlak od 0,3 bar (3mVs), vključno s potrebnim materialom za izvedbo tlačnega preizkusa, ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu. | kpl. | 1 | 0
295 | Izvedba kvalifikacije montaže IQ-pregledi (instalation qualification) po GEP Commissioning protokolu in dokumentiranje kvalifikacije montaže vključno z odpravo prvotnih napak montaže. | kpl. | 1 | 0
296 | Izvedba meritev OQ-kvalifikacija (operation qualification) ter dokumentiranje meritev delovanja, vključno z nastavitvijo parametrov. | kpl. | 1 | 0
297 | Izvedba preizkusnega obratovanja z izdelavo poročila v obsegu: - pregled instalacije in opreme, - pregled zapisnikov o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu, - poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. | kpl. | 1 | 0
Skupaj: