## Rekapitulacija
Rekapitulacija
Specifikacije | Znesek brez DDV
DOBAVA 24 KV OPREME | 0
MONTAŽA 24 KV OPREME | 0
MONTAŽA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE | 0
DEMONTAŽA IN MONTAŽA NIZKONAPETOSTNE OPREME | 0
MONTAŽA OPREME DIZEL AGREGATA | 0
MONTAŽA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV | 0
DEMONTAŽA OPREME | 0
MONTAŽA OPREME VODOSTAJEV | 0
DOBAVA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS IN OZEMLJITEV | 0
MONTAŽA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS TER OZEMLJITEV | 0
OSTALE STORITVE | 0
REZERVNI DELI | 0
Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: | 0
Nepredvidena dela 10,00 % | 0
Skupna vrednost ponudbe: | 0

## Uvod
UVODNA POJASNILA IN ZAHTEVE
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in zahtevanimi izjavami o skladnosti.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v cenah!!
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
V RD je za NN opremo specificirana oprema enega od proizvajalcev, ker drugače ni mogoče dimenzionirati NN sistema. Ponudnik lahko dobavi tudi NN opremo drugega proizvajalca, takšna oprema mora imeti ekvivalentne tehnične karakteristike in biti ekvivalentna tudi glede kakovosti. Po podpisu pogodbe bo moral dokazati ponudnik v primeru, da ponuja drugačno NN opremo, kot je razpisana v tej RD, dokazati ustreznost dobavljene opreme s protokolom o dimenzioniranju glavnih AC in DC NN napajalnih tokokrogov, kot je navedeno v splošnih tehničnih pogojih RD.
Na morebitna neskladja v dokumentaciji je potrebno predhodno opozoriti naročnika del ta pa jih uskladi s projektantom.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Pred začetkom polaganja kablov je potrebno preveriti prehodnosti vseh tras in ugotovitve zapisati v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike investitorja (nadzor).
V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče:
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava dokazila o zanesljivosti vseh del, podloge za izdelavo varnostnega načrta, dokazila in evidenčni listi za vso uničeno opremo.
~ koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem
~ sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Obveščanje odgovornega projektanta o njih s pridobitvijo njegovega soglasij nanje
~ sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, v registratorjih, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje
Koordinacija del z morebitnimi podizvajalci in investitorjem.
Vnos vseh morebitnih sprememb v fazi gradnje v dva izvoda PZI dokumentacije zaradi kasnejše izdelave PID dokumentacije.
Izvajalec mora ob dobavi opreme naročniku predati dobavnico, ki mora vsebovati kosovnico z navedbo vseh artiklov s količino in cenami na enoto ter serijskimi številkami, v kolikor elementi le te vsebujejo. Pogoj za prevzem opreme je predhodna predaja izjav o lastnostih/skladnosti in navodil za montažo, vključevanje, vzdrževanje in obratovanje (vse v slovenskem jeziku), ter zapisnika prevzemnih preizkusov (v sloveskem ali angleškem jeziku) ta opremo za katero je zahtevan tovrsten preizkus.
Če se postavka nanaša na zavihek Dodatek, se sklicevanje nanaša na ustrezen del dokumenta "Tehnične specifikacije - Dodatek"

## Dobava SN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA 24 kV OPREME
35 | Dobava srednje napetostnih varovalk z nazivnim tokom 50 A za varovanje transformatorja lastne rabe 20/0,4 kV | kos | 3 | 0 | 0 | 0
36 | Dobava enofaznega objemnega tokovnega transformatorja 30/1 A, 5P20, 5VA za zaščito SN kabla transformatorja lastne rabe | kos | 3 | 0 | 0 | 0
36a | Dobava zaščitnega terminala za pretokovno in kratkostično zaščito, kot na primer, REF 615 / HBFJAEAGNEA1BAA11G | kos | 1 | 0 | 0 | 0
36b | Dobava preizkusne vtičnice za montažo na vrata, kot na primer RTXP 18, RK 926 115-AG, s priborom za pritrditev in ohišjem | kos | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Dobava materiala za izvedbo nosilne konstrukcije za montažo objemnih tokovnikov na strop ali zid z vsem drobnim pritrdilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Dobava enofaznega napetostnega transformatorja 10,5/√3 / 0,1 kV, za 95 % statorsko zemljostično zaščito moči 10 VA. Dobaviti je potrebno tudi vso nosilno konstrukcijo z drobnim pridrdilnim materialom. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
39 | Dobava upora za izvedbo visokoimpedančne ozemljitve zvezdišča generatorja z upornostjo 1,212 kΩ in primeren za vgradnjo v SN sisteme z nazivno napetostjo 10,5/√3 kV. Vrednost toka zemeljskega stika mora biti ≤ 5 A. Dobaviti je potrebno tudi vso nosilno konstrukcijo z drobnim pritrdilnim materialom. | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
40 | Signalni injektirni transformator za 100 % statorsko zaščito, 14,4 kV / 120(240) V, 60 (50) Hz, 10 kVA (CPTA951014400D1475, 10 kVA CPT, 60 (50) Hz, primarna napetost 14,4 kV in sekundarna napetost 120/240 V, ABB). Dobaviti je potrebno tudi nosilno konstrukcijo in ostali drobni pritrdilni material. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža SN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
Montaža 24 kV OPREME
41 | Montaža srednje napetostnih varovalk z nazivnim tokom 50 A za varovanje transformatorja lastne rabe 20/0,4 kV (1 MVA oziroma 1000 kVA) | kos | 3 | 0 | 0 | 0
42 | Montaža enofaznega objemnega tokovnega transformatorja 50/1 A, 5P20, 1VA za zaščito SN kabla transformatorja lastne porabe | kos | 3 | 0 | 0 | 0
42a | Montaža zaščitnega terminala v obstoječo 20 kV SN celico s pripadajočo preizkusno vtičnico | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Montaža enofaznega napetostnega transformatorja 10,5 /0,1 kV, za 95 % statorsko zemljostično zaščito | kos | 2 | 0 | 0 | 0
44 | Montaža upora za izvedbo visokoimpedančne ozemljitve zvezdišča generatorja z upornostjo 1,212 kΩ. Vrednost toka zemlejskega stika mora biti ≤5 A. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
45 | Montaža signalnega injektivnega transformatorja (SIT) za 100 % statorsko zemeljskostično zaščito. | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža transf.l.p.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA TRANSFORMATORJEV LASTNE PORABE
49 | Montaža transformatorja lastne porabe 10,5/0,4 (0,42) kV, suhe izvedbe, s termično zaščitno opremo in podstavkom za HE Formin | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
50 | Montaža transformatorja lastne porabe 21/0,4 (0,42) kV, suhe izvedbe, s termično zaščitno opremo in podstavkom za HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Montaža transformatorja lastne porabe 21/0,4 (0,42) kV, suhe izvedbe, s termično zaščitno opremo in podstavkom za Jez Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža nizkonapetostne opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DEMONTAŽA IN MONTAŽA NIZKONAPETOSTNE OPREME
OPREMA IZMENIČNE NAPETOSTI 0,4/0,231 kV
Montaža omar obsega lokalni transport in namestitev na po PZI dokumentaciji predvideno mesto vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in kovinskimi podkonstrukcijami, izvedbo vseh potrebnih provizorijev za demontažo in montažo NN opreme. Stroški priključevanja kablov in kabliranje morajo biti zajeti v stroških montaže kablov.
75 | Postopna montaža glavnega podrazdelilnika izmenične lastne rabe 0,4/0,231kV (+BMA/+BFA/+BFB) s preklopno avtomatiko in vso ostalo pomožno opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Postopna montaža tipskih polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave do transformatorja lastne porabe BFT01 z vso potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Postopna montaža tipskih polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave do transformatorja lastne porabe BFT02 z vso potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Postopna montaža tipskih polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave do transformatorja lastne porabe BFT03 z vso potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Postopna montaža tipskih polno izolirane zbiralke za 0,4/231 kV povezave do dizel agretata z vso potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Podrazdelilnik tehnološke izmenične lastne porabe agregata 0,4kV/0,231kV (nBMBnn) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
81 | Montaža odrazdelilnika drenaže elektrarne 0,4/0,231kV (BMP01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Montaža podrazdelilnika za pripravo tehnološke vode 0,4/0,231kV (BMR01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Montaža podrazdelilnika za pripravo stisnjenega zraka 0,4/0,231kV (BMK01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Montaža krmilne omare DEA CNQ05 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
85 | Montaža omare prezračevanja DEA CNQ06 (če njena funkcionalnost ni združena z CNQ05) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Montaža priključne omarice prevoznega dizel agregata 0,4/0,231kV (CNQ07) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86a | Demontaža obstoječega odklopnika v omari glavne razdelilne plošče Jezu Markovci in montaža novega 3P odklopnika v razdelilnik, skupaj z priključitvijo na zbiralke razdelilnika in odvodne sponke. Montaža in priklop signalizacije odklopnika | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
86b | Montaža novega 3P odklopnika v razdelilnik, skupaj z priključitvijo na zbiralke in odvodne sponke glavnega izmeničnega razdelilnika Jezu Markovci. Montaža in priklop siglaizacije odklopnika | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86c | Montaža prenapetostne zaščite v omaro izmenične lastne rabe jez Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OPREMA ENOSMERNE NAPETOSTI 220 V
87 | Postopna montaža glavnega razdelilnika enosmerne lastne porabe 220 V DC (BUA01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Postopna montaža glavnega razdelilnika enosmerne lastne porabe 220 V DC (BUA02) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
89 | Postopna montaža podrazdelilnika enosmerne lastne porabe skupnih naprav elektrarne 220 V DC (BUC01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
90 | Postopna montaža podrazdelilnika enosmerne lastne porabe skupnih naprav elektrarne 220 V DC (BUC02) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Montaža podrazdelilnika enosmerne lastne porabe agregata #(#-1, 2) 220 V DC (#BUB01) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
92 | Montaža podrazdelilnika enosmerne lastne porabe agregata #(#-1, 2) 220 V DC (#BUB02) | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
92a | Demontaža obstoječega glavnega razdelilnika enosmerne napetosti 48 V (BUE00) in razsmerjene napetosti 230 V AC (BRA01) in montaža novega enosmernega razdelilnika +BUE00 na Jeuz Markovci v skladu z enopolno shemo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92b | Montaža in domontaža začasnega zidnega razdelilnika enosmerne lastne rabe na Jezu Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
OPREMA RAZSMERJENE NAPETOSTI 230V
93 | Montaža razdelilnika razsmerjene napetosti 230 V (BRA01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
USMERNIKI, BATERIJE, RAZSMERNIKI
94 | Postopna montaža usmernika za polnjenje 220 V DC Li-ionske baterije | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
95 | Postopna montaža 220 V DC Li-ionske baterije | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
95a | Demontaža obstoječih usmernikov z vgrajenimi baterijami in montaža novih usmernikov 48 VDC z vgrajenimi baterijami na Jezu Markovci | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
96 | Montaža omare nadzornega sistema enosmernega napajanja (+CNQ13) (*) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
97 | Montaža razsmernika 220 V DC/230 V AC | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
97a | Demontaža obstoječega razsmernika in montaža novega razsmernika 48V DC/230 V AC na Jezu Marokovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
DOBAVA NIZKONAPETOSTNE OPREME
97a | 0,4 kV 3P odklopnik 63 A, z nastavljivo TMD trip enoto in pomožnimi kontakti, za zamenavo v obstoječem glavnem razdelilniku Jezu Markovci, skladen z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
97b | 0,4 kV 3P odklopnik 100 A, z elektronsko nastavljivo, s dodatnimi pomožnimi kontakti, trip enoto in dodatno vgrajenim RCD modulom, tipa A, 100 mA, S, za vgradnjo v obstoječi glavni razdelilnik Jezu Markovci +BMA06, skladen z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
97c | Vgradnja prenapetostne zaščite, tip I+II, TNS, 25kA/P in pomožnimi kontakti | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža dizel agregatov
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA OPREME DIZEL AGREGATA
100 | Montaža novega dizel agregat min. 750 KVA z vso ostalo opremo in medsebojnimi povezavami po zahtevah razpisa za HE Formin | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101 | Montaža novega dizel agregat min. 250 KVA z vso ostalo opremo in protihrupno obdelavo prostora po zahtevah razpisa za Jez Markovci | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101a | Demontaža obstoječega odklopnika in montaža novega 0,4 kV odklopnik 400 A, -Q170 na dovodu iz dizel agregata, komplet s pogonskim mehanizmom in vso ostalo opremo za menjavio obstoječega na glavni razdelilni plošči Jezu Markovci, skladno z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
101b | Demontaža obstoječih tokovnih transformatorjev -T121 do -T123 in vgradnja novih za 400/5A, z vso ostalo opremo za menjavo obstoječih na glavni razdelilni plošči Jezu Markovci, skladni z zahtevami vgradnje v verificirani razdelilnik xEnergy | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža opreme vodenja
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA OPREME VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV
Montaža omar obsega lokalni transport in namestitev na po PZI dokumentaciji predvideno mesto vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom in kovinskimi podkonstrukcijami. Stroški priključevanja kablov in kabliranje morajo biti zajeti v stroških montaže kablov.
Za razdelilnike označene z znakom (*) je potrebno pri sestavi upoštevati tudi seznam sestavnih delov kot so specificirani v posebnem zavihku/listu z imenom posamezne omare v obliki "Dodatek - Oprema omare xxxxxx", kjer je xxxxxx - naziv posamezne omare, npr. BRA01"
119 | Montaža omare krmilnika agregata #CNA01 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
120 | Montaža omare zaščite agregata #CNA02 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
121 | Montaža omare zaščite energetskega transformatorja # #CNA03 (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
122 | Montaža omare lokalnega krmiljenja pogonov drenaže turbinskega pokrova agregata CNQ5# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
123 | Montaža omare lokalnega krmiljenja pogonov drenaže prostora razbremenilnika agregata CNQ6# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
124 | Montaža omare vodenja skupnih naprav elektrarne CNQ01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
125 | Montaža omare števčnih sistemov elektrarne CNQ02 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
126 | Montaža omare skupinskega vodenja elektrarne CNP01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
127 | Montaža omare strežnikov sistema vodenja CNP02 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
128 | Montaža omare komunikacijskega vozlišča elektrarne DYT51 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
129 | Montaža omare komunikacijskega vozlišča agregata # DYT1# (#=1,2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0
130 | Montaža omare komunikacijskega vozlišča jezu Markovci DYT61 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
131 | Montaža opreme operaterskega delovnega mesta na HE Formin | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
132 | Vgraditev dodatne opreme v obstoječo omaro vodanja jezovnih naprav na jezu Markovci CND01 | kos | 1 | 0 | 0 | 0
133 | Vgraditev dodatne opreme v obstoječe omare vzbujalnih sistemov (glej zavihek "Dodatek - Oprema omare VZB) (*) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA OPREME SIGNALIZIRANJA
134 | Montaža signalizacijskijskega semafornega stolpa | kos | 2 | 0 | 0 | 0
MONTAŽA DODATNE OPREME ZA 100 % STATORSKO ZAŠČITO
135 | Montaža omarice z dvopolnim zaščitnim avtomatom 400 V AC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Demontaža opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DEMONTAŽA OPREME
Demontaža elektro opreme v skladu Splošnih in Posebnih tehničnih pogojev (cene vključujejo demontažo in transport na zahtevane lokacije) in vključuje tudi izvedbo vseh potrebnih provizorijev za demontažo in montažo NN opreme.
136 | Postopna demontaža obstoječe 110 kV kabelske opreme in 110 kV povezav (110 kV kabli z opremo, kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, podporne konstrukcije, ostale povezave in vsa pripadajoča oprema) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
137 | Postopna demontaža NN razdelilnikov izmenične napetosti (postopna demontaža glavnega razdelilnika AC in demontaža vseh ostalih podrazdelilnikov) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
138 | Demontaža dizel agregatov in pripadajoče opreme (ločeno na HE Formin in na jezu Markovci) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
139 | Postopna demontaža NN razdelillnikov in ostalih naprav enosmerne napetosti in baterij | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
140 | demontaža in konzerviranje DEA | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
141 | Postopna demontaža SN kablov in opreme, demontaža SN zbiralk in pribora | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Postopna demontaža usmernikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Postopna demontaža razsmernikov | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Postopna demontaža transformatorjev lastne porabe SN/0,4 kV (3x HE Formin, 1x jez Markovci) | kpl | 4 | 0 | 0 | 0
145 | Postopna demontaža opreme meritev vodostajev (HE Formin in jez Markovci) | kpl | 2 | 0 | 0 | 0
146 | Postopna demontaža opreme vodenja, zaščite in meritev | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Postopna demontaža NN kablov in ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Postpna demontaža kabelskih polic in ostale opreme kabelskih tras | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža opreme vodostajev
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA OPREME VODOSTAJEV
151 | Montaža merilne opreme za HE Formin (Meritve zgornjega nivoja in meritve spodnjega nivoja), z vsem pripadajočim materialom in deli za namestitev ter povezovanje v sisteme objekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
152 | Montaža merilne opreme za Jez Markovci (Meritve zgornjega nivoja in meritve spodnjega nivoja), z vsem pripadajočim materialom in deli za namestitev ter povezovanje v sisteme objekta | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava kablov in opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
DOBAVA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS IN OZEMLJITEV
Navedene količine kablov, kabelskih polic, ostale kabelske opreme in ozemljitvenega materiala služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in količine kablov se v fazi izdelave PZI še lahko spremenijo. Pred dokončnim naročilom materiala mora Dobavitelj počakati na dokončen popis materiala, ki mu bo dostavljen v sklopu dokumentacije PZI, po kateri bo dolžan izvesti kabliranje in ostala dela ter opremo! Odstopanja od razpisnih količin in tipov kablov ter ostalega materiala bodo obračunana po dejansko uporabljenih količinah. Dobavitelj mora zato v tabeli cen podati enotne cene na koliičino. V pozicijah 159 do 184 lahko ponudniki ponudijo tudi ekvivalentne kable tipov N2XH ali FG16(O)R16.
SN kabli s kabelskimi končniki
157 | N2XS2Y 1x50/16 12/20 kV | m | 310 | 0 | 0 | 0
158 | SN kabelski končnik za kabel N2XS2Y 1x50/16 12/20 kV | kos | 18 | 0 | 0 | 0
NN energetski kabli
159 | N2XY-O 1x240 | m | 48000 | 0 | 0 | 0
160 | N2XY-J 1x240 | m | 650 | 0 | 0 | 0
161 | N2XY-O 1x185 | m | 1000 | 0 | 0 | 0
162 | N2XY-J 5x95 | m | 500 | 0 | 0 | 0
163 | N2XY-J 4x95 | m | 300 | 0 | 0 | 0
164 | N2XY-J 5x70 | m | 100 | 0 | 0 | 0
165 | N2XY-J 4x70 | m | 150 | 0 | 0 | 0
166 | N2XY-J 5x50 | m | 200 | 0 | 0 | 0
167 | N2XY-J 4x35 | m | 1200 | 0 | 0 | 0
168 | N2XY-J 5x35 | m | 500 | 0 | 0 | 0
169 | N2XY-J 5x25 | m | 50 | 0 | 0 | 0
170 | N2XY-J 4x16 | m | 160 | 0 | 0 | 0
171 | N2XY-J 5x16 | m | 50 | 0 | 0 | 0
172 | N2XY-J 5x10 | m | 150 | 0 | 0 | 0
173 | N2XY-J 4x10 | m | 520 | 0 | 0 | 0
174 | N2XY-J 5x6 | m | 300 | 0 | 0 | 0
175 | N2XY-J 4x6 | m | 1100 | 0 | 0 | 0
176 | N2XY-J 4x4 | m | 280 | 0 | 0 | 0
177 | N2XY-J 5x4 | m | 320 | 0 | 0 | 0
178 | N2XY-O 1x50 | m | 350 | 0 | 0 | 0
179 | N2XY-J 3x50 | m | 80 | 0 | 0 | 0
180 | N2XY-J 3x25 | m | 100 | 0 | 0 | 0
181 | N2XY-J 3x10 | m | 400 | 0 | 0 | 0
182 | N2XY-J 3x6 | m | 250 | 0 | 0 | 0
183 | N2XY-J 3x4 | m | 6500 | 0 | 0 | 0
184 | N2XY-J 5x2,5 | m | 300 | 0 | 0 | 0
185 | N2XY-J 4x2,5 | m | 2500 | 0 | 0 | 0
186 | N2XY-J 4x1,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
187 | 2XSLCYK-J 4x95 | m | 35 | 0 | 0 | 0
187a | 2XSLCYK-J 4x70 | m | 35 | 0 | 0 | 0
187b | 2XSLCYK-J 4x35 | m | 35 | 0 | 0 | 0
NN signalni in ostali kabli
188 | 2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN | m | 3200 | 0 | 0 | 0
189 | AT-W(ZN)H(ZN)H 2xOM2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
190 | 02YSY (ST) C11Y 1x2x0,64/2,55-150 | m | 200 | 0 | 0 | 0
191 | Li9Y(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN | m | 1000 | 0 | 0 | 0
192 | U-DQ(ZN)BH 8x1 G50/125 OM2 | m | 680 | 0 | 0 | 0
193 | U-DQ(ZN)BH 12x1 G9/125 OS5 G652.D | m | 680 | 0 | 0 | 0
194 | AT-W(ZN)H(ZN)H 2xOM2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
195 | LiYC11Y-JZ 16x1 | m | 1850 | 0 | 0 | 0
196 | LiYC11Y-JZ 25x1 | m | 500 | 0 | 0 | 0
197 | LiYC11Y-JZ 4x1 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
198 | LiYC11Y-JZ 8x1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0
199 | UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4x2x0,25 | m | 250 | 0 | 0 | 0
200 | LiYC11Y-JZ 4x1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0
201 | LiYC11Y-JZ 4x0,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0
202 | Y-CY-JZ 7x1,5 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
203 | Y-CY-JZ 7x2,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
204 | Y-CY-JZ 5x1,5 | m | 7800 | 0 | 0 | 0
205 | Y-CY-JZ 5x2,5 | m | 4800 | 0 | 0 | 0
206 | Y-CY-JZ 5x4 | m | 6100 | 0 | 0 | 0
Specialni kabli
207 | VN izoliran enožilni kabel 18 kV AC, 2 mm2 (SCHLEIH 40001011) | m | 100 | 0 | 0 | 0
208 | Oklopljen dvožilni kabel za nazivno vrednost napetosti minimalno 600 V AC in presekom 2,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0 | 0
209 | Oklopljen parični kabel s presekom vodnika 1,5 mm2 s največjo dolžino prepleta 71 mm (prednostno 50 mm). Oklop mora zagotavljati vsaj 85 % pokritost kabla. Kabel mora biti izbran za napetosti vsaj 600 V AC in testiran na vzdržnost 2 kV AC (5min). Priporočena kabla: UL2586-SB TEW 2x14 AWG (41/0,26) LF (Hitahci) ali YcLekYc 2x1,5 mm2 0,6/1 kV (Helukabel) | m | 300 | 0 | 0 | 0
Oprema kabelskih tras
210 | Dobava kabelskih polic dimenzij 200x50 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
211 | Dobava kabelskih polic dimenzij 300x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
212 | Dobava kabelskih polic dimenzij 400x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
213 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 400x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 250 | 0 | 0 | 0
214 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 450x100 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 15 | 0 | 0 | 0
215 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 600x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
216 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 600x100 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
217 | Montažni elementi in pribor kabelskih polic in lestev kot na primer: • Stropni nosilci • Stenski nosilci • Ravne spojke • Diletacijski vložki • Nosilne konstrukcije • Robni trak za zaščito ostrih robov • Opozorilni elementi (na koncih ostrih zaključkov, v primerih nizkih prehoeodv in podobno) • Vezni trakovi • Elementi za izenačevanje potenciala • Vijačni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Skobe
218 | Dobava kabelskih skob za učvrstitev treh enožilnih kablov premera enega kabla med 25 in 40 mm in zagotovitvijo lateralne vzdržne sile vsaj 50 kN/m ter razmika polaganja največ 300 mm. Količina je podana v dolžini trase, ki jo je potrebno opremiti s skobami. | m | 1500 | 0 | 0 | 0
219 | Dobava kabelskih skob za učvrstitev enega enožilnega kabla premera med 24 in 30 mm in zagotovitvijo lateralne vzdržne sile vsaj 50 kN/m ter razmika polaganja največ 300 mm. Količina je podana v dolžini trase, ki jo je potrebno opremiti s skobami. | m | 200 | 0 | 0 | 0
Oprema za obratovalne ozemljitve
220 | Dobava vrvnega Cu vodnika 120 mm2 za izvedbo izenačitve potencialov in kompenzacijskega vodnika | m | 600 | 0 | 0 | 0
220a | Dobava vrvnega Cu vodnika 240 mm2 za izvedbo izenačitve potencialov in kompenzacijskega vodnika | m | 1500 | 0 | 0 | 0
221 | Dobava finožičnega Cu vodnika 70 mm2 z R/Z izolacijo za izvedbo ozemljevanja in izenačevanja potenciala | m | 800 | 0 | 0 | 0
222 | Dobava finožičnega Cu vodnika 35 mm2 z R/Z izolacijo za izvedbo ozemljevanja in izenačevanja potenciala | m | 300 | 0 | 0 | 0
223 | Dobava Cu kabelskih čevljev za ozemljevanje za 70 mm2 ozemljilne vodnike (za stiskanje) | kos | 180 | 0 | 0 | 0
224 | Dobava Cu kabelskih čevljev za ozemljevanje za 35 mm2 ozemljilne vodnike (za stiskanje) | kos | 80 | 0 | 0 | 0
225 | Dobava - razni drobni montažni ozemljilni material (vijaki M12, M10, M8 s podložkami in maticami, ipd.) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
225a | Dobava Cu križne sponke za ozemljevanje 240/70 mm2 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
226 | Dobava Cu križne sponke za ozemljevanje 120/70 mm2 | kos | 50 | 0 | 0 | 0
227 | Dobava Cu križne sponke za ozemljevanje 70/70 mm2 | kos | 180 | 0 | 0 | 0
228 | Dobava Cu križne sponke za ozemljevanje 70/35 mm2 | kos | 80 | 0 | 0 | 0
229 | Ves montažni in ostali drobni material (sponke za zbiralke za vodnike presekov 240 mm2, 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2; kabelski čevlji; termoskrčne cevke za vodnike presekov 120 mm2, 70 mm2, 16 mm2, vsi potrebni vijaki itd.) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Jeklene konstrukcije za postavitev omar in druge opreme
230 | Izdelava in dobava jeklenih konstrukcij in podkonstrukcij iz Fe (Č0361) različnih oblik, protikorozijsko zaščitene z vročim cinkanjem, s pritrdilnimi deli na osnovi zahtev PZI in po delavniški dokumentaciji, ki jo izdela Izvajalec. | kg | 1200 | 0 | 0 | 0
Dobava kabelskega montažnega materiala
231 | Nosilne vroče cinkane in barvane kovinske konstrukcije za SN kabelske povezave, komplet z vsem priborom in kabelskimi objemkami (pri vseh štirih transformatorjih lastne porabe) | kpl. | 4 | 0 | 0 | 0
232 | Klasične kabelske uvodnice različnih dimenzij | kos | 300 | 0 | 0 | 0
233 | Kovinske nerjaveče kabelske uvodnice (konusne EMC uvodnice različnih dimenzij | kos | 250 | 0 | 0 | 0
234 | Ves ostali montažni in tesnilni material, kabelske objemke, ozemljilni material, zaščitne cevi, kabelski čevlji itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Montaža kablov in opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
MONTAŽA KABLOV IN OPREME KABELSKIH TRAS TER OZEMLJITEV
Montaža in priključevanje SN kablov s kabelskimi končniki
Navedene količine kablov, kabelskih polic in lestev, ozemljitvenega in ostalega materiala služijo zgolj kot orientacijska vrednost za pripravo ponudbe. Tip in dolžina kabla se v fazi izdelave PZI še lahko spremeni, prav tako posamezne povezave (od-do). Pred naročilom kablov in opreme mora Dobavitelj počakati na dokončen popis kablov in kabelskih tras, ki mu bo dostavljen v sklopu dokumentacije PZI, po kateri je dolžan izvesti kabliranje! Odstopanja od razpisnih dolžin in tipov kablov bodo obračunana po dejansko položenih količinah in tipih kablov in opreme. Dobavitelj mora v tabeli cen podati enotne cene kablov in kabelskih tras (na 1 m).
235 | Demontaža SN kablov in kabelskih končnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
236 | Montaža kabla N2XS2Y 1x50/16 12/20 kV | m | 200 | 0 | 0 | 0
237 | Montaža kabelski SN končnikov | kos | 18 | 0 | 0 | 0
Montaža in priključevanje NN energetski kabli
238 | N2XY-O 1x240 | m | 48000 | 0 | 0 | 0
239 | N2XY-J 1x240 | m | 650 | 0 | 0 | 0
240 | N2XY-O 1x185 | m | 1000 | 0 | 0 | 0
241 | N2XY-J 5x95 | m | 500 | 0 | 0 | 0
242 | N2XY-J 4x95 | m | 300 | 0 | 0 | 0
243 | N2XY-J 5x70 | m | 100 | 0 | 0 | 0
244 | N2XY-J 4x70 | m | 150 | 0 | 0 | 0
245 | N2XY-J 5x50 | m | 200 | 0 | 0 | 0
246 | N2XY-J 4x35 | m | 1200 | 0 | 0 | 0
247 | N2XY-J 5x35 | m | 500 | 0 | 0 | 0
248 | N2XY-J 5x25 | m | 50 | 0 | 0 | 0
249 | N2XY-J 4x16 | m | 160 | 0 | 0 | 0
250 | N2XY-J 5x16 | m | 50 | 0 | 0 | 0
251 | N2XY-J 5x10 | m | 150 | 0 | 0 | 0
252 | N2XY-J 4x10 | m | 520 | 0 | 0 | 0
253 | N2XY-J 5x6 | m | 300 | 0 | 0 | 0
254 | N2XY-J 4x6 | m | 1100 | 0 | 0 | 0
255 | N2XY-J 4x4 | m | 280 | 0 | 0 | 0
256 | N2XY-J 5x4 | m | 320 | 0 | 0 | 0
257 | N2XY-O 1x50 | m | 350 | 0 | 0 | 0
258 | N2XY-J 3x50 | m | 80 | 0 | 0 | 0
259 | N2XY-J 3x25 | m | 100 | 0 | 0 | 0
260 | N2XY-J 3x10 | m | 400 | 0 | 0 | 0
261 | N2XY-J 3x6 | m | 250 | 0 | 0 | 0
262 | N2XY-J 3x4 | m | 6500 | 0 | 0 | 0
263 | N2XY-J 5x2,5 | m | 300 | 0 | 0 | 0
264 | N2XY-J 4x2,5 | m | 2500 | 0 | 0 | 0
265 | N2XY-J 4x1,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
266 | 2XSLCYK-J 4x95 | m | 35 | 0 | 0 | 0
266a | 2XSLCYK-J 4x70 | m | 35 | 0 | 0 | 0
266b | 2XSLCYK-J 4x35 | m | 35 | 0 | 0 | 0
Montaža in priključevanje NN signalni in ostali kabli
267 | 2YY(ST)CY 2x2x0,64/1,5-100 GN | m | 3200 | 0 | 0 | 0
268 | AT-W(ZN)H(ZN)H 2xOM2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
269 | 02YSY (ST) C11Y 1x2x0,64/2,55-150 | m | 200 | 0 | 0 | 0
270 | Li9Y(ST)C11Y 4x2x0,15-100 GN | m | 1000 | 0 | 0 | 0
271 | U-DQ(ZN)BH 8x1 G50/125 OM2 | m | 680 | 0 | 0 | 0
272 | U-DQ(ZN)BH 12x1 G9/125 OS5 G652.D | m | 680 | 0 | 0 | 0
273 | AT-W(ZN)H(ZN)H 2xOM2 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
274 | LiYC11Y-JZ 16x1 | m | 1850 | 0 | 0 | 0
275 | LiYC11Y-JZ 25x1 | m | 500 | 0 | 0 | 0
276 | LiYC11Y-JZ 4x1 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
277 | LiYC11Y-JZ 8x1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0
278 | UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4x2x0,25 | m | 250 | 0 | 0 | 0
279 | LiYC11Y-JZ 4x1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0
280 | LiYC11Y-JZ 4x0,5 | m | 1200 | 0 | 0 | 0
281 | Y-CY-JZ 7x1,5 | m | 1800 | 0 | 0 | 0
282 | Y-CY-JZ 7x2,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
283 | Y-CY-JZ 5x1,5 | m | 7800 | 0 | 0 | 0
284 | Y-CY-JZ 5x2,5 | m | 4800 | 0 | 0 | 0
285 | Y-CY-JZ 5x4 | m | 6100 | 0 | 0 | 0
Montaža specialnih kablov
286 | VN izoliran enožilni kabel 18 kV AC, 2 mm2 (SCHLEIH 40001011) | m | 100 | 0 | 0 | 0
287 | Oklopljen dvožilni kabel za nazivno vrednost napetosti minimalno 600 V AC in presekom 2,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0 | 0
288 | Oklopljen parični kabel s presekom vodnika 1,5 mm2 s največjo dolžino prepleta 71 mm (prednostno 50 mm). Oklop mora zagotavljati vsaj 85 % pokritost kabla. Kabel mora biti izbran za napetosti vsaj 600 V AC in testiran na vzdržnost 2 kV AC (5min). Priporočena kabla: UL2586-SB TEW 2x14 AWG (41/0,26) LF (Hitahci) ali YcLekYc 2x1,5 mm2 0,6/1 kV (Helukabel) | m | 300 | 0 | 0 | 0
Montaža kabelskih lestev in polic
289 | Dobava kabelskih polic dimenzij 200x50 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev. | m | 150 | 0 | 0 | 0
290 | Dobava kabelskih polic dimenzij 300x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
291 | Dobava kabelskih polic dimenzij 400x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
292 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 400x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 250 | 0 | 0 | 0
293 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 450x100 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 15 | 0 | 0 | 0
294 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 600x60 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
295 | Dobava kabelskih lestev dimenzij 600x100 mm izdelanih v skladu s standardom IEC 61537 z zaščito proti koroziji razreda 6 in odpornosti na mehanske obremenitve vsaj 5 J vključno s pripadajočim nosilnim in pritrdilnim materialom ter veznimi elementi za postavitev | m | 150 | 0 | 0 | 0
296 | Montažni elementi in pribor kabelskih polic in lestev kot na primer: • Stropni nosilci • Stenski nosilci • Ravne spojke • Diletacijski vložki • Nosilne konstrukcije • Robni trak za zaščito ostrih robov • Opozorilni elementi (na koncih ostrih zaključkov, v primerih nizkih prehoeodv in podobno) • Vezni trakovi • Elementi za izenačevanje potenciala • Vijačni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
Montaža skob
297 | Montaža kabelskih skob za učvrstitev treh enožilnih kablov premera enega kabla med 25 in 40 mm in zagotovitvijo lateralne vzdržne sile vsaj 50 kN/m ter razmika polaganja največ 300 mm. Količina je podana v dolžini trase, ki jo je potrebno opremiti s skobami. | m | 1500 | 0 | 0 | 0
298 | Montaža kabelskih skob za učvrstitev enega enožilnega kabla premera med 24 in 30 mm in zagotovitvijo lateralne vzdržne sile vsaj 50 kN/m ter razmika polaganja največ 300 mm. Količina je podana v dolžini trase, ki jo je potrebno opremiti s skobami. | m | 200 | 0 | 0 | 0
Montaža opreme za obratovalne ozemljitve
299 | Demontaža obstoječe opreme obratovalnih ozemljitev | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
300 | Montaža vrvnega Cu vodnika 120 mm2 za izvedbo izenačitve potencialov in kompenzacijskega vodnika | m | 600 | 0 | 0 | 0
300a | Montaža vrvnega Cu vodnika 240 mm2 za izvedbo izenačitve potencialov in kompenzacijskega vodnika | m | 1500 | 0 | 0 | 0
301 | Montaža finožičnega Cu vodnika 70 mm2 z R/Z izolacijo za izvedbo ozemljevanja in izenačevanja potenciala | m | 800 | 0 | 0 | 0
302 | Montaža finožičnega Cu vodnika 35 mm2 z R/Z izolacijo za izvedbo ozemljevanja in izenačevanja potenciala | m | 300 | 0 | 0 | 0
303 | Montaža Cu kabelskih čevljev za ozemljevanje za 70 mm2 ozemljilne vodnike (za stiskanje) | kos | 180 | 0 | 0 | 0
304 | Montaža Cu kabelskih čevljev za ozemljevanje za 35 mm2 ozemljilne vodnike (za stiskanje) | kos | 80 | 0 | 0 | 0
305 | Montaža - razni drobni montažni ozemljilni material (vijaki M12, M10, M8 s podložkami in maticami, ipd.) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
305a | Montaža Cu križne sponke za ozemljevanje 240/70 mm3 | kos | 150 | 0 | 0 | 0
306 | Montaža Cu križne sponke za ozemljevanje 120/70 mm3 | kos | 50 | 0 | 0 | 0
307 | MontažaCu križne sponke za ozemljevanje 70/70 mm2 | kos | 180 | 0 | 0 | 0
308 | Montaža Cu križne sponke za ozemljevanje 70/35 mm2 | kos | 80 | 0 | 0 | 0
Montaža jeklenih konstrukcij
309 | Montaža jeklenih konstrukcij in podkonstrukcij različnih oblik. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
POŽARNE TESNITVE PREHODOV INSTALACIJ
310 | Dobava in montaža kompletne 90 min. protipožarne tesnitve za stenske in talne prehode različnih dimenzij in oblik | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Razno
311 | Montaža jeklenih podkonstrukcij omar/celic, podstavkov, medsebojno fiksiranje kablov, pritrjevanje kablov, itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
312 | Montaža jeklenih podkonstrukcij omar/celic, podstavkov, medsebojno fiksiranje kablov, pritrjevanje kablov, itd. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
OSTALE STORITVE
Ostale storitve
318 | Zagon, preskus in meritve, spuščanje v pogon (SAT), izdelava poročil | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
321 | Sodelovanje osebja pri funkcionalnih preskusih celotnega objekta s pripadajočimi podsistemi (po končanih zagonskih in funkcionalnih preskusih opreme v sklopu tega razpisa) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
322 | Izdelava dokumentacije: - tovarniška dokumentacija - priprava 2 izvodov PZI z vnosom sprememb med montažo - dokazila, certifikati, - navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, - vsa ostala dokumentacija (certifikati, atesti,…) - BIM 3D modeli LOD400 *.rvt/*.ifc za vse komponente (3D DWG oblika ni sprejemljiva!) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
324 | Izdelava dokazilo o zanesljivosti objekta za interni strokovni tehnični pregled in tehnični pregled | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
325 | Sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
326 | Enopolne sheme za izobešanje na steno ali na vrata; kaširana izvedba, papir/tisk odporen na UV žarke, uokvirjeno in zaščiteno s steklom ali drugo primerno zaščito, format A0/A1/A2 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
Ostalo
327 | Transport | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
329 | Zavarovanje | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0

## Dobava rezervni deli
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV | NAZAJ
REZERVNI DELI
OPOMBA: Dobavitelj je dolžan dobaviti rezervne dele po zahtevah iz Posebnih tehničnih pogojev. Dobavitelj je dolžan po podpisu pogodbe, ko je potrjena dokumentacija podati sestavnico vsake komponente, ki je v spodnjem seznamu opredeljena kot komplet v ločenem zavihku s podanimi enotnimi cenami".
SN oprema
336 | SN varovalčni vložki dobavljenega tipa | kos | 3 | 0 | 0 | 0
337 | Injektirni transformator dobavljenega tipa | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0