Številka: 2025/462-1/2

Datum: 17.3.2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNO NAROČILO »Izvedba GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje«

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

| Naročnik: Uporabnik / pooblaščenec naročnika: | Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (v nadaljnjem besedilu: UNKIZ) Splošna bolnišnica Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: SB Trbovlje) – v delu, ki se nanaša na vzdrževanje opreme po izteku garancijske dobe Splošna bolnišnica Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: SB Trbovlje) UNKIZ je pooblastil SB Trbovlje za pripravo razpisne dokumentacije, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročanja, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. UNKIZ sprejme in izda odločitev o oddaji javnega naročila in v primeru morebitnega postopka pravnega varstva odločitev o zahtevku za revizijo. |
| --- | --- |
| Predmet naročila: | Izvedba GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje«. Predmet naročila vključuje tudi vzdrževanje opreme po izteku garancijske dobe. V tem delu kot naročnik nastopa SB Trbovlje, ki tudi izda odločitev o oddaji naročila v tem delu. |
| Vrsta naročila: | Javno naročilo gradenj (določeno na podlagi priloge II Direktive 2014/24/EU) |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek po 40. členu ZJN-3 |
| Terminski načrt za oddajo javnega naročila: | Rok za postavitev vprašanj: 22.4.2025 do 10.00 ure Rok za predložitev ponudb: 5.5.2025 do 10.00 ure Odpiranje ponudb: 5.5.2025 ob 13.00 uri |

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) vabi naročnik vse zainteresirane ponudnike, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

- KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Matej Špilar

E-poštni naslov: matej.spilar@sb-trbovlje.si

Telefonska številka: 03 620 54 03

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dovoljene.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- VELJAVNOST PONUDB

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od izteka roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

- PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Dokumentacija je ponudnikom na razpolago v elektronski obliki.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

- VPRAŠANJA IN ODGOVORI/POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- portal javnih naročil.

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

- OGLED

Vsem zainteresiranim ponudnikom bo omogočen ogled kraja izvajanja del. Ob ogledu bo ponudnikom omogočeno tudi opravljanje izmer.

Ogled je možen v dveh terminih:

- 2.4.2025 ob 12.00 uri in

- 7.4.2025 ob 12.00 uri.

Udeležbo na ogledu je potrebno napovedati najkasneje:

- za ogled, ki bo dne 2.4.2025, do 28.3.2025 do 10.00 ure na elektronski naslov iz točke 2. te razpisne dokumentacije;

- za ogled, ki bo dne 7.4.2025, do 4.4.2025 do 10.00 ure na elektronski naslov iz točke 2. te razpisne dokumentacije.

Zbor vseh ponudnikov, ki želijo sodelovati na ogledu, bo na dan ogleda ob 12.00 uri pred vhodom v upravno stavbo Splošne bolnišnice Trbovlje.

Ogled lokacije ni obvezen, je pa zaželen, saj se tako lahko ponudniki seznanijo z vsemi okoliščinami in jih tako upoštevajo pri pripravi ponudbe oz. ponudbene cene. Ponudnik, ki se ogleda ne bo udeležil, lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru, da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, v kolikor bi ogled opravil). Naročnik iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje – po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov/ del.

Direktor: mag. Marjan Podgoršek

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- SPLOŠNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Ponudniki so dolžni zagotoviti, da je ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Ponudniki morajo predložiti vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je določeno s to razpisno dokumentacijo.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

- NAVODILO ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike:

- Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi; - Ponudnik v predviden razdelek naloži sken izpolnjenega obrazca 1 - Ponudba s priloženimi popisi del, ki naj bodo v .xml datoteki. - Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec ponudnika (v pdf ali xml dat.). - Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer: sken celotne ponudbene dokumentacije - vse izjave, priloge, vzorec pogodbe, izjave,…; - Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolni in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta. Enako velja za vse zahtevane obrazce za podizvajalce..

- NAVODILO ZA IZPOLNITEV POPISA DEL

Ponudnik mora s ponudbo zajeti vse kategorije del in vpisati ponudbeno ceno za vse postavke po predpripravljenem popisu del.

Ponudnik mora v popisu del izpolniti vsa polja, tako da vnese:

- cena/EM brez DDV

- podatke o proizvajalcu in modelu ponujene opreme.

Ostalih polj ponudnik ne izpolnjuje.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke (vendar brez DDV!) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

Ponujene cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto) v popisih del. Če posamezna postavka ni izpolnjena, bo naročnik štel, da je ponujena cena 0,00 EUR.

V obrazec ponudbe se vpiše tudi končno ponudbeno vrednost.

4. ZAKONI IN PREDPISI

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK)IntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (tretji odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

- JEZIK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN PONUDBE

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku, ki pa mora biti eden od uradnih jezikov EU.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Vse prevode mora opraviti tolmač, ki je vpisan v imenik sodnih tolmačev pri Ministrstvu za pravosodje.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

- SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

- ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

- PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor bo ponudnik oddal del del v izvajanje podizvajalcem, mora svoji ponudbi priložiti tudi vse potrebne izjave in dokazila, ki se nanašajo na podizvajalce.

Če podizvajalec to zahteva, mora ponudnik ponudbi priložiti tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE TER POJASNJEVANJE POUNDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

- OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudniki so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

- NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika; - da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; - da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil. Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, lahko ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo poda notarsko overjeno izjavo, v kateri:

  - potrdi, da v državi članici ali tretji državi ne more pridobiti zahtevanega dokumenta ali potrdila, ker jih država oziroma njene institucije ne izdajajo;

  - potrdi, da izpolnjuje zahtevani razpisni pogoj oziroma da pri njem ni podan pogoj, ki predstavlja razlog, zaradi katerega bi bilo ponudnika potrebno izključiti iz postopka javnega naročila.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html.

Zahtevek za revizijo se lahko skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

16. SKLENITEV POGODBE

UNKIZ in SB Trbovlje bosta z izbranim ponudnikom podpisala pogodbo za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje«. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

SB Trbovlje bo z izbranim ponudnikom podpisala pogodbo o vzdrževanju opreme po izteku garancijske dobe.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodb ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik ima v takem primeru po lastni presoji pravico, da iztoži podpis pogodb ali pa ponudnika ne izbere. V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika, ki je odstopil od podpisa pogodb, zahteva plačilo škode, ki mu je nastala.

- MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV. V kolikor bo več ponudnikov ponudilo enako skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom. Ponudnike, ki so oddali ponudbo z enako ceno, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako skupno ponudbeno ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih, za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu dopolnitev ponudbe zahteva od ponudnikov overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in ESPD in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD. |

DODATNI POGOJI ZA SODELOVANJE

| POGOJ 5 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| POGOJ 6 Kadrovski pogoj | Ponudnik mora imeti na dan objave tega javnega naročila vsaj sedem zaposlencev, od tega najmanj enega inženirja gradbeništva, ki mora biti zaposlen za polni delovni čas. |
| DOKAZILO | Posebna izjava |
| NAVODILO / OPOMBA | V kolikor ponudnik nastopa skupaj s partnerji ali podizvajalci, se šteje, da izpolnjuje pogoj, če skupaj s partnerji ali podizvajalci zaposluje vsaj sedem zaposlencev. Ne glede na navedeno pa mora glavni ponudnik izpolnjevati pogoj, da zaposluje vsaj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva za polni delovni čas. Pri ugotavljanju števila zaposlencev se upošteva število zaposlencev s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Pri zaposlencih, ki so zaposleni s krajšim delovnim časom, se takšna zaposlitev sorazmerno z pogodbeno dogovorjeno dolžino delovnega časa (npr. oseba, ki je zaposlena s polovičnim delovnim časom se šteje za 0,5 zaposlenca). |
| Partnerji v skupni ponudbi | Morajo izpolnjevati pogoj skupaj z glavnim partnerjem (glej navodilo/opomba). |
| Podizvajalci | Podizvajalcu ni potrebno izpolnjevati tega pogoja. Potrebno je upoštevati razpisne pogoje v razdelku navodilo/opomba. |

| POGOJ 7 CE certifikat in izjava o skladnosti | Ponudnik mora zagotavljati, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity, pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o te obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | Dostava kopij CE certifikatov in izjav o skladnosti za ponujeno opremo. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 8 Obseg poslovanja | Ponudnik mora na trgu nastopati že vsaj tri leta in v zadnjih treh poslovnih letih izkazovati ustrezne prihodke od prodaje, ki ne smejo biti nižji kot 700.000 EUR letno (upošteva se aritmetična sredina zadnjih treh let). |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Naročnik bo sam vpogledal v objavljena letna poročila za vsakega ponudnika. |
| NAVODILO / OPOMBA |  |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja. Vsi partnerji morajo izpolnjevati ta pogoj. |
| Podizvajalci | Podizvajalcem ni potrebno izpolnjevati tega pogoja. |

| POGOJ 9 (1) Reference | Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih treh letih že izvedel gradbena ali obrtniška ali inštalacijska dela v zdravstveni ustanovi v Republiki Sloveniji ali v drugi državi EU v vrednost najmanj 350.000 EUR (cena brez DDV). |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora referenco določno označiti v posebni izjavi, ki je v prilogi te dokumentacije. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj. Šteje se, da partnerji izpolnjujejo pogoj, če so tudi pri referenčni izvedbi, na katero se sklicujejo, sodelovali v skupni ponudbi z glavni partnerjem. |
| Podizvajalci | Podizvajalcem ni potrebno izpolnjevati tega pogoja. |
| POGOJ 9 (2) Reference | Ponudnik mora izkazati, da v zadnjih dveh letih že izvedel dobavo opreme in montažo vsaj ene kuhinje/kuhinjske opreme v zdravstveni ustanovi v Republiki Sloveniji ali v drugi državi EU v vrednost najmanj 600.000 EUR (cena brez DDV). |
| DOKAZILO | Ponudnik mora referenco določno označiti v posebni izjavi, ki je v prilogi te dokumentacije. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj. Šteje se, da partnerji izpolnjujejo pogoj, če so tudi pri referenčni izvedbi, na katero se sklicujejo, sodelovali v skupni ponudbi z glavni partnerjem. |
| Podizvajalci | Podizvajalcem ni potrebno izpolnjevati tega pogoja. |

| POGOJ 10 Finančna solidnost | Ponudnik mora izkazovati najmanj bonitetno oceno SB6. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec. Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Če naročnik podvomi v resničnost izjave tujega ponudnika, lahko zahteva, da ta predloži potrdilo bonitetne agencije iz države članice, kjer ima ponudnik sedež; če pa ima sedež zunaj EU, pa potrdilo katerekoli bonitetne agencije iz EU. Potrdilo, ki se predloži, mora izdati bonitetna agencija, ki je registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2009. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj |

| POGOJ 11 Zavarovanje odgovornosti in zavarovanje zaposlencev | Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije: - odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročniku, uporabniku in tretjim osebam, vključno s škodo, ki nastane delavcem izvajalca ali podizvajalcev, najmanj v višini 500.000,00 EUR. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik je dolžan predložiti kopijo zavarovalne police, zavarovalne pogodbe ali posebno izjavo zavarovalnice. Ponudnik lahko na predloženi listini prekrije podatke o višini zavarovalne premije in druge podatke, ki niso bistveni za izkazovanje pogoja. Ponudnik v nobenem primeru ne sme prekriti podatkov o višini zavarovalne vsote in obsegu zavarovanja, prav tako pa tudi ne sme prekriti podatkov o omejitvah zavarovanja. Ponudnik mora na posebni izjavi potrditi, da zavarovalna vsota še ni izčrpana oziroma da ni izčrpana za vrednosti iz prejšnjega razdelka. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj, razen v kolikor glavni izvajalec predloži posebno izjavo zavarovalnice, s katero zavarovalnica potrjuje, da zavarovalno kritje obsega tudi škodo, ki jo povzročijo podizvajalci, ter da krije tudi škodo, ki nastane podizvajalčevim delavcem. |

- ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik bo moral predložiti:

- ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del,

- ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi in

- zavarovanje za dobro izvedbo del po vzdrževalni pogodbi.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL

Instrument zavarovanja: bančna garancija.

Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (navedena pogoja se morata izpolniti kumulativno).

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo; ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

- ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Instrument zavarovanja: bančna garancija.

Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: še najmanj 3 mesece po izteku garancijske dobe.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO PO VZDRŽEVALNI POGODBI

Instrument zavarovanja: bančna garancija ali denarni depozit.

Višina zavarovanja: 1% vrednosti po ponudbi z DDV.

Čas veljavnosti: še najmanj 3 mesece po obdobja vzdrževanja.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- UVODOMA

Naročnik želi prenoviti centralno bolnišnično kuhinjo v SB Trbovlje. V kuhinji pripravljajo obroke za ležeče paciente in za zaposlene.

Pacientov je do 130 (odvisno od trenutne zasedenosti). V kuhinji pripravljajo 5 obrokov. Za zaposlene pa pripravijo približno 150 toplih malic. Obstoječa kuhinja je locirana v kletnih prostorih Splošne bolnišnice Trbovlje, v objektu pediatrične bolnišnice in hemodialize. Kuhinja je dotrajana in potrebna celovite prenove in posodobitve.

V vseh prostorih kuhinje in vseh potrebnih pripadajočih prostorih bodo prenovljene vse elektro in strojne instalacije, vsi tlaki, stropovi, vse finalne obdelave ter vsa oprema (tehnološka oprema in leseni del opreme).

Predmet javnega naročila (izvedba del in dobava opreme) je potrebno izvesti v skladu z:

- zbirnim načrtom, št. proj. 04/2023 (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) [PRILOGA 1],

- načrtom s področja arhitekture, številka načrta: A-04/2023 [PRILOGA 2],

- načrtom s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 [PRILOGA 3],

- načrtom s področja elektrotehnike, številka načrta 999/23 [PRILOGA 4],

- načrtom s področja strojništva, številka načrta: 1124/23 [PRILOGA 5],

- načrtom s področja tehnologije, številka načrta TEH-04/2023 [PRILOGA 6],

- načrtom požarne varnosti, številka načrta: NPV.1929/2023 [PRILOGA 7].

Projektna dokumentacija je priložena tej razpisni dokumentaciji.

- OBSEG DEL

Ponudniki naj ponudbe oblikujejo tako, da bodo skladne z zahtevami iz projektne dokumentacije. V nadaljevanju je pri vsaki kategoriji del navedena dokumentacija, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri oblikovanju ponudbe za to kategorijo del. V nadaljevanju te točke je podan splošen opis storitev, ki jih bo potrebno opraviti, vendar pa morajo ponudniki pri pripravi ponudbe izhajati zlasti iz priložene projektne dokumentacije in popisa del ter upoštevati vse zahteve, ki so navedene v projektni dokumentaciji.

Pri vseh delih je potrebno upoštevati zahteve iz načrta požarne varnosti, številka načrta: NPV.1929/2023 (PRILOGA 7).

Ponudniki naj pri izdelavi ponudbe upoštevajo tehnično dokumentacijo, ki je priložena tej razpisni dokumentaciji ter je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo pri izdelavi ponudbe upoštevati specifikacije iz opisov del. Ponudba, ki jo poda posamezen ponudnik, mora vsebovati vse stroške za kompletno izvedbo posamezne postavke v popisu del.

Dela je potrebno izvesti po usklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovreden element, pri čemer pa mora v ponudbi jasno označiti kateri element bo ponudil. Ceno mora izvajalec določiti tako, da je ponujena cena končna cena za naročnika. V ceni je tako potrebno upoštevati nabavno ceno materiala, vse transportne stroške, vključno z nakladanjem in razkladanjem, skladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču na način, da ostane njegova kvaliteta nespremenjena do vgraditve. S ponujeno ceno morajo biti zajeti tudi vsi stroški dela, kakor tudi vsi ostali stroški, kakor tudi stroški vseh pripravljalnih in povezanih del, vključno s čiščenjem gradbišča. Kot samostojne pozicije se lahko ovrednotijo zgolj tista pripravljalna in zaključna dela, ki so izrecno navedena v popisu pripravljalnih in zaključnih del.

Vse naprave in elemente iz popisa del je potrebno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili.

Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.

Rok za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme znaša 6 (šest) mesecev.  V nadaljnjem roku 1 (enega) meseca je potrebno opraviti še kvalitativni in kvantitativni prevzem ter odpraviti pomanjkljivosti in izvesti primopredajo. Končni obračun je potrebno izdelati v nadaljnjem roku 2 (dveh) mesecev po primopredaji.

Predmet javnega naročila so naslednje kategorije del:

- GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA

Znotraj obstoječega objekta je predvidena prenova centralne bolnišnične kuhinje, ki je locirana v kletni etaži objekta pediatrične bolnišnice in hemodialize.

Poleg ostalih del prenove kuhinje se za potrebe nove arhitekturne razporeditve prostorov odstranijo obstoječe nenosilne stene, talne plošče, izvedejo preboji za vrata, kar je podrobneje obdelano v načrtu arhitekture.

Na mestu predhodno odstranjenih talnih betonskih plošč se izdelajo nove armiranobetonske talne plošče. Pred izvedbo talnih plošč bo potrebno ustrezno pripraviti temeljno podlago po navodilih geomehanika ob izvedbi zemeljskih del. Talne plošče se izdelajo na podložni beton, min. debeline 5 cm.

V kuhinji se v sklopu talne plošče izdela poglobitev plošče za potrebe vgradnje dvižne mize. Konstrukcija poglobitve se mozniči v obstoječo konstrukcijo preko uvrtane sidrne armature, na enak način kot sidranje AB okvirja preboja za vrata. Poglobitev plošče se med izvedbo del dimenzijsko prilagodi glede na zahtevane svetle dimenzije odprtine izbrane opreme dvižne mize. O detajlih bo izvajalec obveščen ob uvedbi v delo.

V sklopu t.i. ''manjše rekonstrukcije'' se izdelata dva preboja za osebni prehod v nosilni steni (pri izvedbi je potrebno upoštevati mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva – PRILOGA 8). Pred začetkom rušenja oziroma izvedbe posameznega preboja je obvezno potrebno na obeh straneh obravnavane stene ustrezno podpreti leto in nosilno stropno konstrukcijo. Preboja se izvedeta z diamantno žago, da bodo preprečeni tresljaji na obstoječo konstrukcijo. V novo nastalo odprtino se izvede armiranobetonski okvir, katerega je potrebno po celotnem obodu sidrati v obstoječo nosilno talno, stensko in stropno konstrukcijo. Sidranje oz. mozničenje v obstoječo konstrukcijo se izvede preko sidrne armature. Izvedejo se izvrtine v konstrukcijo, globina izvrtin se določi ob izvajanju del glede na ugotovljeno debelino obstoječe konstrukcije. Po navodilih proizvajalca lepilne sidrne mase se očistijo izvrtine. Sidrno armaturo se uvrta oz. nabije v izvedene izvrtine in zalepi z epoksidno sidrno maso z dodatkom za ekspanzijo ter boljšo sprijemnost.

Temeljenje opreme klimata, zunaj objekta na nivoju kletne etaže, se izdela na armiranobetonski temeljni plošči. Konstrukcija bo vsebovala tudi armiranobetonski zid, za potrebe ureditve zalednega terena. Predhodno se izvede ustrezna priprava temeljnih tal in podložni beton debeline 10 cm, na katerega se izdela temeljna plošča.

Nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izdelati skladno s PZI projektno dokumentacijo.

Armiranobetonske konstrukcije je potrebno izdelati skladno s PZI armaturnim načrtom.

Pred naročilom in začetkom izvajanja posamezne faze gradnje je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije in količine.

Na objektu je potrebno preveriti dimenzije konstrukcij in tehnološke zahteve izbrane opreme tehnologije, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen ob uvedbi v delo.

NOSILNA KONSTRUKCIJA OBJEKTA

Armiranobetonske (v nadaljevanju AB) talne plošče prostorov v kleti objekta, na predhodno ustrezno pripravljenih temeljnih tleh, bodo debeline 15 cm. AB poglobitev talne plošče za potrebe dvižne mize v kuhinji kletne etaže objekta, na predhodno ustrezno pripravljenih temeljnih tleh, konstrukcija bo debeline 15 cm. AB okvir dveh prebojev za osebni prehod v nosilni steni, 2x (obojestranko) vertikalna vez in 1x horizontalna vez (preklada) nad odprtino. Prečni prerez konstrukcije bo dimenzij b/h= 25/25 cm. Okvir se sidra v obstoječo nosilno talno, stensko in stropno konstrukcijo. AB temeljna plošča klimata, na predhodno ustrezno pripravljenih temeljnih tleh, bo debeline 25 cm. AB zid na temeljni plošči klimata, bo debeline 25 cm in max. višine 100 cm.

TEMELJENJE

Pod talno ploščo se pripravi izboljšava temeljnih tal z tamponskim nasipom skupne debeline 50 cm, izveden v dveh slojih debeline 25 cm. Nasip naj bo iz zmrzlinsko odpornega materiala, iz drobljenca granulacije 0/32 mm. Nasip se sproti komprimira v posameznih plasteh. Zbitost na planumu tamponskega nasipa se izmeri z dinamično ploščo. Ocenjujemo potrebno zbitost (dinamični deformacijski modul) Evd = min. 45 MPa (MN/m2) oz. po navodilih geomehanika ob izvedbi zemeljskih del.

Za izvedbo klimata je predhodno potrebno obvezno varovanje zaledne brežine, kot npr. zagatnice. Varovanje izkopa se izvede po tehnologiji grajenja izvajalca del. Zatem se odstrani humusna plast. Pod temeljno ploščo se pripravi izboljšava temeljnih tal z tamponskim nasipom debeline 50 cm. Nasip naj bo iz zmrzlinsko odpornega materiala. Spodnji del nasipa se izdela iz drobljenca granulacije 32/150 mm, zgornji del pa iz drobljenca 0/32 mm. Nasip se sproti komprimira v posameznih plasteh, ki niso debelejše od 30 cm. Zbitost na planumu tamponskega nasipa se izmeri z dinamično ploščo. Ocenjujemo potrebno zbitost (dinamični deformacijski modul) Evd = min. 45 MPa (MN/m2) oz. po navodilih geomehanika ob izvedbi zemeljskih del. Izza zaledja temeljne plošče in zida je obvezna izvedba drenaže z izpustom v meteorni vod.

Pri izvedbi zemeljskih del in temeljenju je obvezen geomehanski nadzor. Pred izvedbo temeljenja mora kvaliteto temeljnih tal in globino temeljenja preveriti geomehanik z ogledom dna gradbene jame. Geomehanik bo pri pregledu ugotovil ustreznost temeljnih tal, oziroma skladnost s predpostavljenimi lastnostmi in predpisal morebitne nadaljnje ukrepe za izboljšanje temeljne podlage ter morebitne korekcije PZI projektne dokumentacije.

MATERIALI KONSTRUKCIJ

Za izboljšavo temeljnih tal se naj uporabi tamponsko nasutje po navodilih geomehanika. Podložni beton naj bo C12/15. Beton armiranobetonskih konstrukcij talnih plošč in poglobitev plošč naj bo C25/30 XC2 Dmax16, z zaščitno plastjo c= 3.5 cm v stiku z zemljo in ostalo c= 2.5 cm. Beton armiranobetonskih konstrukcij okvirjev prebojev naj bo C25/30 XC1 Dmax16, z zaščitno plastjo c= 2.5 cm. Beton armiranobetonskih konstrukcij temeljne plošče klimata naj bo vodo-nepropusten C30/37 PV-II XD3/XF4 Dmax32, z zaščitno plastjo 5 cm. Beton armiranobetonskih konstrukcij zida na temeljni plošči klimata naj bo vodo-nepropusten C30/37 PV-II XD3/XF4 Dmax32, z zaščitno plastjo 5 cm.

Izvajalec mora pred začetkom betonskih del izdelati projekt betona, s katerim se določijo sestave betonske mešanice, predpišejo konsistence betona, načini in najdaljši možni časi vgrajevanja, temperature, nega in vsi ostali ukrepi ter kontrole, ki so zahtevane po veljavnih standardih.

Za armiranje se uporabi palično rebrasto in mrežno armaturno jeklo kvalitete S500B. Armatura mora biti pred vgrajevanjem očiščena umazanije in rje. Sidrne in preklopne dolžine armature se določajo po zahtevah standarda SIST EN 1992. Armatura mora biti vgrajena skladno z armaturnim načrtom, ki je pod točko tehnični prikazi. Opaženje armiranobetonskih konstrukcij se izvede z opažnimi ploščami ali kovinskem opažem, kateri se podpira. Opaže je potrebno pred uporabo očistiti in premazati z namenskimi sredstvi za mazanje opažev. Pred izvedbo konstrukcije je potrebno na licu mesta preveriti dejansko stanje in ga primerjati s predvidenim v projektni dokumentaciji. V primeru odstopanja dejanskega stanja od predvidenega je potrebno obvestiti nadzor in projektanta, kateri bo podal korekcije izvedbe konstrukcije!

Navedba priložene dokumentacije, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe:

A.1	GRADBENA DELA

a.1.1.	Pripravljalna in zaključna dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis pripravljalnih in zaključnih del – PRILOGA 9; Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta – PRILOGA 8]

a.1.2.	Odstranitvena, demontažna in rušitvena dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno-obrtniških del – PRILOGA 9; Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta – PRILOGA 8]

a.1.3.	Zidarska dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9; Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta – PRILOGA 8]

a.1.4.	Gradbena dela za zunanji klimat [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis pripravljalnih in zaključnih del – PRILOGA 9]

a.1.5.	Ureditev kanalizacije [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis del za izvedbo kanalizacije – PRILOGA 9]

A.2	OBRTNIŠKA DELA

a.2.1.	Ključavničarska dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.2.	Izvedba vrat [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.3.	Keramičarska dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.4.	Tlakarska dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.5.	Slikopleskarska dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.6.	Montažna dela – stropovi in stene [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

a.2.7.	Razna dela [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 – PRILOGA 3; Popis gradbeno obrtniških del – PRILOGA 9]

- ELEKTROINSTALACIJSKA DELA

NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

NN priključek ni predmet tega načrta in je obstoječ.

Zaradi preureditve kuhinje povečava električne moči ni potrebna.

Mrežni del elektro razdelilnika se bo napajal iz transformatorske postaje zunaj objekta z dvema kabloma FG16OR16 4x185mm2, agregatski del pa iz elektro prostora zunaj objekta s kablom NHXMH-J 5x10mm2.

Sistem napajanja je TN-C/S, zaščitni ukrep pred udarom električnega toka se izvede z nadtokovno zaščito. Kot dopolnilni zaščitni ukrep za porabnike v mokrih prostorih so predvidena kombinirana zaščitna stikala ali Fi stikala na diferenčni tok 30 mA.

RAZDELILCI (RAZDELILEC RK/RKA)

Nov glavni razdelilec kuhinje je postavljen na hodniku in ga je zaradi dotrajanosti in preureditve kuhinje potrebno zamenjati z novim. Razdelilec je nadgradne izvedbe izdelan iz pločevine. Vrata na razdelilcu se morajo zaklepati s tipsko ključavnico. Razdelilci morajo biti narejeni in preskušeni v skladu s TSG-N-002:2021.

Mrežni del elektro razdelilnika se bo napaja iz transformatorske postaje zunaj objekta z dvema kabloma FG16OR16 4x185mm2, agregatski del pa iz elektro prostora zunaj s kablom NHXMH-J 5x10mm2. Vsi kabli se zaključijo na glavnem stikalu za posamezni del omare. V razdelilcu so nameščeni glavno stikalo, odvodniki prenapetosti, varovalni elementi ter drobni in vezni material.

Iz razdelilne omare RK/RKA se napajajo vsi porabniki za kuhinjo.

ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVE

V načrtu elektroinstalacije razsvetljave so predvidene naslednje instalacije:

- splošna razsvetljava (direktna in indirektna),

- varnostna razsvetljava (zasilna in pomožna),

V kopalnicah se instalacija razsvetljave izvede skladno s TSG-N-002:2021.

SPLOŠNA RAZSVETLJAVA

Predvidene svetilke splošne (direktna in indirektna) razsvetljave se napajajo z napetostjo na

sponkah svetilk 230V. Razsvetljava je izvedena s svetilkami LED tehnologije. Vklapljanje splošne razsvetljave je predvideno lokalno s stikali pri vhodnih vratih v posamezni prostor. Vklapljanje direktne razsvetljave je predvideno lokalno pri sijalkah ali pri vratih. Na hodnikih se razsvetljava prižiga s tipkali oz s stikali.

V sanitarijah se razsvetljava prižiga s pomočjo IR senzorjev

Pri izbiri svetilk je upoštevana tudi stopnja zaščite (IP) svetilke glede na posamezne prostore.

ZASILNA RAZSVETLJAVA

Zasilna razsvetljava je predvidena nad izhodi in evakuacijski poteh iz preurejenih prostorov. Poti proti izhodu iz objekta je potrebno označiti s piktogrami. Piktogrami morajo biti osvetljeni

minimalno z 12 lx.

Zasilna razsvetljava je izvedena z namenskimi led svetilkami. V primeru izpada napetosti svetijo svetilke zasilne razsvetljave 3 ure.

Upoštevana bo tudi študija požarne varnosti na evakuacijskih poteh.

IZRAČUN OSVETLJENOSTI

Izračun osvetljenosti je opravljen na osnovi računalniškega programa proizvajalca z upoštevanjem priporočil SDR za tovrstne prostore ter zahtev projektne naloge. Poleg zakonskih predpisov so pri izračunu upoštevani gabariti posameznih prostorov, faktorji refleksije stropa, sten in tal, ter svetlobno tehnične karakteristike izbranih svetilk. Upoštevana je tudi maksimalna vrednost UGR.

ELEKTROINSTALACIJA MOČI

Elektroinstalacija je predvidena z vodniki NHXMH oz. NHXMH -J odgovarjajočega preseka in števila žil, kar je razvidno na priloženih instalacijskih načrtih in enopolnih shemah razdelilca.

Instalacijski razvod se polaga v:

- posebej oblikovane kabelske kanale in jaške,

- na kabelske police v medstropovju,

- parapetne kanale,

- v knauf stene,

- podometno.

Sistem napajanja je TN-C/S, zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izveden z nadtokovno zaščito. Kot dopolnilni zaščitni ukrep za porabnike v mokrih prostorih, je predvideno stikalo na diferenčni tok 0,03A (vtičnice v navedenih prostorih pri vratih niso priključene preko FI 0,03 A ker so namenjene za čistilne vtičnice).

Vtičnice morajo biti od umivalnikov oddaljene vsaj 60 cm in morajo imeti zaščitni prokrovček.

V mokrih prostorih se instalacija izvede skladno z TSG-N-002:2021 Prostori s kadjo ali prho. Preboje med požarnimi conami je potrebno požarno tesniti s požarnimi blazinicami.

Vse vtičnice v kuhinji morajo imeti ustrezno zaščito IP54 zaradi čiščenja sten.

V pisarnah se vtičnice 230V vgradijo v parapetne kanale in v stene na višino 0,4m. Na hodnikih so predvidene čistilne vtičnice.

ZAŠČITA PRED POSREDNIM DOTIKOM

Zaščitni ukrep pred posrednim dotikom je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zaščita s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav nevarna napetost obstajala dalj časa kot to dovoljujejo

predpisi.

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja je potrebno izpolniti

naslednja temeljna načela:

- vse izpostavljene prevodne dele (ohišja ščitenih naprav, zaščitne kontakte vtičnic, ohišja svetilk, strojev in druge kovinske mase) je potrebno vezati z zaščitnim vodnikom z ozemljitveno točko napajalnega sistema. Ozemljitvena točka je hkrati tudi nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni deli se morajo povezati na isti ozemljitveni sistem;

- v vsaki stavbi je potrebna glavna izenačitev potenciala;

- zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito pred posrednim dotikom tokokroga ali opreme, mora v primeru okvare v izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopiti napajanje tokokroga v predpisanem času.

Zaščitni vodniki morajo biti ozemljeni v pripadajoči transformatorski postaji in enakomerno razporejenimi razdaljami vzdolž NN omrežja zato, da v primeru okvare ostane potencial zaščitnega vodnika čim bliže potencialu zemlje.

Da se izpolni zahteva pod točko “c” mora biti izpolnjen naslednji pogoj:

Zs × Ia  ≤ U0

kjer je:

Zs -impedanca okvarne zanke (W), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in zaščitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom

Uo -nazivna napetost proti zemlji (V)

Ia -izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v predpisanem času (A).

Najdaljši dovoljeni odklopni čas naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtičnice, ročne aparate razreda I ali aparate, ki se med uporabo premikajo ročno sme biti največ 0.4 sek pri nazivni napetosti 220 V.

Daljši odklopni čas, ki pa ne sme preseči 5 sek, je dovoljen za:

- napajalne tokokroge

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik

- na katerega niso priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4sek

- končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilnik

- na katerega so priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek s pogojem, da obstaja dodatna izenačitev potenciala na nivoju razdelilnika.

Dodatna izenačitev potenciala pa se ne zahteva, če je izpolnjen naslednji pogoj:

RPE  ≤  50×ZsUo

kjer pomenijo:

RPE - upornost zaščitnega vodnika (W) med razdelilnikom in glavnim izenačevanjem

potenciala

Zs - impedanca okvarne zanke (W)

Uo - nazivna napetost proti zemlji (V).

V kolikor se zahtevani odklopni časi z uporabo nadtokovne zaščite ne morejo izpolniti, je potrebno izvesti dodatno izenačevanje potenciala ali diferenčno tokovno zaščito.

Po končani montaži je potrebno z meritvami preveriti učinkovitost zaščite proti električnemu

udaru.

GALVANSKE POVEZAVE

Izenačenje potencialov mora biti izvedeno po sistemu zvezde in ločeno na področju svojih napajalnih razdelilnikov ter PE dovodov, velja za vse razdelilnike v tem projektu.

Sistem zaščitne ozemljitve je izveden v skladu z veljavnimi predpisi in normativi. Glavni ozemljitveni vodnik je v objektu povezan z glavno zbiralko za izenečevanje potenciala objekta imenovano GIP.

Ozemljitve v objektu se združujejo v dozah in omaricah za izenečevanje potenciala. Dodatne zbiralke izenačevanja potencialov se nameščajo v vsak prostor posebej, kjer je to potrebno. Iz njih poteka krožni razvod ozemljitve z vodnikom P/Fy 25mm2, na katerega priključujemo vodnike za izenečevanja potenciala P/Fy 16 mm2, katere vodimo do omaric za dodatno izenečevanja potenciala DIP, komunikacijskih omar, dvigala ip. Iz omaric DIP se ozemljujejo kovinske mase z vodniki P/Fy 6 mm2.

Lokacije vseh DIP-ov so razvidne na tlorisu moči.

Z DIP-i se povezujejo:

- kovinske konstrukcije stropnih montažnih elementov,

- vodovodno in hidrantno omrežje,

- cevi centralne napeljave,

- klima kanali,

- klima centrale,

- ohišja kovinskih vrat,

- ohišja razdelilcev,

- kovinski odtoki,

- elektroprevodna tla,

- kovinska oprema,

- parapetni kanali,

- priključki potencialnih izravnav

- cevovodi in kovinske konstrukcije vseh namenov.

ELEKTROINSTALACIJA STROJNIH NAPRAV

Predvidijo se ustrezne električne instalacije za potrebe strojnih instalacij, kot sledi:

- prezračevalna naprava za potrebe kuhinje

- klima naprava za potrebe hlajenja skladišča

TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

V pisarni kuhinje je predvidena komunikacijska omara, kamor se namesti instalacijska oprema telekomunikacijskih instalacij. V komunikacijski omari so vgrajeni sistemi univerzalnega informacijskega ožičenja, ki obsega telefonski razvod z pripadajočimi integriranimi sestavinami, računalniški razvod in tehnološki razvod.

V objektu se nahaja obstoječa komunikacijska omarica v server prostoru v kleti, kamor se naveže nova komunikacijska omarica za kuhinjo.

V sklopu telekomunikacijskih instalacij so predvidene naslednje instalacije:

- instalacije univerzalnega informacijskega ožičenja (tehnologija, računalniki, telefonija),

Vse instalacije šibkega toka so v skladu z veljavnimi predpisi in standardi položene v p/o izvedbi oddaljene vsaj 20 cm od jakotočnih. Vodniki se polagajo v zaščitne tbx cevi in ustrezne obstoječe šibkotočne kabelske police.

INSTALACIJE UNIVERZALNEGA INFORMACIJSKEGA OŽIČENJA (TEHNOLOGIJA, RAČUNALNIKI, TELEFONIJA)

Elektroinstalacija univerzalnega informacijskega ožičenja, kjer je obdelan razvod za telefonski sistem, računalniško mrežo in tehnološko mrežo. Komunikacijska omarica, kamor se namesti oprema telefonskega sistema, mrežni napajalniki oz. stikala za računalniški in tehnološki sistem ter od koder je razvejan ves razvod ožičenja, je nameščena v pisarni v kuhinji in je namenjena za povezavo računalniških vtičnic za potrebe kuhinje in jedilnice.

Univerzalno ožičenje dopušča naknadno izbiro ustrezne tipologije telefonije, ki jo po želji izbere uporabnik (telefonska centrala, analogna, digitalna, ISDN, ADSL, centreks itd..). V prostorih se informacijski priključki predvidijo v izvedbi podometno, nadometno in v parapetne kanale. Projekt predvideva dvojne in enojne RJ-45 vtičnice po posameznih lokacijah z možnostjo, da se namembnost posamezne vtičnice kasneje dodeli telefoniji ali računalniškim instalacijam. Sprememba namembnosti posamezne vtičnice se izvede z ustrezno prespojitvijo na patch panelu v komunikacijski omarici.

Univerzalno informacijsko ožičenje je predvideno z izvedbo horizontalnega razvoda. Ves razvod se izvede z kablom Cat 6a U/FTP 650Mhz, 10G, 4Px0,56mm, LSZH ISO/IEC11801 EIA/TIA 568B, ki bo zaključen na eni strani na pasivnih delilnikih ter na drugi strani na komunikacijskih vtičnicah (v izvedbi konektorjev tipa RJ-45. Novo ožičenje bo ustrezalo ustreznim standardom in bo izvedeno s strani usposobljenih izvajalcev, ki le-to dokazujejo z ustreznimi certifikati pridobljenimi s strani proizvajalca pasivne opreme. Prav tako vsa oprema (izbrani bakreni vodi-parica in spojni elementi) vsebuje ustrezna potrdila o kvaliteti opreme v obliki pridobljenih certifikatov s strani neodvisnih laboratorijev v tujini.

Zunanji plašči vodov, ki so namenjeni za horizontalni razvod morajo biti iz slabo gorljivih materialov, ki pri gorenju ne tvorijo halogenskih plinov strupenih za okolje in ljudi. Posamezni vodi potekajo po instalacijskih policah šibkega toka v medstropovju in podometno v stenah do posamezne vtičnice pri uporabniku. Za doseganje izenačevanja potencialnih razlik so parapetni kovinski kanali na strani vtičnic ozemljeni, prav tako pa tudi komunikacijska omarica vključno z posameznimi delilniki vgrajenimi v omari.

Na strani uporabnika se montirajo komunikacijske vtičnice modularne izvedbe z enim ali dvema priključkoma RJ-45, ki sta pod kotom 45 stopinj. Spojni elementi v posameznih vtičnicah in delilnikih ustrezajo zahtevam kategorije 6a. Spojni elementi ne smejo biti v izvedbi z dodatnimi tiskanimi vezji (PCB) zaradi dosega čim boljše performančne lastnosti posameznih tras. Prav tako posamezni prevezovalni/priključni vodi ustrezajo priporočilom kategorije 6a. Vsi gradniki pasivne kabelske infrastrukture (kabli, vtičnice, delilniki, povezovalni in priključni kabli) morajo biti samo od enega proizvajalca. Sleherni priključek na strani vtičnic in pasivnih etažnih delilnikov mora biti nedvoumno označen, prav tako tudi v komunikacijski omari.

Na administrativno delovno mesto se predvidi 4 x računalniška oz. telefonska linija. Računalniška mreža je predvidena za tehnologijo in posamezne računalnike v objektu. Sama aktivna oprema za računalniško in tehnološko opremo nista predmet tega načrta.

INSTALACIJE SISTEMA ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA

Opis sistema

Sistem je sestavljen iz naslednjih osnovnih elementov: požarne centrale, optičnih javljalnikov požara, termičnih javljalnikov požara, ročnih javljalnikov požara, vhodno/izhodnih modulov, vzorčnih komor, alarmnih siren.

Predvidi se popolna zaščita prostoru sobe in pomožnih prostorov z optičnimi, termičnimi avtomatskimi in ročnimi javljalniki požara, pri čemer so varovani vsi prostori razen manj ogroženih prostorov.

Sistem z opisanimi elementi zagotavlja detekcijo požara v zgodnji fazi (ob pojavu povišane koncentracije dima - optični) v vseh varovanih prostorih. To je doseženo z namestitvijo ustreznega števila javljalnikov požara, ki se namestijo na stropove varovanih prostorov. Avtomatski javljalniki požara se namestijo na sekundarni in primarni strop. Vsi javljalci nameščeni na primarnem stropu imajo dograjen svetlobni indikator, ki je nameščen na sekundarnem stropu zaradi hitrejše identifikacije sproženega javljalnika. V objektu se po podatkih iz požarne študije namesti ustrezno število ročnih javljalnikov, ki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih - ob izhodih iz posameznih delov objekta.

Za zvočno indikacijo alarma se predvidi namestitev zadostnega števila notranjih siren, katerih slišnost mora biti dobra v vseh delih varovanega objekta.

V primeru alarma požara se izvede krmiljenje:

I.vklopa požarnih siren po sektorjih (nadstropjih),

II.izklopa prezračevalnih naprav,

III.spust dvigala v izhodiščni položaj

IV.izklop požarnih loput,

V.odpiranje drsnih vrat,

VI.prenosa signalov alarma požara in napake.

Centrala tipa stanje požarnih loput in v primeru zaprtja ene od loput sproži požarni alarm z vsemi posledicami.

Prenos alarmnih signalov in alarmiranje

Prenos alarmnih signalov (alarm, napaka) je izvedeno preko oddajne enote v požarni centrali na pristojno gasilsko brigado. Prenos podatkov deluje na TUS prenosu. Oddajna enota preko modemskega prenosa v skladu z veljavnim pravilnikom pošilja naslednje signale:

- alarm požara,

- napaka na sistemu.

Na sprejemnem mestu mora biti signal prikazan ločeno in nedvoumno.

- -požarni alarm,

- -napaka na požarnem sistemu.

Napajanje sistema

Centrala se primarno napaja iz agregatskega dela omrežja preko lastnega dovoda 10A, v primeru izpada pa preko rezervnega akumulatorskega napajanja. Varovalka je rdeče barve in nedvoumno označena.

Akumulatorji morajo zagotoviti:

- 72-urno normalno delovanje

- 0.5 urno alarmno delovanje

Izbereta se dva svinčena akumulatorja 12V/12Ah, ki zagotavljata rezervno napajanje v primeru izpada omrežne napetosti.

Namestitev elementov sistema

- centrala (C) je nameščena na zid v elektro prostoru in je obstoječa (zunaj) v skladu z

- dispozicijsko shemo

- optični (Jo) in termični (Jt) avtomatski javljalniki požara so nameščeni na sredino stropov na

- primarni in sekundarni strop prostorov, v skladu z dispozicijsko shemo,

- ročni javljalniki (Jr) so nameščeni na steno v višini 1.4m pri izhodih v min. razdalji 40 m, v

- skladu z dispozicijsko shemo,

- sirene (S) je nameščena na steno pod sekundarni strop, v skladu z dispozicijsko shemo.

Izvedba inštalacij

Električna napeljava za sistem avtomatskega javljanja požara je izvedena z naslednjimi kabli:

- za napajalni del centrale s kablom NHXMH-J 3x1,5mm2, izpust (li=1m),

- za povezave javljalnikov in modulov J-H(St)H 2x2x0.8 mm2, izpust (li=0,5m),

- pri prehodih kablov skozi požarne cone je potrebno upoštevati Smernice SZPV in SIST EN 1366-3.

STRELOVODNA INSTALACIJA

Strelovodna instalacija je obstoječ, po potrebi se dogradi lovilna palica na strehi zaradi izvedbe izhodnega kanala od prezračevalne naprave.

Navedba priložene dokumentacije, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe:

- Elektroinstalacijska dela

b.1	ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja elektrotehnike, številka načrta: 999/23 – PRILOGA 4; Popis elektroinstalacijskih del – PRILOGA 10];

B.2.	ELEKTROINSTALACIJA ŠIBKEGA TOKA [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja elektrotehnike, številka načrta: 999/23 – PRILOGA 4; Popis elektroinstalacijskih del – PRILOGA 10];

B.3.	CNS [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja elektrotehnike, številka načrta: 999/23 – PRILOGA ¸4; Popis elektroinstalacijskih del – PRILOGA 10].

- IZVEDBA STROJNIH INSTALACIJ

PRIKLJUČNI VODOVOD

Priključni vodovod je obstoječ. Razvod sanitarne vode vodimo pod stropom do prostora za pripravo sanitarne vode, kjer se navezujemo na obstoječe razvode hladne, tople vode in cirkulacije. Nato se inštalacija spusti v tla, in je vodena v tleh. Obstoječ priključni vodovod ustreza povečanem obsegu porabe vode.

NOTRANJI VODOVOD

Predvideni materiali vodovodnih instalacij morajo ustrezati tehničnim zahtevam EN 12502 in so skladni s Pravilnikom o pitni vodi U.L. RS št. 19/2004, 35/2004, Pravilnikom o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili -U.L. RS št. 36/2005. Upošteva se Uredba o oskrbi s  pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) in 9. in 10. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06 in 41/08). Izračuni sanitarne vode v objektu so izdelani na osnovi algoritmov za dimenzioniranje vodovodnih inštalacij, navedenih v DIN 1986, DIN 1988 in DIN 4708. Notranja vodovodna inštalacija oskrbuje sanitarne elemente s hladno in toplo sanitarno vodo.

Priprava tople vode

Topla voda se pripravlja centralno z obstoječim grelnikom sanitarne vode. Cevno omrežje bo izdelano iz cevi iz ogljikovega jekla in plastičnih cevi. Cevi so položene s padci v smereh proti vodomeru oz. proti izpustom, da je omogočeno praznjenje omrežja. Nagib cevovodov znaša med 1 in 2 %. Nagibi razvodov cirkulacije in razvodov tople sanitarne vode so predvideni v smeri centralnega grelnika tople sanitarne vode. Nagib cevovodov znaša med 1 in 2 %.

Na mejah požarnih sektorjev se izvede požarna zatesnitev prebojev. Za vse požarne manšete

in zatesnitve se mora predložiti certifikate, ki se priložijo v Izkazu požarne varnosti faze PID.

Upoštevati se mora smernica SZPV.

Pred vsakim iztočnim mestom je predviden podometni ali kotni regulacijski ventil. Tlačna stopnja cevovodov in armatur notranjega vodovoda je PN16. Izolacija cevi mora biti v skladu z DIN 1988-2. Cevovodi morajo biti zaščiteni pred prekomernim segrevanjem in pred možnostjo kondenzacije. Izolacija cevi hladne vode v neogrevanih prostorih mora biti po DIN 1988-2 najmanj 4 mm, v ogrevanih prostorih najmanj 9 mm, v stenskih odprtinah 4 mm, v stenskih odprtinah poleg toplih vodov pa 13 mm (velja pri λ=0,040 W/m2K). Izolacija cevi tople sanitarne vode in cirkulacije mora biti po DIN 1988-2 najmanj 20 mm (do DN20) oz. 30 mm (DN20-DN32) in enaka DN za DN 40-DN100 (velja pri λ=0,035 W/m2K).

Izolacijski material je ustrezno požarno odporen: po SIST EN 13501. Po vgradnji je treba predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v izkaz požarne varnosti faze PID. Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno ustrezno kontaktno lepilo predpisano s strani proizvajalca izolacije.

Sanitarije

V sklopu sanitarij so predvideni sanitarni elementi iz sanitarne keramike 1. kvalitete, kot npr. Dolomite. Prioritetno, razen izjem, so vsi sanitarni elementi konzolne izvedbe. Straniščne školjke so konzolne izvedbe s podometnimi izplakovalniki (z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje) in s stranskim iztokom, umivalniki so opremljeni s sifoni, ogledali in z etažerami- poličkami, z milniki, z držali brisač. Vse vodovodne pipe so varčne izvedbe (prihranek vode vsaj 50%). Poleg te opreme sodijo še podajalniki toaletnega papirja, metlica s škatlo za WC. Sanitarni elementi so opremljeni z medeninastimi ventili ali s kotnimi regulacijskimi ventili, tako da je omogočeno vzdrževanje armatur.

Montažne višine posameznih sanitarnih elementov so standardne, kot zgled se uporabijo navedbe iz priročnika Feurich: Taschenbuch für den Sanitär-Installateur 1993/94, Krammer- Verlag, 1993 in TSG-12640-001:2008 točka 3.10. V kolikor se bi projektirana oprema, ki ima določene specifičnosti, spremenila, je potrebno doseči pisno soglasje investitorja in odgovornega projektanta ter za potrebe delovanja uskladiti oz. pripraviti nov projekt, v nasprotnem primeru ne bo zagotovljena projektirana kvaliteta delovanja.

Po končani montaži se izvede izpiranje in dezinfekcija omrežja pitne sanitarne vode s strani pooblaščene organizacije. Dezinfekcija se izvaja v skladu z veljavnim standardom in navodili DVGW W 291 ali DIN 1988-2. O izpiranju in dezinfekciji se mora voditi zapisnik, po uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo.

Za vse vodovodne inštalacije velja, da je izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tlačnih preizkusih v prisotnosti odgovornega nadzornika, voditi zapisnik - nadzornik potrdi zapisnik. Tlačni preiskus se izvede z 50% višjim tlakom od obratovalnega. Predpreizkus traja 2 uri, glavni preizkus traja 1 uro in je uspešen če tlak ne pade za več kot 0,2bar. Investitorju mora izvajalec predati zapisnik o tlačnih preizkusih, projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.

NOTRANJA VERTIKALNA KANALIZACIJA

Talna kanalizacija je obdelana v gradbenem načrtu.

Vertikalna fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se navezuje na horizontalno kanalizacijo vodeno pod stropom pritličja. Vsi razvodi kanalizacije so vodeni pod stropom pritličja in se navezujejo na obstoječo vertikalo. Vertikalni del kanalizacije iz sanitarnih elementov je grajen iz LTŽ kanalizacijskih cevi, Našteti elementi morajo ustrezati standardom ISO 2531 (ter ISO 13, ISO 6506 in ISO 6708). Spajanje in tesnenje posameznih segmentov je izvedeno z originalnimi materiali. Odzračevanje kanalizacije je vodeno nad streho objekta in se zaključuje s strešnimi odduhi. Najmanjši nagibi  priključkov naj bodo 1:50, oz. 2 %.

Kanalizacija mora biti ustrezno zvočno zaščitena, kar pomeni, da pri njenem obratovanju hrup v zaščitenem prostoru ne presega 25 db(A). V običajnih prostorih se v tla vgrajujejo sifoni s ploščicami iz nerjaveče pločevine. Vertikale so izolirane s penasto izolacijo debeline 4mm.

KONDENZNI VOD

Za odvod kondenza od naprav (klimati, nape, kuhinjska tehnologija) se izvede kondenzni vod. Cevni razvod je iz Pe cevi izoliran s protikondenzno izolacijo z 1% padcem proti iztočnim mestom. Vsi kondenzi ki so vodeni v fekalno kanalizacijo so sifonizirani.

KONTROLA TESNOSTI KANALIZACIJE IN KONČNA DELA

Po končani montaži mora biti opravljen preizkus tesnosti. Izvede se suh preizkus tesnosti s tlakom 110 mbar v času najmanj 30 minut za 100 litrov volumna vodov, za vsakih dodatnih 100 litrov se čas preiskusa podaljša za 10 minut. Preizkušanje pripadajočih jaškov skupaj z zaključnimi kosi se lahko izvede z vodo.

Preizkus tesnosti izvedemo, preden položeni cevovod popolnoma zasujemo ali zazidamo. Za vse vrste kanalizacij velja, da je izvajalec po končanih delih in uspešno izvedenih tesnostnih preizkusih dolžan investitorju predati navodila za obratovanje in vzdrževanje, ateste vgrajenih materialov in opreme, projekt izvedenega stanja ter zapisnik o preizkusih.

Po končani izvedbi mora izvajalec predati investitorju vso potrebno tehnično dokumentacijo: projekt izvedenih del, navodila za uporabo in vzdrževanje v uradnem jeziku države, v kateri se objekt nahaja, ateste vgrajenih materialov ter garancijske liste za vgrajene naprave.

OGREVANJE IN HLAJENJE

Zunanje projektne pogoje določajo standardi in lokalni predpisi. Pri projektiranju se smiselno upošteva Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), Pravilnik o zvočni zaščiti stavb Ur. l. RS št. 14/1999, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 105/2005, Tehnična smernica TSG-1-004:2010 – Učinkovita raba energije. Izračun je izdelan glede na projektne pogoje-projektno temperaturo, ki velja na območju gradnje objekta:

Pozimi 	Poleti

Zunanja projektna temperatura: 		-13°C		 +35°C

Zunanja projektna vlaga: 			90 % 		40 %

Notranja temperatura: 			18° - 24°C

Notranja vlaga: 				35-45 % 	< 55 %

Izračun toplotnih izgub je izdelan po SIST EN12831/DIN 4701. Projektu mora biti priložen izračun ali meritev toplotnih prehodnosti, izdelan z upoštevanjem že navedenih standardih in sestav potrebne toplote po posameznih prostorih.

Temperature ogrevanih prostorov:

- pisarne, kuhinja, jedilnica: 20°C,

- spremni prostori, čistila: 18°C,

- skladišča: 15°C.

Objekt se ogreva z obstoječo toplotno postajo. Z razvodi ogrevanja se priključimo na obstoječ razdelilec/zbiralec v toplotni postaji. Obstoječi sistem ogrevanja je 70/55°C.

Klimat priključimo na obstoječ razdelilec, na vejo »ogrevanje kuhinja«, ogrevanje kuhinje in stopnišča s hodniki, priključimo na vejo ogrevanja »prezračevanje kuhinja«

Toplovodna inštalacija vodena pod stropom je izdelana s cevmi iz ogljikovega jekla in izolirana s penasto izolacijo ustrezne debeline. Vsa cevna inštalacija vodena v tleh je iz plastičnih cevi, ustrezno toplotno izolirana.

Regulacija sistema ogrevanja:

Regulacija je s toplotnimi tipali na razvodu ogrevanja, zunanjim tipalom in s termostatskimi ventili na radiatorjih.

Izolacija cevi ogrevanja:

V neogrevanih prostorih je treba cevi in armature za razvod vode v ogrevalnih sistemih zaščititi pred izgubo toplote s toplotno izolacijo. Pri izoliranju cevi z notranjim premerom do 100 mm, mora biti izolacija enaka notranjemu premeru cevi, če toplotna prevodnost izolacije znaša 0,035 W/mK. Pri materialih, katerih toplotna prevodnost ni enaka 0,035 W/(mK), se najmanjša dopustna debelina toplotne izolacije preračuna po pravilih računanja prehoda toplote skladno s standardom SIST EN ISO 12241.

Polovična debelina toplotne izolacije je dovoljena:

- pri ceveh in armaturah, ki oddajajo toploto v ogrevane prostore različnih uporabnikov oziroma

- lastnikov,

- na prehodih cevi in armatur skozi stene ali strope,

- pri križanju cevovodov,

- pri cevnih razdelilnikih,

- na priključnih vodih grelnih teles do dolžine 8 m.

Debelina toplotne izolacije cevi vgrajenih v tla, mora znašati najmanj 6 mm.

Pri montaži je potrebno dosledno upoštevati navodila proizvajalca. Pri lepljenju izolacijskih materialov je potrebno uporabljati izolacijske trakove in kontaktno lepilo predpisano s strani proizvajalca izolacije. Po vgradnji je treba predložiti ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID.

Radiatorsko ogrevanje:

Radiatorji bodo vgrajeni v vseh ogrevanih prostorih. Radiatorji v kuhinji so higienik izvedbe, radiatorji v spremnih prostorih in pisarnah so običajni, panelni. Radiatorji imajo predvideno termostatsko glavo s tipalom integriranim v glavi ventila. Termostatska glava ventila nam omogoča omejitev ali blokado delovnega področja in nastavitev ventila proti zmrzovanju. Ventili so ravne oziroma kotne izvedbe. Povratni ventil je kot zaporni organ in je prav tako ravne oziroma kotne izvedbe, z možnostjo praznjenja. Ventili so ponikljani.

Radiatorji so nameščeni na tipskih konzolah za montažo na zid oziroma na tla. Predvideno število konzol je tipsko. Radiatorji imajo vgrajen odzračni ventil.

Grelec prezračevalni klimat

Na ogrevalno vejo klimata se vgradi toplotni prenosnik, ki loči notranji in zunanji del razvoda ogrevanja. Zunanji del razvoda ogrevanja je polnjen z mešanico glikol voda (preprečitev zamrznitve zunanjega razvoda). Sekundarni del razvoda je sistema ogrevanja 55/40°C. V prezračevalnem klimatu je nameščen grelec Qgr=98,5kW. Toplotni prenosnik, raztezna posoda so nameščeni v toplotni postaji. Tropotni ventil in obtočna črpalka so nameščeni v klimatu. Za potrebe hlajenja klimata (dx hladilec) se ob objektu namestijo kompaktni hladilni agregati moči 3x Q=24,2kW. Vsak hladilni agregat je s svojo hladilniško povezavo priključen na DX hladilec, upravljanje naprav je z regulacijo klimata. Cevi vodene v terenu so v zaščitni cevi.

Hlajenje

Hlajenje shrambe bo z invertersko klimatsko napravo. Notranja enota Qhl.=3,5kW bo vgrajena v dnevno na steni. Zunanja enota bo vgrajena ob objektu. Od klimatske naprave se odvaja odvod kondenza PE DN32 voden preko sifona v kanalizacijo. Upravljanje naprave je z brezžičnim upravljalnikom.

Prezračevanje

Prezračevanje stavbe se v celoti izvede skladno s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 42/02), Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/2010), Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb Ur. l. RS št. 14/1999, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju Ur. l. RS št. 105/2005.

Svež zrak se pozimi predgreva s toploto odvedenega zraka z uporabo glikolnih rekuperatorjev.

Omenjene rekuperatorje toplote imajo vgrajene vse prezračevalne, kondicionirne in klimatizacijske naprave.

Količina zunanjega zraka je bila določena glede na pričakovano zasedenost stavbe in se uravnava v skladu s številom ljudi v stavbi. Stavba obratuje izključno s svežim zrakom, katerega toplota se rekuperira. V projektu velja, da se količina svežega zraka uravnava glede na namembnost prostora in število prisotnih oseb v objektu.

Klasične nape

Za prezračevanje kuhinje (termični blok) je vgrajena kuhinjska napa 4200x2800x420mm, z odvodom zraka q=7000m3/h. Nad konvektomati je vgrajena kuhinjska napa dimenzije 1400x3200x420mm, z odvodom zraka q=1200m3/h. Nad pomivalnimi stroji sta nameščeni kuhinjski napi dimenzije 1400x1400x420mm, z odvodom zraka q=800m3/h. Nad kuhališčem diete je vgrajena kuhinjska napa dimenzije 1000x1400x420mm, z odvodom zraka q=600m3/h.

Nad pomivanjem črne posode je vgrajena kuhinjska napa dimenzije 1800x1400x420mm, z odvodom zraka q=1400m3/h. Lokacija nap je določena v kuhinjski tehnologiji.

Dovod zraka je preko vpihovalnih difuzorjev namenejenih za vpih zraka v kuhinje in prezračevalnih ventilov.

Prezračevalna naprava

Prezračevalna naprava ima v sestavi glikolni rekuperator, toplovodni grelnik, dx hladilnik, frekvenčno vodena ventilatorja. Dovod 11600m3/h, odvod 12200m3/h. Dušilniki zvoka so vgrajeni v napravi. Naprava je nameščena na podstavku ob objektu. Razvod prezračevanja je voden pod stropom. Izpuh klimata je voden na streho ob objektu in je zaključen z zaključnim kolenom in zaščitno rešetko. Kanali vodeni izven objekta so ustrezno toplotno izolirani in zaščiteni z Al oklepom.

Razvod zraka

Razvod zraka je izveden z zračnimi kanali pravokotnega in okroglega preseka, ki so izdelani iz pocinkane pločevine. Kanali morajo biti izdelani in vgrajeni kvalitetno po veljavnih predpisih in normativih. Ob projektiranju in izdelavi je treba upoštevati sledeče standarde: SIST EN 1505 in SIST EN 1506, SIST prEN 1507, SIST EN 1751, SIST ENV 12097, SIST EN 12220, SIST EN 12236, SIST prEN 12237. Maksimalna hrapavost notranje površine prezračevalnih kanalov mora biti glede na veljavne standarde maksimalno 0,15mm. Vsi spoji morajo biti zrakotesni in vsi elementi pravilno pritrjeni in spojeni. Vsi loki in kolena, kjer se smer toka zraka menja za več kot 30°, morajo biti izvedeni z notranjimi usmerniki zraka. Pri vseh odcepih se namestijo regulacijske lopute za nastavitev količin zraka. Debeline pločevine za kanale z upoštevanjem nazivnih dimenzij določata DIN 24190 (kanali z dolžino stranice 100-500mm imajo debelino pločevine 0,6mm, z dolžino stranice 501-1000mm imajo debelino pločevine 0,8mm, z dolžino stranice 1001-2000mm imajo debelino pločevine 1,0mm in z dolžino stranice 2001-4000mm imajo debelino pločevine 1,2mm) in DIN 24191 ter DIN 24151, ki velja za okrogle preseke. Pri povezavi cevnih elementov iz pocinkane pločevine z ostalimi, kot so npr. kanalski ventilatorji, difuzorji ipd., se vgradijo gibljive oz. fleksibilne izolirane cevi. Te so normirane po DIN 24146.

Zračna tesnost prezračevalnih kanalov s tlačno razliko do 150 Pa, mora biti najmanj razreda A. Vsi zračni kanali, ki so vodeni na prosto, se zaključujejo z zamreženimi rešetkami. Kanali in cevovodi za dovod zraka so običajno izolirani s protikondenzno izolacijo z zaprto celično strukturo.

Predložiti je potrebno ustrezne certifikate za požarne lastnosti vgrajenih materialov, ki se morajo predložiti v Izkaz požarne varnosti faze PID.

Osnovna izolacija kanalov mora biti zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) in ustrezno kvaliteto požarne varnosti.

Vpihovalni kanali, vključno škatle za vpihovalne elemente, morajo biti izolirane z osnovno izolacijo ustrezne debeline. Vsi glavni dovodni kanali od naprav do odcepov v dvojnem stropu, ki potekajo v dvojnih stropovih in vsi kanali, ki potekajo v neogrevanih conah ali kinetah, morajo biti dodatno izolirani z ustrezno debelino dodatne izolacije. Izolacija ne sme biti iz mineralne volne. Dodatna izolacija ne sme biti gorljiva in se pri poškodovanju ali obdelavi ne sme drobiti v delce, ki bi kontaminirali zrak. Toplotna prevodnost mora biti  < 0.04 W/mK (pri 20°C).

Odtočni kanali preko neogrevanih in odprtih prostorov, razen priključkov na odsesovalne elemente v prostoru, morajo biti ustrezno toplotno izolirani, da se zmanjšajo izgube energije s transportom zraka.

Med ohišjem naprave in med nosilno konstrukcijo so za preprečevanje prenašanja vibracij na podlago vstavljeni dušilni elementi. Izvajalec vgradnje prezračevalnega sistema mora pred preskusom le-tega hidravlično uravnovesiti in nastaviti skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazati njegovo zračno tesnost. V času preskušanja mora sistem obratovati z nazivno močjo, količine zraka pa morajo biti nastavljene na največje načrtovane vrednosti. Načrtovani tlačni pogoji se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preizkusom. Rezultati oz. odstopanja pri preskusu morajo ustrezati pogojem iz 23. člena Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št 42/02). Po končanem preskusu pa izvajalec v skladu s 24. členom omenjenega poročila izdela poročilo. Kopijo zapisnika je izvajalec dolžan izročiti tudi odgovornemu nadzorniku oz. investitorju. Poleg tega mora biti izdelana za vsak avtonomni mehanski prezračevalni sistem shema delovanja, ki jo mora izvajalec namestiti v bližini predmetne naprave.

Na kanalih se predvidijo odprtine s pokrovi za čiščenje (vzdrževanje) kanalov.

Navedba priložene dokumentacije, ki jo morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe:

- Izvedba strojnih instalacij

C.1	VODOVOD IN NOTRANJA KANALIZACIJA [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja strojništva, številka načrta: 1124/23 – PRILOGA 5; Popis strojnih del – PRILOGA 11];

C.2	OGREVANJE [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja strojništva, številka načrta: 1124/23 – PRILOGA 5; Popis strojnih del – PRILOGA 11];

C.3	PREZRAČEVANJE [Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje – PRILOGA 1; Načrt s področja strojništva, številka načrta: 1124/23 – PRILOGA 5; Popis strojnih del – PRILOGA 11].

- OPREMA

Ponudniki naj ponudbe oblikujejo tako, da bodo skladne z zahtevami iz projektne dokumentacije.

Delovne površine, oprema in pribor morajo biti izdelani tako, da bo zadoščeno splošnim higienskim zahtevam. Sestava, izvedba in tehnične karakteristike posameznih kosov opreme so razvidni iz popisa opreme, ki je sestavni del tega načrta.

Vse delovne površine, površine opreme in orodje, ki prihajajo v neposredni stik s surovinami in izdelki, morajo biti izdelani iz netoksičnih, gladkih in pralnih materialov, ki se lahko mokro čistijo in po potrebi razkužujejo.

Za čiščenje, pomivanje in razkuževanje delovne opreme in pripomočkov bodo zagotovljeni prostori oziroma območja s tekočo vročo in hladno vodo.  Vsi zvari bodo brušeni in čiščeni v kvaliteti materiala.

Notranjost nevtralnih elementov in visečih omaric bo izdelana tako, da bo omogočala enostavno mokro čiščenje in razkuževanje. Oprema, pripomočki in pribor s katerimi bodo živila v stiku, bodo nameščeni tako, da jih bo možno z lahkoto očistiti ali zamenjati posamezne dele, ter bo omogočeno čiščenje okolice.

Opremo mora spremljati:

- izjava o skladnosti z določili Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06, 65/08);

- navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Predmet dobave in montaže je:

- TEHNOLOŠKA OPREMA, ki mora izpolnjevati zahteve in pogoje, kot izhajajo iz POPISA OPREME (zavihek TEHNOLOŠKA OPREMA)

Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme in želen design. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo opremo.

Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo v RS na področju projektiranja, gradbeništva, zdravstva, varstva pri delu, varstva pred sevanjem.

Pri izdelavi opreme je potrebno upoštevati izreze za strojne in elektro inštalacije. Podnožja se morajo prilagoditi izvedenim talnim oblogam.

Vsa stekla, ki so sestavni del pohištvene opreme, morajo biti varnostna stekla.

Pred finalno izvedbo je potrebno na licu mesta preveriti vse projektirane dimenzije in mikrolokacije, ter mikrolokacije prilagoditi izbrani opremi.

Zahteve glede ponujenega predmeta javnega naročila

S strani naročnika podana specifikacija zahtevanega predmeta javnega naročila je dokončna in za ponudnike zavezujoča in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni skladno z veljavno zakonodajo).

Ponudnik mora ponujen predmet javnega naročila v ponudbi jasno in nedvoumno opredeliti, in sicer na način, da pri postavkah, kjer je to predvideno, jasno in nedvoumno opredeli:

- proizvajalca oziroma dobavitelja opreme in

- model oziroma tip ponujene opreme,

Ponudnik lahko model oziroma tip ponujene opreme opredeli z navedbo "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji", vendar pa mora v tem primeru priložiti podrobno skico izdelave, iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve, pri čemer za grafični prikaz v tem primeru niso dovoljene opombe kot so slika/skica je simbolična, itd.

V primeru, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezno postavko vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske opreme, morajo ponudniki poleg zgoraj zahtevanih informacij jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, ter navesti ustrezen model oziroma tip ponujene dodatne oziroma opcijske opreme.

Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila pri pozicijah (glej popis opreme): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,49a,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,96a,97,99,100,101,102,102a,103, 104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141141a,142,143,144,145,146,147, 148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,164,166,167,168 predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša. Iz priložene dokumentacije mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema ustreza minimalnim tehničnim zahtevam podanim v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora v ponudbi jasno označiti, katera dokazila oziroma dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.

Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.

Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala, da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).

Garancija za opremo je minimalno 24 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

Ponudnik mora pri pozicijah: 15, 19, 29, 44, 47, 51, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 108, 113, 118, 119, 121, 141, 142 k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) preko pooblaščenega servisa v Sloveniji (navedba pooblaščenega servisa v Sloveniji) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.

Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami.

Ponudnik mora pri pozicijah 15, 19, 29, 44, 47, 51, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 108, 113, 118, 119, 121, 141, 142 k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami.

Ponudnik mora pri pozicijah: 118 in 119 k ponudbi priložiti energetsko nalepko.

Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.

Ponudnik bo moral preveriti dejanske mere na objektu in temu prilagoditi opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu. Prilagoditev opreme na dejanske mere na objektu ni razlog za podaljšanje dobavnega roka opreme.

Izbrani ponudnik mora izdelati projekt s popravki/prilagoditvami potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.

V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci GOI del in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave popravka projektov za izvedbo (PZI) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije. V ceni ponudbe mora biti zajeta tudi izdelava POV projektov, dva (2) tiskana izvoda, en (1) izvod v elektronki obliki,

Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 mm (oziroma debelino pločevine, ki jo v svoji ponudbi ponuja). Priloženi certifikati ne smejo biti starejši od 120 dni - od datuma predvidenega za oddajo ponudb.

V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir, se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.

V primeru morebitnega neskladja med posamezno risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.

Tehnične zahteve glede ponujenega predmeta javnega naročila

Vsa oprema mora biti izdelana (razen pri opremi, kjer je v specifikaciji opreme podana drugačna zahteva navedeno), iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm, AISI 304.

Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.

Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni. V primeru naleganja površine na več sten se privihi izdelajo tudi na nalegajoče stene. Vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti). Vsi elementi s koriti morajo biti tristransko zaprti.

Delovna površina mora biti izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa. Delovna površina mora biti spredaj izvedena z odkapnim robom, spodaj zaščitena z inox pločevino deb. 1,0 mm.

Debelina delovnih površin je min. 61 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, izvedena iz vodoodporne vezane plošče debeline min. 47 mm.

Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila z mehkim zapiranjem.

Vsi elementi morajo imeti predpripravo za priklop ozemljitve.

Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov.

Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni, da ne more priti do poškodb oziroma urezov pri uporabi.

Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji, morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.

Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.

Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok hladne in tople vode in dvoslojno dno posode.

Površina termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.

Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.

Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.

Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdolbinami.

Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.

Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm.

Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.

- OPREMA – LESENI DEL, ki mora izpolnjevati zahteve in pogoje kot izhajajo iz POPISA OPREME (zavihek OPREMA LESENI DEL)

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnične kuhinje, izdelava mora biti kvalitetna, iz materialov, ki ustrezajo vsem higiensko sanitarnim zahtevam.

Dosežena mora biti maksimalna trdnost in stabilnost ogrodja in maksimalna trpežnost obdelave površin. Vse končne odločitve pri izboru finalnih materialov, barv in finalne izvedbe izbereta projektant in investitor.

Pri izvedbi opreme je potrebno upoštevati izvajanje ostalih GOI del na objektu. Morebitne spremembe posameznih mikrolokacij elektro in strojne opreme in s tem povezanih izrezov, ojačitev, priklopov, morajo biti usklajene in potrjene s strani odgovornega projektanta. Dimenzije posameznih elementov so »projektirane dimenzije«, pred končno izvedbo je le-te potrebno preveriti na licu mesta.

Potrebno je upoštevati vse ojačitve lesenih delov, vse pritrdilne elemente, podkonstrukcijo, linijske nosilce za pritrjevanje visečih elementov, izreze ter vso tehnološko opremo, ki bo vgrajena ali uporabljena v posameznih prostorih.

Za vse predvidene elemente za vgradnjo, mora izvajalec predhodno pripraviti vzorce, ki jih potrdi projektant in investitor.

V ceni opreme mora biti zajeta dobava, izdelava, transport in montaža, oziroma postavitev le-te na predvideno mesto.

Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme in želen design. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo.

- OSTALA OPREMA

Ostala oprema mora izpolnjevati vse zahteve in pogoje, kot izhajajo iz POPISA OPREME (zavihek OSTALA OPREMA).

- VZDRŽEVANJE OPREME

Vzdrževanje v času garancijske dobe

Ponudnik bo moral v času trajanja garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, ki je predmet tega naročila, na lastne stroške. Za preventivno vzdrževanje in odpravo napak v času garancijske dobe ponudnik ne bo upravičen do posebnega plačila, kar naj ponudnik upošteva že pri oblikovanju ponudbe.

Ponudnik bo moral zagotavljati:

- servisiranje dobavljenega blaga (servis in rezervne dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku); - odzivni čas 2 uri po prejemu obvestila o okvari (čas, ko se servis odzove na sporočeno okvaro in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - časi za odpravo napak: največ 48 ur po prejemu naročnikovega pisnega obvestila o okvari; - izjemoma je čas odprave napak, okvar lahko daljši, po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja - v primeru, da bi naročnik zaradi daljših časov odprav napak utrpel škodo je dobavitelj / izvajalec dolžan naročniku kriti nastale stroške, če bi naročnik to zahteval ali pa lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vzdrževanje po izteku garancijske dobe

Preventivno vzdrževanje

SB Trbovlje bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju predmetne opreme za obdobje 5 let po izteku garancijske dobe. Ta pogodba bo začela veljati po preteku garancijskega roka.

Izbrani ponudnik bo moral v času po izteku garancijske dobe zagotavljati preventivno vzdrževanje opreme za kupljeno opremo, na stroške naročnika.

Pri tem bo moral zagotavljati servisiranje dobavljenega blaga (servis in rezervne dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku).

Cena – ponudnik naj v ponudbi navede letni pavšal za redno preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca za obdobje 5 let za predmet javnega naročila, ki mora zajemati stroške za vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme, kot npr.: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme.

Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti specifikacijo del preventivnega vzdrževanja in navesti število potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta ter specificirati rezervne dele, za katere proizvajalec predpisuje menjavo v okviru preventivnih servisov (ki so predpisani s strani proizvajalca opreme) v obdobju petih let po izteku garancijske dobe.

Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca. Cena rednih preventivnih servisov mora zajemati vse stroške (potrošni material, delo, potni stroški,…), ne vključujejo pa stroškov rezervnih delov ob morebitno ugotovljenih okvarah v času preventivnega servisnega pregleda, ki se obračunavajo ločeno, po dejansko nastalih stroških – po predhodni odobritvi naročnika.

Obračun le-teh se izvede na podlagi s strani naročnika podpisanega poročila o opravljenih storitvah.

Redni preventivni servis obsega:

- pregled dejanskega stanja, - zamenjava predpisanih delov, - preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi, - ostala dela po specifikaciji proizvajalca.

Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti naročniku v potrditev.

Naročnik bo plačeval storitve rednih preventivnih pregledov na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah.

Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.

Izredno vzdrževanje - odprava napak, okvar

Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti servisiranje dobavljenega blaga (servis in rezervne dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS.

Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.

Količine za servisno in potovalno uro ter kilometrino (na predračunu) so zgolj informativne, da naročnik pridobi cene na enoto mere.

Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe naročnika ali ob zaznavi okvare izvajalca preko servisne podpore z oddaljene lokacije - v tem primeru mora ponudnik (izvajalec servisa)  telefonsko obvestiti pooblaščeno osebo naročnika o okvari ter ji nuditi telefonsko pomoč za hitro odpravo manjših napak v delovanju brez potrebnega prihoda serviserja, za večje okvare pa nato v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev aparature v fazo brezhibnega delovanja.

Pri izvajanju odprave napak mora zagotavljati:

- servisiranje dobavljenega blaga (servis in rezervne dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS ali EU (v primeru servisa iz tujine mora vsa komunikacija med servisom in naročnikom potekati izključno v slovenskem jeziku); - odzivni čas 2 uri po prejemu obvestila o okvari (čas ko se servis odzove na sporočeno okvaro in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav); - časi za odpravo napak: največ 48 ur po prejemu naročnikovega pisnega obvestila o okvari; - izjemoma je čas odprave napak, okvar lahko daljši, po vsakokratnem predhodnem dogovoru z naročnikom. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja - v primeru, da bi naročnik zaradi daljših časov odprav napak utrpel škodo je dobavitelj / izvajalec dolžan naročniku kriti nastale stroške, če bi naročnik to zahteval ali pa lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Izredno vzdrževanje se obračunava po dejansko nastalih stroških (porabljeni material, delo, potni stroški). Obračun se izvede na podlagi servisnega naloga – poročila o opravljenih storitvah in zamenjanih rezervnih delih, podpisanega s strani naročnika, ki vsebuje podatke o zamenjanih rezervnih delih, porabljenem materialu, številu ur dela serviserja, potovalnih stroških.

Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.

Naročnik bo storitve izrednega vzdrževanja plačal po dejansko nastalih stroških (osnova bo cenik originalnih rezervnih delov), na osnovi s strani naročnika potrjenih poročil (servisnih nalogov) o opravljenih storitvah in zamenjanih delih, v roku 30 dni po prejemu posameznega računa, ki se izstavi po opravljenih storitvah potrjenih s strani naročnika).

- VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. Obrazcu je potrebno priložiti izpolnjene popise del v *.xml datoteki in jih uvoziti v e-oddajo. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo |
| 4 | Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 5 | Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 6 | Izjava o referencah | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 7 | Vzorec bančne garancije | Parafiran. |
| 8 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 9 | Izjava o izpolnjevanju kadrovskega pogoja | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 10 | Dokazilo o sklenjenem zavarovanju in izjava o nepočrpani zavarovalni vsoti | Predložitev izjave in zahtevanih dokazil |
| 11 | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo | Podpisan in žigosan s strani ponudnika in podizvajalca. |
| Priloga A12 | Vzorec pogodbe: Pogodba o izvedbi GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje« | Parafiran. |
| Priloga A13 | Vzorec pogodbe o vzdrževanju kuhinjske opreme v Splošni bolnišnici Trbovlje | Parafiran |

Obrazec št: 1

PONUDBA

Na podlagi objavljenega javnega naročila »______________« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite firmo, poslovni naslov in matično številko): _____________________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite firmo, poslovni naslov in matično številko in kategorijo  del, ki jih bo izvajal podizvajalec)

| Podizvajalec | Kategorija del |
| --- | --- |

II. Ponujena pogodbena cena za izvedbo GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje«, vključno s 5-letnim preventivnim vzdrževanjem po izteku garancijske dobe

| Vrednost brez DDV (izpisano s številno in besedo) | DDV | Vrednost z DDV (izpisano s številko in besedo) |
| --- | --- | --- |

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do _______.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Računi se izstavljajo na način in pod pogoji, kot je določeno s pogodbo. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)** |  |  |
| ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)* |  |  |
| POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)* |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v RS (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v RS) |  |  |
| **za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci Priloge: - izpolnjeni popisi del.. |
| Kraj in datum: |  |  | Ime in priimek: _____________________ |  |
|  |  |  | (žig in podpis) |  |

Obrazec št: 2

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »»Izvedba GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje««,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža; - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj; - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - nimamo na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več; - na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; - nismo bili s pravnomočno kazensko sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem; - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK; - imamo bonitetno oceno SB6 ali boljšo; - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija; - v kolikor nastopamo s podizvajalci, smo skrbno preverili izpolnjevanje pogojev tudi za naše podizvajalce in v dobri veri potrjujemo, da tudi podizvajalci izpolnjujejo razpisne pogoje.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE  v zvezi z oddajo javnega naročila »Izvedba GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje««, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 4

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma), _________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 5

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.​ V primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predložiti tudi za člane organov PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV.

Obrazec št: 6

IZJAVA O REFERENCAH

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet dobave (podroben opis opravljenih storitev in navedba vrednosti del brez DDV) | Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |

Obrazec št: 7

VZOREC BANČNE GARANCIJE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: BANČNA GARANCIJA

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za JAVNO NAROČILO »IZVEDBA GOI DEL TER DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE IN TEHNOLOŠKE OPREME ZA PROJEKT »PRENOVA KUHINJE V SB TRBOVLJE«« (garancija za dobro izvedbo del/garancija za odpravo napak)

ZNESEK IN VALUTA: 5 % pogodbene vrednosti z DDV / 10% končne obračunske vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 8

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št. 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSEKGA POGOJA

Ponudnik _____________________ izpolnjujem POGOJ 6 (kadrovski pogoj):

⃝	samostojno (A),

⃝	s podizvajalci (B).

A (izpolni ponudnik, ki samostojno izpolnjuje kadrovski pogoj):

Ponudnik ________________________ izjavljam, da smo imeli na dan objave tega javnega naročila:

- najmanj sedem zaposlencev,

- za polni delovni čas zaposlenega univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva.

B (izpolni ponudnik, ki samostojno ne izpolnjuje kadrovskega pogoja, ga pa izpolnjuje skupaj s podizvajalci):

Ponudnik __________________ izjavljam, da smo imeli na dan objave tega javnega naročila:

- zaposlenih ____ zaposlencev;

- za polni delovni čas zaposlenega univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva.

Naročnik naj pri ugotavljanju izpolnjevanja kadrovskega pogoja upošteva tudi naslednje podizvajalce:

| Firma podizvajalca in matična številka | Število zaposlencev |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št. 10

IZJAVA O NEPOČRPANI ZAVAROVALNI VSOTI

Ponudnik _____________, ki sem tej ponudbi priložil ______________ (kopija zavarovalne police/zavarovalne pogodbe ali posebne izjave, izjavljam še:

- da niso nastopili škodni dogodki, zaradi katerih je ali bi lahko bila zavarovalna vsota po predloženi polici/pogodbi/izjavi izčrpana oziroma, v kolikor je bila zavarovalna vsota deloma izčrpana, preostanek zavarovalne vsote še vedno zadošča za kritje škodnih dogodkov do višine:

- 200.000 EUR za škodo, ki nastane naročniku ali tretji osebi;

- 100.000 EUR za škodo, ki nastane delavcem na gradbišču.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št. 10

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Kot ponudnik/ izvajalec, izjavljamo, da bomo za izvedbo predmetnega javnega naročila za __________________________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

| vrsta del |  |  |
| --- | --- | --- |
| količina: |  |  |
| vrednost: |  |  |
| kraj: |  |  |
| rok izvedbe teh del: |  |  |

________________________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2.drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

________________________________________________________________ žig in podpis zakonitega zastopnika podizvajalca oz. pooblaščene osebe podizvajalca

SEZNAM PRILOG:

- Zbirni načrt, št. proj. 04/2023 (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje) [PRILOGA 1],

- Načrt s področja arhitekture, številka načrta: A-04/2023 [PRILOGA 2],

- Načrt s področja gradbeništva, 708/2024-PZI-2 [PRILOGA 3],

- Načrt s področja elektrotehnike, številka načrta 999/23 [PRILOGA 4],

- Načrt s področja strojništva, številka načrta: 1124/23 [PRILOGA 5],

- Načrt s področja tehnologije, številka načrta TEH-04/2023 [PRILOGA 6],

- Načrt požarne varnosti, številka načrta: NPV.1929/2023 [PRILOGA 7],

- Mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva [PRILOGA 8],

- Popis gradbeno-obrtniških del (obsega popis pripravljalnih in zaključnih del, popis gradbeno-obrtniških del, popis del za izvedbo kanalizacije [PRILOGA 9],

- Popis elektroinstalacijskih del [PRILOGA 10],

- Popis strojnih del [PRILOGA 11],

- Popis opreme [PRILOGA 12],

- Vzorec pogodbe o izvedbi GOI del ter dobava in montaža pohištvene in tehnološke opreme za projekt »Prenova kuhinje v SB Trbovlje« [PRILOGA 13],

- Vzorec pogodbe o vzdrževanju kuhinjske opreme v Splošni bolnišnici Trbovlje [PRILOGA 14].