## REKAPITULACIJA
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
| Investitor / Naročnik: | OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci
| Objekt: | OŠ Markovci, Markovci 33d
VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV
| Projekt: | NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
| Proj. dokumentacija: | PZI
| Štev. projekta: | LEA-08-23
| Štev. načrta: | LEA-08-23
R E K A P I T U L A C I J A - STROJNE INSTALACIJE
Poz. | Opis dela in dobave |  | Skupaj [€]
I. | POHLAJEVANJE PROSTOROV UČILNIC |  | 0
II. | PREZRAČEVANJE - KLIMATIZACIJA |  | 0
III. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0
| DDV 22 % |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0
Opomba:
Za pravilnost matematičnih povezav seštevanja v excel ne odgovarjamo. Pred oddajo ponudbe je izvajalec dolžan
sam preveriti ali se podane pozicije seštevajo k vsoti ponujenih izvajalca - ponudnika materiala, storitev in del za izvedbo !
OPOMBA:
Popis obravnava vsa strojna dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
Ponudnik / izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo in vse nejasnosti odpraviti
v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Sestavil: Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.
Ptuj, oktober 2023
NAVODILA IZVAJALCU ZA ODDAJO STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Pri določanju cen izvajalcev in višine faktorja na urne postavke na projektantskih popisih materiala in del, mora ponudnik upoštevati:
1. Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo;
2. Stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču;
3. Stroške notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču glede na težo ali zahtevnost);
4. Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
5. Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in podizvajalcev, z odvoz odvečnega materiala na deponijo;
6. Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del;
7. Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
8. Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
9. Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
10. Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora upoštevati ponudnik;
11. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo
in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
12. Obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih
pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo,
vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov;
13. Izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov in izdelavo zapisnikov;
14. Revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim
materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф100 mm so zajeti v gradbenem projektu in delih;
15. Izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije;
16. Izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje;
17. Izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov ter izdelavo zapisnikov;
18. Izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke
in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika;
19. Označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in
morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
20. Izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja in sicer:
a) nastavitev obratov obtočnih črpalk,
b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, ostalih ventilov,
c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
d) nastavitev regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme,
21. Izvedbo vreguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah,
b) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov,
c) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti;
d) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju;
22. Izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme znotraj objekta in navzven na okolico;
23. Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in
prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika;
24. Potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje
hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput pripadajočimi
prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd..
25. Izdelavo shem inštalacij in opreme v obstojni obliki, okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid;
26. Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
27. Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f ) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
28. Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID
dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti;
29. Vsakodnevno večkratno čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
30. Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje investitorju;
31. Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
32. Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe;
33. Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično
dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele
po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu;
34. Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika,;
sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave;
35. Izajalec mora zagotavljati v ogrevalni sezoni gradbeno začasno ogrevanje objekta;
36. Izdelava potrebnih internih poglobitev v AB plošči za potrebe razvoda instalacij, križanja, izvedba padcev,…;
37. Pri izvedbi posameznih gradbeno-obrtniških oziroma instalacijskih del je potrebno imeti vpogled in upoštevati
vse priložene načrte in elaborate (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne, elektro instalacije, požarni elaborat,.);
38. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati vso potrebno konstrukcijo za namestitev naprav in opreme;
39. V ceni materiala mora izvajalec upoštevati elastične- antivibracijske vložke/podoge za postavitev in
pritrditev instalacij in naprav v kotlovnici in na stenah konstrukcije (strop, stene), tako da se udarni zvok
oziroma vibracije ne bodo prenašali na te konstrukcije in preko njih v sosednje prostore.
SPLOŠNI OPIS ZA STROJNE INSTALACIJE:
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljiva. Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca. Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v gradbeni zakonodaji GZ in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle. Pred pričetkom del mora izvajalec del pripraviti in predati tehnične predloge ponujene strojne opreme v potrditev, ki zajemajo vse iz popisa zahtevane tehnične podatke, tovarniške risbe postavitve in dokazila s potrdili o ustreznosti. Pri tem morajo biti podani tehnični podatki in risbe povsem usklajeni z zahtevanim obsegom in se morajo povsem nanašati na natančno ponujeni tip in velikost ter ne samo na vrsto opreme (enostavne fotokopije iz generalnega kataloga proizvajalcev v namen potrjevanja opreme niso sprejemljive). Za vse odvoze na deponijo je potrebno naročniku dostaviti evidenčne liste. Nobeno naročilo ponujene opreme ne more biti sprovedeno, dokler ni s strani investitorja pooblaščen(e)ih oseb(e) izvedena preverba ustreznosti in ta tudi pisno potrjena. Dobava in postavitev opreme in sistemov se izvede po priloženi dokumentaciji, načrtih in tekstualnem delu, ki se dopolnijo s podrobnejšimi risbami posameznih izbranih dobaviteljev opreme. lzvajalec mora predvidena dela izvesti v zahtevani kvaliteti in lahko vgrajuje samo materiale in opremo, ki ima ustrezne ateste in certifikate (potrdila o skladnosti) ter je potrjena tudi s strani predstavnika investitorja. Prav tako se mora držati navodil proizvajalca opreme za postavitev te opreme in sicer tako, da se po izvedbi zagonov pridobi dogovorjena garancija. Vgrajena oprema in material mora biti do dobave neuporabljena, nova in opremljena z zahtevano dokazno dokumentacijo. Izvajalec je dolžan izvesti preizkusni pogon posameznih sistemov po opravljeni izvedbi, tlačnemu preizkusu, dezinfekciji sistemov in pisnem obvestilu investitorju, da je sistem pripravljen za preizkusni pogon. Preizkusni pogon se izvrši v sodelovanju z predstavniki tehničnih služb, pooblaščenim serviserjem vgrajenih naprav, izvajalcem električnih napeljav, CNS in investitorjem po načinu, ki ga določa izvajalska pogodba (standard) oziroma jo predstavi investitor. V času preskusnega pogona mora sistem obratovati s predvidenimi zahtevami glede pretoka in tlaka v inštalaciji. Sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem testiranju s sistemskimi integratorji. Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne. Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. Možno je ponuditi kvalitetno enakovredne ali boljše izdelke različnih proizvajalcev od navedenih. Posebno pozornost posvetiti gabaritom alternativno ponujene opreme.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni, vezni, spojni, tesnilni material in ustrezne podkostrukcije, dobavo in vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izvedbo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega če tudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa, ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom ni dovoljeno. Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture ali drugo zahtevano zaščito za jeklene konstrukcije) tako, da je zagotovljen garancijski rok in življenjska doba, ki jo zahteva investitor. Vse vrednosti inštalacijskih del v ponudbi, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu del, morajo upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi inštalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst inštalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen, če je drugače opisano
- vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebno delo
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za
pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje materiala na gradbišču
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo, in dokazovanje kvalitete z atesti
- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material
- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
- vse potrebne zaščitne premaze
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
- izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje
- dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom
- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila oz. vzdrževanja vgrajenih senzorskih armatur.

## I. HLAJENJE UČ.
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Investitor / Naročnik:
OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci
Objekt
OŠ Markovci, Markovci 33d
VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV
Projekt
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
LEA-08-23
Štev. načrta
LEA-08-23
R E K A P I T U L A C I J A
I. | POHLAJEVANJE PROSTOROV UČILNIC
1. | POHLAJEVANJE UČILNIC |  | EUR |  | 0
2. | Hlajenje prostora s krmilniki klimatov |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
SPLOŠNO:
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). Ponudnik lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi drugimi s primerljivimi karakteristikami in primerljivim cenovnim razredom.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin
vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del
(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Sestavil: Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.
Ptuj, oktober 2023
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
Vsi predvideni materiali in naprave z navedenimi imeni določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi po kvaliteti in karakteristikah!
Dobava in montaža:
POZ. | NAZIV / OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ (€)
POGLAVJE 1
POHLAJEVANJE UČILNIC
1 | Visoko učinkoviti VRF sistem iz ECOi 2-cevne serije primeren za zunanjo ali notranjo montažo, z dvema hirmetično zaprtima inverter+ kompresorjema.
V primeru okvare kompresorja se aktivira možnost "backup", pri kateri bo druga zunanja enota ali drugi kompresor v sklopu sistema zunanjih enot še naprej deloval/a. Enota omogoča LLC (Load Level Control) funkcijo stalnega spreminjanja temperature izparilnika in temperature kondenzacije delovnega medija na sobno temperaturo skozi vse leto, z dodatnimi prihranki energije in večjim udobjem zaradi višjih temperatur medijev.
Območje delovanja zunanjih enot: - v načinu hlajenja od Tv = -10°C do + 52°C st, - v načinu ogrevanja od Tv = -25°C do + 18°Cvt. Sistem dopušča obratovanje od 50% do 200% razmerja zmogljivosti.
Enote so modularne izvedbe z osnovnim okvirjem in pocinkanimi jeklenimi ploščami z ustrezno zaščito za zunanjo in notranjo postavitev. Oblika naprave je zaščitena s premazom, odpornim proti koroziji, ki preprečuje plesni in slano atmosfero. Do velikosti 20HP enote je lahko v obliki 1 modula, večje pa v obliki dveh ali treh modulov. Enote 16HP, 18HP in 20HP so lahko sestavljene iz dveh modulov. Največja dimenzija je 80 HP. Vsi moduli imajo enako višino in globino, da omogočajo enostavno namestitev v vrstah.
Toplotni izmenjevalec zrak-freon, to je kondenzator / uparjalnik, je zasnovan za delovanje z R410A. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN.
Hladilni krog enote je sestavljen iz hirmetično zaprtega inverterskega dvorotacijskega kompresorja, štiripotni ventil za regulacijo, kolektorja, filtra in olja za odvajanje. Enote so tovarniško testirane, vakumirane in predhodno napolnjene z hladilnim medijem R410a.Hermetični dvorotacijski kompresorji so zvočno izolirani. Moduli 8HP, 10HP, 12HP imajo en kompresor, moduli 14HP, 16HP, 18HP in 20HP dva kompresorja.
Enota odvzame zrak s strani in ga potegne navpično navzgor skozi zaščitno mrežo. Del ventilatorja enote ima zunanji statični tlak 80 kar omogoča namestitev znotraj prostora. Enote 8HP do 16HP imajo en aksialni ventilator, 18HP in 20HP pa dva aksialna ventilatorja.
Možnost tihega nočnega način z zmanjšanjem zvočnega tlaka za -3 dB (A) v prvem koraku in -5 dB (A) v drugem koraku.
Vse krmilne in zaščitne funkcije so krmiljene z vgrajenim mikroprocesorskim krmilnikom, vključno z visokim in nizkim tlakom,senzorji temperature hladilne tekočine, temperaturo olja, temperaturo izmenjevalnika toplote in zunanjo temperaturo. Krmilna elektronika je prevlečena s silikonsko plastjo, ki ščiti elektronske komponente pred vplivi vremenskih razmer, kot so vlaga in prah.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (90m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
VRF sistem Panasonic ECOi U-20ME2E8 sestavljena iz dveh zunanjih enot U-10ME2E8
Sistem zunanjih enot omogoča priključitev do 63 notranjih enot.
Moč hlajenja sistema zunanjih enot: 56,0 kW
Moč ogrevanja sistema zunanjih enot: 63,0 kW
Priključna moč sistema v hlajenju: 12,8 kW
Priključna moč sistma v ogrevanju: 13,20 kW
Električno napajanje: 380/400/415V ~ 3F ~ 50Hz
EER: 4,38
COP: 4,77
Pretok zraka: 448 m3/h
Raven zvočnega tlaka:
Običajni način: 59 dB (A)
Tihi način: 56 dB (A)
Dimenzije VxŠxG: 2 x (1842 x 770 x 1000) mm
Neto teža: 2 x 210 kg
Združevalni cevni razvod Panasonic tip CZ-P680PH2BM
Cevne povezave VRF sistema:
Priključek za plin. faza: 28,58 mm / 431,75 mm
Priključek za tekočo fazo: 15,88 mm / 19,05 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
| Hladivo: R410A | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
2 | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v 4-smerni kasetni izvedbi tipa Y3, v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi in ECO G iz serije VRF
Enota je opremljena s črpalko za kondenzat, centrifugalnim ventilatorjem, direktnim ekspanzijski toplotnim izmenjevalcem, ekspanzijskim ventilom, potrebnimi elementi za zaščito, odprtino za dovod svežega zraka, filtrom in DC motorjem ventilatorjev s spremenljivo hitrostjo.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Dodatna funkcija nanoeX filtracije je samodejno čiščenje notranjosti klimatske naprave. Brez vzdrževanja, brez zamenjave; nanoe™ X je rešitev brez filtra, izdelana iz titana, ki ne potrebuje vzdrževanja, saj je njena elektroda za atomizacijo med postopkom pridobivanja obdana z vodo.
Proizvod Panasonic S-45MY3E
Nominalna moč hlajenja: 4,5 kW
Nominalna moč ogrevanja: 5,0 kW
Vhodna moč (hlajenje / ogrevanje): 40/35 W
Pretok zraka hlajenje: 8,20 / 9,30 / 10,00 m3/min
Pretok zraka ogrevanje: 8,20 / 9,60 / 10,30 m3/min
Raven zvočnega tlaka: 28/34/38 db(A)
Dimenzije enote: VxŠxD 230 x 583 x 583 mm
Teža: 15 kg
Cevne povezave (plin / tekočina): 12,7 / 6,35 mm
Priključek kondenzata (zunanji premer): 32 mm
| Napajanje 220 V | kpl | 12 |  | 0
Dekorativna maska v standardni beli barvi:
Teža dekorativne maske: 2,8 kg
Dimenzije dekorativne maske (V x Š x G): 30 × 625 × 625 mm
Barva dekorativnega panela je bela - RAL9010.
| Proizvod Panasonic CZ-KPY4 | kpl | 12 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
3 | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi. Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim in črnim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Proizvod Panasonic tip CZ-RTC6BL
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
¤ povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov
¤ možnost nastavitve nanoe™ X in Econavi
| ¤ dimenzije (V x Š x G): 86 x 86 x 25 mm | kpl | 12 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
4 | Panasonic AC Smart Cloud nadzorni sistem
Panasonicov sistem v oblaku AC Smart Cloud vam omogoča popoln nadzor vse vaše napeljave prek tabličnega in osebnega računalnika. Z enim samim klikom lahko sproti pridobite podatke vseh enot z različnih lokacij o stanju vseh vaših napeljav ter s tem preprečujete morebitne okvare in optimizirate stroške.
Lastnosti:
* Do 32 enot
* Nastavitev delovanja enot v sistemu
* Funkcija varčevanja z energijo (e-Cut)
* Časovno razporejanje
* Prikaz statističnih podatkov za energijske prihranke
* Funkcija vzdrževanja
* Prilagajanje uporabnikov
Za delovanje potrebuje priklop na LAN
Možno delovanje s 4G Usmerjevalnikom
Modul CZ-CFUSCC1 - Napajanje 220 V
| Oznaka kpl: Panasonic KIT-ACSC1Y32FULL | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
4a | Komunikacijski CNS vmesnik protokla BACnet za delovanje v mreži Panasonic Modbus.
Proizvod IntesisBox PAW-AC2-MBS-16P
Krmiljenje do 16 notranjih enot iz serije VRF in PACi
Dimenzije: 90 x 106 x 58 mm
| Napajanje: 24 VDC | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
5 | Povezovalni in razdelilni kompleti Panasonic:
| CZ-P680BK2BM | kpl | 3 |  | 0
| CZ-P224BK2BM | kpl | 8 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
6 | Cevovodi
Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 19.05 x 31.75 | m | 15 |  | 0
| 12.7 x 25.4 | m | 40 |  | 0
| 9.52 x 22.22 | m | 10 |  | 0
| 9.52 x 19.05 | m | 60 |  | 0
| 9.52 x 15.88 | m | 50 |  | 0
| 6.35 x 12.7 | m | 40 |  | 0
| 6.35 | m | 4 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
7 | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 2x1,5 mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m | 95 |  | 0
| - 2x0.75 mm2 za povezavo stenskega upravljalnika z notranjo enoto | m | 80 |  | 0
8 | Montaža zunanje enote VRF sistema
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
9 | Montaža notranje kasetne enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na navojne palice
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 12 |  | 0
10 | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 |  | 0
11 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R410A | kg | 25 |  | 0
12 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja VRF sistema
- nastavitev parametrov delovanja CNS sistema
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
13 | PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija kondenznih cevi os fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm (ustreza AF/Armaflex ali podobno).
| f 32 | m | 145 |  | 0
14 | Odvod kondenza iz notranjih hladilnih enot
| Navezava odtoka kondenza na meteorne odtoke šole. | kpl | 2 |  | 0
15 | Sifon
| Sifon za iztok kondenzne vode iz klimata | kom | 2 |  | 0
16 | Izvedba prebojev skozi stene in ploščo
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, strop, za potrebe vgradnje kasetnih stropnih enot, vključno z obrobami, pleskanjem stropa 3x v področju namestitve stropne enote za hlajenje.
| fi 150 - 250 | kom | 20 |  | 0
| približno 600x600 | kom | 20 |  | 0
17 | Protipožarno tesnenje prebojev
| Protipožarno tesnenje prebojev na mejah požarnih sektorjev po sistemu kot npr. PROMAT ali Fire-TEK z zaščitno peno promafoam in protipožarnim premazom promastop, odpornost 60 do 90 minut | m2 | 1 |  | 0
18 | Drobni vijačni in pritrdilni material
| Drobni vijačni in pritrdilni material. Porabo materiala mora pred vgraditvijo potrditi nadzorna služba | kg | 185 |  | 0
19 | Konstrukcijski material pri vgradnji kasetnih enot iz alu profilov in lesa.
| komplet | kg | 40 |  | 0
20 | Priprava dokumentacije
Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme
| kpl | kpl. | 1 |  | 0
21 | Pripravljalna dela
Pripravljalna dela, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov ter zaključna dela
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
22 | Transportni in splošni stroški
Transportni in splošni stroški
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
23 | Razna nepredvidena dela zaradi del na obstoječi stavbi
Razna nepredvidena dela, ocenjeno po dejansko opravljenem delu in gradbena pomoč inštalaterjem. Nepredvidena dela mora pred izvedbo potrditi nadzorna služba.
| komplet | % | 5 |  | 0
OPOMBA
Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v popisu del in materiala so omenjeni izključno zaradi natančnega definiranja tehničnih karakteristik, standardov in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov, ki jih imajo z namenom natančneje opredeliti tehnične zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi izvajalec del. V predračunskem popisu niso upoštevana spremljajoča gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro (ozemljitev) dela. Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblaščeni serviser. Zajeti je potrebno dobavo in montažo navedene opreme in priključitev na električne inštalacije in sodelovanje z elektro izvajalcem.
* V popisu niso upoštevana gradbena dela
* V popisu ni upoštevana izvedba kanalizacijskih del
* V popisu niso upoštevana elektro dela
POHLAJEVANJE UČILNIC
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
Hlajenje prostora s krmilniki klimatov
1 | Zunanja split enota Panasonic namenjena za zunanjo montažo - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote za delovanje. Hladilno sredstvo R32. Enota je namenjana za celoletno delovanje 24/7. Primerno za tehnične sobe / server sobe.
Proizvod Panasonic tip: CU-Z25YKEA
Tehnične lastnosti:
Qh = 2,50 (0,85 - 3,50) kW
Pel = 0,51 (0,18 - 0,88) kW / 230 V / 1F / 50 Hz
SEER = 9,5 A+++
Qg = 3,40 (0,85 - 5,00) kW
Pel = 0,70 (0,18 - 1,26) kW / 230 V / 1F / 50 Hz
SCOP = 4,6 A++
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 46 dBA
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA
Dimenzije: 542 x 780 x 289 mm
Teža: 30 kg
Max. razdalja povezovalnih cevi: od 3 do 20 m, do 15 m višine
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
Območje delovanja: hlajenje: -25 do 43 ° C
| Območje: ogrevanje: -15 do 24 ° C | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
2 | Notranja enota stenske izvedbe Panasonic mono split klimatskega sistema namenjena za delovanje v hlajenju do Tz= -25°C, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote in temperature.
Z uporabo stenskega žičnega upravljalnika nudi klimatska naprava enostavno integracijo v redundančni sistem
Vgrajen Wi-Fi modul za instantsno povezljivost s Panasonic Comfort Cloud App
Naprava združljiva z Google Assistant in Amazon Alexa
Proizvod Panasonic tip: CS-Z25YKEA
Qh = 2,50 (0,85 - 3,50) kW
Qg = 3,40 (0,85 - 5,00) kW
Pretok zraka h/g: 12,7 / 14,8 m3/min
Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21 / 25 / 39 dB(A)
Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 22 / 27 / 41 dB(A)
Dimenzije: 295 x 870 x 229 mm
Teža: 11 kg
Priključek R32: tekoča faza: 6,35 mm
Priključek R32: Plinska faza: 9,52 mm
| Enota vključuje stenski žični upravljalnik | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
3 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 15 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 15 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
4 | Dobava in montaža elektro komunikacijske povezave med notranjo in zunanjo enoto:
| - 4 x1,5mm2 za elektro/komunikacijsko povezavo notranje in zunanje enote | m | 15 |  | 0
5 | Montaža zunanje enote
- postavitev zunanje enote na predpripravljeno nosilno konstrukcijo
- priklop cevnih in elektro instalacij
- tlačni preizkus instalacije z dušikom po DIN/VDI
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 1 |  | 0
6 | Montaža notranje enote
- montaža naprave na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 |  | 0
Hlajenje prostora s krmilniki klimatov
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## II. PREZRAČEVANJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Investitor / Naročnik:
OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci
Objekt
OŠ Markovci, Markovci 33d
VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV
Projekt
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
LEA-08-2023
Štev. načrta
LEA-08-2023
II. | PREZRAČEVANJE - KLIMATIZACIJA
Nova oprema
1. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  | EUR |  | 0
2. | PRIKLJUČITEV KLIMATOV |  | EUR |  | 0
3. | OSTALA POTREBNA DELA PRI IZVEDBI VGRADNJE KLIMATSKIH SISTEMOV |  | EUR |  | 0
4. | AVTOMATIKA ZA VODENJE KLIMATSKIH SISTEMOV |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Obnovljena oprema
1. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  | EUR |  | 0
2. | PRIKLJUČITEV KLIMATOV |  | EUR |  | 0
3. | OSTALA POTREBNA DELA PRI IZVEDBI VGRADNJE KLIMATSKIH SISTEMOV |  | EUR |  | 0
4. | AVTOMATIKA ZA VODENJE KLIMATSKIH SISTEMOV |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Opomba:
Pri obnovljeni opremi gre za poziciji 1A in 2A, ki predstavljata obstoječi napravi !
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). Ponudnik lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi drugimi s primerljivimi karakteristikami in primerljivim cenovnim razredom.
Sestavil: Henrik Glatz, udis
Ptuj, oktober 2023
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
Dobava, montaža:
POZ. | NAZIV / OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ (€)
POGLAVJE 1
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1 | Naprava N1 - območje šole
KN01 Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna sekcija: zajemna havba ter regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM2,5 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: '- stopnja vračanja senzibilne toplote: 88,2 % '- suhi izkoristek po EN308: 81,9% '- stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH '- stanje notranjega zraka: 22°C, 40%RH '- temperatura zunanjega zraka za enoto: 17,5°C '- vrnjena toplotna energija: 140,4 kW Poleti: '- stopnja vračanja senzibilne energije: 81,8% '- stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH '- stanje notranjega zraka: 25°C, 50%RH '- temperatura zunanjega zraka za enoto: 26,8°C '- vrnjena hladilna energija: 35,7 kW
Dovodni ventilator: Direktna gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 12.500 m3/h 350 do 450 Pa 2x 3,9kW
Sekcija dogrelnika: Vodni grelni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec ima notranje priključke. Tehnični podatki gretje: '- medij: voda '- temperaturni režim medija: 50/40°C '- potrebna grelna moč: 50 kW '- temperatura za grelnikom: 22°C '- pretok vode: 1,125 l/s '- padec tlaka na vodni strani: 20kPa
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani dx izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. . . Tehnični podatki: - Qhl= 54kW (Tvpiha=20°C) - Qgr= 19kW (Tvpiha=22°C) - hladivo: R32
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5-coarse 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 12.500 m3/h 450 Pa Pel= 2x 3,4kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=11 dB(A)
Izpušna sekcija: regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon. Izpuh je pod kotom 90° glede na zajem.
Dodatna oprema: '- fleksibilni priključki 2 kos '- sifon 3 kos '- podstavni okvir h=125mm '- streha '- 3-p mešalni ventil ZMD320-6.3 + zvezni pogon ventila RVAZ4-24A
Regulacija: (OPOMBA: kompletna regulacija s periferno opremo je zajeta v ločenem poglavju 4.)
Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: '- regulacija pretoka na konstanten tlak '- temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha '- prosto hlajenje '- nočno hlajenje '- delovanje po tedenskem urniku '- regulacija hladilne in grelne moči krmilnega modula zunanje enote TČ '- krmiljenje zveznega mešalnega ventila za grelnik in hladilnik ter vklop obtočne črpalke '- regulacija vlage '- spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud- - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Daljinski tablo za posluževanje (nameščen pri vodji šole oz. po izbiri uporabnika)
Vmesnik Ethernet-ModBus za povezavo na CNS
Priprava podatkovnih točk za CNS
Signal iz protipožarne centrale
Skupni podatki naprave: - električna moč: 13,8kW, 400V/50Hz/3f Potrebna električna moč klimata: - absorbirana električna moč na dovodu: 3,95kW - absorbirana električna moč na odvodu: 3,74kW - skupaj absorbirana električna moč klimata: 7,69kW Dimenzije: - dolžina: 6660 mm - širina: 1665 mm - višina: 2845 mm - teža: 2954 kg
Podatki o zvočni moči:
- zajem: 61,9 dB(A)
- dovod: 74,3 dB(A)
- odvod: 71,6 dB(A)
- izpuh: 63,3 dB(A)
Opomba:
naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018. SFP=887 W/(m3/s) Naprava iskazuje ustreznost podatkov z Eurovent certifikatom in spada v A+ energijski razred.
Proizvajalec: Systemair
Tip: KA HSO-5-4-D-R-50F-TB2-L2
| Klimat komplet | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
1A. | OPCIJA: Obnova obstoječega klimata
Postavka zajema kompleten servis in obnovo okvarjenih ali slabo delujočih elementov naprave z novimi in zamenjavo krmilnika naprave. Ponudnik mora na ogledu naprave in po pregledu servisov na napravi oceniti vrednost obnove. V primeru, da je obnova stroškovno presega 60% vrednosti novega klimata, se predvidi nova naprava.
Naprava N1 - obstoječi klimat - šola
Ohišje:
Dva-etažna prezračevalna naprava modularne izvedbe za horizontalno zunanjo montažo z dvojnimi kompletno snemljivi stenski panelni in zaščitno streho. Vsak modul je sestavljen iz močne samo nosilne konstrukcije in dva- stenske izolirane plošče. Nosilni profili so narejeni iz posebej ekstrudiranih aluminijastih profilov z utori za montažo tesnil in zaobljenimi robovi na zunanji strani. Ti okvirji so povezani s kotnimi enotami iz litega aluminija in zavarovani z uporabo enega samega vijaka na vsakem vogalu, kar omogoča enostavno demontažo na objektu, če je to potrebno. Stenske, talne in strešne plošče so izdelane iz dvojne stenske konstrukcije pocinkano pločevino na notranji in zunanji strani, ter z 50 mm izolacijo iz mineralne volne med ploščami. Izolacija je negorljiva in v skladu z razredom požarne varnosti A1 pO DIN 4102. Robovi plošč imajo 90 stopinj korak, se nepreduśno prilega v okvir in se fiksira na s posebnimi snap< aluminijasti trakovi v utore ogrodja. Takozakovice ali vijaki niso potrebni. Posebna konstrukcija in nepreduśna metoda omogoča popolnoma gladke stene v notranjosti naprave. Dostopna vrata so izdelana na podoben način kot stenske plošče z nastavljivimi tečaji za zagotovitev zrakotesnosti vrat v celotni življenjski dobi naprave. Vrata modulov naprave, ki so pod tlakom, dodaten varnostni sistem preprečuje nenamerno odpiranje med obratovanjem. Posamezni moduli naprave so med seboj povezani samo s pomočjo priložene vezne pločevine in vijakov.
-Profil okvirja debeline 65 mm
-Debelina okvirja 2 mm
-Debelina pločevine sten notranja / zunanja 1,0/1,0 mm
- Plošča debeline 50 mm
- Izolacija gostote 50 kg/m3
-Razred stabilnosti D2 (prEN 1886)
- Tesnost ohišja razred L2 L2 (prEN 1886)
-Toplotni koeficient prehoda razred T4/* T3 (prEN
-Faktor toplotnega mostu ohišja razred TB4/ * TB3 1886) (prEN 1886)
-Dušenja zvoka EN 1886-1998 33 dB (A)
-Max. razlika tlaka 3200 Pa Max. Temperatura obremenitev ohišja 110°C
- Priporočena hitrost zraka na registrih 3,0 m/s max.
*Z uporabo termalnih profilov
Prosto tekajoč ventilator:
Visoko zmogljiv SISW centrifugalni ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Ventilator nima ohišja in je optimiziran za nizke / srednje tlake. Rotor ventilatorja je nameščen neposredno na gred motorja. Motor je ena hitrosten, oblike B3 ali B5, izolacijski r.F, zaščita IP 55.
Ventilator / motor je nameščen na skupnem podstavku, ki je postavljen na antivibracijskih podstavkih (gumijastih ali vzmetnih). Vstopna ventilatorska odprtina je povezana z ohišje naprave s prožnim platnom.
Vrečast filter:
Filter celice so opremljene z visoko kakovostnimi filtri, ki so temperaturno obstojeni do 90 C,so samonosni,V skladu z DIN 24185 in standardom EUROVENT. Filtre so pritrjeni z ogrodjem iz pocinkanega jekla ali nerjavečega jekla in so vgrajeni v skladu z DIN 1946 s hitrimi zapirali - vzmetnimi sponkami. Filter celice se lahko zamenja na servisni strani naprave
Hladilno/Grelni register:
Register z okvirjem iz pocinkane pločevine in izveden z brezšivnimi bakrenimi cevmi. Register je možno enostavno odstraniti, saj je nameščen na vodilih. Register je nameščen nad kondenzacijsko posodo iz pocinkane pločevine ali nerjavnega jekla s priključkom z odtokom na servisni strani. V smeri toka zraka je postavljen ločevalnik vodnih kapljic.
Ploščni izmenjevalec toplote:
Visoko učinkovit rekuperacijski sistem za izkoriščanje toplote s ploščnim izmenjevalcem s ploščami iz aluminija, prevlečenega aluminija, nerjavečega jekla ali namesto kovinskih cevi ločevalniki iz stekla. Izmenjevalec je opremljen z kondenzacijsko posodo in
by-pass< loputo.
Žaluzije:
Nasproti delujoče in aerodinamične lopatice iz aluminijastih ekstrudiranih profilov, vgrajen v okvir iz aluminijastih ekstrudiranih profilov z 30 mm prirobnico. Vodene so s plastičnimi kolesi, ki so vgrajena znotraj profila. Plastični zobniki so zaščiteni pred umazanijo in prahom, ki ga prevaža tok zraka v notranjosti lopute, prav tako so tudi zaščiteni pred zunanjo ali mehaničnimi poškodbami.
Tehnični opis naprave:
Kombinirana dvoetažna naprava za dovod in odvod zraka Zunanji in notranji paneli ter tla so iz pocinkane pločevine.
Enote naprava v smeri toka zraka:
Zajem:
Zajemna žaluzija s fleksibilnimi priključki in zaščitnimi haubami iz pocinkane pločevine.
Vrečasti filter
Tip filtera: AAF
Razred filtracije: F-5
Površina filtra: 16,8 m2
Začetni padec tlaka: 63 Pa
Končni padec tlaka: 200 Pa
filter elementi: 4 kos 592 x 592 x 500 mm +
Dodatki:
Vgrajene točke merjenja tlaka
Okvirji filtra so izdelani iz pocinkane pločevine
Odstranljiva plošča (K)
Ploščni izmenjevalec toplote
Aluminijast toplotni izmenjevalnik z >By-pass< žaluzijo,
Zajemni zrak: 12200 m3/h
Odpadni zrak: 9700 m3/h
Zimski režim:
najmanjši izkoristek 74,5%.
temperatura zajemnega zraka: -16 C/90% RH
temperatura odpadnega zraka: 21 C/40% RH
max. padec tlaka zraka na zajemu: 245 Pa
max. padec tlaka zraka na odpadu: 173 Pa
min. temperatura za izmenjevalcem: 12,3 o C
min. moč povrnjene toplote: 103,4 kW
Letni režim:
najmanjši izkoristek 66,4%
temperatura zajemnega zraka: 35 C/ 40% RH
temperatura odpadnega zraka: 26 . C/50% RH
max. padec tlaka zraka na zajemu: 245 Pa
max. padec tlaka zraka na odpadu: 173 Pa
max. temperatura za izmenjevalcem: 29 o C/56,3% RH
min. moč povrnjenega hladu: 24,4 kW
Dodatki:
Posoda za kondenzat iz nerjavečega jekla
Sifon
- >By-pass< loputa na dovodu
Hladilno/Grelni register
Zimski režim:
dovod zraka: 12,3 o C
izhod zraka: 24◦ C
padec tlaka: 35 Pa
medij: R410A
temperatura kondenzacije: 45 C
Moč: 48,1 1 kW
Letni režim.
dovod zraka: 29o C/56,3% RH
izhod zraka: 20 C/86,6% RH
zračni padec tlaka: 49 Pa
medij: R410A
temperatura uparjanja: 6o C
Moč: 53,6 kW
Material cevi baker
razmik min:. 2,5 mm
Dodatki:
Vodila iz nerjavečega jekla
Posoda za kondenzat iz nerjavečega jekla
Ločevalnik (eliminator) kapljic
Prosto-tekoči ventilator s frekvenčnim pretvornikom
ventilator tip: ER63C
količina zraka: 12200 m3/h
eksterni tlak: 450 Pa
totalni tlak: 949
Pa RMP: 1418 1/min
absorbirana moč: 5,37 kW
učinkovitost: 77,5%
hrup: 87,8 dB (A)
Tip motorja: THCL155
nazivna moč: 5,5 KW
nominalni RPM: 1460 1/min
nazivni tok: 10,9
Dodatki:
Krilna vrata z >EMKA< ročaji
Priključki za nastavitev regulacije količine zraka
Toplotna zasčita PTC
Kabelska ovojnica PG
Povratek:
Kasetni fiter
proizvajalec filtera: WEGER
tip filtra: FOE
razred filtracije:
G 4
površina: 2,8 m2
začetni padec tlaka: 16 Pa
končni padec tlaka: 150 Pa
filter elementi: 4 kos 592 x 592 x 48 mm
Dodatki:
Vgrajene točke merjenja tlaka
Okvirji filtra so izdelani iz pocinkane pločevine
Krilna vrata Z >>EMKA< ročaji
Prosto-tekoči ventilator s frekvenčnim pretvornikom
ventilator tip: ER63C
količina zraka: 9700 m3/h
eksterni tlak: 450 Pa
totalni tlak: 761 Pa
RMP: 1234 1/min
absorbirana moč: 3,63 kW
učinkovitost: 76,1%
hrup: 84,5 dB (A)
tip motorja: THCL155
nazivna moč: 3 kW
nominalna RPM: 960 1/min
nazivni tok: 6,84 A
Dodatki:
Krilna vrata Z >EMKA< ročaji
Priključki za nastavitev regulacije količine zraka
Toplotna zaščita PTC
Kabelska ovojnica PG
Odpadna žaluzija, vgrajena v ohišju prezračevalne naprave, s haubami za zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi.
| Vgrajen klimat je proizvod: WEGER | kpl | 1 |  | 0
Dovodna naprava tip: DIWER 1212
Odvodna naprava tip: DIWER 1212
Dimensiones (DxŠxV): 5564 x 1316 x 2866 mm
Teža cca: 2490 kg
OPOMBA: Cena se ne sešteva v skupno ceno investicije- gre za opcijo, ki jo naj ponudi ponudnik izvedbe !
ali ustrezni drugi proizvod !
2. | Naprava N2 - območje šole ali športne dvorane
Op. Naprava se bo po potrebi uporabljala za športno dvorano.
KN01 Dobava in montaža modulne dvoetažne klimatske naprave za zunanjo postavitev, sestavljena iz naslednjih elementov: z ohišjem iz nosilnega okvira iz votlih Al profilov s prekinjenim toplotnim mostom in tlačno litih vogalnih elementov iz korozijsko odpornega aluminija ter dvostenskih panelov s toplotno in zvočno izolacijo iz mineralne volne debeline 50 mm s pravokotno orientiranimi vlakni, z notranjim in zunanjim plaščem iz korozijsko odporne ZnAlMg pločevine. Naprava je znotraj popolnoma gladka, brez vijačnih konic. Naprava ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen votli gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji zapirajo pa s kljukami, katere je mogoče odpreti le s ključem, skladno z evropsko direktivo o strojih. Zaradi zaščite elementov dna in zaradi montaže ima naprava na spodnji strani integriran temeljni okvir iz aluminija višine 125 mm.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: - mehanska stabilnost: razred D1 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - toplotna prehodnost ohišja: razred T2 - toplotni mostovi: TB2 - razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po DIN 4102
DOVOD ZRAKA:
Zajemna sekcija: zajemna havba ter regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon.
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete F7-ePM2,5 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Sekcija izmenjevalca toplote: Sestavljena je iz ploščnega protitočnega rekuperatorja visokega izkoristka, z bypass loputo, eliminatorjem kapljic in kondenznim koritom. Lažje čiščenje omogočajo velika dostopna vratca. Tehnični podatki pri projektnih pogojih: Pozimi: '- stopnja vračanja senzibilne toplote: 88,2 % '- suhi izkoristek po EN308: 81,9% '- stanje zunanjega zraka: -16°C, 90%RH '- stanje notranjega zraka: 22°C, 40%RH '- temperatura zunanjega zraka za enoto: 17,5°C '- vrnjena toplotna energija: 140,4 kW Poleti: '- stopnja vračanja senzibilne energije: 81,8% '- stanje zunanjega zraka: 35°C, 40%RH '- stanje notranjega zraka: 25°C, 50%RH '- temperatura zunanjega zraka za enoto: 26,8°C '- vrnjena hladilna energija: 35,7 kW
Dovodni ventilator: Direktna gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 12.500 m3/h 350 do 450 Pa 2x 3,9kW
Sekcija dogrelnika: Vodni grelni izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Primerni so za temperature do 130°C in tlake do 10 bar. Izmenjevalec ima notranje priključke. Tehnični podatki gretje: '- medij: voda '- temperaturni režim medija: 50/40°C '- potrebna grelna moč: 50 kW '- temperatura za grelnikom: 22°C '- pretok vode: 1,125 l/s '- padec tlaka na vodni strani: 20kPa
Sekcija dogrelnika/hladilnika: Kombinirani dx izmenjevalec je sestavljen iz bakrenih cevi z navarjenimi aluminijastimi lamelami. Ima prigrajen izločavelnik kapljic in nerjavno kondezno bano. . . Tehnični podatki: - Qhl= 54kW (Tvpiha=20°C) - Qgr= 19kW (Tvpiha=22°C) - hladivo: R32
ODVOD:
Filterska sekcija: Vrečasti filtri kvalitete M5-coarse 70% za sveži zrak. Zapiralni mehanizem omogoča enostavno ter hitro menjavo filtrov, istočasno pa zagotavlja dobro tesnenje. Za dodatno tesnenje pa skrbijo tesnila na obodu filterske sekcije.
Prazna komora: za vgradnjo elektro omare
Odvodni ventilator: Direktno gnani ventilator z EC motorjem. Ventilator je statično in dinamično uravnotežen.Ventilatorsko kolo in motor sta montirana na neodvisni podstavek z vodili, vključno z gumijastimi protivibracijskimi podlogami. Ventilator in ohišje naprave sta spojena z gibljivim priključkom, kar preprečuje prenos vibracij med obratovanjem. Dovod zraka: 12.500 m3/h 450 Pa Pel= 2x 3,4kW
Sekcija izmenjevalca toplote: opisana v dovodnem delu.
Sekcija dušilca zvoka: v izoliranem ohišju so vstavljene dušilne kulise debeline 200mm iz materiala z visoko sposobnostjo absorbiranja zvoka. Dušenje pri 250Hz=11 dB(A)
Izpušna sekcija: regulacijska žaluzija v modulnem ohišju, sestavljena iz protismernih vležajenih lamel s centralno osjo za motorni pogon. Izpuh je pod kotom 90° glede na zajem.
Dodatna oprema: '- fleksibilni priključki 2 kos '- sifon 3 kos '- podstavni okvir h=125mm '- streha '- 3-p mešalni ventil ZMD320-6.3 + zvezni pogon ventila RVAZ4-24A
Regulacija: (OPOMBA: kompletna regulacija s periferno opremo je zajeta v ločenem poglavju 4.)
Elektro krmilna omara za montažo v klimat se sestoji iz močnostne opreme (varovalk posameznih sklopov...) ter mikroprocesorskega krmilnika. V sklopu regulacije so upoštevana vsa potrebna tipala oz. stikala (temp. tipala na dovodu, odvodu, protizmrzovalni termostati, tlačna stikala za sign. umazanosti filtrov) potrebna za izvedbo vseh zahtevanih funkcij. DDC krmilnik s potrebnim naloženim softwareom je montiran v elektro krmilni omari. Krmilno/reg. sklop omogoča naslednje posebne funkcije: '- regulacija pretoka na konstanten tlak '- temperaturna regulacija na konstantno temperaturo vpiha '- prosto hlajenje '- nočno hlajenje '- delovanje po tedenskem urniku '- regulacija hladilne in grelne moči krmilnega modula zunanje enote TČ '- krmiljenje zveznega mešalnega ventila za grelnik in hladilnik ter vklop obtočne črpalke '- regulacija vlage '- spremljanje električne porabe ventilatorjev dnevno, tedensko, mesečno, letno in za obdobje 3 let - vgrajen WEB server za povezavo na računalnik in dostop preko Cloud- - povezava na CNS preko ModBUS-a ali BACnet-a (RS485 ali TCP/IP)
Posluževalni zaslon je 7'' barvni grafični zaslon z besedilnimi informacijami v slovenskem jeziku in omogoča spremljanje vseh parametrov klimata ter ima grafični prikaz funkcionalne sheme klimata s parametri v realnem času.
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Daljinski tablo za posluževanje (nameščen pri vodji šole oz. po izbiri uporabnika)
Vmesnik Ethernet-ModBus za povezavo na CNS
Priprava podatkovnih točk za CNS
Signal iz protipožarne centrale
Skupni podatki naprave: - električna moč: 13,8kW, 400V/50Hz/3f Potrebna električna moč klimata: - absorbirana električna moč na dovodu: 3,95kW - absorbirana električna moč na odvodu: 3,74kW - skupaj absorbirana električna moč klimata: 7,69kW Dimenzije: - dolžina: 6660 mm - širina: 1665 mm - višina: 2845 mm - teža: 2954 kg
Podatki o zvočni moči:
- zajem: 61,9 dB(A)
- dovod: 74,3 dB(A)
- odvod: 71,6 dB(A)
- izpuh: 63,3 dB(A)
Opomba:
naprava ustreza Ecodesign direktivi 2018. SFP=887 W/(m3/s) Naprava iskazuje ustreznost podatkov z Eurovent certifikatom in spada v A+ energijski razred.
Proizvajalec: Systemair
Tip: KA HSO-5-4-D-R-50F-TB2-L2
| Klimat komplet | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
2A | OPCIJA: Obnova obstoječega klimata
Postavka zajema kompleten servis in obnovo okvarjenih ali slabo delujočih elementov naprave z novimi in zamenjavo krmilnika naprave. Ponudnik mora na ogledu naprave in po pregledu servisov na napravi oceniti vrednost obnove. V primeru, da je obnova stroškovno presega 60% vrednosti novega klimata, se predvidi nova naprava.
| Vgrajen klimat je proizvod: IMP KNND 15-9 D50 | kpl | 1 |  | 0
OPOMBA: Cena se ne sešteva v skupno ceno investicije- gre za opcijo, ki jo naj ponudi ponudnik izvedbe !
Zunanje hladilno - grelne enote za klimatske naprave
3. | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, hladilna naprava
in toplotna črpalka z variabilno količino hladiva
VRF (Variable Refrigerant Flow) ECOi 2-cevna serija primerna za zunanjo ali notranjo montažo, z vgrajenim hermetičnima kompresorjema in z možnostjo priključitve do 4 zunanje enote id do 64 notranjih enot.
V primeru okvare kompresorja se aktivira možnost" backup ", pri kateri bo druga zunanja enota ali drugi kompresor v isti zunanji enoti še naprej deloval/a. Enota omogoča LLC (Load Level Control) funkcijo stalnega spreminjanja temperature izparilnika in temperature kondenzacije delovnega medija na sobno temperaturo skozi vse leto, z dodatnimi prihranki energije in večjim udobjem zaradi višjih temperatur medijev.
Območje delovanja: - v načinu hlajenja od Tv = -10 ° C do + 52 ° C st, - v načinu ogrevanja od Tv = -25 ° C do + 18 ° Cvt. Pričakuje se, da bodo enote obratovale od 50% do 200% razmerja zmogljivosti.
Enote so modularne izvedbe z osnovnim okvirjem in pocinkanimi jeklenimi ploščami z ustrezno zaščito za zunanjo in notranjo postavitev. Oblika naprave je zaščitena s premazom, odpornim proti koroziji, ki preprečuje plesni in slano atmosfero. Do velikosti 20HP enote je lahko v obliki 1 modula, večje pa v obliki dveh ali treh modulov. Enote 16HP, 18HP in 20HP so lahko sestavljene iz dveh modulov. Največja dimenzija je 80 HP. Vsi moduli imajo enako višino in globino, da omogočajo enostavno namestitev v vrstah. "
Toplotni izmenjevalec zrak-freon, to je kondenzator / uparjalnik, je zasnovan za delovanje z R410A. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN.
Hladilni krog enote je sestavljen iz hirmetično zaprtega inverterskega dvorotacijskega kompresorja, štiripotni ventil za regulacijo, kolektorja, filtra in olja za odvajanje. Enote so tovarniško testirane, vakumirane in predhodno napolnjene z hladilnim medijem R410a.Hermetični dvorotacijski kompresorji so zvočno izolirani. Moduli 8HP, 10HP, 12HP imajo en kompresor, moduli 14HP, 16HP, 18HP in 20HP dva kompresorja.
Enota odvzame zrak s strani in ga potegne navpično navzgor skozi zaščitno mrežo. Del ventilatorja enote ima zunanji statični tlak 80 kar omogoča namestitev znotraj prostora. Enote 8HP do 16HP imajo en aksialni ventilator, 18HP in 20HP pa dva aksialna ventilatorja.
Možnost tihega nočnega način z zmanjšanjem zvočnega tlaka za -3 dB (A) v prvem koraku in -5 dB (A) v drugem stopnji.
Vse krmilne in zaščitne funkcije so krmiljene z vgrajenim mikroprocesorskim krmilnikom, vključno z visokim in nizkim tlakom,senzorji temperature hladilne tekočine, temperaturo olja, temperaturo izmenjevalnika toplote in zunanjo temperaturo. Krmilna elektronika je prevlečena s silikonsko plastjo, ki ščiti elektronske komponente pred vplivi vremenskih razmer, kot so vlaga in prah.
Žični daljinski upravljalnik sistema, z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot, z vgrajenim temperaturnim senzorjem, možnostjo zaklepanja upravljalnika, "Sleep" in "Silent" funkcije enote za tišje delovanje, enostaven urnik delovanja z Različnimi stopnjami dostopa,
Električno napajanje: 380/400/415 V kod 50Hz
Tehnične lastnosti so podane pri nominalnih pogojih: Hlajenje Tv = 35 ° C st, Tv = 24 ° C vt, Tp = 27 ° C st, Tp = 19 ° Cvt Ogrevanje Tv = 7 ° C st, Tv = 6 ° C vt, Tp = 20 ° C st "
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 1000 m (enakovredno dolžina 200 m).
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 50m (90m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
Proizvod Panasonic tip U-20ME2E8
Enota omogoča priključitev do 50 notranjih enot.
Moč hlajenja: 56,0 kW
Moč hlajenja pri Tv = 43 ° ST, Tp = 19 ° CVT: 56,0 kW
Priključna moč hlajenja: 16,7 kW
EER v nominalnih pogojih (100% obremenitev): 3,35
ESEER: 6.18
Moč ogrevanje: 63,0 kW
Priključna moč ogrevanja: 16,0 kW
COP pri nominalnih pogojih (100% obremenitev): 3,94
SCOP: 4.88
Pretok zraka: 24300 m3/h
Cevne povezave:
Priključek za plin. faza: 28,58 mm
Priključek za tekočo fazo: 15,88 mm
Priključek za uravnoteženje: 6,35 mm
Raven zvočnega tlaka:
Običajni način: 60,0 dB (A)
Tihi način: 57,0 dB (A)
Dimenzije VxŠxG: 1842x1540x1000 mm
Neto teža: 375 kg
Napajanje: 380V, 50 Hz
| Hladivo: R410A | kpl | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
4. | Panasonic AHU Kit regulacijska omarica namenjena za povezavo in regulacijo zunanje enote Panasonic PACi z regulacijo klimatske naprave za obdelavo zunanjega zraka - klimat.
Dobavljeno v kompletu z ohišjem IP 65, vključno s kovinsko montažno ploščo za notranjo montažo, servisnimi vrati, ploščo tiskanega vezja PAW-T10 za suhi kontakt, krmilno ploščo tiskanega vezja 0-10V za nadzor moči zunanje enote v 20 korakih, osnovno enoto za priključke tipal in napajanja.V kompletu z vgrajenim CZ-RTC6 krmilnikom.
Razpon moči v načinu hlajenja / ogrevanja: Določena z modelom zunanje enote vključene v sistem.
Vključno z ekspanzijskim ventilom
Električni dovod: 220~240 V/1F/50Hz ~ 0.1A / 18W Mere [V / Š / G]: 500 x 400 x 150 mm Teža: 11.5 kg Stopnja zaščite: IP65
| Proizvod Panasonic; tip PAW-560MAH3 | kpl | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
5. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 15.88 x 28.58 | m | 30 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
6. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov
Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 2x1,5mm2 oklopljen LiCH kabel za P link omrežje | m | 30 |  | 0
7. | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop instalacije zemeljskega plina
- priklop hladilnih cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 2 |  | 0
8. | Montaža regulacijske AHU kit enote
- montaža regulacijske enote
- montaža ekspanzijskega ventila
- montaža in priklop signalnega kabla
- montaža in priklop elektro kabla
| - nastavitev delovanja sistema | kpl | 2 |  | 0
9. | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 2 |  | 0
10. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R410A | kg | 18 |  | 0
11. | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja VRF sistema
- nastavitev parametrov delovanja CNS sistema
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 2 |  | 0
12. | PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Izolacija kondenznih cevi os fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm (ustreza AF/Armaflex ali podobno).
| f 32 | m | 20 |  | 0
13. | Drobni vijačni in pritrdilni material
| Drobni vijačni in pritrdilni material. Porabo materiala mora pred vgraditvijo potrditi nadzorna služba | kg | 10 |  | 0
14. | Konstrukcijski material pri vgradnji enot iz profilov Sikla ali podobni.
| komplet | kg | 120 |  | 0
15. | Priprava dokumentacije za klimatske naprave
Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme
| kpl | kpl. | 2 |  | 0
16. | Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna
črpalka z variabilno količino hladiva tipa DVM IV,
predvidena za ogrevanje in hlajenje prostorov z okolju
prijaznim hladilnim sredstvom R410A:
-Zunanja enota, sestavljena iz hermetičnega kompresorja, tipa "Digital Scroll" in elektromotorja, Z variabilnim številom vrtljajev, Z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, vključno z zračno hlajenim kondenzatorjem, optimiranim za delovanje z R410A, z visoko učinkovitimi Al lamelami in Cu cevmi, ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, ter avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja
- Območje delovanja pri temp. okolice od -59C do +48C pri hlajenju in -20C do +24C pri gretju
-možnost priklopa do 64 notranjih enot
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
Zunanja enota:
- hladilna zmogljivost 56 kW
-grelna zmogljivost 63 kW (46.1kW pri-209C) ⁃ nom. el. priključna moč pri hlajenju 17 KW -nom el. priključna moč pri gretju 14,5 kW
- 3~ 400V/50HZ ⁃
-električni tok (max) 44,5 A
-zvočni tlak v razdalji 1m od naprave in in 1m od tal 61 dB(A)
- teža 349 kg
-dimenzije 1295 x 1695x 765 mm
Proizvajalec: Samsung
Tip: RD200HHXGB
Notranja enota SAMSUNG DVM IV sistema, kot
elektronski ekspanzijski ventil za priklop na direktni
uparjalnik/kondenzator v prezračevalni napravi:
-tipala plinaste in tekočinske faze hladilnega sredstva
-opremljena z vsem električnim in komunikacijskim materialom potrebnim za delovanje regulacija mora omogočati spremembo temperature vpiha
NOMINALNI TEHNIČNI PODATKI:
-EEV:
-hladilna zmogljivost 56 kW
-grelna zmogljivost 63 kW
- el. priključna moč 50 W; 1- 230V/50HZ
-dimenzije 280 x 100 x 76 mm
Proizvajalec: Samsung ali drugi.
Žični daljinski upravljalnik SAMSUNG DVM IV sistema, z možnostjo nastavitve temperature, vklop/izklop enote, spreminjanje režima delovanja, spreminjanje hitrosti ventilatorja, nastavitev smeri izpiha zraka enot, z vgrajenim temperaturnim senzorjem, možnostjo zaklepanja upravljalnika, "Sleep" in "Silent" funkcije enote za tišje delovanje, enostaven urnik delovanja z Različnimi stopnjami dostopa,
Proizvajalec vgrajene naprave: Samsung
Tip: MWR-WH00
Opomba:
Postavka zajema kompleten servis in obnovo okvarjenih ali slabo delujočih elementov naprave in vgradnjo na sistem prezračevanja garderob športne dvorane .
| komplet obnova oziroma nova naprava | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
17. | Grelno-hladilni izmenjevalnik toplote
DX izmenjevalnik toplote za namestitev na obstoječo klimatsko napravo za prezračevanje garderob v OŠ Markovci. Dimenzije se naj prilagodijo obstoječim dimenzijam zračnih kanalov v strojnici klimata. Okvirno le-te znašajo 700 x 500 mm, kar je potrebno preveriti pred naročilom in montažo.
Leto - hlajenje:
Kolibina zraka - dovod: 3.800 m3/h Vstopni zrek. 27.6°C / 54 % lzstopni zrak. 17°C / 86 %
Maksimalni padec tlaka. 81 Pa (mokro) Hladilni medij: hladivo R41 0a
Temperatura uparjanja hladilnega medija: 6°C
Hladilna moč: 21.2 kW
Razdalja med lamelami izmenjevalnika: min. 3mm Zima - ogrevanje (simulirano, maksimalno) Kolibina zraka - dovod. 3.800 m3/h
Vstopni zrak. 15°C
lzstopni zrak. 35°C
Maksimalni padec tlak 65 Pa
Grelni medij hladivo R410a
Temp. kondenzacije grelnega medija: 45°C
Grelna moč : 26 kW
Vgradnja EEV
Elektronski ekspanzijski ventil (EEV) s krmilnim sistemom
EEV komplet hladilno/grelno DX sistema, vključno z ustreznim krmilnikom za zvezno krmiljenje kapacitete oz. toplotne/hladilne moči.
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi
črpalkami ZRAK/ZRAK, vključno montaža.
Krmilje:
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja
na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za
nadzor delovanja.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
Ustreza proizvod Samsung ali drugi
Montaža zunanjje DX hladilne naprave
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
Montaža regulacijske omare
Montaža exp. Ventila in krmilne enote.
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
Zagon DX hladilne naprave in sistema
Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s
fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s
tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za
razrez, po VDI 2035, DIN 18380
Cu 12,7 ali (9,52), 12m
Cu 28,58, 12m
Kabelska povezava, Liycy PRO 2G1 oklopljen 1mm2; 12 m
Kovinski podstavek z antivibracijskimi podlogami, vse tovarniško dobavljeno za postavitev na streho objekta
Instalacijski PVC kanali za zaščito bakrenih cevi kompresorske enote, komplet s pritrdilnim materialom., 12m
Tlačni preizkus instalacij in sistema
Vakuumiranje sistema, polnjenje sistema, hladilni plin R410A (obračun glede na porabljeno količino)
| komplet z montažo in povezavami in dogradnjo na obstoječ krmilnik. | kpl | 1 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
18. | Integracija obstoječe hladilno grelne naprave na krmilnik za prezračevanje garderob in sanitarij. | kpl | 1 |  | 0
Distribucija zraka:
19. | Stropni difuzor z nastavljivimi mikro šobami - učilnice, …
Dobava in montaža dovodnega visokoinduktivnega vpihovalnega elementa, sestavljenega iz 360° vrtljivih šob. Omogoča večje količine vpihovanega zraka z nizko stopnjo hrupnosti. Uporablja se lahko za konstantne in variabilne pretoke. Ohišje je iz praškasto barvane pocinkane pločevine (RAL9003), z vstavljenimi aerodinamično oblikovanimi plastičnimi šobami. Smero toka zraka se lahko poljubno nastavlja z vrtenjem šob. . Pripadajoče komore Thor so izdelane iz pocinkane pločevine, z okroglim priklopom za difuzor in kanal. V priključku je Zeus nastavljiva loputa z merilnimi priključki za tlak za nastavitev pretokov. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom in napram stropu zaradi preprečitve prenosa vlage. Notranjost komore je zvočno izolirana. Proizvod: Systemair ali drugi. Tip: CAP-G
| - CAP-G-125-16-SW + komora Thor 125-100 | kos | 4 |  | 0
| - CAP-G-160-25-SW + komora Thor 160-125 | kos | 4 |  | 0
| - CAP-G-200-36-SW + komora Thor 200-160 | kos | 4 |  | 0
| - CAP-G-250-49-SW + komora Thor 250-200 | kos | 114 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
20. | Stropni vrtinčni difuzor za visoke prostore s pogonom
Dobava in montaža difuzorja s pogonom. Primeren je tako za hlajenje kot ogrevanje visokih prostorov, saj vrtljiv obroč s pomočjo termičnega mehanizma usmerja tok zraka od vodoravnega do vertikalnega. Difuzor je izdelanega iz notranjega in zunanjega ohišja iz prašno barvane pocinkane pločevine. Pogon difuzorja krmili avtomatika klimata glede na režim gretja/hlajenja. Vključno kabelske povezave do klimata in programiranje za različne režime zima-leto,... vključno zagon sistema regulacije vpiha. Priključek komore ima po obodu tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom in napram stropu zaradi preprečitve prenosa vlage.
Proizvajalec: Systemair Tip: BURE
| - BURE 250-M2-SW RAL9003 | kos | 6 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
21. | Okrogli elektronski variabilni regulatorj pretoka zraka v izoliranem ohišju
Dobava in montaža okroglega elektronskega variabilnega regulatorja pretoka v izoliranem ohišju. Izdelan Namenjen je za nizke hitrosti zračnega toka. Je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote. Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803. Proizvod: Systemair Tip: Optima-RI
| - OPTIMA-LV-RI fi 250 Vmin= 0; 200, Vmax= 840 m3/h | kos | 60 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
22. | Pravokotni elektronski variabilni regulatorj pretoka zraka v izoliranem ohišju
Dobava in montaža pravokotnega elektronskega variabilnega regulatorja pretoka v izoliranem ohišju. Izdelan je iz pocinkane pločevine, posebno rigidne konstrukcije. Sestavljen je iz večtočkovnega merilnega križa, zrakotesne lopute (razred tesnosti 4 po EN 1751) in krmilne enote. Tesnost ohišja – razred C po EN 1751. Enota ima higienski certifikat po VDI 6022 in VDI 3803. Ohišje je protihrupno in protikondečno izolirano s 25mm zaprtocelične elastomerne izolacije ter prekrito s kovinsko oblogo. Regulator pretoka ima visoko merilno in regulacijo natančnost 5%
Proizvod: Systemair
Tip: Optima-SI
| - OPTIMA-SI 300x200 BLC1 Vmin=0; 350, Vmax=1030 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - OPTIMA-SI 350x250 BLC1 Vmin=0; 450, Vmax=1520 m3/h | kos | 2 |  | 0
| - OPTIMA-SI 400x300 BLC1 Vmin=0; 600, Vmax= 2970 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - OPTIMA-SI 400x300 BLC1 vmin= 0; 500, Vmax= 2700 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - OPTIMA-SI 500x200 BLC1 Vmin= 0;450, Vmax=1540 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - OPTIMA-SI 600x250 BLC1 Vmin=0;700, Vmax= 2570 m3/h | kos | 1 |  | 0
| - OPTIMA-SI 600x400 BLC1 Vmin=0;800, Vmax= 3600 m3/h | kos | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
23. | Sesalna prezračevalna rešetka
Sesalna prezračevalna rešetka, vključno z nastavnim kosom za fino regulacijo, vključno z materialom za pritrjevanje in tesnenje. Tesnilo za zagotavljanje tesnega spoja s kanalom in napram stropu zaradi preprečitve prenosa vlage.
npr. Systemair,…
| tip NOVA A 11 525x325 H SW RAL9003 + R1 325 x 325 REG.NAST. | kompl. | 2 |  | 0
| tip NOVA A 11 325x225 H SW RAL9003 + R1 325 x 325 REG.NAST. | kompl. | 54 |  | 0
| tip NOVA-A 11 325x175 H SW RAL9003 + R1 325 x 325 REG.NAST. | kompl. | 3 |  | 0
| tip NOVA-A 11 325x125 H SW RAL9003 + R1 325 x 325 REG.NAST. | kompl. | 6 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
24. | Prezračevalni ventil za odvod zraka
Prezračevalni ventil za odvod zraka, z gibljivim notranjim delom za nastavljanje količine zraka, komplet z vgradnim okvirjem in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: npr. Systemair, KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| Tip: DN100 | kos | 2 |  | 0
| Tip: DN150 | kos | 2 |  | 0
25. | Prezračevalni ventil za dovod
Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz pločevine bele barve sestavljen iz ohišja, sedeža in krožnika z možnostjo nastavitve pretoka, , vključno spojni in pritrdilni material.
Proizvajalec: npr. KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| Tip: ZOT DN150 | kos | 2 |  | 0
26. | Aluminijaste prezračevalne rešetke za vrata
Aluminijaste prezračevalne rešetke za odvod zraka za vgradnjo v vratno krilo širine 37 do 55mm, izdelano iz aluminijastega okvirja ter protiokvirja in fiksnih horizontalnih lamel, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvajalec: npr. KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| Tip: OAS-R 425 x 125 | kos | 4 |  | 0
27. | Zrakotesna žaluzija
žal.+pogon 230V z vzmetnim vračanjem
komplet z vsem potrebnim materialom za montažo in tesnenje.
| TUNE-S-1200x450-M4 zrakotes. | kos | 2 |  | 0
| TUNE-S-1000x1000-M4 zrakotes. | kos | 2 |  | 0
| TUNE-S-700x450-M4 zrakotes. | kos | 2 |  | 0
| TUNE-S-700x350-M4 zrakotes. | kos | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
28. | Regulacijska žaluzija - ročna
Regulacijska žaluzija izdelana iz pocinkane pločevine, namenjena za vgradnjo v prezračevalni kanal, vključno s priborom, tesnili in vijaki.
npr: Systemair ali drugi
| RŽ-1 1000x300 | kos | 4 |  | 0
| RŽ-1 900x300 | kos | 6 |  | 0
| RŽ-1 800x300 | kos | 4 |  | 0
| RŽ-1 700x300 | kos | 4 |  | 0
29. | Okrogli dušilnik zvoka
Okrogli dušilniki zvoka za dušenje zvoka v prezračevalnih kanalih. Dušilniki zvoka so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine, absorbcijski material je iz kamene volne, ki je ognjevaren material v skladu z DIN 4102/2. Prevleka kamene volne je svila, ki je odporna na abrazijo do 20 m/s. Dušilniki zvoka dosežejo znatno zmanjšanje hrupa v frekvenčnem območju 125 do 500Hz. Dušilne karakteristike so podane skladno s standardom EN ISO 7235, izdelek izpolnjuje higienske zahteve skladno s standardom VDI 6022.
Proizvajalec:
| Tip: PZM-250/1000-S | kom | 2 |  | 0
| Tip: PZM-300/1000-S | kom | 30 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
30. | Pravokotni kanalski dušilniki zvoka
Pravokotni dušilniki zvoka za dušenje zvoka v prezračevalnih kanalih. Dušilniki zvoka so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine, absorbcijski material je iz kamene volne, ki je ognjevaren material v skladu z DIN 4102/2. Prevleka kamene volne je svila, ki je odporna na abrazijo do 20 m/s. Dušilniki zvoka dosežejo znatno zmanjšanje hrupa v frekvenčnem območju 125 do 500Hz. Dušilne karakteristike so podane skladno s standardom EN ISO 7235, izdelek izpolnjuje higienske zahteve skladno s standardom VDI 6022.
Proizvajalec:
Op: dimenzije dušilnikov zvoka prilagoditi vgrajeni klimatski napravi.
| Tip: PZ-200/100 1560 x 1250 x 2000-S…..zunaj vtok-odtok | kpl. | 4 |  | 0
| Tip: PZ-200/100 800x 500 x 1200-S….telovadnica | kpl. | 2 |  | 0
| Tip: PZ-200/100 500x 500 x 1000-S…DK sredina-vtz | kpl. | 2 |  | 0
| Tip: PZ-200/100 800x 500 x 1000-S…DK sredina-odz | kpl. | 1 |  | 0
| Tip: PZ-200/100 550x 400 x 1200-S…..LK sredina | kpl. | 2 |  | 0
| Tip: PZ-200/100 500x 250 x 1000-S….učilnice odtok zraka | kpl. | 30 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
31. | Kvadratna oz. pravokotna požarna loputa
Dobava in kompletna montaža. Požarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI90S, izdelana iz pocinkane pločevine, motorne izvedbe 24V ali 230V, opremljene z vzmetnim pogonom, kateri v 20 sek. zapre loputo, standardno opremljene s termoelektričnim talilnim členom z aktiviranjem pri 72°C, s stikali za kontrolo zaprte in odprte lege lopute, izmenjljivim mehanizmom. V primeru požara se požarna loputa samodejno zapre. Zapiranje lopute se aktivira z avtomatskim aktiviranjem pogona. Po zaprtju je zaporna lamela zaklenjena v zaprtem položaju.
Proizvajalec: npr. SYSTEMAIR, KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| FDR3G 280-G230T pož.lop. | kpl. | 2 |  | 0
| FDS3G 600x400-G230T pož.lop. (dimenzijo prilagoditi po navodilu projektanta - izbrati čimvečji presek) | kpl. | 2 |  | 0
| FDS3G 750x550-G230T pož.lop. (dimenzijo prilagoditi po navodilu projektanta - izbrati čimvečji presek) | kpl. | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
32. | Fleksibilna prirobnica za pravokotno požarno loputo
Fleksibilna prirobnica B x H širine >80mm, prirobnica 30mm, klasa A2 po DIN 4201. Dimenzija navedena zgoraj.
Proizvajalec: npr. SYSTEMAIR, KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| TIP: FDA-FLEX/80/30 B x H | kpl. | 2 |  | 0
| TIP: FDA-FLEX/80/30 B x H | kpl. | 2 |  | 0
| TIP: FDA-FLEX/80/30 B x H | kpl. | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
33. | Tesnenje požarnih loput
Tesnenje požarnih loput s protipožarnimi materiali (požarni kit, požarne pene, požarne blazinice,…) odpornosti EI90 z atestom za prehod zračnih kanalov ali kablov ožičenja loput.
| komplet | kpl. | 6 |  | 0
34. | Vlažilnik zraka - električni parni
Električni parni vlažilnik, vključno distributor za montažo v kanal, parna cev, kondenzatna cev, mikroprocesor, tipalo vlage, higrostat, elektromagnetni ventil. Električno napajanje samostojno, ločeno od klimata. Regulacijsko funkcijo prevzame klima naprava. Parni distributor vgradi izvajalec instalacije na gradbišču v kanalsko traso, z odtokom in sifonom. Kanalski kubus ni predmet dobave klima naprave.
Postavka zajema še priključitev na vodovodno omrežje v stavbi, preko zaporne kroglične pipe DN10 (priklop pri kotnem ventilu umivalnika,…), nerjaveča ali bakrena cev DN10 za vodo ustrezne dolžine (do 6m), ves potren paterial za priključitev in izvedbo ustrezenga odtoka odpadnih vod iz vlažilnika speljanega preko sifona v odtok pri umivalniku.
| Volumski pretok zraka | 12500 | m3/h
| Masni pretok zraka | 14473 | kg/h
| Moč vlaženja | 30.89 | kg/h
| Električna priključna moč ( samostojno napajanje ) ; 3 x400V, 50 Hz | 20 | kW
| Nazivni el. tok | 28.87 | A
| Temp. zraka vstop | 21 | °C
| Abs. vlažnost zraka vstop | 1.27 | g/kg
| Temp. zraka izstop | 21 | °C
| Abs. vlažnost zraka izstop | 3.4 | g/kg
Kot na primer : Proizvod: Nordmann ali drugi.
| Tip: El 32 kg/h | kpl. | 2 |  | 0
35. | Demontažna dela
| Demontaža vseh prezračevalnih naprav in pripadajočih pločevinastih kanalov za prezračevanje na strehi objekta, kjer se predvideva rekonstrukcija. Demontaža obeh klimatskih naprav teže vsake po 2.500 kg. Predvsem demontaža zračnih kanalov, rešetk in PV ventilov v sanitarijah glede na projektirano stanje in odvodz na trajno deponijo. | kg | 5000 |  | 0
36. | Demontaža - delna pločevinastih izoliranih kanalov na strehi in podstrešju šole na mestih, kjer se spreminja distribucijska mreža zračnih kanalov. | m2 | 250 |  | 0
Opomba: vsi kanali, ki so vrisani v posnetku in na novi situaciji kanalskega razvoda se ohranijo in navežejo na dograjene nove prezračevalne kanale.
37. | Fleksibilne cevi
Fleksibilni akustično in toplotno izolacijski zračni kanali za namestitev na priključek posameznega vpihovalnega elementa, narejeni iz notranje fleksibilne perforirane večpastne aluminijaste cevi in zunanje fleksibilne večpastne aluminijaste cevi ter zvočno dušilnega materiala med njima.
Cevi morajo zagotavljati visoko stopnjo zvočnega dušenja. Opremljene z nastavki za priključitev na spiro kanale in vpihovalne elemente.
Proizvajalec: npr. KLIMAOPREMA ali ustrezni drugi.
| Tip: HEWA HF SONO dimenzija DN160 do 200 | m | 100 |  | 0
38. | Spiralno robljeni okrogli kanali
Spiralno robljeni okrogli kanali in fazonski kosi (cev, kolena, Y-kosi, …), kompletno s spojnim, tesnilnim in obešalnim materialom.
Izdelani po DIN EN 12237 in DIN EN 1506, tesnost razreda D. Opremljene s tesnilno gumico za izboljšanje tesnosti. Material pocinkana pločevina.
npr.: Lindab, Pichler & CO. ,…
| ∅ 100 | m | 5 |  | 0
| ∅ 125 | m | 8 |  | 0
| ∅ 150 | m | 20 |  | 0
| ∅ 160 | m | 6 |  | 0
| ∅ 180 | m | 6 |  | 0
| ∅ 200 | m | 220 |  | 0
| ∅ 225 | m | 10 |  | 0
| ∅ 250 | m | 75 |  | 0
| ∅ 300 | m | 80 |  | 0
| ∅ 315 | m | 2 |  | 0
39. | Prezračevalni kanali
Pravokotni kanali, vključno oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki itd.), tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Zračni kanali, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (± 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni z vložkom tesnila), med seboj so spojeni prirobnično z MEZ kotniki. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim večjih prostih višin spoji izvedeni s “S” pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° je v loke in/ali kolena širine kanala med 400 do 800 mm vstavljeno eno vodilo, ki je nameščeno na 1/3 širine kanala ter pri večjih kanalih od 800 mm, vse do širine 1600 mm, po dve vodili, prvo na 1/4 ter drugo na 1/2 širine kanala. Pri ostrih zavojih z velikimi hitrostmi (> 7 m/s) so nameščena v kolena dvodebelinska vodila. Na vseh odcepih in priključkih so vgrajene nastavljive usmerne lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na nazivno velikost znaša:
100-250 mm, 0,60 mm
265-530 mm, 0,6 mm
560-1000 mm, 0,8 mm
1060-2000 mm, 1.0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost III. razreda po DIN 24194, 2. del (11.85) (na primer pri tlačni razliki ±400 Pa znaša dovoljeno puščanje zraka 0,44*10-3 m3/sm2) oziroma enako po standardu SIST prEN 1507 za tesnostni razred B). Skladno z zahtevami standarda SIST ENV 12097 (03.97) so v zračne kanale nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi, ki omogočajo čiščenje in vzdrževanje kanalskih sistemov in vgrajene opreme (v tem primeru požarnih loput, tipal).
Revizijske odprtine so praviloma nameščene na vsakih 10 m pri vodoravnem vodenju kanalov, pri spremembi smeri z dvema lokoma ³ 45°, pred in za regulacijskim elementom (loputo, žaluzijo) ter na najvišjem in najnižjem mestu navpično vodenih kanalov. Velikosti revizijskih odprtin ustreza tabeli 2 standarda SIST ENV 12097 (03.97).
Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za visoko stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernici VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 zaščito notranjosti med prevozom na gradbišče (zaprtje vseh odprtin kanalskih kosov), lepljenje samolepilnih oznak izključno na zunanji strani, skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred postavitvijo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del.
Izolacija dovodnih prezračevalnih kanalov in plenumov z izolacijskimi ploščami z obojestransko parozaporno izolacijo iz sintetičnega kavčuka oz. elastomerne pene s koeficientom prehoda k<0,034 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti dif. Vodne pare.
| skupaj | m2 | 1350 |  | 0
40. | Prezračevalni kanali
Enako kot pozicija zgoraj, samo iz nerjaveče pločevine za področje, kjer bodo nameščeni parni distributorji, vključno lovilna skleda pod kanali za morebiten iztok vode iz parnega distributorja.
| komplet | m2 | 10 |  | 0
41. | Toplotna in protikondenčna izolacija
Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih in odvodnih zračnih kanalov iz sintetičnega kavčuka za izolacijo prezračevalnih kanalov po objektu s certifikatom o skladnosti, z zaprto celično strukturo, težko gorljiva.
temp. območje: -40 do +105°C, plošče 85°C
toplotna prevodnost: 0,035 W/mK po DIN 52613
koef. upora proti difuziji vodne pare: ,in. 7000 po DIN 52615
gorljivost: razred B1, samougasljiv po DIN 4102
barva : črna
vklučno z lepilom za izolacijo in čistilom
npr. kot: (Armacell AF, ali enakovredno)
| -debeline AF 32 mm (vsi kanali na podstrehi in strehi) | m2 | 1700 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
42. | Izolacija zračnih kanalov LAM/ALU + ALU zaščita
Izolacija zračnih kanalov LAM/ALU + ALU zaščita, ki potekajo zunaj objekta ali v jaških.
Lamelne blazine za toplotno in zvočno izolacijo cevovodov in klimakanalov
TERVOL® LAM - ALU ima vertikalno strukturo vlaken, ki so vezana z minimalno količino sintetičnega organskega veziva in kaširana z ALU folijo.Primerni so za izvedbo izolacije cevovodov večjih premerov, kotlov in rezervoarjev, kjer je potrebno ohraniti temperaturo medija.
Doplačilo (Dp.) za toplotno izolacijo (top. izol.) z oblogo iz aluminijaste pločevine (alu. ploč.), v vodotesni izvedbi, za večje elemente na prostem, kot npr. prezračevalne kanale, razdelilnike ali rezervoarje, ne glede na debelino izolacije.
Dp. top. izol., alu. ploč., vodotesna izvedba, za večje elemente
| debelina 50 mm | m2 | 285 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
43. | Nosilne cevne podpore in konzole
| Nosilne cevne podpore in konzole pravokotnih in okroglih zračnih kanalov, sestavljene iz nosilnih pocinkanih profilov, tirnic z zaključnimi čepi, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, kondenzacijsko zaščitene - brez toplotnih mostov, dvotočkovnih gumificiranih držal z gumi objemkami iz standardnega podpornega materiala, izdelek npr. Sikla ali podobnim po karakteristikah, skupaj s pritrdilnim materialom., | kg | 1500 |  | 0
44. | Razkladanje, transport na objektu
| Razkladanje, horizontalni in vertikalni transport klimatskih naprav 2 kos in toplotnih črpalk 3 kos, ter opreme in materiala na objektu. | kpl | 1 |  | 0
45. | Avtodvigalo za postavitev opreme na streho:
- klimat 2 kos ca. 3 tone / klimat
- TČ - 4 kos
| komplet raba avtodvigala | kpl | 1 |  | 0
46. | Ponovna montaža demontirane opreme
| Ponovna montaža strešnega ventilatorja in prezračevalnih rešetk za prezračevanje strojnice, vključno nove prevezave in navezave na zračne kanale DN200 mm, izdelava blend na zračnih kanalih, vključno potreben material za tesnjenje in montažo ter izolacijo. Npr.: --prestavitev ventilatorja - prestavitev in montaža rešetk. | kpl | 1 |  | 0
47. | Revizijska odprtina v mavčni oblogi
Revizijska odprtina - vratca izdelana iz PVC ali elksiranega aluminija za vgradnjo v mavčne obloge debeline 15 in 18 mm, vključno montaža in drobni pritrdilni material.
| dimenzija 20 x 20 cm | kom | 10 |  | 0
48. | Revizijski pokrov za pravokotna kanale
Revizijski pokrov za pravokotna kanale, izdelan iz nerjavečega materiala.
Revizijski pokrov za vse izvedbe kanalov z izolacijo. Prime ren za vse vrste kanalov.
| tip IRD 500x300 mm | kom | 10 |  | 0
Pichler˛CO ali podobni drugi
OSTALE POSTAVKE
49. | Sifon
| Sifon za iztok kondenzne vode iz klimata | kom | 3 |  | 0
50. | Izvedba prebojev skozi stene in ploščo
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, za potrebe prezračevanja
| fi 150 - 250 | kom | 20 |  | 0
| približno 400x600 | kom | 20 |  | 0
51. | Protipožarno tesnenje prebojev
| Protipožarno tesnenje prebojev na mejah požarnih sektorjev po sistemu kot npr. PROMAT ali Fire-TEK z zaščitno peno promafoam in protipožarnim premazom promastop, odpornost 60 do 90 minut | m2 | 2 |  | 0
52. | Drobni vijačni in pritrdilni material
| Drobni vijačni in pritrdilni material. Porabo materiala mora pred vgraditvijo potrditi nadzorna služba | kg | 250 |  | 0
53. | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov za delo, zarisovanje, barvanje razvodov, tekoče in končno čiščenje gradbišča in vgrajenih napeljav in naprav.
| komplet | kom | 1 |  | 0
54. | Dokumentacija za prevzem
Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme)
Shema naprave v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Izdelava trajnih napisnih ploščic za označevanje cevovodov in kanalov.
| komplet | kom | 1 |  | 0
55. | Zagon sistema in nastavitve regulacije
Zagon sistema, regulacija pretokov, meritev mikroklime, hrupa v notranjosti objekta zaradi vpliva prezračevanja
NASTAVITEV KOLIČIN ZRAKA: Hidravlično ureguliranje in umerjanje sistema na zračni strani, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. Izvedba meritev mikroklime skladno z veljavno zakonodajo – »Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, (Ur. l. RS, št. 42/2002)« in izdelava poročila pooblaščene institucije.
Količine zraka je potrebno nastaviti po tabelah v projektu in iz načrtov grafičnih prilog!
Meritev ekvivalentne ravni hrupa po prostorih - v skladu s pravilnikom.
Izvajalec del mora zagotoviti doseganje parametrov posebej za letni režim in posebej za zimski režim obratovanja. Ob izvajanju meritev zagotoviti prisotnost servisne službe dobavitelja prezračevalne naprave. Za meritev mikroklime mora izvajalec del angažirati neodvisno pooblaščeno institucijo, specializirano za izvajanje meritev mikroklime. Priloga meritev je merilni protokol posamezne prezračevalne naprave v času opravljanja meritev, kot dokazilo o nemotenem delovanju naprave, izveden od pooblaščenega serviserja predmetnih naprav.
| komplet | kom | 1 |  | 0
56. | Meritev količin zraka
| Meritev količin zraka na klimatu, prezračevalnih vejah ter distribucijskih elementih, s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
57. | Dimni preizkus
Dimni preizkus sistema, z izdelavo zapisnika. Po dimnem preizkusu nastavitev vpihovalnih elementov. Na dimnem preizkusu prisotnost nadzornega organa strojnih instalacij.
| komplet | kom | 1 |  | 0
58. | Meritve hrupa
| Meritve hrupa klimatskih naprav na strehi in prezračevalnega sistema v šolskih prostorih s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
59. | Ponovna vregulacija
Ponovna vregulacija sistema z meritvami po treh do šestih mesecev obratovanja skladno s pravilnikom. (letni / zimski režim)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
60. | Transportni stroški in manipulativni stroški
| Transportni stroški in manipulativni stroški | % | 2 |  | 0
61. | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, ki se pojavijo pa niso zajeta v tem popisu, obračun po dejanskih stroških. Nepredvidena dela mora pred izvedbo potrditi nadzorna služba.
| komplet | % | 5 |  | 0
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
NOVA OPREMA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
OBNOVA OBSTOJEČIH KLIMATOV ŠOLE IN DVORANE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
PRIKLJUČITEV KLIMATA - GRETJE
GRETJE ZRAKA
1. | Navezava na klimat
| Navezava na klimat, ki ima pripravljeno komoro za montažo opreme. | kpl | 2 |  | 0
2. | Obtočna črpalka
Obtočna črpalka (izolirana), vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material. -
Visokoučinkovita obtočna črpaka za ogrevalne sistem, razred A, tip NMT MINI 25/80-180.
Tehnični podatki:
Dobavna višina max: 4,5 m
Pretok medija max: 2,81 m³/h
Temp. medija : max.70°C
Obratovalni tlak max.10 bar
Cevni priključek: DN 25
Izvedba : G 2 "
Vgradna dolžina: 180 mm
El. moč : 50 W
Hitrosti: regulirana
el. priključek: 230V/50HZ
Teža : 3 Kg
Dobavni obseg:
črpalka, izolacija, 2x tesnilo, navodila.
npr.. IMP ČRPALKE, tip NMT MINI 25/80-180
Q = 2,81 m3/h
dp =55 kPa
| P / U / I = 50 W / 230V / 0,45 A | kom | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
3. | Tropotni mešalni ventil
Tripotni mešalni ventil za ogrevalno vodo do 110°C z elektromotornim pogonom, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material npr. Danffoss ali siemens,…
| VRG-3, DN 25/10, pogon AMV 435 230V | kpl. | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
4. | Avtomatski odzračniki
Avtomatski hitri odzračevalnik, iz medi, priključek G1/2", maks. temp. 6 do 50 °C,
| SPIROTOP 1/2" | kom | 2 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
5. | Gumificirani priključek za črpalko
Gumificirani priključek za zmanjšanje prenosa trsljajev.
| DN25 | kom | 2 |  | 0
6. | Krogelni ventil
Krogelni ventil z ročico za grelno vodo 110°C, PN6 bar, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, vključno originalna izolacija za preprečevanje kondenzacije vodne pare iz zraka.
| DN 40 PN6 | kom | 6 |  | 0
7. | Ventil s poševnim vretenom
Ventil s poševnim vretenom za nastavitev pretoka, z merilnimi in izpustnimi priključki, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material, vključno originalna izolacija za preprečevanje kondenzacije vodne pare iz zraka.
| DN 40 PN6 | kom | 2 |  | 0
kot npr.. IMI, TA STAD, …..
ali ustrezni drugi proizvod !
8. | Lovilec nesnage
Lovilec nesnage, navojne izvedbe, vključno z tesnilnim materialom, vključno originalna izolacija za preprečevanje kondenzacije vodne pare iz zraka.
| DN 40 PN6 | kom | 2 |  | 0
9. | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa za toplo vodo do 110°C,navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material, vključno originalna izolacija za preprečevanje kondenzacije vodne pare iz zraka.
| DN 40 PN6 | kom | 2 |  | 0
10. | Manometer
| Manometer, vzmetni cevni, premer okova 100 mm, priključek R 1/2", radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 - 6 bar | kom | 2 |  | 0
11. | Termometer
| Termometer z kazalcem, merilni element bimetal, potopna cev aksialna, iz nerjavnega jekla, premer okova 80 mm, merilno območje 0 - 40°C, merilna natančnost 1% od končne vrednosti skale | kom | 4 |  | 0
12. | Praznilno polnilna
Praznilno polnilna pipa s pokrovčkom na verižici, vključno spojni in pritrdilni material, vključno originalna izolacija za preprečevanje kondenzacije vodne pare iz zraka.
| DN 15, DN20 | kom | 4 |  | 0
13. | Bakrena cev
Bakrena cev izdelana iz minimalno 99,9% čistega bakra je z notranje strani po lastnem postopku dodatno zaščitena proti luknjičasti koroziji, bakrena cev SANCO DIN EN 1057, DIN 1786/1754, vključno elementi cevi (fitingi, navojne zveze, oblikovni komadi), spoji trdo lotani, vključno material za trdo lotanje in pomožni material za montažo
| fi 15 x 1 | m | 1 |  | 0
| fi 42 x 1,5 | m | 20 |  | 0
14. | Izolacija
Izolacija kot npr. ARMAFLEX ITS, izolacija z zaprto celično strukturo, max. temperatura medija 6°C, toplotna prevodnost λ=0,037 W/mK, koeficient upora proti difuziji pare μ>7000, cevi dolžine 2 m, vključno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je izolacija in materialom za montažo kot je lepilo, čistilo… (za izolacijo hladilnih cevi)
| ITS 19x15 | m | 1 |  | 0
| ITS 19x42 | m | 20 |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
15. | Odzračni lonci
| Odzračni lonci V=1 lit., vključno izpustna pipica in cev DN15 do izlivnega korita | kom | 2 |  | 0
16. | PVC cevi za odvod kondenza
| PVC cevi za odvod kondenza DN32 do DN75 iz klima naprav oz. parnih vlažilnikov, vključno izdelava, dobava in montaža obešal za PVC cevi | m | 10 |  | 0
17. | Jeklene cevi
Jeklene cevi po DIN 2448, vključno cevni loki, spojni in pritrdilni material. Cevi antikorozijsko zaščitene. Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. fazonski kosi, cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem
| DN 65 | m | 2 |  | 0
| DN 40 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 2 |  | 0
| DN 25 | m | 2 |  | 0
| DN 15 | m | 2 |  | 0
18. | Toplotna izolacija + ALU zaščita
Toplotna izolacija cevovodov ogrevanja v pod stropom in v jašku z armafleks izolacijskimi cevaki vključno pomožni material za montažo. Debelina v skladu zahtev PURES 3. Dodatna ALU zaščitna pločevina.
| DN 65 | m | 2 |  | 0
| DN 40 | m | 20 |  | 0
| DN 32 | m | 2 |  | 0
| DN 25 | m | 2 |  | 0
| DN 15 | m | 2 |  | 0
PRIKLJUČITEV KLIMATOV
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 3
OSTALA POTREBNA DELA PRI IZVEDBI VGRADNJE KLIMATSKIH SISTEMOV
Vsa dela se nanašajo na vgradnjo s tem projektom predvidenih del za izvedbo novih ali obnovo obstoječih klimatizacijskih sistemov na OŠ Markovci.
Tlorisno se bo preko novih sistemov kondicioniralo 3.156,4 m2 veliko površino. Večina dela bo potekalo na podstrehi objekta, kjer je lesena palična konstrukcija, v katero se ne sme posegati.
1 | Vrtanje prebojev
Vrtanje prebojev v AB‐konstrukcijah za izvedbo raznih prezračevalnih vodov in napeljav, vključno z zaključno obdelavo prebojev.
| Vrtanje lukenj za prehod cevi skozi stene in etažne plošče iz armiranega_betona, premer vrtine 65 mm | m | 2 |  | 0
| Enako, razen premer vrtine 120 mm | m | 2 |  | 0
| Enako, razen premer vrtine 150 mm | m | 2 |  | 0
2 | Delovni in fasadni odri
Dobava, montaža, demontaža in amortizacija delovnih (premičnih, lovilnih, zaščitnih opažev na odrih) in fasadnih odrov, vključno z zaščito z juto ter vsemi dostopi in varovanji.
| Postavitev in demontaža premičnega odra, delovna površina do 4 m2, delovna višina do 5 m nad tlemi, za čas izvajanja do 10 delovnih dni. | kpl | 10 |  | 0
3 | Zaščita dostopov | kpl | 1 |  | 0
Zaščita dostopov, prehodov in ostala zaščita stavbe, ki ostaja v funkciji, medtem ko se stavba oziroma prostori prenavljajo.
4 | Zaščita inventarja | kpl | 1 |  | 0
Zaščita obstoječega pohištva, ki se ne prestavlja oziroma odstranjuje, in zaščita v prostorih, kjer se izvajajo prenovitvena dela.
5 | Odstranitev delov stropa | kpl | 1 |  | 0
Odstranitev spuščenega stropa, če so obravnavani prostori, kjer je predmet obravnave tudi prezračevanje.
6 | Odstranitve in ponovna montaža elementov na stavbi | kpl | 1 |  | 0
Odstranitev in po potrebi prilagoditev ter ponovna montaža elementov na stavbi in ob njej oziroma odvoz na deponijo.
7 | Demontaža obstoječih prezračevalnih naprav in opreme | kpl | 1 |  | 0
Demontaža obstoječih prezračevalnih naprav, črpalk in ostale nepotrebne opreme, vključno z iznosom in odvozom na trajno deponijo.
8 | Čiščenje stavbe in okolice | kpl | 1 |  | 0
Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku.
9 | Zaščita površin | kpl | 1 |  | 0
Zaščita obstoječih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega pohištva, notranje opreme (npr. polaganje zaščitnih folij itd.).
10 | Označitev in zaščita obstoječe elektroinstalacije | kpl | 1 |  | 0
Označitev in zaščita obstoječe elektroinstalacije na podstrešju in na mestu vgradnje novih sistemov
11 | Ureditev in organizacija gradbišča: | kpl | 1 |  | 0
Dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati.
Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in navodili sofinancerja. -
Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z varnostnim načrtom.
Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov.
Priklop in postavitev gradbiščne elektroomarice in ureditev gradbiščne vodovodne inštalacije.
12 | Montaža nastopne lestve za dostop na ravno streho objekta v višini 5 m | kpl | 1 |  | 0
Namestitev nastopnih stopnic s hrbtnim varovalom za dostop do ravne strehe povezovalnega dela med šolo in dvorano. Stopnice se nahajajo v skladišču šole.
13 | Zaščita in zavarovanje strehe pred poškodbami
Zaščita in zavarovanje strehe se nanaša na morebitne poškodbe, ki bi nastale pri izvedbi strojnih instalacij na ravni strehi, ki je bila pred kratkim obnovljena zaradi zatekanja.
Izvajalcu se predlaga popolna kompletna zaščita folije SIKA na ravni strehi, kjer so postavljeni klimati. V primeru poškodb bo popolno odgovornost za puščanje strehe nosil izvajalec vgradnje klimatskih sistemov.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
14 | Dobava in montaža panelne ograje za zaščito dostopa na streho.
Izdelava varnostne ograje okrog nastopne lestve višine 2,0 m, z vrati opremljenimi s ključavnico, širine 1,0 m na področju stopnicza preprečitev dostopa otrok do nastopne lestve.
Kompletna izvedba panelne ograje zaščitene proti koroziji za zunanjo postavitev.
Okvirna dolžina ograje znaša 5 m. Potrebno prilagoditi pri montaži.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža novih loput atestiranih na EI 30 za dostop na podstreho | kpl | 15 |  | 0
Izdelava novih loput (stropnih vrat) za dostop na podstrešja šole v dimenziji 80 x 80 cm izdelana v protipožarni izvedbi REI 30 minut, vključno s protiokvirjem in tečaji za odpiranje-zapiranje in držalom za oziroma tečajem za držanje odprte lege.
16 | Izdelava, dobava in montaža novih odprtin na fasadi šole za dostop materiala - zračnih kanalov in opreme na podstreho objekta OŠ | kpl | 15 |  | 0
Izdelava montažnih odprtin na fasadi za vnos materiala v prostore podstrehe, vključno premostitev zavetrovanja in horizontačnih povezav nosilne konstrukcije čelnega zaključka fasade na šole.
Dimenzija odprtine: 150 cm x 120 cm ali večja !
Vzpostavitev v obstoječe stanje, vključno potrebna fasaderska dela .
17 | Izdelava, dobava in kompletna montaža jeklene podkonstrukcije prezračevalnih in/ali klimatskih naprav na ravni strehi. Jeklo v kvaliteti S235, z vsem veznim in spojnim materialom. Vsi jekleni profili vročecinkani in 2x finalno prašno barvani. Barva RAL po izbiti projektanta. HOP profil 80/120/5. Sidranje v AB nosilni del z podložno ploščico 150/150/10 mm, vijaki HILTI. Predvideno je čelno sidranje v AB steno. Izvedba po delavniškem detajlu izvajalca, detajl izvedbe potrdi projektant! | kg | 403 |  | 0
18 | Izdelava, dobava in kompletna montaža jeklene podkonstrukcije prezračevalnih in/ali klimatskih naprav na ravni strehi. Jeklo v kvaliteti S235, z vsem veznim in spojnim materialom. Vsi jekleni profili vročecinkani in 2x finalno prašno barvani. Barva RAL po izbiti projektanta. 2x HEB 160mm, dolžine 550 cm. Sidranje na obstoječ nosilec v AB nosilni del z podložno ploščico 400/150/10 mm, vijaki HILTI po potrebi. Izvedba po delavniškem detajlu izvajalca, detajl izvedbe potrdi projektant! | kg | 480 |  | 0
19 | Prilagoditev zavetrovanja med lesenimi strešnimi nosilci na mestu poteka prezračevalnih kanalov. Po potrebi se obstoječe lesne profile odstrani in nadomesti z novimi ( cca 60x125 mm) in prilagodijo oz se nadomestijo z novimi. Vsi stiki se spajajo s standardnimi spojnimi elementi in lesnimi vijaki. Upoštevati potrebna dela za izvedbo. (količina podana za nov material) | kg | 400 |  | 0
20 | Dobava in montaža potrebenga materiala za vgradnjo stropnih elementov za dovod in odvod zraka iz kovinskih profilov. Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Zapiranje z enojnimi požarnimi mavčnimi ploščami debeline 12.5 mm. Bandažiranje in fugiranje mavčnih oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr Knauf D612 ali enakovredno. | m2 | 60 |  | 0
21 | Prilagoditev izvedene spučene podkonstrukcije stropa v primeru da med izvedbo prezračevalnih kanalov ni dovolj prostora in je potrebno podkonstrukcijo spustiti nižje.( cca 10 cm). Upoštevati potrebna dela in material. Izvedba po potrebi, preveriti na licu mesta! V ceni zajeti eventuelno potrebno delno zamenjavo materiala z novim. | m2 | 262 |  | 0
22 | Doplačilo za izvedbo prebojev 60/60 cm, 40x40 cm, 325x225mm, …. v suhomontažnem stropu | kom | 140 |  | 0
23 | Izvedba prebojev skozi obstoječo fasado in zaključkom pločevinaste strehe na mestih vstopa prezračevalnih kanalov skozi zid. Potrebno je demontirati del fasade in strehe in nadomestiti z novimi obrobami za izoliran prezračevalni kanal cca 4 m. Stiki med polnilom in kanalom se ustrezno zatesnijo,po potrebi zapolnijo z kameno volno zaprejo z alu ali pvc masko, stiki se silikonizirajo z trajno elastičnim kitom. Polnilo je Komplet potrebna dela. | kom | 2 |  | 0
24 | Izvedba dodatnega tesnenja Sika strešne folije npr. Sarnafil TS 20 na ravni strehi okoli novo predvidenih jeklenih nosilcev in profilov ter prehodov zračnih kanalov in ostalih instalacij. Upoštevati potrebna dela in material. | kom | 18 |  | 0
25 | Izdelava in montaža vroče pocinkanih montažnih stopnic s podestom dolžine 140 cm, širine 90 cm do višine ca. 1,30 m. Stopnice naj bodo izdelane iz pohodnih rešetk vroče cinkanih, enako tudi podest in ročaj. Vse postavljeno na zaščitnih podstavkih za zaščito SIKA kritine na ravno streho z ročnim varovalom ustrezne višine za prehod preko zračnih kanalov | kom | 2 |  | 0
OSTALA POTREBNA DELA PRI IZVEDBI VGRADNJE KLIMATSKIH SISTEMOV
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 4
AVTOMATIKA ZA VODENJE KLIMATSKIH SISTEMOV
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so v nadaljevanju navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi drugimi.
Avtomatika dveh klimatskih naprav
KN1 12.500 m3/h, OŠ
1 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 |  | 0
2 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
3 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 1 |  | 0
4 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 1 |  | 0
5 | Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V SIEMENS: QAF63.6-J | kos | 1 |  | 0
6 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 3 |  | 0
7 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 4 |  | 0
Ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni SIEMENS: VXG44.20-6,3 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, hod 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, vzmet, 30 s SIEMENS: SAS61.33 | kos | 1 |  | 0
4 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet SIEMENS: GCA121.1E | kos | 2 |  | 0
5 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E | kos | 2 |  | 0
6 | Pogon tripotnega ventila mora imeti zvezno vodenje 0..10V OPOMBA: -
DDC AI12 DI12 AO8 DO7
1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 1 |  | 0
2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 |  | 0
3 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 3 |  | 0
4 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kos | 1 |  | 0
5 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 2 |  | 0
6 | Relejni izhodni modul, 6 DO SIEMENS: TXM1.6R | kos | 2 |  | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
8 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
9 | STORITEV integracija DX enote vključuje: - določitev relevantnih podatkovnih točk ( do 30 podatkovnih točk) s pomočjo serviserja naprave - integracija podatkovnih točk preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - kontrola delovanja - priprava grafik za CNS - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 | komplet | 1 |  | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj KN1: |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
KN2 12.500 m3/h, OŠ in športna dvorana
1 | Kanalsko temp. tipalo LG-NI 1000, -50...+80°C, dolžine 0,40m SIEMENS: QAM2120.040 | kos | 2 |  | 0
2 | Kanalsko tipalo temperature in r.vlage -15..60°C/ 0..95 r.vl., 0..10V, IP54 SIEMENS: QFM2160 | kos | 2 |  | 0
3 | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 1 |  | 0
4 | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 1 |  | 0
5 | Protizmrzovalno zaščitno tipalo 0...10V SIEMENS: QAF63.6-J | kos | 1 |  | 0
6 | Diferenčno tlačno stikalo 50..500Pa SIEMENS: QBM81-5 | kos | 3 |  | 0
7 | Diferen. tlačno tipalo,0..1000/ 0..1500/ 0..3000Pa, 0..10V, IP42 SIEMENS: QBM2030-30 | kos | 4 |  | 0
Ventil grelnika
1 | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 20, kvs 6,3, navojni SIEMENS: VXG44.20-6,3 | kos | 1 |  | 0
2 | Set privijal DN15 (3kosi) medenina SIEMENS: ALG153B | kos | 1 |  | 0
3 | Motorni pogon ventila, 400 N, hod 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, vzmet, 30 s SIEMENS: SAS61.33 | kos | 1 |  | 0
4 | Mot. pog. žaluzije 24VAC, on - off, 18Nm, 3m2, vzmet SIEMENS: GCA121.1E | kos | 2 |  | 0
5 | Mot. pogon, rotacijski, 24VAC, 0...10V, 10Nm, do 1,5m2, indikacija položaja 0..10V SIEMENS: GLB161.1E | kos | 2 |  | 0
DDC AI12 DI12 AO8 DO7
1 | DCC Krmilnik BacNet/IP, 12U IO, 4 Rele, razširljiv do 40IO, MODBUS 40 točk RTU, IP SIEMENS: PXC4.E16 | kos | 1 |  | 0
2 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 |  | 0
3 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 3 |  | 0
4 | Digitalni vhodni modul, 16 DI SIEMENS: TXM1.16D | kos | 1 |  | 0
5 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 2 |  | 0
6 | Relejni izhodni modul, 6 DO SIEMENS: TXM1.6R | kos | 2 |  | 0
7 | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo | komplet | 1 |  | 0
8 | Kabliranje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0
9 | STORITEV integracija DX enote vključuje: - določitev relevantnih podatkovnih točk ( do 30 podatkovnih točk) s pomočjo serviserja naprave - integracija podatkovnih točk preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - kontrola delovanja - priprava grafik za CNS - predajni zapisnik OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 | komplet | 1 |  | 0
10 | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev zajema: - montažo elementov avtomatike, razen ventilov in tipal v cevi - elektro načrt in funkcionalno shemo avtomatike - izdelavo programa za krmilnik - instalacijo programske opreme - preizkusni zagon - poučitev vzdrževalnega osebja o rokovanju z napravo | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj KN2: |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
Prostorske regulacije
1 | Prostorsko tipalo (temperatura, rel.vlaga,CO2), LCD, upravljanje žaluzij in razsvetljave SIEMENS: QMX3.P74 | kos | 34 |  | 0
2 | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | kos | 4 |  | 0
DDC AI76 DI0 AO68 DO8, skupaj 152, klimata 72
1 | Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, do 200 podatkovnih točk SIEMENS: PXC7.E400M | kos | 1 |  | 0
2 | Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) SIEMENS: PXC5.E003 | kos | 1 |  | 0
3 | Island bus razširitveni modul za povezavo z distribuiranimi enotami s TX-I/O-moduli SIEMENS: TXA1.IBE | kos | 1 |  | 0
4 | Napajalni modul 24VDC, 1.2A SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 |  | 0
5 | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) SIEMENS: TXM1.8U | kos | 20 |  | 0
6 | Digitalni vhodni modul, 8 DI SIEMENS: TXM1.8D | kos | 1 |  | 0
7 | Relejni izhodni modul, 6 DO SIEMENS: TXM1.6R | kos | 2 |  | 0
8 | Elektro komandna omara za namestitev krmilja je predmet popisa splošnih elektro instalacij
9 | Kabliranje za potrebe CNS je predmet popisa splošnbih elektro instalacij
10 | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik | komplet | 1 |  | 0
CNS
1 | Licenca za upravljalno/nadzorno postajo Desigo CC Building Automation SIEMENS: CCA-CMPT-BA | kos | 1 |  | 0
2 | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 BACNet podatkovnih točk SIEMENS: CCA-500-BA | kos | 1 |  | 0
3 | Zaščitni LMS ključ za Desigo CC - micro dongel SIEMENS: CMD.06 | kos | 1 |  | 0
4 | Intel i7 oz AMD Ryzen 7 - 16 GB DDR4 - SSD 512GB - monitor 27" QHD - Win 11 pro - konfiguracija - UPS cca. 1000VA za napajanje PC-ja PC: PC-CNS | kos | 1 |  | 0
5 | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC MOXA: EDS-208 | kos | 1 |  | 0
6 | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | komplet | 1 |  | 0
|  |  | Skupaj prostorske regulacije: |  | 0
ali ustrezni drugi proizvod !
AVTOMATIKA ZA VODENJE KLIMATSKIH SISTEMOV
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## III. SPLOŠNO
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Investitor / Naročnik:
OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci
Objekt
OŠ Markovci, Markovci 33d
VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV
Projekt
NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
LEA-08-23
Štev. načrta
LEA-08-23
R E K A P I T U L A C I J A
III. | SPLOŠNE POSTAVKE
1. | SPLOŠNO - NOVOGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
Sestavil: Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str.
Ptuj, oktober 2023
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
Dobava, montaža:
POZ. | NAZIV / OPIS | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ (€)
POGLAVJE 1
SPLOŠNO
1. | Izdelava tehnične dokumentacije PID v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji, Ur.l.RS št. 55/2008 za:
Strojne instalacije in strojna oprema
| -projekt izvedenih del ( v treh izvodih ) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Čiščenje objekta,instalacij in opreme vključno z finalnim čiščenjem, dezinfekcija instalacij | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
3. | Projektantski nadzor | ure | 60 |  | 0
4. | Gradbiščna voda v času gradnje | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
5. | Električna energija v času gradnje | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0