## KE OŠ Markovci
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
| Investitor / Naročnik: | OBČINA MARKOVCI
Markovci 43
2281 Markovci
| Objekt: | OŠ Markovci, Markovci 33d
VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV
| Projekt: | NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
| Proj. dokumentacija: | PZI
| Štev. projekta: | LEA-08-23
| Štev. načrta: | 30034-23-E/BL
A. | Demontaže, prestavitve, ponovni priklopi |  |  |  | 0
B. | NN energetski razvod in meritve (Izgradnja NN energetskega dovoda od nove lokacije merilne omare do prejšnje lokacije demontirane merilne omare ob glavni omari RG |  |  |  | 0
C. | Merilna omara, razdelilniki |  |  |  | 0
D. | Instalacijski material |  |  |  | 0
E. | Komunikacije, vezava CNS na internet |  |  |  | 0
F. | Ozemljitve, strelovodna zaščita predelave v območju klimatov, hladilnih agregatov |  |  |  | 0
G. | Požarno javljanje |  |  |  | 0
H. | Rezervno napajanje - UPS |  |  |  | 0
I. | Ogrevanje odtokov meteorne vode, eventualne prestavitve in ponovna namestitev obstoječega sistem v bližini demontiranih klimatov in hladilnih agregatov |  |  |  | 0
J. | Kompenzacija |  |  |  | 0
K. | Meritve, poročila |  |  |  | 0
L. | Drobni material (od A-J) | 3% |  |  | 0
M. | Nepredvideno (od A-J) | 5% |  |  | 0
N. | Transport (od A-J) | 1.5% |  |  | 0
O. | PID - elektroinstalacij | kmpl | 1 |  | 0
P. | Izvajalec preverjanja elektroinstalacij (dolžnost imenovanja po zakonodaji je na strani investitorja) | kmpl | 1 |  | 0
R. | Projektantski nadzor | ur | 25 |  | 0
S. | Plačilo prispevka za povečanje priključne moči iz 86kW na 110kW | kmpl | 1 |  | 0
| Skupaj brez DDV: |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  |  | 0
Ocena je informativna!
Za natančno ovrednotenje stroškov je potrebno pridobiti predračun izvajalcev.
Št. poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
A. | Demontaže, prestavitve, ponovni priklopi |  |  | 0
0
1. | Odklop vseh energetskih in regulacijskih tokokrogov hladilnega agregata pred demontažo | kom | 3 |  | 0
2. | Odklop vseh energetskih in regulacijskih tokokrogov klimata pred demontažo | kom | 2 |  | 0
3. | Demontaža dela obstoječe strelovodne instalacije na strehi pred demontažo dodtrajani klimatov in hladilnih agregatov | m | 50 |  | 0
4. | Odklop in demontaža krmilnih omar demontiranih klimatov (novi razdelilnik klimata je zajet v popisu strojnih instalacij) | kmpl | 2 |  | 0
5. | Demontaža posameznih odklopljenih kablovodov klimatov in hladilnih agregatov energetskih in komunikacijskih razvodov, vključno kabelskimi policami v skupni dolžini 30 m(zaradi spremembe napajanja in regulacija se trase kablovodov spremenijo) | kmpl | 2 |  | 0
6. | V sklopu adaptacije dotrajanega razdelilnika RG (posnetek obstoječega stanja za potrebe vezave novih elelementov v novo omaro na istem mestu), predhodni odklopi vseh tokokrogov - predvidoma 20 in demontaža dotrajane omare. (Ponovna montaža nove podometne omare s priklopom vseh tokokrogov na nove varovalne elemente in vspostavitev prvotnega stanja napajanja posameznih tokokrogov, omara in elektro material zajeto pod posatvko B). | kmpl | 1 |  | 0
7. | Podobno kot pod tč.6 za merilno omaro v neposredni bližini glavnega razdelilnika RG, le odklop dveh tokokrogov. (nova lokacija merilne omare se bo uredila izven objekta, omara in material zajeto pod postavko B). | kmpl | 1 |  | 0
8. | Demontaža dotrajane požarne centrale (dosedanja centrala nudi le delno zaščito - do 20 javlalnnikov) | kmpl | 1 |  | 0
9. | Demontaža obstoječih dotrajanih javljalnikov, odklop loput, vzorčnih komor | kom | 20 |  | 0
10. | Odvoz in prevzem demontirane dotrajane instalacijske opreme na bližnji deponiji | m3 | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
B. | NN energetski razvod in meritve (Izgradnja NN energetskega dovoda od nove lokacije merilne omare do prejšnje lokacije demontirane merilne omare ob glavni omari RG
1 | Zakoličba kabelske trase | m | 30 |  | 0
2 | Zemljski izkop, jarek globine 1 x 0,8 m ter naknadni zasip (80% strojno, 20% ročno) | m | 30 |  | 0
0
3 | Fina izravnava terena | m | 30 |  | 0
0
5 | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom | m | 30 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža predfabriciranega betonskega jaška fi 80s pokrovom | kom | 1 |  | 0
0
7 | Zaščitna cev Stigma v kolutu Ø 110 | m | 35 |  | 0
0
8 | Opozorilni trak | m | 35 |  | 0
0
9 | N2XH-J 4x240 mm2 - izvod šola | m | 45 |  | 0
0
10 | N2XH-J 4x70 mm2 - izvod kuhinja | m | 45 |  | 0
0
11 | Fe-Zn valjanec 25x4mm položen nad kablovodom v zemlji | m | 40 |  | 0
0
12 | Sodelovanje z distibucijo ob odklopih in priklopih v obstoječi merilni omari | ur | 2 |  | 0
0
| Skupaj: |  |  |  | 0
C. | Merilna omara, razdelilniki
C.1 | Merilna omara
1 | PROSTOSTOJEČA OMARICA PMO 3K PS s tremi okni, z ključavnico upravljalca, kot naprimer PREBIL PLAST 450x900x190 Koda izdelka: PREPMO3K.PS Črtna koda: 0000010031978 Kataloška koda: 03-028 prenapetostni odvodniki klasa B 275V, 12,5kA, kom 3 | kom | 1 |  | 0
2 | Temelj za prostostoječo omarico vključno izkop, vgradnja in ponovni zasip | kom | 1 |  | 0
3 | Vgradnja podnožja 250/3, vključno varovalkami do 125A | kom | 5 |  | 0
4 | Montaža novih merilnih varovalk 3x50A v novo prostostoječo merilno omaro - za kuhinjio | kmpl | 1 |  | 0
5 | Montaža novih merilnih varovalk 3x160A v novo prostostoječo merilno omaro - za šolo (povečanje priključne moči iz 3x125A/86kW na 3x160/110kW) | kmpl | 1 |  | 0
6 | Števec električne energije - MT880 - D2A42R56, vključno tokovniki 160/5A za indirektno meritev | kom | 1 |  | 0
7 | Števec električne energije LANDIS+GYR ZCXi120CQU1L1D1.21S4 + G3-PLC L-N (1F) 2TAR. 230V Z odklopnikom | kom | 1 |  | 0
8 | Drobni vijačni, in montažni materiala | kmpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
C.2 | Razdelilniki
1 | Dobava in montaža novega glavnega razdelilca objekta RG, na mestu demontiranega razdelilnika za potrebe razvodov do obstoječih in enega novega podrazdelilnika, kovinske izvedbe, dimenzij 800x2100x400mm, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi, katera se predhodno posname pred demontažo obstoječega razdelilnika, vključno montažno pološčo in vgrajeni oprenmo | kmpl | 1 |  | 0
| bremensko stikalo LBS 400-4p, ročica na vratih Eti Izlake, kom 1 |  | 0
| varovalčna letev Slim Izlake HVL00/3p, kom 10 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 200A, kom 1 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 125A, kom 1 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 100A, kom 2 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 80A, kom 1 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 63A, kom 1 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 50A, kom 1 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 35A, kom 7 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 25A, kom 4 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 20A, kom 4 |  | 0
avtomatska varovalka 1p, 10-35A, kom 10
avtomatska varovalka 3p, 10-35A, kom 5
KZS 25A/0,03A, kom 2
| prenapetostni odvodniki klasa C 275V, 12,5kA, kom 3 |  | 0
| drobni vezni material |  | 0
2. | Dobava in montaža podrazdelilnika RG-HP hlajenja in prezračevanja, kovinske izvedbe, dimenzij 800x2100x400mm, vrata s tipsko ključavnico in opremljenega z opremo po enopolni shemi, vključno montažno pološčo, lociran v tehničnem prostoru ob komunikacijaki omari in vgrajeni oprenmo | kmpl | 1 |  | 0
| bremensko stikalo LBS 200-4p, ročica na vratih Eti Izlake, kom 1 |  | 0
| varovalčna letev Slim Izlake HVL00/3p, kom 10 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV100 - 35A, kom 10 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 25A, kom 4 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 20A, kom 4 |  | 0
| varovalka s podnožjemNV00 - 16A, kom 4 |  | 0
RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok, ETI tip EFI-4 / 40/0,03A - izvod električne polnilnice, kom 2
kontaktor 24V/10A, 3xMain-2xNC-2xNO, kom 3
usmernik 240AC/24DC/250W, kom 1
stikalo UPS - 40A/400V, 4 polno
signalne svetilke, kom 2
| prenapetostni odvodniki klasa C 275V, 12,5kA, kom 3 |  | 0
| drobni vezni material |  | 0
2. | Dobava in montaža podrazdelilnika RG-HP-K hlajenja in prezračevanja, kovinske izvedbe, dimenzij 800x2100x400mm, vrata s tipsko ključavnico le omara, vključno montažno pološčo, locirano v tehničnem prostoru ob komunikacijaki omari. Regulacijska oprema se dobavi po projektu storjnih instalacij | kmpl | 1 |  | 0
4. | Omarica za lokalno izenaitev potenciala velikosti 20x15x8 cm, za nadometno montažo, komplet z zbiralko, pokrovom in nalepko | kom | 10 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
D. | Instalacijski material za potrebe energetskih, strojno in tehnoloških instalacij
OPOMBA: kabli z odzivom na ogenj B2ca-S1, d1, a1 (kot naprimer NHXMH-J ) položeni delno po kabelskih policah, delno v zaščitnih ceveh
1. | kabelske police nad spuščenim stropom
1,1 | PK 200, vključno obešalni pribor - energetski razvodi na eni strani in krmilni razvodi na drugi strani | m | 640 |  | 0
1,2 | PK 100, vključno obešalni pribor - energetski razvodi | m | 75 |  | 0
1,3 | PK 100, vključno obešalni pribor - v izvedbi PE30 (za potrebe javljanja požara) | m | 75 |  | 0
2. | Zaščitne cevi, gibljive, samougasne, položene do posameznih mikrolokacij delno po kabelskih policah in nadalnje do posamrznih mikrolokacij
v beton ali podometno
| fi 50 mm | m | 90 |  | 0
| fi 23 mm | m | 1200 |  | 0
| fi 16 mm | m | 1300 |  | 0
3. | Kabli, položeni delno v zaščitne cevi, delno v kabelskih policah
3.2 | NHXMH-J 5x16 mm2 | m | 500 |  | 0
3.3 | NHXMH-J 5x10 mm2 | m | 100 |  | 0
3.4 | NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 80 |  | 0
3.5 | NHXMH-J 5x4 mm2 | m | 90 |  | 0
3.6 | NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
3.7 | NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
3.8 | NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 490 |  | 0
3.9 | NHXMH-J 4x1,5 mm2 | m | 100 |  | 0
3.10 | NHXMH-J 4x2,5 mm2 | m | 150 |  | 0
3.11 | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 1400 |  | 0
3.12 | NHXMH-J 2x0,75 mm2 | m | 1500 |  | 0
3.13 | NHXMH-J 1 x 16 mm2 | m | 300 |  | 0
3.14 | NHXMH-J 1 x 6 mm2 | m | 250 |  | 0
3.15 | NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 - požarno odporen kable EI30 za sisteme aktivne požarne zaščite | m | 300 |  | 0
3.16 | J-H(St)H 2x2x0,8mm2 - CNS | m | 3500 |  | 0
3.17 | F/UTP 4x2x0,6 CNS | m | 700 |  | 0
4. | Doze
4,1 | Razvodne 200x150 mm, za vgradnjo adresnih vmesnikov, relejev, izvedbo razvodov | kom | 15 |  | 0
4,2 | Razvodne 80x80 mm, za izvedbo razvodov | kom | 25 |  | 0
4,3 | Izenačitev potenciala | kom | 12 |  | 0
6. | Fiksni priključki, 5 p | kom | 8 |  | 0
9 | Vrstne sponke od 1,5mm2 do 16mm2, dvoredne, plastične 12 kom | kom | 40 |  | 0
10 | Priklopi tehnoloških naprav (20x tipal, 10x črpalk, 2x klimato, 8x požarnih loput, 80x regulacijskih loput, 4x zapornih loput, 3x hladilnih agregatov, 2x parnih vlažilnikov, 40 KNX stikal) | kmpl | 1 |  | 0
11 | Razna pomožna gradbena dela, preboji,
| vrtanje, popravila zidu | kom | 50 |  | 0
12. | Dolbljenje utorov, ponovno kitanje in barvanje (eventualni razvodi do mikrolokacij v podometni izvedbi) | m | 250 |  | 0
13. | Tesnenje požarnih prehodov z enako požarno odpornostjo kot velja za stene med temi požarnimi sektorji | kmpl | 3 |  | 0
14. | Transformator 240V/24V-200W za napajanje štirih požarnih loput na vzmet (v primeru montaže 24V loput - detajli razvidni v stojnem načrtu) - če se uporabijo 240V lopute ta postavka odpade. | kom | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
E. | Komunikacije, vezava CNS na internet
1. | Navezava krmilnika na internetno omrežje preko obstoječe telekomunikacijske omare v neposredni bližini | kmpl | 1 |  | 0
2. | FTP povezovalna vrvica s konektorji -RJ45 RJ45, l = 0,5 m | kom | 1 |  | 0
3. | Kabel FTP cat.6 2x4x0,6 mm2 | m | 30 |  | 0
4. | Optična povezava med novo in obstoječo komunikacijsko omaro | m | 30 |  | 0
5. | Cevi zaščitne 23 mm | m | 60 |  | 0
6. | Sodelovanje Informacijskiega servisa, nastavitve, zagon | ur | 2 |  | 0
OPOMBA: Switch za porebe CNS-a je zajet pod postavko DDc regulacije v strojnem projektu
| Skupaj |  |  |  | 0
F. | Ozemljitve, strelovodna zaščita predelave v območju klimatov, hladilnih agregatov
1 | Pritrdilni material za nošenje Al žice
| strešni nosilec SON, letve, vijaki, objemke | kom | 40 |  | 0
| zidni nosilec ZON, letve, vijaki, objemke | kom | 10 |  | 0
2 | Križni vijačni in varjeni spoji - INOX | kom | 10 |  | 0
3 | Merilna sponka | kom | 1 |  | 0
4 | Lovilna palica h=3m, za postavitev ob hladilnem agregatu in klimatu, vključno betonski podstavek | kom | 1 |  | 0
5 | Izolirna palica za fiksiranje lovilnih palic, dolžine 1,2 metra, iz steklenih vlaken ali keramike - naprimer HERMI | kom | 2 |  | 0
6 | Žica H07V-U 1 x 6 mm2, čevlji 6 mm2, povezava kovinskih delov | m | 80 |  | 0
7 | Zaščitne letve | kom | 1 |  | 0
8 | Palično ozemlilo globine do 3 metre, na mestih kjer ne bo nožno položiti novega temeljnega ozemljila v smislu adaptacije obstoječega dotrajanega ozemljila | kom | 1 |  | 0
9 | Izvedba ozemljitev | kom | 20 |  | 0
Opomba: temeljno ozemljilo ni predmet tega projekta. V kolikor se izkaže da obstoječe ozemljitve ne ustrezajo normativom se izvede projekt sanacije obstoječih ozemljitev. Se pa smatra, da so le te na podlagi rednih periodičnih meritev pozitivne.
| Skupaj |  |  |  | 0
G. | Javljanje požara
1. | Adresabilna požerna centrala za detekcijo požara z možnostjo vezave do treh zank na vsaki zanki do 128 elementov, vključno ohišje, kot ZARJA NJP 401A | kom | 1 |  | 0
2. | Dodatna AKU enota, 24 V=48 Ah, vgrajena v ohišje | kom | 1 |  | 0
3. | Optični javljalnik dima, vključno podnožje, kot Apollo XP 95 | kom | 211 |  | 0
4. | Optični javljalnik dima z hupo, vključno podnožje, Apollo XP 95 | kom | 22 |  | 0
5. | Ročni javljalec požara kot XP-95, | kom | 23 |  | 0
6. | Termični javljalec požara kot XP-95, | kom | 4 |  | 0
7. | Vhodno izhodni adresabilni vmesnik XP-95 APOLLO, koda 54000-AV-618, (detekcija stanja loput, odpiranje vrat, izklop prezračevanja) | kom | 8 |  | 0
8. | Vzorčna komora za vgradnjo v prezračevalne kanale klimata (termični + optični javljalik) | kom | 4 |  | 0
9. | Zunanja Hupa za signalizacijo požara - ES-04 / 24 V=, Zarja | kom | 5 |  | 0
10. | Temperaturno odporni kabel EI60, tip betaflam 3x1,5 mm2 ali podoben | m | 50 |  | 0
11. | FTP cat.6E, 4x2x0.6 mm², povezava z telekomunikacijsko omaro | m | 30 |  | 0
12. | Kabli tipaNHXMH-J, položeni v zaščitne negorljive cevi 3 x 1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
13. | Kabel za povezavo javljalnikov 2x2x0,8 mm2 - rdeče barve P30 | m | 3000 |  | 0
14. | Zaščitne cevi samougasne fi 16 mm za uvlačenje kablov | m | 2900 |  | 0
15. | Zagon sistema in poučitev uporabnika | kmpl | 1 |  | 0
16. | Magnetno držalo za požarna vrata do 100kg, tip FE/340, zastopnik alarmni sistemi Janez, vključno konstrukcijski pritrdilni material za strop ali zid | kom | 1 |  | 0
17. | Prisotnost zastopnika sistema AJP ob zagonu in pregledu aktivne požarne zaščite | kmpl | 1 |  | 0
18. | PK 100, vključno obešalni pribor - v izvedbi PE30 (za potrebe javljanja požara) | m | 150 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
H. | Rezervno napajanje - UPS
1. | Napajalniki UPS Netys RT 5kVA / 5kW 230V Online RS232 USB 440mm 178mm 565mm [NRT3-5000K]
Navezava na krmilnik in izvode za napajanje posameznih regulacijskih loput za potrebe zapiranja le teh v primeru požara (po zahtevah požarnega načrta, nadstandard)
| Skupaj | kom | 1 |  | 0
I. | Ogrevanje odtokov meteorne vode, eventualne prestavitve in ponovna namestitev obstoječega sistem v bližini demontiranih klimatov in hladilnih agregatov
1. | Grelni kabel 15W/m - položen na strešni žloti, delna demontaža in ponovna namestitev | m | 100 |  | 0
2. | Priklop in preizkusni zagon | kmpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
J. | Kompenzacija
1. | R-KOMP
| Dobava in montaža avtomatske filterke kompenzacijske naprave 35 kVAr, komplet s tokovnim transformatorjem 125/5A vgrajenim v glavni vod razdelilnika RG-PH, razred 0,5, vključno material za ožičenje, rebrasti kanal, montažna letev, kabelski čevlji, sponke, merilni tokovnik - namera o vgradnji se poda na podlagi meritev ob poskusnem zagonu | kom | 1 |  | 0
2. | NHXMH-J 4x25 mm2 | m | 10 |  | 0
3. | NHXMH-J 2y1,5 mm2 (povezava tokovnega transformatorja v glavnem razdelilniku R | m | 10 |  | 0
4. | Meritev cos fi za določene dejanske moči kompenzacijske naprave | kom | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
K. | Meritve, poročila
1 | Izredne meritve celotne strelovodne instalacije, vključno izdajo potrdila | kmpl | 1 |  | 0
2 | Meritve jakočnih instalacij, v delu posega v elektroinstalacije vključno izdajo potrdila | kmpl | 1 |  | 0
3 | Meritve šibkočnih instalacij v delu posegov v obstoječe elektroinstalacije, vključno izdajo potrdila | kmpl | 1 |  | 0
4 | Pregled sistema javljanja požara, vključno izdajo potrdila | kmpl | 1 |  | 0
5 | Meritve na šibkotočnih instalacijah CNS za potrebe strojno tehnoloških instalacij | kmpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0