## 0
POPIS DEL Gradbeno obrtniška dela in skupna rekapitulacija
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje | ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.
vrste gradnje | novogradnja - novozgrajen objekt
novogradnja - prizidava
rekonstrukcija
sprememba namembnosti
odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije | PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
(DPP, DGD, PZI, PID)
številka projekta | 2021/22-PZI
sprememba dokumentacije
PODATKI O NAČRTU
strokovno področje načrta | POPIS DEL ZA IZVEDBO
številka načrta | 2021/22-PZI
datum izdelave | Maj, 2024; revizija februar 2025
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | David Mišič, Mag.Arch., A-1211, Magister arhitekture
identifikacijska številka | A-1211
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv družbe) | STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
naslov | Cankarjeva ulica 6E, 2000 Maribor, Slovenija
vodja projekta | David Mišič Mag.Arch.
identifikacijska številka | ZAPS A-1211
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta | David Mišič Mag.Arch., direktor
podpis odgovorne osebe projektanta
kraj: | Maribor
datum izpisa: | 27. marec. 2025

## SD
OPOMBE, DOLOČILA IN OBLIGACIJE
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel in upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila, ki veljajo za celotni sklop popisov, ki so navedeni v rekapitualicji, ter prav tako za celotni predmetni projekt.
PONUDNIK MORA PREVERITI VSE FORMULE V CELICAH IN REKAPITULACIJAH, POSAMEZNIH POSTAVK, TEGA DOKUMENTA V CELOTI! PRAV TAKO JE POTREBNO PREVERITI POSAMEZNE CELICE, DA PRIKAZUJEJO CELOTNI TEKST! Popis del je izdelan v programski opremi MS Excel in zapisan v formatu, ki omogoča pregled in izpolnjvanje v odprtokodnih aplikacijah.
Izvajalec s ponudbo potrjuje, da je sesznanjen z določili projektne dokumentacije DGD vključno s pridobljenimi projektnimi pogoji in mnenji, z zahtevami PZI dokumentacije v vseh njenih sestavnih delih in predmetnega popisa del vključno z vsemi splošnimi določili in določili po posameznih poglavjih. Prav tako z oddajo ponudbe garantira, da je z temi določili seznanil potencialne podizvajalce.
POSEGANJE V DOKUMENT POPISA DEL JE KRŠENJE SPLOŠNIH POGOJEV TER PREDSTAVLJA IZLOČITVEN FAKTOR
Izvajalec je dolžan zagotoviti in v tem popisu zajeti, izdelavo delaniške dokumentacije za potrditev, vse potrebne preizkuse, meritve, pridobitve certifikatov, navodila in ostalo dokumentacijo potrebno za nemoteno obratovanje naprav in delovanje objekta! Izvajalec mora vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, obveščati odgovornega vodjo projekta in posamezne odgovorne projektante načrtov o spremembah glede na PZI dokumentacijo, pripraviti vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja!
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
Projektna dokumentacijeje izdelana v skladu z Gradbeni zakon (GZ-1) Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23 ter Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov Uradni list RS, št. 30/23
Obveznost izvajalca je tudi koordinacija vseh ostalih izvajalcev, ki jih bo naročnik izbral z ločenimi razpisi (tehnološka laboratorijska oprema, pohištvena oprema, TP in SN, multimedija in aktivna oprema), v postavke mora zajeti tudi vsa potrebna dela, režijsek ure in uskaljevanje, za generalno vodenje investicije in koordiniranje navedenih izvedb, ki niso predmet tega razpisa del.
Vse popisne postavke ter količine postavk GOI del so bile izdelane s pomočjo priročnika za gradbeno prakso - GRADBENE KALKULACIJE Z OSNOVAMI OPERATIVNEGA PLANIRANJA IN OBRAČUNOM GRADNJE OBJEKTOV - avtorja Štefana Žemve (druga dopolnjena izdaja). Za končni obračun izvedenih del zato predlagamo uporabo istih računskih metodologij, ki so bile uporabljene za izdelavo osnovnih kalkulacij.
Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in teksualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
Pri izdelavi ponudbe za posamezne postavke pregledati kompletno tehnično dokumentacijo z vsemi načrti.
Izvajalec mora vse posege izvajati s predhodno izdelanim terminskim planom potrjenim s strani investitorja in uporabnika. Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja v posamezni etapi izvedbe.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, standardi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov
stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom vključno z opremo za dve delovni mesti in za skupne operativne sestanke vel. cca 40 m2 za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem
vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
stroški dela v nagnjenem terenu
stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtrih, detajlih in opisih.
V ceno vključiti ves material, delo, dobavo, montažo, prenose in prevoze
V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt in/ali pristojni pooblaščeni projektant pristojne stroke. Izvajanjena objektu se lahko prične, ko projektant potrdi risbe.
Izvajalec mora izdelati delavniške in tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora pooblaščeni projektant statike in arhitekture.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta (PZI).
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti naročnika pred oddajo ponudbe
Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške za funkcionalno izvedbo, ki so potrebni za skladnost s stroko in tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, podložni/distančni material armature, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile, podkonstrukcije in podobno).
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
Vsa dela morajo biti izvedena pravilno in po pravilih stroke oz. po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov ter skladno z obveznimi standardi.
Projektant opozarja, da je izbrana oprema sprojektirana z namenom in se je brez privoljenja projektanta, nadzora in uporabnika ne more spreminjati. Izvajalec se s ponudbo zaveže, da je dolžan projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in dopolnitvami izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z GZ-1.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi:
vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški)
vsa potrebna merjenja
vse potrebno delo in material
ves potrebni glavni in pomožni, pritrdilni tesnilni in vezni material
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, …
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem
čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu
čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo
skladiščenje materiala na gradbišču
eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
vse potrebne izvedbene sheme elektro instalacij, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme
preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH
V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah, do funkcionalne izvedbe.
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.
V vsaki ceni/enoto in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, delavniške dokumentacije, katerih potrditev je obvezna s strani pooblaščenih projektantov. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zaradi določitve kvalitete, ki se zahteva za tovrstni objekt. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom. Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. V primeru izvedbe, ki se razlikuje od projektirane, mora izvajalec s tehničnimi izračuni zagotoviti enakovredno funkcionalnost naprav, glede na obravnavane prostore. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Ponudnik je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.
Popis del je izdelan v programski opremi Microsoft Excel in s tem berljiv v standardni programski opremi, tudi na primer v Open Office, ki je zastonj. Vse celice so berljive in kljub zaklenitvi jih je možno razširiti. Prav tako je možno posamezne celice kopirati, v kolikor vaša programska oprema ne prikazuje pravilno berljivih znakov.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo. Ponudnik, se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in splošnimi navodili ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost. V kolikor se katera od postavka znotraj celotnega obsega del podvaja, je ponudik pri obračunu upravičen le to zaračunati samo enkrat.
V ceni posameznih postavk je zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: • stroške izdelave, dobave in montaže • stroške vseh pripravljalnih del, • stroške priprave, prijave gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča; • stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku; • stroške izdelave situacij; • in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni; • stroške za postavitev objekta s poslovnim prostorom za skupne operativne sestanke velikosti cca. 40 m2 za potrebe naročnika.
• meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno; • izdelavo varnostnega načrta in poročila; • izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja (predvsem pa Izkaz požarne varnosti, Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, Izkaz energijskih lastnosti stavbe, energetska izkaznica, geodetski posnetek, Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,...);
• izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje; • izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov; • izvajalec sam izdela zakosnko predpisano delavniško dokumentacijo, montažne skice in detajle za izvedbo konstrukcij, instalacij in drugih sistemov med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu; • stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo • stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti • stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; • stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del; • strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe; • stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;
• zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču; • stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču; • stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme); • stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah;
• morebitne stroške povzročene upravljavcem GJI (javne gospodarske infrastruktuzre), ki bi nastali v zvezi z gradnjo predmeta tega razpisa; • vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva, stroške tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega priključka;
• vezano na izvedbe na vodovodnem omrežju: strošek prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo javno vodovodno omrežje, strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
• ponudnik mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka ponudnik obvesti Službo priključkov pri zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Ponudnik mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Ponudnik pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.- Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja. Ponudnik mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda
• vezano na izgradnjo priključkov (elektro, vročevod, telekomunikacijsko omrežje,...) stroške nadzorstva javnih služb, stroške preizkusov, strošek prevezave obstoječih hišnih priključkov na novo javno omrežje. Ponudnik pred priključitvijo na javno omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije. Ponudnik mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.
• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves as trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku v 10. dneh od podpisa pogodbe; • stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta; • stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; • stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; • stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; • stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije; • stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo in za organizacijo gradbišča, vključno z morebitnimi odškodninami in taksami zaradi uporabe zemljišč, vključno z elaborati in najemninami; • stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo;
• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje; • stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu; • stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji; • stroške izvajanja geodetskih storitev med samo gradnjo (zakoličba stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, postavitev gradbenih profilov, ipd. za ves čas gradnje in za vsa dela); • stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje:
• stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.); • stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice; • strošek opravljanja intergnega nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik; • strošek odvajanja meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je to potrebno; • strošek usklajevanja z zahtevami predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
• stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi so oz. podizvajalci na objektu (ih); • strošek vodje del, ki bo izvajal tudi koordinacijo z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča; • stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme; stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta, • stroške šolanja uporabnika za vse sisteme strojnih, elektro instalacij in ostalih sistemov;
Izvajalec bo moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij, ter voditi natančen dnevnik. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero. V času gradnje mora ponudnik zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora ponudnik odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.
VZORCI: Priprava vzorčne sobe: V dogovoru z naročnikom in projektantom se, za namen potrditve vgrajenih materialov ter načinom izvedbe, pripravi vzorčna soba, kjer se zaključijo vsa obrtniška, elektro in stojno instalacijska dela. • Izvajalec mora za vse proizvode, oziroma elemente za vgradnjo, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika dostaviti ali izdelati vzorčne primere na objektu in sicer najmanj v treh enakovrednih vzorcih • Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi • Kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami • Kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled • Kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda. • Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. Ustreznost izdelave potrdi naročnik na predlog odgovornega projektanta. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik s strani predstavnika naročnika in odgovornega projektanta predmetnega področja. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati - izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.
Pomembne splošne opombe: • Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami PZI projekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrdilni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta. Obvezno je upoštevati vse zahteve iz študije požarne varnosti. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je nepopolna in nepravilna. Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele PZI projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta. Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt. Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, postaviti vprašanje na portalu javnih naročil. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim pooblaščenim projektantom NI DOVOLJENO.
Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.
IZJAVA: Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s DGD in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti tega objekta, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani pooblaščenih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, opreme in podobno.
Odpadki: • Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Elaborat gospodarjenja z odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08) • V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks • Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.
• Obveznost izvajalca je izdelava načrta evakuacije in požarnega reda. Evidentiranje komunalnih vodov in izdelava potrebnih načrtov za predajo projektantu.
Obveznosti izvajalca, ki morajo biti prav tako zajete v ponudbeno ceno so tudi: >vsa potrebna pripravljalna dela >vsa potrebna merjenja >vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja >skladiščenje materiala na gradbišču >vse potrebno delo do končnega izdelka >vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri… >usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom >plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo >preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti >popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem >čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, velja za vsako posamezno delovišče, pred izvedbo posameznega dela po postavki >evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov >šolanje uporabnikov je potrebno izvesti za vse naprave, elemente stavbe in sisteme >izvajalec mora zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za vzdraževanje za vse vgrajene elemente stavbe, naprave in sisteme >usklajevanje z naročnikom oz. uporabnikom v času trajanja izvedbe projekta v smislu energetsko učinkovitih gradenj stavb in definiranje uporabniških zahtev >finalno čiščenje objekta: pred vnosom opreme v objekt, za vsemi deli, po vsaki etapi, po vnosu opreme, kot finalno čiščenje za uporabo objekta.
OSTALA SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
vso razpisno dokumentacijo (načrte DGD in PZI)
vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
vsa potrebna merjenja
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…)
Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: PA: pooblaščeni arhitekt, PI: pooblaščeni inženir NI: nadzorni inženir Projekta DGD in PZI z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.
Ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.
Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.
Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni.
V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni.
V ceni mora biti zajeto vso ščitenje tlakov za čas gradnje tudi po končni vgradnji .
V ceni mora biti zajeto vsi potrebni dodatki za hitrejše sušenje estrihov in/ali betonskih razbremenilnih plošč, ter medetažnih plošč
DODATNA NAVODILA in OPOZORILA
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVAT USTREZNE GRADBENE PROIZVODE. GRADBENE PROIZVODE VGRAJUJE SKLADNO Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI JIH MORA SKUPAJ Z PONUDBENIMI ELEMENTI OBJEKTA ZAGOTOVITI PRED VGRADNJO POSAMEZNEGA ELEMENTA OBJEKTA. DELAVNIŠKI NAČRTI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA IN NADZORNEGA INŽENIRJA IN INVESTITORJA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV OD PA ( Styria arhitektura d.o.o.), PI in NI! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA PA ( Styria arhitektura d.o.o.) TER NADZORNI INŽENIR Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO.
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV (NPR. TLAKI, FINALNE OBDELAVE, ....). ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z PA, PI, NI, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI STANJE NA OBJEKTU in/ali NA GRADBIŠČU.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENI V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETA, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO!
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI PA, PI, NI in ZvkdN. ODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV PA, PI, NI in ZvkdN, IZROČI VSEM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI RAZPISOVALCU ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobavitelja ali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka oziroma produkta.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stropji, opremo in vgrajenimi materiali. Zagotoviti tlačne preizkuse vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, dezinfekcija vodovodne instalacije.
Zagotoviti izdelave elaboratov izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije in ostalih podzemnih vodov, kjer je osnova geodetski posnetek. Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo za potrebe izdelave PID dokumentacije. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij. Stroški nadzora posameznih soglasjedajalcev. Tehnični nadzor upravljalca/soglasjedajalca in koordinacija generalnega izvajalca s sogalsjedajalcem in poasameznimi podizvajalci. Priprava in organizacija gradbišča.
POOBLAŠČENI ARHITEKT SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA ALI POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA.
Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: PA: pooblaščeni arhitekt, PI: pooblaščeni inženir NI: nadzorni inženir Vsi projekti (DGD in PZI) z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19)). nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Styria arhitektura d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Styria arhitektura d.o.o. je prepovedana. V primeru kršitve ima družba Styria arhitektura d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s PA oziroma pridobiti potrditev s strani PA. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov PA. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti, je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdijo PA, PI in NI z vpisom v dnevnik.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati PA. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj funkcionalno in oblikovno enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani PA, PI in NI. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov. Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev PA, PI in NI, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti PA zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.

## REKAPITULACIJA
ZDRAVSTVENA POSTAJA TEZNO IN ZUNANJE PARKIRIŠČE |  |  | REKAPITULACIJA
Poz. | Opis del |  | Cena (v € brez DDV) | GARAŽA IN ZUNANJA PARKIRIŠČA | OSTALO
0. | RUŠITVENA DELA |  | 0 | 0 | 0
I. | GRADBENA DELA |  | 0 | 0 | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | 0 | 0
III. | ZUNANJA UREDITEV IN ZUNANJA KANALIZACIJA |  | 0 | 0 | 0
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA |  | 0 | 0 | 0
V. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  | 0 | 0 | 0
VI. | TEHNOLOGIJA CEVNE POŠTE |  | 0 | 0 | 0
VII. | SISTEMI ZA GARAŽO |  | 0 | 0 | 0
VIII. | DRUGE STORITVE |  | 0 | 0 | 0
IX. | KOMUNALNO OPREMLJANJE
| IX / I Komunalno opremljanje - plinovod |  | 0 | 0 | 0
| IX / II Komunalno opremljanje - vodovod (hišni priključek in rekonst. javnega vodovoda) |  | 0 | 0 | 0
| IX / III Komunalno opremljanje - NN priključek |  | 0 | 0 | 0
| nepredvidena dela 3% (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX) |  | 0 | 0 | 0
A. PROJEKTANTSKA OCENA VREDOST GOI DEL BREZ DDV: |  |  | 0 | 0 | 0
| popust | 0% | 0 | 0 | 0
A. VREDOST INVESTICIJE BREZ DDV: |  | delež | 0 | 0 | 0
osnova za obračun DDV po 76.a članu ZDDV - GARAŽA in ZP (MOM) |  | 100% | 0 | 0
osnova za obračun DDV po 76.a članu ZDDV (Lekarne Maribor) |  | 4.59% | 0 |  | 0
osnova za obračun DDV po 76.a članu ZDDV z odbitnim deležem DDV 1% (ZD AD) |  | 95.41% | 0 |  | 0
vrednost DDV - GARAŽA in ZP MOM (informativno odbitek 100%) |  | 22% | 0 | 0
vrednost DDV - Lekarne Maribor (informativno odbitek 100%) |  | 22% | 0 |  | 0
vrednost DDV z odbitnim deležem DDV 1% (ZD AD) |  | 21.78% | 0 |  | 0
skupaj DDV |  |  | 0 | 0 | 0
VREDNOST Z DDV - GARAŽA in ZP (MOM) |  | 22% | 0 | 0 | 0
VREDNOST Z DDV (Lekarne Maribor) |  | 22% | 0 |  | 0
VREDNOST Z DDV (ZD AD) |  | 22% | 0 |  | 0
VREDOST INVESTICIJE z DDV (brez upoštevanega odbitnega deleža): |  |  | 0 | 0 | 0
B. Skupaj DDV z upoštevanjem odbitnega deleža |  |  | 0 | 0 | 0
C. VREDOST INVESTICIJE z DDV (upoštevani odbitni deleži DDV): |  |  | 0 | 0 | 0

## 0. RUŠITVENA DELA
0. | RUŠITVENA DELA
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
| A. | GRADBENA DELA:
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
A. |  | GRADBENA DELA:
| II. | RUŠITVENA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila, posebno pozornost je posvetiti varstvu pri delu.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98, 45/00, 20/20041 in 03/2003). Različni materiali se ločujejo na gradbišču.
Rušitvena dela je potrebno izvajati skladno z zakonom o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju Ur. L. SRS 15/76 in 29/86, pravilnikom o maksimalno dovoljeni ravni hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore Ur.l. SRS 28/80 ter uredbo o hrupu v naravnem življenskem okolju Ur.l. RS 48/95.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, izbrati deponije v bližini gradbišča, vključno s plačilom potrebnih taks.
Izvajalec mora zagotoviti in izdelati oceno odpadkov skladno z določili zakonodaje - Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
IZVAJALEC PRED PRIČETKOM RUŠITVENIH DEL IZDELA TEHNOLOŠKI ELABORAT RUŠITEV, PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSA POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA ZA VARNO DELO! ELABORAT POTRDIJO NADZORNIK IN VARNOSTNI INŽENIR.
|  | Rušitev v celotnem območju obdelave. OCENA | komp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## I. GRADBENA DELA
I. | GRADBENA DELA | [5 empty] | GARAŽA IN ZUNANJA PARKIRIŠČA | OSTALO
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
| A. | GRADBENA DELA:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | DELOVNI ODRI, DVIGALA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
A. |  | GRADBENA DELA:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
Izvajalec mora zagotoviti vsa eventuelne - potrebne zaščite, črpanja vode iz gradbene jame z odtokom skladno z navodili soglasjedajalcev!
| 1 | Zakoličba in zaščita obstoječih instalacij, skladno s karto komunalnih vodov in situacijskimi prikazi posameznih načrtov. Izvajalec je dolžan obvestiti vse upravljalce komunalne infrastrukture o predvidenih posegih pravočasno ter v skladu z splošno veljavnimi predpisi in projektnimi pogoji pridobljenimi v času prirpave projektne dokumentacije. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 2 | Uradna zakoličba objekta v skladu s projektno dokumentacijo in pravili stroke. Izvedba zakoličbe predvidenega objekta. Izdelava količbenega načrta za potrebe prijave gradbišča. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 3 | Odstranitve in prestavitve obstoječih instalacij, po navodilih soglasjedajalca! Odklop, zavarovanje in morebitna prevezave s strani upravljalcev omrežja. Komplet, posamezni vodi so obdelani v sklopih okolja, elektro in strojnih. instalacij. Vsi manipulativni in režiski stroški so zajeti v tej psotavki! | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 4 | Priprava terena in okolja za pričetek rušitev, izkopov in nadaljnjo gradnjo, vključno z vsemi transporti, organizacijo ter taksami. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 5 | Priprava gradbišča za ves čas gradnje; Postavitev kontejnerjev, ograditev območja gradbišča s primerno ograjo (cca 200-220m vključno z gradbiščnimi vrati za tovorni in osebni prehod), postavitev sanitarij, vodne oskrbe, gradbiščnega toka, el. razvodi po gradbišču, osvetlitev gradbiša ter kasneje objekta v času gradnje za varno delo, priprava območij za deponiranje materiala, ipd.
Izdelava načrta gradbišča skladno z varnostnim načrtom.
Izdelava zaščitnih ograj, zaščit pred padcem iz višine, zaščit poti v okolici za nemoten dostop/prehod. Čiščenje tovornih vozil na izhodu iz gradbišča na javno cesto. Čiščenje objekta med gradnjo in finalno čiščenje po končanih delih z odnosom materiala in smeti na dvoriščno deponijo ter odvoz vseh smeti na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh taks.
Dolžnost izvajalca je ohranjati redno čistočo objekta, ki zagotavljanja varno delo, preglednost opravljenega dela, ter zagotovjanje, da se objekt sprotno čisti in odstranjuje odpadni material in embalaža.
V ceno zajeti:
- izvedbo internih poti ter vstopnih podestov in klančin, skladno z navodili načrta zunanje ureditve, interne poti znotraj gradbišča v makedamski izvedbi ... - izvedba opetrativnih platojev znotraj gradbišča v makedamski izvedbi - povrnitev vseh posegov v obstoječo stanje
Dobava - najem kontejnerjev: - za potrebe gradbišča (EI izvajalec, SI izvajalec, GK izvajelec … ) - za potrebe koordinacijskih sestankov, z brezžično internetno povezavo, printerjem, smart TV za pregled zapisnikov in CDE okolja, omaro za arhiviranjem potrjenih vzorcem materialov, obešalniki, sistemom ogrevanja in hlajenja za zagotavljanje delovne temperature ... (zagotoviti dostopno točko za udeležence pri gradnji)
Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table v skladu z zakonodajo opremljena z logotipi finacerjev po navodilih investitorja. Izvedbo minimalno 2 plakatov, dvostranskih, velikosti 2x3 m izdelanih na vremensko obstojnem materilu za potrebe prezentacije operacije (vizualizacije v visoki resoluciji za potrebe izdelave dostavi naročnik)
Organizacija tovornega in osebnega dostopa na gradbišče, z zagotavljanjem sistema čiščenja koles tovornih vozil ter vsemi predpisno definiranimi oznakami za gradbišče.
Organizacio gradbenih provizorijev ( voda, elektrika, kanalizacija in druge potrebne priključke)
|  | Najem, montaža, demontaža in amortizacijskih gradbiščnih dvigal za cel čas gradnje vključno z izdelavo in odstranitvijo AB talne plošče pod dvigalom v skladu z statičnim izračunom proizvajalca glede na izbran tip. Dvigalo primerno za transport za objekte višine 15m ali več. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 6 | Izdelava, dobava, postavitev, montaža in odstranitev droga s temeljem za snemanje gradnje višine minimlano 15m. | komp | 2 |  | 0 |  | 0
| 7 | Postavitev videonadzornega kompleta, s snemanjem na zunanjo enoto v funkcionalnem kompletu. Postavitev in zagon se izvede za celoten čas gradnje. Izdelava elaborata snemanja, z določitvijo izvajalca snemanja, protokolov snemanja in dostopov do posnetkov. Potrebno je vzpostaviti online dostop za neomejeno število uproabnikov, (dostop z uporabniškim imenom in geslom) Zagotoviti HD prenos. Zagotoviti in upoštevati vse zakonske regulative in izpolnjevanje določil, kot izhaja iz "Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)" ali druge veljavne zakonodaje. Skladno z zahtevami investitorja in hkrati ob upoštevanju veljavne zakonodaje je potrebno zagotoviti vse potrebno za varovanje premoženja investitorja. Opomba ponunikom: Sistem videonadzornega kompleta (kamera, snemalna naprava, disk) zagotovi naročnik po uvedbi v delo. Opis opreme naročnika: IP kamera: DH-IPC-HFW5541E-ZE (2 komada) Snemalnik: DHI-NVR4208/4216/4232-4KS2 (1 komad) HDD disk: MEMOPOWER RT III (1 komad) Omrežno stikalo (1 komad) Omarica (1 komad) | komp | 1 |  | 0 |  | 0
| 8 | Fotodokumentirnje in elaboriranje obsotječega stanja pred pričetkom del. Izdela se elaborat ter priloži baza fotografij. Elaborat se preda naročniku pred pričetkom aktivnosti na terenu. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z geotehničnim poročilom o pogojih temljenja objekta in ureditve povoznih površin.
Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu.
- črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
- čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem
Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2m. Kot površinski široki izkop pa široki izkop, ki ne presega globine 30cm.
Stroški dovoza, montaže, demontaže in odvoza strojev za zemeljska dela so osnovni kriterij za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
Obračun izkopov in prevozov zemlje se vrši v m³, merjeno na osnovi profilov posnetih pred izvršenim izkopom in po njem v raščenem stanju. Vse količine odkopov in zasipov v postavkah zemeljskih del so v zbitem stanju, kar je potrebno upoštevati pri ponudbah posameznih postavk! Izvajalec izkopane zamljine ter nasutja NE SME poračunavati v razrahjlanem stanju po ključu kubature kesona kamiona. Za izračun transporta izkopane zemljine mora izvajalec upopštevati material v razrahljanem stanju, pri čem upošteva koeficienta nakladanja kn=1,25, kar pomeni, da za 1m3 izkopanega materiala upošteva prostornino 1,25m3 transportirane zemljine in mora to upoštevaci pri ceni postavke odkopane zemljine.
Označevanje kamnin: I. ktg - plodna zemljina, II. Ktg, slabo nosilna zemljina, III. Ktg vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina, IV. Ktg mehka kamnina, V. trda kamnina.
Izkopi za ceste in elemente zunanje ureditve, so zajeti v popisu del zunanje ureditve.
Pri izvedbi tamponske podlage za temeljenje je potrebno navodila iz geološko geomehanskega poročila.
Na obravnavanem območju je teren ravninski z manjšo denivelacijo na severni strani objekta. Sestava tal na območju predvidene gradnje je razmeroma homogena.
V času priprave ponudbe naj ponudnik temeljito prouči vsebino geomehanskega poročila s št. 2322/2022 izdelovalca Gprocom d.o.o.
IZKOPI v območju gradnje objekta
| 1 | Humusa
Površinski strojni izkop v I. in II. ktg. Površinski odriv zemljine od 0-30cm, vključno z odvozom na stalno deponijo.
|  | Odkop in odvoz humusa v povprečni debelini 12cm, predvidenih 4110m2 | m3 | 493.2 |  | 0 |  | 0
| 2 | Odkop zemljine v območju novogradnje po sistemu širokih izkopov ter zaščita brežine odkopa
Široki, strojni ročni izkopi v zemljišču III. ktg. Z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo in plačili komunalnih taks, izkop do globine temljenja / tampona. Območje 4.110m2, povprečna globina izkopa 3,45 (1,25m - 5,35m) Izkopane brežine se izvedejo v naklonu minimalno n=1:1 do 1:1,25. V območju zmanjšanega odmika od parcelne meje za doseganje potrebnega naklona bo potrebno izkopne brežine izvesti v strmejših naklonih z ustrezno zaščito, površinsko sidran torket beton ali podobno oziroma vertikalni izkop z ustreznim varovanjem po tehnologiji izvajalca. Dolžina izvedbe ustreznih zaščit brežin je cca. 25m. OPOMBA: Volumen zemljine je izmerjen računsko iz modela ter je v zbitem stanju! Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati opombo ter jo zajeti v postavki!
| 2.1 | Izkop do globine cca 125-185cm; površine cca 620m2 | m3 | 1005.6 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | Izkop od globine cca 475-535; površine cca 3490m2 | m3 | 12861.2 |  | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Dodatne zaščite brežine. Zaščita brežine izkopa s folijo v območju rastrov A/1-6. Po potrebi se v dogovoru z geomehanikom ter nadzorom izvede dodatna zaščita brežine z "berlinsko" steno svetle višine 80-100 cm. Stebrički 10/10 cm, višine 200 cm zabiti v raščen teren minimalno 1/2 višine za katerimi se namestijo lesene deske d=35 mm. Ukrep varovanja podrobneje prikazan v prikazu izvedbe gradbene jame - prikazni načrt A12.0 Prikaz izkopa zemljine. | m' | 25 |  | 0 | 0
| 3 | Zbijanje zemljine pod ploščo podkletenega dela objekta
|  | Utrjevanje planuma prodnatih zemljin v območju teneljenja podkletenega dela objekta. Na koti temeljenja je potrebno doseči optimalno gostoto Dpr>95-97% MPP oziroma modul zbitosti - togosti Me>30 Mpa, Evd>35 Mpa. | m2 | 2165 |  | 0 |  | 0
| 4 | Fino planiranje v zemljišču III. ktg
|  | Fino planiranje gradbene jame, vključno z vsemi deli za pripravo izdelave temeljnega tampona, vključno z valjanjem dna gradbene jame. Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 2.0 cm v lahki zemljini. Planiranje planuma. | m2 | 3370 |  | 0 |  | 0
| 5 | Strojna izdelava izravnave planuma iz kamnolomskega tampona, razspiranje in planiranje v debelini do 10cm v območju temeljenja podkletenega dela objekta, vključno z valjanjem z vibracijskim valjarjem. Izdelava na površini cca 2165m2. | m3 | 108.25 |  | 0 |  | 0
| 6 | Polaganje ločilne plasti geotekstila
|  | Polaganje geosintetika - geotekstila, politlak 400 - 1 kvalitete za slabo nosilna tla, polaganje vključno s prekrivanjem - neto površina. Dobava in vgradnja. - gramatura politlaka 325gr/m2 - specifična natezna trdnost 24/24 kN/m | m2 | 1520 |  | 0 |  | 0
| 7 | Polaganje ločilne plasti PVC
|  | Polaganje PVC gradbene folije debeline 0,15mm, polaganje vključno s prekrivanjem v območju temeljne plošče garaže - neto površina. Dobava in vgradnja. | m2 | 1850 |  | 0 | 0
| 8 | Naprava planuma pritličnega dela objekta
Dobava in vgradnja tamponskega materiala - utrjena gruščnata blazina - po navodilih geomehanika. Dobava gruščnatega materiala za tampone 0 - 32mm, nasipanje v dveh do treh plasteh, razstiranje in vibracijsko uvaljanje vsake plasti ločeno. Nasipna blazina se optimalno zgostiti, na koti temeljenja je potrebno doseči optimalno gostoto Opr > 95-97 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti ME >30 MPa, Evo >35 MPa.. Naveden je neto volumen - utrjen volumen nasipa!
|  | Strojna izdelava tamponske podloge iz kamnolomskega tampona, razspiranje in planiranje v debelini do 30cm, vključno z valjanjem z vibracijskim valjarjem. Nasip višine 0,6m. Izdelava na površini cca 325m2, 26m2, 64m2, 8m2 (skupaj 423m2) | m3 | 253.8 |  | 0 |  | 0
ZASIPI STEN PODKLETENEGA DELA OBJEKTA
| 9 | Izvedba ponovnega zasipa po celotnem bodou objekta z zbijanjem v slojih maksimalne debeline 30 cm. Za zasipanje se uporabi obstoječi in novi gramoz v skaldu z navodili geomehanike! Obstoječ material se uporabi za zasipanja v območju več kot 50 cm od objekta, v neposredni bližini objekta manj kot 50 cm se uporabi drenažni material frakcije 16-32 ločen z geotekstilom od ostalega dela zasipa. Količina geotekstila zajta v tej postavki.
| 9.1 | obstoječi gramoz | m3 | 3208.71 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2 | novi gramoz | m3 | 745.54 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Cevna kanalizacija za zunanjo razsvetljavo in parkirni sistem
| 10.1 | Zakoličba kabelske trase. | m | 547 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Zakoličba podzemnih obstoječih vodov - izvedejo upravljalci (vodovod, kanalizacija, elektro, Telekom, catv), komplet. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 10.3 | Priprava in zavarovanje gradbišča, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.4 | Strojno-ročni (70:30) izkop kabelskega jarka v zemlji IV. kategorije, širina izkopa 40 cm, globina 0.9 m, za kabelsko kanalizacijo, komplet. | m | 247 |  | 0 | 0 | 0
| 10.5 | Strojno-ročni (70:30) izkop kabelskega jarka v zemlji IV. kategorije, širina izkopa 25 cm, globina 0.9 m, za kabelsko kanalizacijo, komplet. | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
| 10.6 | Strojno-ročni (70:30) izkop za betonski jašek dim. 150x100x100 cm v zemlji IV. kategorije, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.7 | Strojno-ročni (70:30) izkop za betonski jašek dim. 100x100x100 cm v zemlji IV. kategorije, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.8 | Strojno-ročni (70:30) izkop za betonski jašek dim. 80x80x100 cm v zemlji IV. kategorije, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.9 | Strojno-ročni (70:30) izkop za betonski jašek dim. FI60cm, globina 100 cm v zemlji IV. kategorije, komplet. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 10.10 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenemstrojno/ročnem izkopu. Planiranje dna jarka, komplet. | m | 547 |  | 0 | 0 | 0
| 10.11 | Dobava in vgradnja peščenega materiala 0-4 mm v sloju povprečno debeline 10 cm, komplet. | m3 | 17.4 |  | 0 | 0 | 0
| 10.12 | Dobava in montaža kabelskega jaška dim 150x100x100 cm, z LŽ pokrovom 80x80, s tesnjenjem cevnih uvodov, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.13 | Dobava in montaža kabelskega jaška dim 100x100x100 cm, z LŽ pokrovom, s tesnjenjem cevnih uvodov, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.14 | Dobava in montaža kabelskega jaška dim 80x80x100 cm, z LŽ pokrovom, s tesnjenjem cevnih uvodov, komplet. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 10.15 | Dobava in montaža okroglega kabelskega jaška fi 60cm x100 cm, z LŽ pokrovom, s tesnjenjem cevnih uvodov, komplet. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 10.16 | Dobava in položitev PVC fi 110 mm, kot n.pr. stigmaflex EL, komplet. | m | 690 |  | 0 | 0 | 0
| 10.17 | Dobava in položitev PVC fi 50 mm, kot n.pr. stigmaflex EL, komplet. | m | 330 |  | 0 | 0 | 0
| 10.18 | Obbetoniranje PVC cevi z betonom MB20, pod povoznimi površinami. | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 10.19 | Dobava in položitev pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4 mm,v kabelski jarek, komplet. | m | 600 |  | 0 | 0 | 0
| 10.20 | Dobava in položitev opozorilnega traku "Pozor električni kabel" v kabelski jarek, komplet. | m | 547 |  | 0 | 0 | 0
| 10.21 | Strojno-ročni (70:30) zasip kabelskega jarka z nabijanjem po plasteh. | m | 547 |  | 0 | 0 | 0
| 10.22 | Stroški nadzora upravljalcev infrastrukture na tem območju, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.23 | Nakladanje in odvoz odvečnega matariala v trajno deponijo na razdalji 10 km, komplet | m3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 10.24 | Ureditev terena v prvotno stanje, komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.25 | Izdelava geodetskega posnetka novega kabla in vnos v kataster komunalnih vodov. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.26 | Krožno ozemljilo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10.27 | Zakoličba trase krožnega ozemljila. | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| 10.28 | Strojno-ročni (70:30) izkop kabelskega jarka v zemlji IV. kategorije, širina izkopa 25 cm, globina 0.9 m, za krožno ozemljilo, komplet. | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| 10.29 | Fina niveletna priprava dna jarka po izvršenemstrojno/ročnem izkopu. Planiranje dna jarka, komplet. | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| 10.30 | Strojno-ročni (70:30) zasip kabelskega jarka z nabijanjem po plasteh. | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| 10.31 | Ureditev terena v prvotno stanje, komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:
Pred pričetkom armirano betonskih del je potrebno izdelati projekt betonov. V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov tudi sidernih, ves podložni material in distančnike, armaturo, vse prevoze, premike materila in vso potrebno delo za dokončan izdelek oz. objekt po postavki! Ves podložni material in distančniki morajo biti zajeti v ceno postavke!
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost SIST EN 206-1:2003 SIST EN 206-1:2003/A1:2004 SIST EN 206-1:2003/A2:2005 SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki) Armatura slovensko tehnično soglasje STS-05/007 STS-05/012 za armaturne mreže STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-1:2006 Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna- efinicije,specifikacije in skladnost SIST EN 14889-2:2006 Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča SIST EN 1337-5:2005 Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča SIST EN 1337-6:2004 Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča SIST EN 1337-7:2004 Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije SIST EN 1337-8:2008 Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje SIST EN 934-2:2009+A1:2012 Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje SIST EN 934-5:2008 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila SIST EN 1504-3:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje SIST EN 1504-4:2005 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice SIST EN 1504-6:2006 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji SIST EN 1504-7:2006 Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti SIST EN 13263-1:2005+A1:2009 Vsi AB stebri, slopi in nosilci stene izdelani v kvaliteti vidnega betona morajo imeti perfektne 90 stopinjske robove Pri postavkah so v oklepajih podani podatki o betonu in sicer v zaporedju (tlačna trdnost/razred postavljenosti/kloridi/maksimalno zrno/zaščitna plast-zgoraj-spodaj-bočno)
Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
Materiali za gradnjo: - beton za temeljno ploščo C30/37, XC4,XD3, PV-II, Dmax=16, S4 - beton za točkovne temelje C30/37, XC2, PV-II, Dmax=16, S4 - beton za plošče C30/37, XC1, PV-II, Dmax=16, S4 - beton za stebre C30/37, XC1, PV-II, Dmax=16, S4 - beton nosilcev C30/37, XC1, PV-II, Dmax=16, S4 - beton za obodne stene C30/37, XC2, PV-II, Dmax=16, S4 - beton za notranje stene C30/37, XC1, PV-II, Dmax=16, S4 - jeklo: B500a in B500b - zaščitni sloj temeljev in obodnih kletnih sten 35 mm - zaščitni sloj vseh ostalih betonskih elementov 25 mm
Vremenskim neprilikam izpostavljeni betoni: stopnja izpostavljenosti XC4 + XF3, stopnja odpornosti betona proti prodiranju vode PV-II, stopnja izpostavljenoti površine betona proti obrabi OO-2, Po potrebi zagotoviti zahteve vidnih betonov skladno s projektom in postavkami.
Vključno s črpanjem betonov in izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji!
Vključno z odvzemom in negovanjem vzorcev, pridobitve poročila o vgrajenem betonu in izdelavi elaborata - poročila.
Negovanje in zaščita betona v skladu z pravili stroke.
Obdelava montažnih lukenj, odstranitev ostankov opažnega olja …
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je potrebno preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila projektanta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK), v katerem se natančno določijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK predhodno potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor.
OPAŽI - splošne zahteve
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
OPAŽI ZA VIDNI BETON - dodatne zahteve in napotki!
Opažanje celega objekta se izvede v štirih fazah (tlorisno približno 50 m) z ležečim standardim stenskim opažem, kot npr. Framax ali enakovredno z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm. Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladiti z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti, tako da je preprečeno iztekanje cementega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni.
Postavitev opaža vertikalno se prav tako izvede fazno in sicer najprej se postavi spodnja linija ležečih okvirnih elementov širine 135 cm in se zabetonira, na to se na obstoječo linijo okvirnih elementov doda nova linija in se zabetonira skupaj s spodnjo linojo okvirnih elementov. Postopek se izvaja vse do vrha armiranobetonske stene.
Opomba: čez "schock" elemente postavitev okvirnega opaža ni mogoča, zato se opažanje izvede klasično iz opažnih plošč in lesenih remenatov, pri tem pa je treba biti pozoren na sidranje, ki se izvede s prečnim jeklenim U profilom WS10.
Opaž je potrebno dimenzionirati na dopustni pritiski betona glede na izbran sistem stenskih opažev. Hitrost in čas betoniranja ter vibriranje je potrebno prilagoditi dopustnemu pritisku betona.
Dodatna zahteva pri pripravi opaža za fasadni pigmentirani beton: Uporabi se površinski zavlačevalec (kot npr. Kulirpasta T8-TKK), ki se na očiščene opaže nanaša tankoslojno z valjčkom, s čemer se zagotovi enakomerna debelina sloja po celotni površini, kar je pogoj za doseganje homogene strukture na površini betonskega elementa po aplikaciji vodnega curka na površini fasade.
Razredi vidnih betonov po DBV/BDV - "Smernice za vidni beton"
Razred vidnega betona: VB1 - nizke oblikovne zahteve VB2 - običajne oblikovne zahteve VB3 - visoke oblikovne zahteve VB4 - zelo visoke oblikovne zahteve
Tekstura opažnega sklada: T1 - pretežno zaprt cementni kamen ali maltna površina, dovoljeni izstopajoči cementni kamen je lahko 20 mm širok in 10 m globok, odtisi okvirjev dovoljeni T2 - zaprta in pretežno enovita betonska površina, dovoljeni izstopajoči cementni kamen je lahko širok 10 mm in 5 mm globok, premiki, izbokline, grebeni so dovoljeni do največ 5 mm, odtisi okvirjev dovoljeni T3 - gladka, zaprta in pretežno enovita betonska površina, dovoljeni izstopajoči cementni kamen je največ 3 mm širok, dovoljeni majhni , tehnično neizogibni grebeni do 3 mm
Barvni ton - enakomernost FT1 - osvetlitve ali potemnitve dovoljene, madeži zaradi korozije jekla ali umazanija niso dovoljeni FT2 - po večji površini enakomerne osvetlitve ali potemnitve dovoljene, spreminjanje vrste predhodno obdelane opažne zaključne površine uporaba surovin različnih vrst in izvorov ni dovoljena FT3 - majhne osvetlitve in potemnitve so dovoljene (lahke tvorbe »oblakov, majhna sprememba barvnega tona), - večja obarvanja niso dovoljena (v primerih): - različnih vrst opažnih površin, - nestrokovne predhodne obdelave, - osnovni materiali različnih vrst in izvorov, - neprimerne nege, - madeži zaradi korozije in umazanije niso dovoljeni in - izbor primernega opažnega olja je nujen
Poroznost - Največja poroznost na preskusno površino (mm2) P1 - cca 3000 (cca 1,2%) P2 - cca 2250 (cca 0,9%) P3 - cca 1500 (cca 0,6%) P4 - cca 750 (cca 0,3%) Upoštevani premeri por 2 mm < d <15 mm
Ravnost: E1 - po DIN 18202, pregl. 3, vrsta 5 ( 4 m letev, nedokončana površina zidu: naključna izmera ≤ 15 mm (6)) E2 - po DIN 18202, pregl. 3, vrsta 5 ( 4 m letev, dokončana površina zidu: naključna izmera ≤ 10 mm (6)) E3 - pri povečanju zahtev sledijo nujni ukrepi
Delovni in opažni stiki: AF1 - dovoljen premik površine do 10 mm AF2 - dovoljen premik površine do 10 mm, pri novih betoniranih odsekih pravočasno odstranjena iztekla fina cementna malta, uporaba trapeznih letev AF3 - dovoljen premik površine do 5 mm, pri novih betoniranih odsekih pravočasno odstranjena iztekla fina cementna malta, uporaba trapeznih letev AF4 - zahtevan natančnejši program izdelave z detajli, dovoljen premik površine do 5 mm, pri novih betoniranih odsekih pravočasno odstranjena iztekla fina cementna malta, uporaba trapeznih letev, nadaljnje zahteve ( delovni stiki) natančno predstavljene in usklajene
Zaključna površina opaža: SHK1 - preboji v opažu zatesnjeni s čepi, dovoljeno: luknje v opažu zaradi žičnikov, manjše poškodbe zaradi vibratorjev,praske, ostanki betona v utorih, cementna koprena, izbokline na opažu zaradi žičnikov, popravljena mesta SHK2 - preboji v opažu zatesnjeni (popravila), dovoljeno: luknje v opažu zaradi žičnikov, vendar brez cepitve lesa, manjše praske, manjši ostanki cementne koprene, ni dovoljeno: poškodbe zaradi vibratorja, ostanki betona v utorih SHK3 - ni dovoljeno: preboji, poškodbe zaradi vibratorja, ostanki betona v utorih, izbokline na področjih žičnikov, po uskladitvi so dovoljene: praske in popravila mest z žičniki, cementna koprena
Opažni načrti
Izvajalec bo za izdelavo opažnega načrta angažiral tehnologa opaža priporočenega s strani dobavitelja opaža, ki bo pripravil opažne načrte s kosovnicami in vsem veznim in pomožnim materialom. Izdelava opažnega načrta je del enotnih cen. V okviru načrta opaža se določi tudi faze betoniranja in časovne takte, kar bo izvajalec v celoti upošteval pri izdelavi termisnkih načrtov. Tehnolog opaža bo sodeloval s projektantom gradbenih konstrukcij pri izdelavi ali korekciji armaturnih načrtov v smislu podajanja usmeritev pri oblikovanju armature vezano na tehnološke zahteve opaženja.
V opažnem načrtu se med drugim določi način razporejanja opažnih plošč glede na zahtevano vidnost, predvidi sistemske rešitve tesnenja, vezav, podpiranja, itd.
Opažni načrt mora biti izdelan pred izvajanjem betonskih del in pravočasno poslan naddzoru in arhitektu v potrditev. Pogoj za začetek tesarskih in betonskih del je potrjen projekt betona in opaža.
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost.
Pri opževanju obokov in okvirjev je potrebno upoštevati visoke etažne višine - pri obokih do 4m, pri ostalih okvirjih do 3m!
Med izvedbo opaženja je potrebno vgraditi vse potrebne sidrne jeklene ploščice (po projektu gradbenih konstrukcij ali arhitekture), ki kasneje služijo za pritrditev nosilnih jeklenih konstrukcij. Dobava in vgradnja sidrnih jeklenih ploščic je zajeta v sklopu jeklenih konstrukcij.
PODLOŽNI BETONI
| 1. | Dobava in vgradnja podložnega betona pod talne/temeljne plošče; debelina 8cm, vključno z minimalnim armiranjem z mrežno armaturo Q226; 4kg/m2. Beton C16/20. Izvajalec zagotovi opaž za natančno izvedbo podložnega betona. Izvedbo opaža je potrebno zajeti v ceno postavke podložnega betona!
| 1.1 | Podložni beton pod ploščo kleti Tp - 01.1; površine 497,76m2 | m3 | 39.8208 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | Podložni beton pod ploščo pritličja Tp - 02; površine 313,19m2 | m3 | 25.0552 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | Podložni beton pod ploščo dvigalnih in črpalnih jaškov Tp - 03; površine 47,91m2 | m3 | 3.8328 |  | 0 |  | 0
| 1.4 | Podložni beton pod pasovnimi temelji -LT 01,02 in 03; površine 128,78m2 | m3 | 10.3024 |  | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Podložni beton pod prefabriciranimi elementi zunanje ureditve - klop z lučjo. | m3 | 6.7712 |  | 0 |  | 0
NAKLONSKI BETONI - zunanje površine nad kletjo
| 2. | Dobava in vgradnja naklonskega betona betona debelina do 3,0-14,0 cm, vključno z minimalnim armiranjem z mrežno armaturo Q226; 4kg/m2. Beton C16/20. Skupna kvadratura 223,34m2. | m3 | 31.5 |  | 0 | 0
| 3. | TALNE PLOŠČE
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev betona v armirano betonsko talno ploščo, vključno z izvedbo delovnih dilatacij, konstrukcijskih dilatacij, taktnim betoniranjem. Talna plošča debeline 50cm z dodatnim naklonskim betonom. Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,5 - 0,66 m3/m2 Beton C30/37 XC4, XD3 PV-II Dmax 16 S4 Opomba: Pri ploščah Tp - 01.1, Tp - 01.2 in Tp-01.3 je potrebno upoštevati izvedbo bele kadi popisano v ločeni postavki gradbenih del.
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Brez vgradnje trikotnih letvic.
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 35 mm
OBDELAVA v območju garaže: Glajenje betona do visoke stopnje gladkosti za nadalnjo obdelavo z epoxy in/ali protiprašnim premazom.
Dodatna opomba: Nakloni betona v garaži se izvedejo z laserskim nivelirnikom.
| 3.1 | Tp - 01.1 - kleti; površine 387,50 m2; d=50cm; l obsega=122,20m, l prostih robov= 92,60 m
| 3.1.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 69.45 |  | 0 |  | 0
| 3.1.2 | beton | m3 | 193.75 |  | 0 |  | 0
| 3.2 | Tp - 01.1 - garaža; površine 53,35 m2; d=50cm; l obsega=108,70m, l prostih robov= 2,00 m
| 3.2.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0
| 3.2.2 | beton | m3 | 26.675 |  | 0 | 0 | 0
| 3.2.3 | Dobava in vgradnja mineralnega posipa in impregnacije na predizdelano finalno koto AB plošče garaze. Minerali posip za oplemenitenje betonskih tlakov, kot npr. Murexim TAL M KORUND 3. Industrijsko prirpavljena suha mešanica, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A6 po EN 13813 oz. razred AR 0,5 po BCA metodi. Vgradnja v dveh fazah po predlogu proizvajalca, zaglajen z rotacijsko gladilko. Po posipu se površino premaže z kemijskim utrjevalcem betonskih površin - veznim impregnacijskim predpremazom, kot npr. Murexin Kema impregnator, za povečanje abrazijske, zmrzlinske in kemijske odpornosti na cementno vezanih podlagah ter povečanje trdnost podlage. Z impregnacijo se izrazito zmanjša vpojnost vode in olj na impregniranih površinah, ker v kapilarah, lasastih razpokah in mikro porah tvori netopne mineralne kristale. | m2 | 1578.5 |  | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Tp - 01.2 - garaža; površine 1642,39 m2; d=50-66 cm; l obsega=179,55m, l prostih robov= 126,20 m
| 3.3.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 94.65 |  | 0 |  | 0
| 3.3.2 | beton | m3 | 821.195 |  | 0 | 0 | 0
| 3.4 | TP 01.3 - dodatek za zvedbo naklona na površine 1603,59m2 , d= 0 -16cm, prostih robov= 60,65 m
| 3.4.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 12.13 |  | 0 |  | 0
| 3.4.2 | beton | m3 | 106.7 |  | 0 |  | 0
| 3.5 | Tp - 02 (lekarna); površine 177,43 m2; d=50cm; l obsega=73,00m, l prostih robov= 47,75 m
| 3.5.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 35.8125 |  | 0 |  | 0
| 3.5.2 | beton | m3 | 88.715 |  | 0 |  | 0
| 3.6 | Tp - 03; skupne površine 18,24m2; d=20cm; l = 34,05m
| 3.6.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 14.706 |  | 0 |  | 0
| 3.6.2 | beton | m3 | 3.648 |  | 0 |  | 0
| 4. | TEMELJI
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev betona v armirano betonske temelje, vključno z izvedbo delovnih dilatacij, konstrukcijskih dilatacij, taktnim betoniranjem. Pasovni temelji debeline 50 cm. Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,6 - 1,56 m3/m' Beton C30/37 XC2, PV-II Dmax 16 S4
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, opiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih temeljev je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami.
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 35 mm
OBDELAVA v območju garaže: Glajenje betona do visoke stopnje gladkosti za nadalnjo obdelavo z epoxy in/ali protiprašnim premazom.
klet
| 4.1 | LT 03; skupne površine 103,09m2; d=30cm; l = 106,65m
| 4.1.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 37.3275 |  | 0 | 0
| 4.1.2 | beton | m3 | 30.927 |  | 0 | 0
pritličje
| 4.2 | LT 01 in LT 02; skupne površine 66,34m2; d=50cm; l = 56,35m
| 4.2.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 30.9925 |  | 0 |  | 0
| 4.2.2 | beton | m3 | 20.37 |  | 0 |  | 0
| 4.3 | LT 04; površine 2,81m2; d=80cm; l = 10,60m
| 4.3.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 8.48 |  | 0 |  | 0
| 4.3.2 | beton | m3 | 2.256 |  | 0 |  | 0
| 5. | MEDETAŽNE PLOŠČE in STREŠNE PLOŠČE
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev betona v armirano betonsko medetažno ploščo, vključno z izvedbo delovnih dilatacij, konstrukcijskih dilatacij, taktnim betoniranjem. Medetažna plošča debeline 28cm in 30 cm. Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,28-0,30 m3/m2 Beton C30/37 XC1 PV-II Dmax 16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve razreda vidnega betona spodnjih površin AB plošč: Plošča nad kletjo - brez zahteve Plošča nad pritličjem - brez zahteve Plošča nad pritličjem v območju komunikacij - VB1 Plošča nad 1. in 2. nadstropjem - VB3 Plošča nad 1. in 2. nadstropjem komunikacije - VB1 Strešna plošča stopnišč in TP - brez zahteve
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih stebrov je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki Izvedba opažev po prikazih arhitekture - opažni načrti ...
OPOMBA: V času izvedbe armature in vgrajevanja betona v strešne armirano betonske plošče dvigalnega jaška je potrebno vgraditi kljuko za pritrjevanje dvigala!
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
PRITLIČJE
| 5.1 | Mp-01; debeline 0,28m, površine cca 1611,49m2 Plošča s podpiranjem na 3,17 in 3,37 m.
| 5.1.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 1611.49 |  | 0 |  | 0
| 5.1.2 | beton | m3 | 450.49 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | Mp-02; debeline 0,25m, površine cca 13,18 m2 Plošča s podpiranjem na 3,43 m. Vključno z opažem prostih robov.
| 5.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T2, P2, FT2, AF3, E2, SHK2 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
| 5.2.2 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 3.3 |  | 0 |  | 0
| 5.3 | Sp-01; debeline 0,28m, površine cca 207,7m2 Plošča s podpiranjem na 3,15 in 3,35 m.
| 5.3.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 211.732 |  | 0 |  | 0
| 5.3.2 | beton | m3 | 58.156 |  | 0 |  | 0
| 5.4 | Sp-02; debeline 0,20m, površine cca 20,31m2 Plošča s podpiranjem na 1,05 in 4,40 m. Vključno z opažem prostih robov.
| 5.4.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 23.23 |  | 0 |  | 0
| 5.4.2 | beton | m3 | 4.07 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1
| 5.5 | Mp-01; debeline 0,28m, površine cca 1881,20 m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.5.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 1446.13 |  | 0 |  | 0
| 5.5.2 | opaž za vidni beton VB1, T1, P1, FT1, AF1, E1, SHK1 | m2 | 435.07 |  | 0 |  | 0
| 5.5.3 | beton | m3 | 526.8 |  | 0 |  | 0
| 5.6 | Mp-02; debeline 0,25m, površine cca 13,18m2 Plošča s podpiranjem na 4,40 m. Vključno z opažem prostih robov.
| 5.6.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF2, E2, SHK3 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
| 5.6.2 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0
| 5.7 | Sp-01; debeline 0,28m, površine cca 204,71 m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.7.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 204.71 |  | 0 |  | 0
| 5.7.2 | beton | m3 | 57.3188 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2
| 5.8 | Mp-01; debeline 0,28m, površine cca 2.059,03m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.8.1 | opaž za vidni beton VB3, T2, P2, FT2, AF3, E2, SHK2 | m2 | 1644.9 |  | 0 |  | 0
| 5.8.2 | opaž za vidni beton VB1, T1, P1, FT1, AF1, E1, SHK1 | m2 | 414.13 |  | 0 |  | 0
| 5.8.3 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 576.5284 |  | 0 |  | 0
| 5.9 | Mp-02; debeline 0,25m, površine cca 12,37m2 Plošča s podpiranjem na 4,40 m. Vključno z opažem prostih robov.
| 5.9.1 | opaž za vidni beton VB3 | m2 | 14.52 |  | 0 |  | 0
| 5.9.2 | beton | m3 | 3.09 |  | 0 |  | 0
TEHNIČNA ETAŽA - TALNA PLOŠČA
| 5.10 | Mp-01; debeline 0,28m, površine cca 23,76m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.10.1 | opaž za vidni beton VB1, T1, P1, FT1, AF1, E1, SHK1 | m2 | 23.76 |  | 0 |  | 0
| 5.10.2 | beton | m3 | 6.6528 |  | 0 |  | 0
| 5.11 | Mp-02; debeline 0,25m, površine cca 2,93m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.11.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF2, E2, SHK3 | m2 | 2.93 |  | 0 |  | 0
| 5.11.2 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 0.7325 |  | 0 |  | 0
| 5.12 | Sp-01; debeline 0,28m, površine cca 1916,13 m2 Plošča s podpiranjem na 3,57 m.
| 5.12.1 | opaž za vidni beton VB3, T2, P2, FT2, AF3, E2, SHK2 | m2 | 1510.15 |  | 0 |  | 0
| 5.12.2 | opaž za vidni beton VB1, T1, P1, FT1, AF1, E1, SHK1 | m2 | 405.98 |  | 0 |  | 0
| 5.12.3 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 536.5164 |  | 0 |  | 0
| 5.13 | AB Plošča pod klimati Sp-04; povprečne debeline 0,15m, površine cca 163,5 m2
| 5.13.1 | beton | m3 | 24.525 |  | 0 |  | 0
| 5.13.2 | minimalno armiranje | kg | 2697.75 |  | 0 |  | 0
STREHA - STREŠNA PLOŠČA
| 5.14 | Sp-02; debeline 0,20m, površine cca 52,39 m2 Plošča s podpiranjem na 5,12 m.
| 5.14.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 52.39 |  | 0 |  | 0
| 5.14.2 | beton | m3 | 10.478 |  | 0 |  | 0
| 5.15 | Sp-03; debeline 0,15m, površine cca 34,92 Plošča s podpiranjem na 3,70 m.
| 5.15.1 | opaž brez posebnih zahtev | m2 | 34.92 |  | 0 |  | 0
| 5.15.2 | beton | m3 | 5.238 |  | 0 |  | 0
| 6. | BETONIRANJE STEBROV
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armiranobetonske stebre v nivoju posamezne etaže vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka po poziciji. Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: Steber 25/60 v 1. nadstropju - VB3 Vsi ostali stebri v objektu - brez zahteve
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih stebrov je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki Izvedba opažev po prikazih arhitekture - opažni načrti ...
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
PRITLIČJE
| 6.1 | Steber 25/30; višine 4,27m, število 2
| 6.1.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 9.394 |  | 0 |  | 0
| 6.1.2 | beton | m3 | 0.6405 |  | 0 |  | 0
| 6.2 | Steber 25/60; višine 4,27m, število 19
| 6.2.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 137.921 |  | 0 |  | 0
| 6.2.2 | beton | m3 | 12.1695 |  | 0 |  | 0
| 6.3 | Steber 30/30; višine 3,20m, število 12
| 6.3.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 46.08 |  | 0 |  | 0
| 6.3.2 | beton | m3 | 4.02 |  | 0 |  | 0
| 6.4 | Steber 30/30; višine 4,27 m, število 11
| 6.4.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 56.364 |  | 0 |  | 0
| 6.4.2 | beton | m3 | 4.2273 |  | 0 |  | 0
| 6.5 | Steber 30/60; višine 4,27m, število 1
| 6.5.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 7.686 |  | 0 |  | 0
| 6.5.2 | beton | m3 | 0.7686 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1
| 6.6 | Steber 25/60; višine 3,35m, število 22
| 6.6.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 125.29 |  | 0 |  | 0
| 6.6.2 | beton | m3 | 11.055 |  | 0 |  | 0
| 6.7 | Steber 25/60; višine 3,35m, število 1
| 6.7.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF4, E2, SHK3 - štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 5.695 |  | 0 |  | 0
| 6.7.2 | beton - vidni beton VB3 | m3 | 0.5025 |  | 0 |  | 0
| 6.8 | Steber 30/30; višine 2,50m, število 29
| 6.8.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 121.8 |  | 0 |  | 0
| 6.8.2 | beton | m3 | 9.28 |  | 0 |  | 0
| 6.9 | Steber 50/30; višine 3,57m, število 2
| 6.9.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 11.424 |  | 0 |  | 0
| 6.9.2 | beton | m3 | 1.071 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2
| 6.10 | Steber 25/30; višine 3,35m, število 1
| 6.10.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 3.685 |  | 0 |  | 0
| 6.10.2 | beton | m3 | 0.25125 |  | 0 |  | 0
| 6.11 | Steber 25/60; višine 3,35, število 22
| 6.11.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 125.29 |  | 0 |  | 0
| 6.11.2 | beton | m3 | 11.055 |  | 0 |  | 0
| 6.12 | Steber 30/30; višine 2,50m, število 29
| 6.12.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 89.436 |  | 0 |  | 0
| 6.12.2 | beton | m3 | 6.525 |  | 0 |  | 0
| 6.13 | Steber 50/30; višine 3,57m, število 2
| 6.13.1 | opaž brez posebnih zahtev- štiristranski (zajeta celotna površina vseh štirih strani stebrov) | m2 | 11.424 |  | 0 |  | 0
| 6.13.2 | beton | m3 | 1.071 |  | 0 |  | 0
BETONIRANJE NOSILNIH ZIDOV
| 7. | Nivo temeljev
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka od 0,20-0,25 m3/m2 višine do 1,0 m Beton C30/37 XC2 PV-II D max16 S4
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. V primeru dvostranskih opažev so zajete površine zunanje in notranje strani opaža.
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 35 mm
Posebne zahteve za beton fasadnih pigmentiranih sten: • C30/37, XC3, XD2, XF1, XA1, Cl 0,2, PV-II Dmax 16, S4 tlačna trdnost - trdnostni razred C 30/37 MPa, • Zaščitni sloj armature 45 mm na zunanji strani • Za predmetni beton se izbere nabor frakcij z max. nazivnim premerom 16mm = Dmax16 in sicer : - Frakcija 0-4 mm : 45% - Frakcija 4-8 mm : 35 % - Frakcija 8-16 mm : 20 % (Navedena sestava je izhodiščna in se prilagodi vizualnim zahtevam projektanta. Če se izkaže, da je navedena sestava »pregroba« se uporabi sestava z Dmax 8mm in sicer: - Frakcija 0-4 mm : 63% - Frakcija 4-8 mm : 37 %) • cement: Za beton se predvidi uporaba cementa kot npr. Lafarge-Holcim CEM II/A-S 52,5 N (Zaradi zagotavljanja pastelnega tona zelene barve in pocenitev zaradi manjše dozacije barve se dodaja 30% čistega belega cementa CEM I/52,5R) • kemijski dodatki: za plastificiranje betonske mešanice in zniževanja V/C razmerja se uporabi kot npr Hiperplast 182 (TKK). (V vročih obdobjih potrebna tudi uporaba zavlačevalcev vezanja betona, kot npr. Retard S – TKK). • pigment: Za koloriranje betona se predvidi uporaba zelenega pigmenta v tekočem stanju proizvajalca kot npr. Bayer. Predhodno je potrebno opraviti na poskusnih vzorcih testne dozacije in na tej osnovi določiti ustrezno količinsko razmerje. V/C razmerje med šaržami betona mora biti konstantno. Vodocementno razmerje v/c<0,50. • Mikro armatura: predvidi se uporaba PP mikro vlaken ( npr. Belmix 12 ) v polovični dozaciji običajne ( 0,45 kg/m3 ).
Vgrajevanje betona fasadnih pigmentiranih sten: Vgradnja betona vrši v slojih po 75 cm, pri čemer je potrebno paziti, da je višina prostega pada betona največ 1,5 m. Pri vgrajevanju v več slojih je potrebno paziti, da spodnji sloj še omogoča spojitev z zgornjim slojem, pri čemer se revibracija spodnjega in zgornjega sloja sne izvaja, s čemer se predvidi nastanek učinka vzdolžnih linearnih pasov. Vibriranje betona se izvaja z vibracijskimi iglami ali pervibratorji. Ob tem je potrebno paziti, da se vibracijska igla ne zadržuje na najgloblji poziciji, temveč se takoj prične z počasnim izvlačenjem.
Razopaževanje: - odstranjevanje opaža pri trdnosti, ki ni manjša od 30% predpisane tlačne trdnosti; stene in vertikalne dele opaža gred, preklad. - če je element obtežen, je potrebno pred odstranitvijo opaža dokazati doseganje projektirane tlačne trdnosti, ki je določena s projektom konstrukcije. - odstranjevanje opaža pri trdnosti betona, ki ni manjša od 70% zahtevane tlačne trdnosti za upogibno obremenjene elemente. Ker gre v obravnavanem primeru za betonske elemente, za katere je predvidena naknadna površinska obdelava, je v tem primeru, poleg doseganja minimalnih tlačnih trdnosti konstrukcijskega elementa, pomemben tudi časovni okvir delovanja površinskega zavlačevalca vezanja. Doseganje ustreznih tlačnih trdnosti ob zagotavljanju čim bolj enakomerne strukuriranosti fasadne površine, generira dnevno faznost izvajanja del in pa stabilne vremenske pogoje. Pri normalnih vremenskih pogojih ( med cca 15 in 25 st. ) znaša časovni okvir med zaključkom vgrajevanja betona ( cca 15:00 ) in začetkom pranja površine ( cca.10:00 ) cca. 18-19 ur. Vsekakor pa je potrebno pred dokončno aplikacijo površinskega zavlačevalca opraviti par preiskusov.
| 7.1 | Zz-01; d=30cm, h = 220cm
| 7.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 11.08 |  | 0 |  | 0
| 7.1.2 | beton | m3 | 1.51 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | Zz-02; d=25cm, h = 60cm
| 7.2.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 37.365 |  | 0 |  | 0
| 7.2.2 | beton | m3 | 4.23 |  | 0 |  | 0
| 7.3 | Zz-03.1; d=20cm, h = 50cm
| 7.3.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 10.2 |  | 0 |  | 0
| 7.3.2 | beton | m3 | 0.87 |  | 0 |  | 0
| 7.4 | Nn 01; d=20cm, h = 50cm
| 7.4.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 2.66 |  | 0 |  | 0
| 7.4.2 | beton | m3 | 0.27 |  | 0 |  | 0
| 8. | Nivo kleti
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka od 0,15-0,30 m3/m2 višine do 4,0 m Beton C30/37 XC2- obodne, XC1 - notranje stene PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: kletne stene garaže: VB1 stene klančine: VB3 ostale stene: brez zahtev
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki.
Beton z dodatki: Izvedba hidroizolacije betona na podlagi kristalizacije, penetracije ter funkcijo samoceljenja por, kapilar in razpok, vključno z obdelavo in tesnenjem delovnih stikov in razpok se dodatno obračuna v postavkah 15.1-15.5.
ARMIRANJE Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 35 mm - obodne stene Zaščitni sloj 25 mm - notranje stene
| 8.1 | Nn-01; d=20cm, h = 0d 337 do 365cm
| 8.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 77.26 |  | 0 |  | 0
| 8.1.2 | beton | m3 | 7.67 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | Nn-02; d=25cm, h = 337cm
| 8.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 43.47 |  | 0 |  | 0
| 8.2.2 | opaž brez posebnih zahtev VB1 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 41.44 |  | 0 |  | 0
| 8.2.3 | opaž brez posebnih zahtev VB1 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 214.06 |  | 0 |  | 0
| 8.2.4 | beton | m3 | 37.16 |  | 0 |  | 0
| 8.3 | Nn-03; d=30cm, h = 335 do 415cm
| 8.3.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0
| 8.3.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0
| 8.3.3 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 672.91 |  | 0 | 0 | 0
| 8.3.4 | beton | m3 | 108.57 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4 | Nn-03 z dodatki (bela kad); d=30cm, h = 335 do 415cm
| 8.4.1 | opaž brez posebnih zahtev VB1 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 68.4 |  | 0 | 0 | 0
| 8.4.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 10.25 |  | 0 | 0 | 0
| 8.5 | Zn-01 z dodatki (bela kad); d=20cm, h = 337 do 415cm
| 8.5.1 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 54.85 |  | 0 | 0
| 8.5.2 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 54.85 |  | 0 | 0
| 8.5.3 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 10.96 |  | 0 | 0
| 8.6 | Zn-02; d=25cm, h = 337cm
| 8.6.1 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 15.84 |  | 0 | 0
| 8.6.2 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 15.84 |  | 0 | 0
| 8.6.3 | beton | m3 | 3.94 |  | 0 | 0
| 8.7 | Zn-03; d=30cm, h = 337cm
| 8.7.1 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 44.99 |  | 0 | 0
| 8.7.2 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 44.99 |  | 0 | 0
| 8.7.3 | beton | m3 | 13.43 |  | 0 | 0
| 8.8 | Zz-01 z dodatki (bela kad); d=30cm, h = 372 do 415cm
| 8.8.1 | opaž brez posebnih zahtev VB1 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 353.15 |  | 0 | 0 | 0
| 8.8.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 37.68 |  | 0 | 0 | 0
| 8.8.3 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 37.68 |  | 0 | 0 | 0
| 8.8.4 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 62.46 |  | 0 | 0 | 0
| 8.9 | Zz-01.1 z dodatki (bela kad); d=30cm, h = 372 do 415cm
| 8.9.1 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 278.37 |  | 0 | 0 | 0
| 8.9.2 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 338.4 |  | 0 | 0 | 0
| 8.9.3 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 83.67 |  | 0 | 0 | 0
| 8.10 | Zz-01.2 z dodatki (bela kad); d=30cm, h = 415cm
| 8.10.1 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 9.34 |  | 0 | 0 | 0
| 8.10.2 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 10.04 |  | 0 | 0 | 0
| 8.10.3 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 2.98 |  | 0 | 0 | 0
| 8.11 | Zz-02 z dodatki (bela kad); d=25cm, h = 415cm
| 8.11.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 150.65 |  | 0 | 0
| 8.11.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 18.55 |  | 0 | 0
| 8.12 | Zz-03.1 z dodatki (bela kad); d=20cm, h = 125cm
| 8.12.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 58.99 |  | 0 | 0
| 8.12.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 5.83 |  | 0 | 0
| 8.13 | Zz-04; d=20cm, h = 415cm
| 8.13.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 130.73 |  | 0 | 0
| 8.13.2 | beton | m3 | 12.25 |  | 0 | 0
| 8.14 | Zo-01; d=30cm, h = 68 do 450cm
| 8.14.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 158.82 |  | 0 |  | 0
| 8.14.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 157.43 |  | 0 |  | 0
| 8.14.3 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 47.22 |  | 0 | 0
| 8.15 | Zo-02; d=40cm, h = 450cm
| 8.15.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 50.56 |  | 0 |  | 0
| 8.15.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 3.79 |  | 0 | 0
| 8.16 | Fz-04; d=40cm, h = 125cm
| 8.16.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
| 8.16.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad)+pigmentiran | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0
| 8.17 | Fz-05 z dodatki (bela kad); d=25cm, h = 365cm
| 8.17.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) Opomba: testna stena (mockup) za preveritev tehnologije vgradnje pigmentiranega in pranega betona | m2 | 163.1 |  | 0 |  | 0
| 8.17.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 153.98 |  | 0 |  | 0
| 8.17.3 | beton VB2 z dodatki; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 40.77 |  | 0 |  | 0
| 8.18 | Fz-05.1; d=25cm, h = do 125cm
| 8.18.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 50.34 |  | 0 |  | 0
| 8.18.2 | beton | m3 | 6.29 |  | 0 |  | 0
| 8.19 | Fz-06.1; d=30cm, h = do 125cm
| 8.19.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 18.94 |  | 0 |  | 0
| 8.19.2 | beton | m3 | 2.84 |  | 0 |  | 0 | #REF!
| 9. | Nivo pritličja | [6 empty] | #REF!
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka od 0,15-0,40 m3/m2 višine do 5,5 m Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: notranje stene: brez zahtev izjeme: notranje stene jedro: VB3 fasadne stene: VB2
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki Izvedba opažev po prikazih arhitekture - opažni načrti ...
ZAHTEVE ZA BETON FASADNEGA OVOJA: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca. Predvidi se tehnologija izvedbe pranega betona - po tehnološkem načrtu izvajalca ter potrditvi projektanta, nadzora in naročnika. Možna izvedba s temperaturnimi tipali ali s časovnimi monitoringi na podlagi izvedenih in potrjenih vzorcev. Izvedba pranega betona je zajeta v ločeni postavki (postavka 16).
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
| 9.1 | Nn-01; d=20cm, h = od 427 do 455cm
| 9.1.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 17.44 |  | 0 |  | 0
| 9.1.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 17.44 |  | 0 |  | 0
| 9.1.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 70.12 |  | 0 |  | 0
| 9.1.4 | beton VB3 | m3 | 3.38 |  | 0 |  | 0
| 9.1.5 | beton | m3 | 7 |  | 0 |  | 0
| 9.2 | Nn-02; d=25cm, h = 427cm
| 9.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3- enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 178.15 |  | 0 |  | 0
| 9.2.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 177.74 |  | 0 |  | 0
| 9.2.3 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 110.2 |  | 0 |  | 0
| 9.2.4 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 201.34 |  | 0 |  | 0
| 9.2.5 | beton VB3 | m3 | 57.9 |  | 0 |  | 0
| 9.2.6 | beton | m3 | 25.11 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | Nn-03; d=25cm, h = od 135 do 552cm
| 9.3.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 55.58 |  | 0 |  | 0
| 9.3.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 55.58 |  | 0 |  | 0
| 9.3.3 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 61.29 |  | 0 |  | 0
| 9.3.4 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 290.6 |  | 0 |  | 0
| 9.3.5 | beton VB3 | m3 | 25.77 |  | 0 |  | 0
| 9.3.6 | beton | m3 | 43.86 |  | 0 |  | 0
| 9.4 | Fz-01.1; d=25cm, h = od 135 do 552cm
| 9.4.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 421.04 |  | 0 |  | 0
| 9.4.2 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 52.65 |  | 0 |  | 0
| 9.5 | Fz-01.2; d=25cm, h = od 135 do 552cm
| 9.5.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 376.62 |  | 0 |  | 0
| 9.5.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 313.86 |  | 0 |  | 0
| 9.5.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 93.19 |  | 0 |  | 0
| 9.6 | Fz-02.1; d=30cm, h = od 135 do 552cm
| 9.6.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 42.2 |  | 0 |  | 0
| 9.6.2 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 6.32 |  | 0 |  | 0
| 9.7 | Fz-03.1; d=40cm, h = do 552cm
| 9.7.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 20.24 |  | 0 |  | 0
| 9.7.2 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 4.05 |  | 0 |  | 0
| 9.8 | Fz-05.1; d=25cm, h = do 552cm
| 9.8.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 18.2 |  | 0 |  | 0
| 9.8.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 16.71 |  | 0 |  | 0
| 9.8.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 212.37 |  | 0 |  | 0
| 9.8.4 | beton VB3 | m3 | 4.37 |  | 0 |  | 0
| 9.8.5 | beton | m3 | 26.58 |  | 0 |  | 0
| 9.9 | Zo-01; d=30cm, h = 20cm
| 9.9.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 19 |  | 0 |  | 0
| 9.9.2 | beton | m3 | 2.85 |  | 0 |  | 0
| 9.10 | Zo-03; d=25cm, h = 82cm
| 9.10.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2- dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 10.72 |  | 0 |  | 0
| 9.10.2 | beton | m3 | 1.34 |  | 0 |  | 0
| 10. | Nivo nadstropje 1
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,20-0,30 m3/m2 višine do 3,85 m Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: notranje stene: brez zahtev izjeme: notranje stene jedro: VB3 fasadne stene: VB2
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki.
ZAHTEVE ZA BETON FASADNEGA OVOJA: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca. Predvidi se tehnologija izvedbe pranega betona - po tehnološkem načrtu izvajalca ter potrditvi projektanta, nadzora in naročnika. Možna izvedba s temperaturnimi tipali ali s časovnimi monitoringi na podlagi izvedenih in potrjenih vzorcev. Izvedba pranega betona je zajeta v ločeni postavki (postavka 16).
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
| 10.1 | Nn-01; d=20cm, h = od 357 do 385cm
| 10.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 92.76 |  | 0 |  | 0
| 10.1.2 | beton | m3 | 9.23 |  | 0 |  | 0
| 10.2 | Nn-02; d=25cm, h = od 357 do 385cm
| 10.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 280.31 |  | 0 |  | 0
| 10.2.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 276.72 |  | 0 |  | 0
| 10.2.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 192.74 |  | 0 |  | 0
| 10.2.4 | beton VB3 | m3 | 68.8 |  | 0 |  | 0
| 10.2.5 | beton | m3 | 24.17 |  | 0 |  | 0
| 10.3 | Nn-03; d=30cm, h = od 107 do 357cm
| 10.3.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 70.46 |  | 0 |  | 0
| 10.3.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 70.46 |  | 0 |  | 0
| 10.3.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 509.52 |  | 0 |  | 0
| 10.3.4 | beton VB3 | m3 | 21.05 |  | 0 |  | 0
| 10.3.5 | beton | m3 | 76.94 |  | 0 |  | 0
| 10.4 | Fz-01.1; d=25cm, h = 385cm
| 10.4.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 22.18 |  | 0 |  | 0
| 10.4.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 22.18 |  | 0 |  | 0
| 10.4.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 5.56 |  | 0 |  | 0
| 10.5 | Fz-01.2; d=20cm, h = 385cm
| 10.5.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 470.59 |  | 0 |  | 0
| 10.5.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 368.59 |  | 0 |  | 0
| 10.5.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 115.98 |  | 0 |  | 0
| 11. | Nivo nadstropje 2
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,20-0,30 m3/m2 višine do 3,85 m Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: notranje stene: brez zahtev izjeme: notranje stene jedro: VB3 fasadne stene: VB2
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki.
ZAHTEVE ZA BETON FASADNEGA OVOJA: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca. Predvidi se tehnologija izvedbe pranega betona - po tehnološkem načrtu izvajalca ter potrditvi projektanta, nadzora in naročnika. Možna izvedba s temperaturnimi tipali ali s časovnimi monitoringi na podlagi izvedenih in potrjenih vzorcev. Izvedba pranega betona je zajeta v ločeni postavki (postavka 16).
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
| 11.1 | Nn-01; d=20cm, h = od 357 do 382cm
| 11.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 98.83 |  | 0 |  | 0
| 11.1.2 | beton | m3 | 9.8 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | Nn-02; d=25cm, h = od 357 do 385cm
| 11.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 285.27 |  | 0 |  | 0
| 11.2.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 281.74 |  | 0 |  | 0
| 11.2.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 204.89 |  | 0 |  | 0
| 11.2.4 | beton VB3 | m3 | 70.1 |  | 0 |  | 0
| 11.2.5 | beton | m3 | 25.71 |  | 0 |  | 0
| 11.3 | Nn-03; d=30cm, h = od 107 do 357cm
| 11.3.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 66.88 |  | 0 |  | 0
| 11.3.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 66.88 |  | 0 |  | 0
| 11.3.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 500.18 |  | 0 |  | 0
| 11.3.4 | beton VB3 | m3 | 75.54 |  | 0 |  | 0
| 11.3.5 | beton | m3 | 20 |  | 0 |  | 0
| 11.4 | Fz-01.1; d=25cm, h = 385cm
| 11.4.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 5.64 |  | 0 |  | 0
| 11.4.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 5.64 |  | 0 |  | 0
| 11.4.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 1.43 |  | 0 |  | 0
| 11.5 | Fz-01.2; d=25cm, h = 385cm
| 11.5.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 460.44 |  | 0 |  | 0
| 11.5.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 359.69 |  | 0 |  | 0
| 11.5.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 113.42 |  | 0 |  | 0
| 12. | Nivo tehnične etaže
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,20-0,30 m3/m2 višine do 3,85 m Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: notranje stene: brez zahtev izjeme: notranje stene jedro: VB3 fasadne stene: VB2
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža.Pri vseh izpostavljenih robovih sten je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA OPAŽEVANJE VIDNIH BETONOV: Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih v določenih klasifikacijah - opisano pri vsaki postavki.
ZAHTEVE ZA BETON FASADNEGA OVOJA: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca. Predvidi se tehnologija izvedbe pranega betona - po tehnološkem načrtu izvajalca ter potrditvi projektanta, nadzora in naročnika. Možna izvedba s temperaturnimi tipali ali s časovnimi monitoringi na podlagi izvedenih in potrjenih vzorcev. Izvedba pranega betona je zajeta v ločeni postavki (postavka 16).
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
| 12.1 | Nn-02; d=25cm, h = do 402cm
| 12.1.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 4.46 |  | 0 |  | 0
| 12.1.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 4.46 |  | 0 |  | 0
| 12.1.3 | beton VB3 | m3 | 1.12 |  | 0 |  | 0
| 12.2 | Fz-01.1; d=25cm, h = 385cm
| 12.2.1 | opaž za vidni beton VB2, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 - enostransko (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 179.61 |  | 0 |  | 0
| 12.2.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 179.61 |  | 0 |  | 0
| 12.2.3 | beton VB2; zelena pigmentacija 3% na delež vmešanega cementa | m3 | 44.91 |  | 0 |  | 0
| 12.3 | Fz-04.1; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 12.3.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 12.54 |  | 0 |  | 0
| 12.3.2 | beton | m3 | 1.26 |  | 0 |  | 0
| 12.4 | Fz-05.1; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 12.4.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 187.04 |  | 0 |  | 0
| 12.4.2 | beton | m3 | 23.36 |  | 0 |  | 0
| 12.5 | Fz-05.2; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 12.5.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 29.33 |  | 0 |  | 0
| 12.5.2 | opaž brez posebnih zahtev - enostransko (zajeta površina ene strani zidu) | m2 | 27.89 |  | 0 |  | 0
| 12.5.3 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 35.31 |  | 0 |  | 0
| 12.5.4 | beton VB3 | m3 | 6.4 |  | 0 |  | 0
| 12.5.5 | beton | m3 | 4.24 |  | 0 |  | 0
| 13. | Nivo strehe
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo sten vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka 0,20-0,30 m3/m2 višine do 3,85 m Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB3, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca.
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Vsi izpostavljeni robovi sten se izdelajo brez trikotnih letvic. Poškodovani robovi se popravijo ter minimalno brusijo. ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih - VB3, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
| 13.1 | Fz-04.2; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 13.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 46.95 |  | 0 |  | 0
| 13.1.2 | beton | m3 | 5.18 |  | 0 |  | 0
| 13.2 | Fz-05.1; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 13.2.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 17.82 |  | 0 |  | 0
| 13.2.2 | beton | m3 | 2.22 |  | 0 |  | 0
| 13.3 | Fz-05.2; d=20cm, h = od 300 do 320cm
| 13.3.1 | opaž brez posebnih zahtev - dvostranski (zajeta celotna površina obeh strani zidu) | m2 | 15.94 |  | 0 |  | 0
| 13.3.2 | beton | m3 | 2 |  | 0 |  | 0
| 14 | NOSILCI
BETONIRANJE: Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo horizontalnih nosilcev vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka do 0,3m2/m1 Beton C30/37 XC1 PV-II D max16 S4
ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE: Upoštevajo naj se minimalno slednje zahteve: vidne kvalitete- VB3, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2 Pigmentacija 3% barvnega pigmenta na delež vmešanega cementa. Potrditev recepture betona vidnih elementov na podlagi predhodno izdelanega vzorca.
OPAŽEVANJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih nosilcev in gred je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami. ZAHTEVE ZA VIDNE BETONE - Opaži izdelani in visoko kvalitetnih opažnih elementov, z ustreznimi premazi z zahtevami po vidnih betonih - VB3, T2, P3, FT2, AF3, E2, SHK2
ARMIRANJE: Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Zaščitni sloj 25 mm
Nivo kleti
| 14.1 | NOSILEC DIMENZIJ 20/36; število el. 1 , l∑ = 4,58m
| 14.1.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 4.2136 |  | 0 | 0
| 14.1.2 | beton | m3 | 0.15 |  | 0 | 0
| 14.2 | NOSILEC DIMENZIJ 25/28 z dodatki (bela kad); število el. 2 , l∑ = 58,20m
| 14.2.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 52.38 |  | 0 | 0
| 14.2.2 | beton | m3 | 0.6 |  | 0 | 0
| 14.2.3 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 3.48 |  | 0 | 0
| 14.3 | NOSILEC DIMENZIJ 30/30 z dodatki (bela kad); število el. 2 , l∑ = 27,18m
| 14.3.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 24.462 |  | 0 | 0
| 14.3.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 2.45 |  | 0 | 0
| 14.4 | NOSILEC DIMENZIJ 30/73 z dodatki (bela kad); število el. 1 , l∑ = 8,48m
| 14.4.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 14.9248 |  | 0 | 0
| 14.4.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 1.74 |  | 0 | 0
| 14.5 | NOSILEC DIMENZIJ 30/120; število el. 14 , l∑ = 118,86m
| 14.5.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 320.922 |  | 0 | 0
| 14.5.2 | beton | m3 | 40.22 |  | 0 | 0
| 14.6 | NOSILEC DIMENZIJ 30/125 z dodatki (bela kad); število el. 2 , l∑ = 12,50m
| 14.6.1 | opaž za beton VB1, T2, P2, FT1, AF2, E2, SHK2 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 35 |  | 0 | 0
| 14.6.2 | beton (z dodatki iz postavke 15 - bela kad) | m3 | 4.03 |  | 0 | 0
Nivo pritličja
| 14.7 | NOSILEC DIMENZIJ 25/50; število el. 8 , l∑= 100,21m
| 14.7.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 125.2625 |  | 0 |  | 0
| 14.7.2 | beton | m3 | 12.44 |  | 0 |  | 0
| 14.8 | NOSILEC DIMENZIJ 25/70; število el. 7 , l∑= 44,45m
| 14.8.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 73.3425 |  | 0 |  | 0
| 14.8.2 | beton | m3 | 7.76 |  | 0 |  | 0
| 14.9 | NOSILEC DIMENZIJ 25/93; število el. 2 , l∑= 14,40m
| 14.9.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 30.384 |  | 0 |  | 0
| 14.9.2 | beton | m3 | 3.34 |  | 0 |  | 0
| 14.10 | NOSILEC DIMENZIJ 30/60; število el. 2 , l∑= 21,92m
| 14.10.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 32.88 |  | 0 |  | 0
| 14.10.2 | beton | m3 | 2.94 |  | 0 |  | 0
| 14.11 | NOSILEC DIMENZIJ 30/70; število el. 2 , l∑= 13,39m
| 14.11.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 22.763 |  | 0 |  | 0
| 14.11.2 | beton | m3 | 2.82 |  | 0 |  | 0
| 14.12 | NOSILEC DIMENZIJ 40/80; število el. 1 , l∑= 11,25m
| 14.12.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 22.5 |  | 0 |  | 0
| 14.12.2 | beton | m3 | 3.51 |  | 0 |  | 0
Nivo nadstropja 1
| 14.13 | NOSILEC DIMENZIJ 25/50; število el. 12 , l∑= 124,18m
| 14.13.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 9.0375 |  | 0 |  | 0
| 14.13.2 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 146.1875 |  | 0 |  | 0
| 14.13.3 | beton | m3 | 7.31 |  | 0 |  | 0
| 14.14 | NOSILEC DIMENZIJ 25/70; število el. 4 , l∑= 27,92m
| 14.14.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 46.068 |  | 0 |  | 0
| 14.14.2 | beton | m3 | 4.88 |  | 0 |  | 0
| 14.15 | NOSILEC DIMENZIJ 25/93; število el. 2 , l∑= 14,40m
| 14.15.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 30.384 |  | 0 |  | 0
| 14.15.2 | beton | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0
Nivo nadstropja 2
| 14.16 | NOSILEC DIMENZIJ 25/50; število el. 12 , l∑= 124,19m
| 14.16.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 6.0375 |  | 0 |  | 0
| 14.16.2 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 149.2 |  | 0 |  | 0
| 14.16.3 | beton | m3 | 7.14 |  | 0 |  | 0
| 14.17 | NOSILEC DIMENZIJ 25/70; število el. 6 , l∑= 42,28m
| 14.17.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 69.762 |  | 0 |  | 0
| 14.17.2 | beton | m3 | 7.51 |  | 0 |  | 0
Nivo tehnične etaže
| 14.18 | NOSILEC DIMENZIJ 25/50; število el. 2 , l∑= 13,77m
| 14.18.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 17.2125 |  | 0 |  | 0
| 14.18.2 | beton | m3 | 1.75 |  | 0 |  | 0
| 14.19 | NOSILEC DIMENZIJ 32/60; število el. 2 , l∑= 15,50m
| 14.19.1 | opaž brez posebnih zahtev - tristranski (zajeta celotna površina treh ravnin nosilcev) | m2 | 23.56 |  | 0 |  | 0
| 14.19.2 | beton | m3 | 2.96 |  | 0 |  | 0
| 15. | Izdelava bele kadi kleti in garaže
| 15.1 | Izvedba hidroizolacij betona na podlagi kristalizacije, penetracije ter funkcijo samoceljenja por, kapilar in razpok. Dodatek betonske mešanice, kot npr. XYPEX ADMIX C-1000 NP. | m3 | 1565 |  | 0 | 0
| 15.2 | Dobava in vgranja kovinskega traka za tesnenje stikov taktov temeljne plošče in AB sten. Kovisnki trak, kot npr. BITUFLEX. | m | 230 |  | 0 | 0
| 15.3 | Dobava in vgranja kovinskega traka za tesnenje stikov taktov AB sten. Kovisnki trak, kot npr. FORMAX 1000 C 150. | m | 35 |  | 0 | 0
| 15.4 | Dobava in vgranja iniciatorja razpok sten, kot npr. FORMAX 3000 C 150. | m | 95 |  | 0 | 0
| 15.5 | Tesnenje čepov - 2-4 čepi na m2. | m2 | 810 |  | 0 | 0
| 16. | Visokotlačno pranje zunanje površine svežih betonov v skladu s tehnološkim elaboratom betonov z namenom doseganja površinske obdelave fasadnih betonskih sten. Predvidi se tehnologija izvedbe pranega betona - po tehnološkem načrtu izvajalca ter potrditvi projektanta, nadzora in naročnika. Možna izvedba s temperaturnimi tipali ali s časovnimi monitoringi na podlagi izvedenih in potrjenih vzorcev. | m2 | 2286 |  | 0 |  | 0
| 17. | Dobava in izvedba zaščitnega premaza za površine iz betonov, ki zaščiti pred cikli zmrzali, mahom, lišajem in cvetjem, UV odporen ter zagotavlja trajnost minimalno 10 let. Izvedba v dveh nanosih, poraba cca 0,2 l/m2. Izvedba zaščite pom celotni površini zunanjega fasadnega ovoja AB zidov. Zaščitni premaz, kot npr litijevo vodno steklo, produkt kot npr. Litoforte (Samson Kamnik). | litri | 457.2 |  | 0 |  | 0
| 18. | ARMATURA Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Prebojna armatura Postavka zajema, dobavo, krivljenje, transport, vezanje in vgradnjo armature po načrtu GK.
| 18.1 | Horizontalni elementi - plošče po načrtu GK - temeljna plošča
Armatura armirano-betonskih plošč kleti
| 18.1.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 3579.135 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 31145.31 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 18299.61 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 394.485 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.5 | Mreže Q636 | kg | 31252.41 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.6 | Mreže Q636 | kg | 1230.39 |  | 0 | 0 | 0
| 18.1.7 | Mreže Q335 | kg | 145.95 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2 | Armatura armirano-betonskih plošč pritličja
| 18.2.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 10525.41 |  | 0 |  | 0
| 18.2.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 2497.425 |  | 0 |  | 0
| 18.2.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 6158.67 |  | 0 |  | 0
| 18.2.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 3289.65 |  | 0 |  | 0
| 18.2.5 | Mreže Q335 | kg | 16200.45 |  | 0 |  | 0
| 18.2.6 | Mreže Q636 | kg | 4648.14 |  | 0 |  | 0
| 18.3 | Armatura armirano-betonskih plošč 1. nadstropja
| 18.3.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 10434.795 |  | 0 |  | 0
| 18.3.2 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 3808.245 |  | 0 |  | 0
| 18.3.3 | Mreže Q335 | kg | 17368.05 |  | 0 |  | 0
| 18.4 | Armatura armirano-betonskih plošč 2. nadstropja
| 18.4.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 8752.695 |  | 0 |  | 0
| 18.4.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 412.755 |  | 0 |  | 0
| 18.4.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 4495.26 |  | 0 |  | 0
| 18.4.4 | Mreže Q335 | kg | 15835.575 |  | 0 |  | 0
| 18.5 | Armatura armirano-betonskih plošč tehnične etaže
| 18.5.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 3579.135 |  | 0 |  | 0
| 18.5.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 31145.31 |  | 0 |  | 0
| 18.5.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 18299.61 |  | 0 |  | 0
| 18.5.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 394.485 |  | 0 |  | 0
| 18.5.5 | Mreže Q636 | kg | 32482.8 |  | 0 |  | 0
| 18.5.6 | Mreže Q335 | kg | 145.95 |  | 0 |  | 0
| 18.6 | Armatura armirano-betonskih plošč strehe
| 18.6.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 9362.955 |  | 0 |  | 0
| 18.6.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 1116.255 |  | 0 |  | 0
| 18.6.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 5323.5 |  | 0 |  | 0
| 18.6.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 186.165 |  | 0 |  | 0
| 18.6.5 | Mreže Q283 | kg | 364.77 |  | 0 |  | 0
| 18.6.6 | Mreže Q335 | kg | 16054.5 |  | 0 |  | 0
| 18.6.7 | Mreže Q636 | kg | 683.55 |  | 0 |  | 0
| 18.7 | Distančniki v AB ploščah
Distančniki v armirano-betonskih temeljnih ploščah
| 18.7.1 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 4464.915 |  | 0 | 0 | 0
Distančniki v armirano-betonskih ploščah pritličja
| 18.7.2 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 3611.475 |  | 0 |  | 0
Distančniki v armirano-betonskih ploščah 1.nadstropja
| 18.7.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 3262.14 |  | 0 |  | 0
Distančniki v armirano-betonskih ploščah 2.nadstropja
| 18.7.4 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 3011.085 |  | 0 |  | 0
Distančniki v armirano-betonskih ploščah strehe
| 18.7.5 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 3055.521 |  | 0 |  | 0
| 18.8 | Vertikalni elementi - stene, stebri in nosilci po načrtu GK
Armatura za elemente kleti
| 18.8.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 9990.225 |  | 0 |  | 0
| 18.8.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 20446.65 |  | 0 |  | 0
| 18.8.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 11798.115 |  | 0 |  | 0
| 18.8.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 152.04 |  | 0 |  | 0
| 18.8.5 | Mreže Q636 | kg | 59878.98 |  | 0 |  | 0
| 18.9 | Armatura za elemente pritličja
| 18.9.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 13078.695 |  | 0 |  | 0
| 18.9.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 30385.845 |  | 0 |  | 0
| 18.9.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 14400.855 |  | 0 |  | 0
| 18.9.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 2545.83 |  | 0 |  | 0
| 18.9.5 | Mreže Q636 | kg | 36091.44 |  | 0 |  | 0
| 18.10 | Armatura za elemente 1.nadstropja
| 18.10.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 11028.465 |  | 0 |  | 0
| 18.10.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 26553.135 |  | 0 |  | 0
| 18.10.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 11004.84 |  | 0 |  | 0
| 18.10.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 1445.22 |  | 0 |  | 0
| 18.10.5 | Mreže Q636 | kg | 32263.56 |  | 0 |  | 0
| 18.11 | Armatura za elemente 2.nadstropja
| 18.11.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 6726.405 |  | 0 |  | 0
| 18.11.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 25561.725 |  | 0 |  | 0
| 18.11.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 12391.89 |  | 0 |  | 0
| 18.11.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 2235.345 |  | 0 |  | 0
| 18.11.5 | Mreže Q636 | kg | 33220.53 |  | 0 |  | 0
| 18.12 | Armatura za elemente tehnične etaže
| 18.12.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 295.05 |  | 0 |  | 0
| 18.12.2 | Ravne palice nad fi 14 | kg | 429.765 |  | 0 |  | 0
| 18.12.3 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 812.175 |  | 0 |  | 0
| 18.12.4 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 178.605 |  | 0 |  | 0
| 18.12.5 | Mreže Q636 | kg | 4374.72 |  | 0 |  | 0
| 19. | AB NOTRANJA STOPNIŠČA
Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armiranobetonske stopniščne rame in stopnice.
Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka od 0,20-0,30 m3/m2. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37,XC1,Cl 0,2,Dmax16,S4 Vidni beton skladno z zahetvami iz projekta - VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3
Pri betoniranju stopnic in stopniščnega jedra je potrebno zaradi zahtev po ravnosti uporabiti sistemski opaž. Opaž mora zagotavljati izvedbo ravnosti skladno z DIN 18202, tabela 3, skupina 5 (3 mm deviacije na 1 m razdalje) OPAŽENJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih sten, stebrov, nosilcev in gred je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami.
| 19.1 | Klet - Pritličje; Gkst-1
| 19.1.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 | m2 | 50.55 |  | 0 |  | 0
| 19.1.2 | beton VB3 | m3 | 8.88 |  | 0 |  | 0
| 19.2 | Pritličje - Nadstropje 1; Gkst-2
| 19.2.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 | m2 | 71.45 |  | 0 |  | 0
| 19.2.2 | beton VB3 | m3 | 10.66 |  | 0 |  | 0
| 19.3 | Nadstropje 1 - Nadstropje 2; Gkst-3
| 19.3.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 | m2 | 69.06 |  | 0 |  | 0
| 19.3.2 | beton VB3 | m3 | 10.66 |  | 0 |  | 0
| 19.4 | Nadstropje 3 - Tehnična etaža; Gkst-4
| 19.4.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 | m2 | 34.53 |  | 0 |  | 0
| 19.4.2 | beton VB3 | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 0
| 19.5 | Armatura obeh notranjih stopnišč
| 19.5.1 | Ravne palice do fi 14 | kg | 834.4875 |  | 0 |  | 0
| 19.5.2 | Krivljene palice do fi 14 | kg | 2350.992 |  | 0 |  | 0
| 19.5.3 | Krivljene palice nad fi 14 | kg | 9522.4605 |  | 0 |  | 0
| 20. | AB ZUNANJE STOPNIŠČE
Dobava in vgraditev betona C 30/37 v armiranobetonske stopniščne rame in stopnice.
Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 v armirano betonsko konstrukcijo vključno s strojnim vgrajevanjem betona v armirane konstrukcije preseka od 0,20-0,30 m3/m2. Mrežasta armatura B500A Rebrasta armatura B500B Beton C30/37,XC2,Cl 0,2,Dmax16,S4 Vidni beton skladno z zahetvami iz projekta - VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3
Pri betoniranju stopnic in stopniščnega jedra je potrebno zaradi zahtev po ravnosti uporabiti sistemski opaž. Opaž mora zagotavljati izvedbo ravnosti skladno z DIN 18202, tabela 3, skupina 5 (3 mm deviacije na 1 m razdalje) OPAŽENJE: Cena mora zajemati vsa potrebna dela (opaževanje, razopaževanje, čiščenje, najem, delovne odre, zaščitne ograje), transporte, materiale, podpiranje in orodja za končno izvedbo posameznega opaža. Pri vseh izpostavljenih robovih je potrebno v času opaževanja izvesti prirezane vogale s trikotnimi letvicami.
| 20.1 | opaž za vidni beton VB3, T3, P3, FT3, AF3, E2, SHK3 | m2 | 33.4 |  | 0 |  | 0
| 20.2 | beton VB3 | m3 | 4.95 |  | 0 |  | 0
| 20.3 | armatura (vključno z armaturo stene klančine) | kg | 5324.66 |  | 0 |  | 0
PREBOJI
| 21. | Opaženje in obdelava horizontalnih inštalacijskih prebojev v AB konstrukciji: OCENA
okrogli preboji
| 21.1 | fi100 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| 21.2 | fi150 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| 21.3 | fi180 | kos | 8 |  | 0 |  | 0
| 21.4 | fi200 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| 21.5 | fi210 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| 21.6 | fi230 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| 21.7 | fi280 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| 21.8 | fi310 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 21.9 | fi330 | kos | 4 |  | 0 |  | 0
kvadratni preboji
| 21.10 | do 0,1m2 | kos | 191 |  | 0 |  | 0
| 21.11 | do 0,2m2 | kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 21.12 | do 0,3m2 | kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 21.13 | do 0,4m2 | kos | 7 |  | 0 |  | 0
| 21.14 | do 0,5m2 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| 22. | PREPREČEVANJE LINIJSKIH TOPLOTNIH MOSTOV - Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb
| 22.1 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB QP-VV1-REI120-H160-L250-1.0 | kos | 980 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip QP (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje stene od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
- dolžina elementa: 0,25 m
- višina elementa: 16 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
* Pod element se namesti XPS izolacija dimenzije 16cm x 3cm
| 22.2 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB QP-VV2-REI120-H280-L400-1.0 | kos | 980 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip QP (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje stene od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
- dolžina elementa: 0,40 m
- višina elementa: 28 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
| 22.3 | Ni predmet ponudbe - se ne izpolnjuje Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB QL-VV1-REI120-H250-2.0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip QL (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev notranje stene od fasadne stene. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
- dolžina elementa: 1 m
- višina elementa: 25 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
| 22.4 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB SC_T tip BL-VV2-R90-H280-5.0 | kos | 173 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip SC, z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
| 22.5 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB SC_T tip WL-MM3-VV3-R90-H1350-L200-5.0 | kos | 18 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip SC, z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
| 22.6 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB SC_T tip BP-NN1-VV1-R90-H500-L250-5.0 | kos | 10 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip SC, z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) plošče od notranje (stropne) plošče. Za prosto previsne AB balkone. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije. Vgradnja Schöck elementov skladno z navodili proizvajalca in tehnično informacijo Schöck Isokorb.
| 22.7 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB AP-REI120-B200-L250-1.0 | kos | 54 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip A (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje AB konzole kot ležišče za obzidavo zidov od notranje (stropne) plošče. Izvedba v skladu s statičnem izračunu po programu Schöck Isokorb po EC 2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 25 cm
- višina elementa: 20 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
- minimalna debelina AB plošče: 16 cm
| 22.8 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB ZL-EI120-H250-5.2 | kos | 31 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip ZL je primeren kot vmesni izolacijski kos za različne vgradne situacije in zahteve protipožarne zaščite. Schöck Isokorb T tip ZL ne oddaja nobenih sil.
| 22.9 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck ISOKORB QP-V1-REI120-H200-L250-1.0 | kos | 52 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Isokorb tip QP (λ=0,031W/mK), z evropskim tehničnim soglasjem (ETA), kot nosilni element za termično ločitev zunanje (balkonske) od notranje (stropne) plošče za podprte balkone ali lože. Izvedba v skladu s statičnim izračunom po programu Schöck Isokorb po EC2 normah in v skladu z navodili arhitekta oz. projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
- dolžina elementa: 0,25 m
- višina elementa: 20 cm
- debelina izolacijske plasti: 8 cm
- minimalna debelina AB plošče: 16 cm
| 22.10 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck BOLE O/U 20-420-2/B425 | kos | 32 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Bole tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
| 22.11 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck BOLE O/U 20-420-4/B1085 | kos | 24 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Bole tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
| 22.12 | Termično izolacijski element, kot npr. Schöck BOLE O/U 12-230-4/A680 | kos | 40 |  | 0 |  | 0
Termično izolacijski element, kot npr. Schöck Bole tip O/U kot nosilni element proti preboju pri ravnih stropnih in talnih AB ploščah.Izvedba v skladu s statičnem izračun po programu Schöck Bole po EC2 normah in v skladu z navodili projektanta (statika) nosilne konstrukcije.
Opomba za izvajalca: Normativ za vgradnjo Schöck Isokorb elementa je 4-6 elementov na 1h.
| 23. | NIŠE V AB STENAH Glej sklop načrtov A16
Izdelava niš v AB stenah, za montiranje elektro omaric, gasilnih aparatov in hidrantov, končne dimenzije glede na izbrane vgradne produkte. Niše izdelane s pomočjo dimenzijsko oblikovane XPS plošče v času betoniranja.
|  | KLET | kos | 8 |  | 0 |  | 0
|  | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | ZIDARSKA DELA:
Izvajalec je dolžan ponuditi hidroizolacijo skladno z navodili in skladno s projektom ter načinom in mestom vgradnje!
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projektiranih proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane. Dilatacije estriha se izvedejo v skladu s pravili stroke, pri vseh spremembah tlaka, pri vseh vratih, pod vsemi predelnimi stenami (ki se izvedejo na estrih), pri vseh L in U prostorih, pri vseh prostorih večjih od 40m2, pri vseh prostorih s razmerjem stranic večjim od 1:2. Mikropozicije dilatacij morajo biti usklajene z izhodišči polaganja finalne obloge tlaka in se natačno določijo na gradbišču po predlogu projektanta.
HIDROIZOLACIJE in TOPLOTNE IZOLACIJE
| 1. | Horizontalna hidroizolacija Naprava dvoslojne horizontalne hidroizolacije na podložnem betonu, pod talnimi ploščami in pod dvigalnim jaškom v zemlji iz:
Sistemska rešitev hidroizolacije na podložnem betonu, kot npr. FRAGMAT HIDROPROOF PB po sestavu: Hitrovezoči bitumenski premaz, kot npr.FRAGMAT IBITOL na katerega se izdela bitumenska hidroizolacija iz materiala kot npr. FRAGMAT IBITOL IZOELAST P4 PLUS. Izvedba na podložni beton vključno s preklopi do drenaže. Vertikalna priključitev - izvedba bitumenskega varilnega traka s posipom škrilja, kot npr. FRAGMAT IZOELAST REFLEX P4 -pribetonirano, vertikalno na opaž.
Vključno z izdelavo zavihka preko sloja toplotne izolacije XPS, - po detajlu SPD
| 1.1 | talna hidroizolacija pod talno ploščo kleti Tp-01.1 (upoštevano prekrivanje 15cm) | m² | 531.784 |  | 0 |  | 0
|  | vertikalna priključitev hidroizolacije pri plošči Tp-01.1 | m' | 68.5 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | talna hidroizolacija pod talno ploščo pritličja Tp-02 (upoštevano prekrivanje 15cm) | m² | 339.295 |  | 0 |  | 0
|  | vertikalna priključitev hidroizolacije pri plošči Tp-02 | m' | 48 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | talna hidroizolacija pod talno dvigalnega jaška in jaška za črpalko Tp-03 (upoštevano prekrivanje 15cm) | m² | 46.575 |  | 0 |  | 0
|  | vertikalna priključitev hidroizolacije pri plošči Tp-03 | m' | 24.6 |  | 0 |  | 0
| 2. | Vertikalna hidroizolacija: Naprava vertikalne hidroizolacije zidov v zemlji iz: Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni bitumenski premaz in bitumenski varilni trak produkti kot npr. FRAGMAT IZOELAST P4 PLUS izdelan na hitrovezoč bitumenski premaz.
V skladu s SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kompatibilna z horizontalno hidroizolacijo, vključno z vgradnjo trikotnikov na stiku tla / stena. Prekrivanje 15cm z horizontalno HI.
| 2.1 | vertikalna hidroizolacija po obodu kleti (upošteva se prekrivanje 15 cm) | m² | 305.65 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | vertikalna hidroizolacija po obodu pritličja(upošteva se prekrivanje 15 cm) do kote zunaje ureditve. Opomba: V času izvedbe hidroizolacije po obodu pritličja do fkt ZU je potrebno iozvesti zaris in ustrezno zaščititi površino stene nad predmetno koto ( končni videz - vidni beton). Izvajalec po lasni presoji predvidi ukrep ustrezne zaščite za preprečitev pred kontaminacijo vidnega betona z betumnom. | m² | 326.6 |  | 0 |  | 0
| 2.3 | Tesnenje stikov fasade z AB zunanjimi elementi s tranjo elastično maso v barvi betona. | m' | 27 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Hidroizolacija prezračevalnih jaškov garaže: Naprava hidroizolacije zidov in plošč prezračevalnih jaškov v zemlji iz: Večplastna bitumenska hidroizolacija sestava hladni bitumenski premaz in bitumenski varilni trak produkti kot npr. FRAGMAT IZOELAST P4 PLUS izdelan na hitrovezoč bitumenski premaz.
V skladu s SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Kompatibilna z horizontalno hidroizolacijo, vključno z vgradnjo trikotnikov na stiku tla / stena. Prekrivanje 15cm z horizontalno HI.
|  | Hidroizolacija prezračevalnih jaškov garaže (upošteva se prekrivanje 15 cm) | m² | 53.28 |  | 0 | 0
| 4. | Toplotna izolacija prezračevalnih jaškov garaže: kot zaščita hidroizolacije
|  | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS v debelini 5 cm, kot npr. URSA XPS N-III-L, v skladu s SIST EN 13163. λD = 0,035 W/mK stopničasti rob (L) visoka tlačna trdnost - 0,30 N/mm² visoka odpornost na vlago odpornost proti izmeničnemu zmrzovanju / odtajanju gladka površina | m² | 53.28 |  | 0 | 0
| 5. | Horizontalna toplotna izolacija pod talno ploščo: Dobava in naprava talne blazine pod TP-02 z toplotno izolativnimi ploščami s ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS 300 - d=10+10cm
Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS, POD TALNO PLOŠČO kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL, v skladu s SIST EN 13164. λD = 0,038 W/mK nad debelino 120 mm, stopničasti rob (L) visoka tlačna trdnost - 300kP - 0,30 N/mm² visoka odpornost na vlago odpornost proti izmeničnemu zmrzovanju / odtajanju gladka površina
|  | horizontalna TI | m² | 483.44 |  | 0 |  | 0
| 6. | Vertikalna toplotna izolacija po obodu kleti in pritličja: Zaščita hidroizolacije s toplotno izolativnimi ploščami s ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS - d=10cm. Dobava in vgradnja z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS, kot zaščite hidroizolacije na vertikalne stene, tehnične in dvigalne jaške, cokle in atike. kot npr. URSA XPS N-III-L, v skladu s SIST EN 13163, na hidroizolacijo lepiti z namensko PU peno kot npr. TERMIFIX
| 6.1 | vertikalna toplotna izolacija po obodu kleti deb.10 cm | m² | 305.65 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2 | vertikalna toplotna izolacija po obodu pritličja, višine 0,5m: | m² | 24 |  | 0 |  | 0
| 7. | Čepasta folija po obodu kleti: Zaščita toplotne izolacije XPS s čepasto folijo, kot npr. Tefond PLUS. Dobava in vgradnja z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Vključno z robnnim zaključnim profilom za pritrjevanje čepaste folije na območju zaklučevanja tlaka ob fasadi.
| 7.1 | vertikalna zaščita toplotne izolacije | m² | 1017.3 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2 | robni zaključni profil čepaste folije | m' | 83 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Polnilo iz toplotne izolacije med zunanjimi stenami (slepi opaž): Zaščita hidroizolacije s toplotno izolativnimi ploščami s ploščami iz ekstrudiranega polistirena - XPS - d=20+10cm. Dobava in vgradnja z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS, kot zaščite hidroizolacije na vertikalne stene, tehnične in dvigalne jaške, cokle in atike. kot npr. URSA XPS N-III-L, v skladu s SIST EN 13163, na hidroizolacijo lepiti z namensko PU peno kot npr. TERMIFIX | m² | 91 |  | 0 | 0
| 9. | Hidroizolacija v sanitarnih prostorih: Dobava in naprava hidroizolacije sanitarnih prostorov iz dvokomponentne, visoko prilagodljive, fleksibilne, cementne malte za tesnjenje in zaščito kot npr. MAPEI Mapelastic.
Nanašanje z gladilko v dveh enakomernih slojih v skupni debelini vsaj 2 mm na dozorele, čvrste in čiste površine podlag, predhodno prepojiti z vodo, ki pa mora površinsko odteči. Na podlage z lasastimi razpokami in podlage s visokimi obremenitvami ter vogale nanašanje s, v prvi sloj vtisnjeno, mrežico iz alkalno odpornih steklenih vlaken kot npr. MAPEI Mapenet 150.
Naprava na površinah: - vse talne površine, - na vseh stikih tal in sten do višine 10cm nad finalno koto tlaka, - v območju umivalnikov 50 cm na vsaki strani od umivalnika in do višine 150 cm nad finalno koto tlaka, - v območju prh 50 cm na vsaki strani od kabine in do višine 220 cm nad finalno koto tlaka vključno z horizontalnim tesnilnim trakom tlak-stena
Prostori s hidroizolacijo: Klet: 4.2.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.2.3 Pritličje: 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.2.4, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.8 1. nadstropje: 7.1.2, 4.4.3, 4.5.4, 4.2.5, 4.5.5, 4.5.6, 4.4.4, 6.10.7, 6.10.6, 6.10.8 2. nadstropje: 4.4.5, 4.5.7, 4.2.6, 4.5.8, 4.5.9, 4.4.6
| 9.1 | HI na tleh | m² | 184.77 |  | 0 |  | 0
| 9.2 | HI na stenah | m² | 581.2 |  | 0 |  | 0
Plinobetonska polnila
| 10. | Dobava in zidanje plinobetonskih zidov iz blokov kot npr. Ytong d=25cm, vključno z izvedbo mrežice in sistemskega lepila, kitanjem brušenjem in ometavanjem za pripravo na pleskanje. | m3 | 4.9 |  | 0 |  | 0
| 11. | Opečne fasadne stene komunikacijskih prostorov
Dobava in zidanje opečnih zidov iz izolacijskih zidakov kot npr. Porotherm IZO Profi d=32-38 cm. Vključno z izvedbo cokla po tipskem detajlu proizvajalca. Cokel s toplotno izolacijo XPS debeline 6cm višine 52 cm.
| 11.1 | Porotherm 32 IZO Profi | m3 | 5.9 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | Porotherm 38 IZO Profi | m3 | 39.04 |  | 0 |  | 0
| 11.3 | Phorotherm Profi opečni vogalnik 30 | m3 | 1.47 |  | 0 |  | 0
| 11.4 | Cokel | m2 | 22.36 |  | 0 |  | 0
| 11.5 | Izdelava zunanjega in notranjega strojnega ometa na opečnih stenah. Grobi in fini omet zidov, zalikan do črnega sijaja. Grobi in fini omet v podaljšani malti 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela. | m2 | 191.73 |  | 0 |  | 0
TLAKI - IZVEDBA ESTRIHOV
Izvajalec mora zagotoviti izvedbo estrihov, skladno s potrjeno končno oblogo, pri čemer mora zagotoviti primerno višino in po potrebi sloje višinsko prilagoditi.
Izvedba tlakov skladno s površinskimi prikazi talkov in estrihov - Arhitektura, tehnični prikaz. Izvedba brez finalnega sloja! Vključno s strojnim zalajevanjem površine in nego estriha, razrezom potrebnih dilatacij. Število in pozicijo dilatacij narekujejo dimenzije površin estrihe in zahteve talnih oblog. Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka!
Dilatacije estriha se izvedejo v skladu s pravili stroke, pri vseh spremembah tlaka, pri vseh vratih, pod vsemi predelnimi stenami (ki se izvedejo na estrih), pri vseh L in U prostorih, pri vseh prostorih večjih od 40m2, pri vseh prostorih s razmerjem stranic večjim od 1:2. Mikropozicije dilatacij morajo biti usklajene z izhodišči polaganja finalne obloge tlaka in se natačno določijo na gradbišču po predlogu projektanta.
Pred izdelavo finalnega sloja tlaka je potrebno zagotoviti zadostno suhost izvedenega estriha glede na zahtevo proizvajalca predvidenega tlaka.
Za vse cementne estrihe je potrebno zagotoviti kvaliteto - trdnostno klaso CT-C30-F6.
V vseh sestavih se uporabi ločilna PE folija debeline 0,15 mm. Pri postavkah je potrebno upoštevati neto površino tlaka ter preklope trakov folije.
Skupaj z šivanjem (spojne "klamfe" in zalitje z epksidno smolo) delovnih dilatacij in morebitnih razpok, ki se pojavijo od izvedbe do polaganja tlakov
Končne višine estriha se se določijo glede na FKT posamezne etaže ter na izbrano finalno talno oblogo. Obveznost izvajalca je pred pričetkom del pridobiti podatek o debelini končnega tlaka ter njegovi montaži. V koliko višine estriha odstopajo od na gradbišču dogovrjenih so vse izravnave vključene v enoto cene.
OPOMBA: Izvajalec naj upošteva razliko v debelini finalnih tlakov, keramika 10mm, guma 2mm, epoxy 2-3mm, izravnalne mase in lepila niso upoštevana.
KLET
Izdelava estriha tlakov, skladno s SIST EN 13813:2003 - brez končnega sloja. Izdelava tlakov na AB ploščah, skupne debeline 20cm, sklano s projektnimi sestavi.
| 12.1 | Tk-02.2.1; KERAMIKA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji z lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 7,5 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 155.86 |  | 0 |  | 0
| 12.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 141.11 |  | 0 |  | 0
| 13.1 | Tk-02.2.2; KERAMIKA sanitarije; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji z lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - hidroizolacijski sloj (iz postavke zidarska dela - Hidroizolacija v sanitarnih prostorih) - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 6,5 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 19.24 |  | 0 |  | 0
| 13.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 35.5 |  | 0 |  | 0
| 13.3 | Izvedba prh v nivoju tlaka, sistemski talni element iz XPS, za prho v nivoju tal, iz XPS-a. Vodo odporen, z minimalnim naklonom 1,5% in predvidenim izrezom za vgradnjo linijskega odtočnika. Različnih dimenzij, dimenzije po načrtih oz. končne dimenzije po izmeri izvedenega stanja sten. Kot npr WEDI Fundo Riolito. Skupaj z vsemi podsloji po detajlu in po navodilih proizvajalca. Dimenzij 120 x120 cm. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 14.1 | Tk-5.2 EPOXY; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji z lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 8,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 156.52 |  | 0 |  | 0
| 14.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 149.15 |  | 0 |  | 0
PRITLIČJE
| 15.1 | Tk-02.1-1 KERAMIKA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 616.7 |  | 0 |  | 0
| 15.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 371.63 |  | 0 |  | 0
| 16.1 | Tk-02.1-2 KERAMIKA - sanitarije; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - hidroizolacijski sloj (iz postavke zidarska dela - Hidroizolacija v sanitarnih prostorih) - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 11,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 44.41 |  | 0 |  | 0
| 16.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 61.91 |  | 0 |  | 0
| 17.1 | Tk-01.1.1 GUMA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija EPS SILENT T1000 (v kolikor se uporabi druga izolacija se predvidi sloj proti udarnemu zvoku) v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 13,2 cm Estrih v sestavu Tk-01.2 se izvaja z večjo nosilnostjo za obremenitve - 7 kN/m2 Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) | m² | 759.54 |  | 0 |  | 0
| 17.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 525.18 |  | 0 |  | 0
| 18.1 | Tk-01.2 GUMA - mokri prostor; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 44.41 |  | 0 |  | 0
| 18.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 61.91 |  | 0 |  | 0
| 19.1 | Tk-01.2.1 GUMA - estrih s povečano nosilnostjo; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih z večjo nosilnostjo za obremenitve - 7 kN/m2, armaturna mreža Q221, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - armirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 45.54 |  | 0 |  | 0
| 19.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 30.2 |  | 0 |  | 0
| 20.1 | Tk-05 LAMELNI OTIRAČ; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS T1000 in EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 4,0 cm (poglobljeno za otirač) PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 (v kombinaciji s lahkim betonommed inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 5 cm - naprava horizontalne HI z drenažo Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 50.52 |  | 0 |  | 0
| 20.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 58.87 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1
| 21.1 | Tk-01.1.1 GUMA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija EPS SILENT T1000 (v kolikor se uporabi druga izolacija se predvidi sloj proti udarnemu zvoku) v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 13,2 cm Estrih v sestavu Tk-01.2 se izvaja z večjo nosilnostjo za obremenitve - 7 kN/m2 Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 1150.27 |  | 0 |  | 0
| 21.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 668.19 |  | 0 |  | 0
| 22.1 | Tk-01.1.2 GUMA - mokri prostor; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 14.67 |  | 0 |  | 0
| 22.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 31.2 |  | 0 |  | 0
| 23.1 | Tk-02.1-1 KERAMIKA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 572.4 |  | 0 |  | 0
| 23.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 403.65 |  | 0 |  | 0
| 24.1 | Tk-02.1-2 KERAMIKA - sanitarije; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - hidroizolacijski sloj (iz postavke zidarska dela - Hidroizolacija v sanitarnih prostorih) - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 11,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 60.1 |  | 0 |  | 0
| 24.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 79.45 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2
| 25.1 | Tk-01.1.1 GUMA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; Izolacija EPS SILENT T1000 (v kolikor se uporabi druga izolacija se predvidi sloj proti udarnemu zvoku) v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 13,2 cm Estrih v sestavu Tk-01.2 se izvaja z večjo nosilnostjo za obremenitve - 7 kN/m2 Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 1138.07 |  | 0 |  | 0
| 25.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 657.79 |  | 0 |  | 0
| 26.1 | Tk-02.1-1 KERAMIKA; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 12,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 585.33 |  | 0 |  | 0
| 26.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 415.09 |  | 0 |  | 0
| 27.1 | Tk-02.1-2 KERAMIKA - sanitarije; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - hidroizolacijski sloj (iz postavke zidarska dela - Hidroizolacija v sanitarnih prostorih) - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 11,2 cm Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 60.11 |  | 0 |  | 0
| 27.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 79.37 |  | 0 |  | 0
TEHNIČNA ETAŽA
| 28.1 | Tk-05.1 EPOXY; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 13,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 30.28 |  | 0 |  | 0
| 28.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 36.16 |  | 0 |  | 0
| 29.1 | Tk-05.4 EPOXY; Izravnalna masa; mikroarmiran betonski estrih, mikroarmatura jeklena vlakna 5kg/m3 in PP vlakna 0,9 kg/m3, granulacija agregata 0-8mm; Polietilenska folija 100; sloj proti udarnemu zvoku; Izolacija - EPS 150 v kombinaciji s lahkim betonom med inštalacijami: Debeline materialov: - mikroarmirani estrih deb. 6,0 cm - PE folija - toplotna izolacija kot npr. FRAGMAT EPS 150 deb. 5 cm - lahki beton med inštalacijami kot npr. FRAGMAT Politerm BLU. deb. 48,2 cm Opomba: Ravnost površine estriha mora ustrezati DIN 18202 - povečana natančnost (tabela št.3, vrstica 4) Izvedbo dilatacij je potrebno vključiti v ceno postavke - razmerje dilatacij glede na površino tlaka! | m² | 23.76 |  | 0 |  | 0
| 29.2 | Vertikalni ločilni trak plavajočega poda, trak kot np. PE deb. 10 mm po obodu plošče. | m' | 21 |  | 0 |  | 0
OMETI opečnih sten komunikacijskih prostorov
| 30. | Izdelava strojnega ometa na opečnih stenah. Grobi in fini omet zidov zalikan v prostorih nad 5 m2 tlorisne površine, zalikan do črnega sijaja. Grobi in fini omet v podaljšani malti 1:2:6, predhodni obrizg z redko cementno malto 1:3, naprava malt, prenosi in vsa pomožna dela.
Izvedba ometa na predhodno izvedeno očiščeno podlago in izvedbo ustreznega sprimnega obrizga ali premaza; izvajalec je dolžan predhodno izvesti vzorec polja v minimalni velikosti 2 m2; vzorec potrdijo vodja projekta; projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor!
|  | V ceni je potrebno zajeti tudi vse potrebne profile za ravno izvedbo ometov. V ceno na enoto mere zajeti izdelavo grobega sanacijskega ometa, kot npr. Baumit NHL Sanova ali enkovredni, in nato finega ometa, kot naprimer Baumit NHL MultiWhite Fine ali enakovredni. | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
VZIDAVE IN ZIDARSKA POMOČ
| 31. | Vrtanja odprtin. Diamantno kronsko vrtanje armiranega betona armatura do fi 14, z diamantno krono, zunanji premer izvrtine do fi 250 mm. Opomba: Vsi preboji so zajeti že v sklopu III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA . V kolikor bo tekom gradnje potrebno izvesti dodatno vrtanje v konstrukcijske AB elemente se obračuna po ceni te postavke, zato je ceno v ponudbi potrebno vpisati, kjlub temu, da ni vpisane količine. V kolikor se izvajalec odloči, da bo namesto izvedbe prebojev do fi250 v času opaževanja, le te vrtal, se upošteva cena iz postavke 22. iz skopa III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA.
|  | vrtanje do fi 50 | cm | 100 |  | 0 |  | 0
|  | vrtanje do fi 100 | cm | 100 |  | 0 |  | 0
|  | vrtanje do fi 150 | cm | 100 |  | 0 |  | 0
|  | vrtanje do fi 200 | cm | 100 |  | 0 |  | 0
|  | vrtanje do fi 250 | cm | 100 |  | 0 |  | 0
| 32. | Sprotno in finalno čiščenje objekta po končanih delih, odpravi pomanjkljivosti, montaži opreme in predajo objekta v uporabo. Neto površina celotnega objekta: cca. 7155 m2 Neto površina zunanje ureditve ob objektu: cca. 855 m2 | komp. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Odvodnjavanje meteorne vode iz prezračevalnih jaškov garaže
|  | Dobava in montaža točkovnega vtočnika v prezračevalnih jaških. | komp. | 1 |  | 0 | 0
|  | Cev meteorne kanalizacije DN110. | m' | 50 |  | 0 | 0
| 33. | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Navede količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
| 33.1 | ocena ur NK | ur | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 33.2 | ocena ur PK | ur | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 33.3 | ocena ur KV | ur | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | DELOVNI ODRI, DVIGALA:
DELOVNI ODRI
| 1. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine do 14 m po navodilih proizvajalca odra. Za izvedbo fasade ter fasadnih zasteklitev. Vključno z zaščito delovnega odra proti okolici s primerno zaščito – zaveso. Fasadni oder iz lanten (alu) višine do 14.00m. | m² | 4851.15 |  | 0 |  | 0
| 2. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega fasadnega odra višine 5 m. Za montažo konstrukcije nadzidave tehnične etaže. Vključno z zaščito delovnega odra proti okolici s primerno zaščito – zaveso. Fasadni oder iz lanten (alu) višine do 4.00m. | m² | 290 |  | 0 |  | 0
| 3. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija premičnih notranjih delovnih odrovza izvajanje vseh del višine do 4,30 m. Premični odri na lesenih ali železnih stolicah postavitev in demontaža za uporabo v objektu. Postavka naj zajema netto površino celotnega objekta! | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija lahkega odra po celotni višini dvigalnega jaška za montažo vodil in ostalih mehanskih delov. Delovni oder iz lanten (alu) višine do 16.80m. | kompl | 2 |  | 0 |  | 0
|  | DELOVNI ODRI, DVIGALA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## II. OBRTNŠKA DELA
II. | OBRTNIŠKA DELA | [5 empty] | GARAŽA IN ZUNANJA PARKIRIŠČA | OSTALO
REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL
| B. | OBRTNIŠKA DELA:
| I. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | DELA V GISPU IN KOVINSKI STROPOVI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VII. | TALNE IN STENSKE OBLOGE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IX. | DVIGALA IN NAPRAVE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| X. | GASILSKA OPREMA: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
B. |  | OBRTNIŠKA DELA:
Priprava vzorčne sobe: V ceno postavk so vključeni vsi stroški povezani z aktivnostmi izvajalca, ki bo v dogovoru z naročnikom v postopku potrjevanja materialov in sistemov izvedel vzorčno sobo, ki bo naročniku omogočila potrjevanje predlaganih materialov in sistemov za vsa zaključna obrtniška, elektro in stojno instalacijska dela.
| I. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA:
Splošne opombe:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
STREHA
Splošne opombe
Pri vseh strešnih sestavih obteženih z gramozom je potrebno zajeti revizije za pregled parne zapore ter izvedbo vključiti v posamezne postavke. 1 revizija na 100 m2 strehe.
Po izvedbi hidroizolacijskega sloja strehe je potrebno izvesti vodni test tesnenja strehe izdelati poročilo ter ga predati naročniku.
| 1. | Izvedba ravne strehe St-01
Sistem obtežene strehe z lepljenim strešnim robom. Vključno s sistemskim pritrjevanjem vseh slojev proti vplivu vetrnega srka.
AB podlaga brez naklona ustrezno zaglajena in pripravljena… (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov, event. rege zapolnjene...)
PARNA ZAPORA
| 1.1 | Dobava in vgradnja parne zapore s sintetično večplasntno samolepilno membrano na bazi s polimeri modificiranega bitumna, ojačana s tkanino iz steklenih vlaken in aluminijasto folijo kot npr. SARNAVAP 5000E SA, debeline 0.60 mm, sd=1.800 m (µ>3.000.000). Membrana se lepi na podlago s preklopom 7,5 cm. Na robovih se membrana polaga do višine termoizolacije. V primeru podlage iz kovine, betona ali vezanih/OSB plošč podlago predhodno premažemo s Primerjam 600. Izvedba spojev z zamikanjem - minimalni preklopi 80 mm. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - natezna trdnost : >500N/50mm - odpornost proti trganju: >100 N - lepilna trdnost stika: >50N/50 mm - strižna trdnost: > 400N/50 mm | m2 | 1810.49 |  | 0 |  | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA IN NAKLON
| 1.2 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS v debelini 20 cm, kot npr. FRAGMAT EPS 150, večslojno polaganje (glede na polaganje naklonskih plošč); gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 1666 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 2-10 cm v naklonu 2 %, kot npr. FRAGMAT naklonski EPS, enoslojno polaganje; gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 1666 |  | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA
| 1.4 | Dobava in vgradnja ločilnega, izravnalnega oz. zaščitnega sloja sloja med SARNAFIL strešno membrano in podlago s termično obdelano tkanino narejeno na osnovi poliestra kot npr. S-FELT T 300. Tkanina se prosto položi, stiki se morajo prekrivati najmanj 50 mm. Odziv na ogenj, razred E, po SIST EN 13501-1. | m2 | 1810.49 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C | m2 | 1810.49 |  | 0 |  | 0
ZAŠČITNI SLOJ
| 1.6 | Dobava in vgradnja zaščitnega sloja iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 50mm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 1666 |  | 0 |  | 0
| 1.7 | Dobava in vgradnja filtske tkanine izdelane na osnovi polipropilena kot na primer S-Felt VS 140. Tkanina se prosto položi, če je potrebno se lepi na podlago s Sarnacol T-660 lepilom. Stiki se morajo prekrivati 300 mm. | m2 | 1810.49 |  | 0 |  | 0
KONČNI SLOJ
| 1.8 | Dobava in polaganje rečnega prodca granulacije 16/32 za zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe (minimalno 5 cm). | m2 | 1666 |  | 0 |  | 0
STREHA - dvigalni in tehnični jašek
| 2. | Izvedba ravne strehe St-02
PODKONSTRUKCIJA
| 2.1 | Knauf samonosilni stropi s kovinsko podkonstrukcijo iz ojačanih C- in U-profilov. Podkonstrukcija 2x CW100/UW100. S spodnje strani obloženo iz sdvoslojne požarne mavčnokartonske plošče, vključno s celopovršinskim kitanjem | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA
| 2.2 | Toplotno izolacijski sloj iz eksturdiranega polistirena XPS, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, dvoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa. V debelini 2x100mm. | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0
PODLAGA ZA HIDROIZOLACIJO
| 2.3 | Pokrivna plošča OSB 4, debeline 25 mm, skrojena okoli instalacijskih jaškov. | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA
| 2.4 | Hidroizolacija UV stabilne in trajno elastične tekočega poliuretana, kot npr. STT TAURUS TOP. Vgrajen sistemski nosilec in poliestrske koprene, kot npr. STT TAURUS Systemvlies, prekrivanje stikov min. 10 cm. UV stabilna barva z dodatnim premazom, kot npr. STT TAUROS TOP s pigmentnimi dodatki, kot npr. STT TAURUS Pigment paste. | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0
| 2.5 | Večplastna, sintetična, strešna tesnina folija narejena na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), z vsebnostjo UV stabilatorjev, zaviralcev ognja ter ojačana s poliestrsko mrežico in stekleno polstjo (po EN 13956), kot npr. Sarnafil® TS 77-20. Varjenje z vročim zrakom. Ojačana s stekleno polstjo za dimenzijsko stabilnost in s poliestrsko mrežico za večjo trdnost. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - odpornost proti toči: trda podlaga >30 m/s mehka podlaga >40m/s - odpornost proti statični obremenitvi: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >1000N/50mm / >900N/mm - raztezek vzdolžno/prečno: >13% / >13% - odpornost proti trganju vzdolžno (md) >300 N prečno (cmd) >300 N - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-40°C V Barvi RAL po izboru projektanta. Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0
STREHA - tehnična etaža
| 3. | Izvedba ravne strehe St-03
Sistem obtežene strehe z lepljenim strešnim robom. Vključno s sistemskim pritrjevanjem vseh slojev proti vplivu vetrnega srka.
AB podlaga brez naklona ustrezno zaglajena in pripravljena … (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov, event. rege zapolnjene...)
PARNA ZAPORA
| 3.1 | Dobava in vgradnja parne zapore s sintetično večplasntno samolepilno membrano na bazi s polimeri modificiranega bitumna, ojačana s tkanino iz steklenih vlaken in aluminijasto folijo kot npr. SARNAVAP 5000E SA, debeline 0.60 mm, sd=1.800 m (µ>3.000.000). Membrana se lepi na podlago s preklopom 7,5 cm. Na robovih se membrana polaga do višine termoizolacije. V primeru podlage iz kovine, betona ali vezanih/OSB plošč podlago predhodno premažemo s Primerjam 600. Izvedba spojev z zamikanjem - minimalni preklopi 80 mm. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - natezna trdnost : >500N/50mm - odpornost proti trganju: >100 N - lepilna trdnost stika: >50N/50 mm - strižna trdnost: > 400N/50 mm | m2 | 215.688 |  | 0 |  | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA IN NAKLON
| 3.2 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS v debelini 20 cm, kot npr. FRAGMAT EPS 150, večslojno polaganje (glede na polaganje naklonskih plošč); gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 164 |  | 0 |  | 0
| 3.3 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 2-10 cm v naklonu 2 %, kot npr. FRAGMAT naklonski EPS, enoslojno polaganje; gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 164 |  | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA
| 3.4 | Dobava in vgradnja ločilnega, izravnalnega oz. zaščitnega sloja sloja med SARNAFIL strešno membrano in podlago s termično obdelano tkanino narejeno na osnovi poliestra kot npr. S-FELT T 300. Tkanina se prosto položi, stiki se morajo prekrivati najmanj 50 mm. Odziv na ogenj, razred E, po SIST EN 13501-1. | m2 | 215.688 |  | 0 |  | 0
| 3.5 | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 215.688 |  | 0 |  | 0
ZAŠČITNI SLOJ
| 3.6 | Dobava in vgradnja zaščitnega sloja iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 50mm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 164 |  | 0 |  | 0
| 3.7 | Dobava in vgradnja filtske tkanine izdelane na osnovi polipropilena kot na primer S-Felt VS 140. Tkanina se prosto položi, če je potrebno se lepi na podlago s Sarnacol T-660 lepilom. Stiki se morajo prekrivati 300 mm. | m2 | 215.688 |  | 0 |  | 0
KONČNI SLOJ
| 3.8 | AB plošča - zajeto v zavihku G1 - GRADBENA DELA, III BETOSNAK IN ARMIRANO BETONSKA DELA, postavka 5.13
| 4. | Pohodna streha garaže St 03.1
|  | Beton v naklonu 2% (se vključi v to postavko) | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Izdelava osnovnega hitrovezočega premaza, kot npr. Burkolit V | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 (kot npr.Sika Sarnavap®-5000 E SA 0,60 cm. | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 10cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj - geotekstil - filc 140g, kot npr.SIKA S-FELT 140, prosto položen, preklop 10 cm | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Gramozno nasutje, 12 - 36 mm, višine 19 cm | m2 | 84 |  | 0 | 0
|  | Nasutje za betonske tlakovce, 0-32, višine 60 mm | m2 | 84 |  | 0 | 0
betonski tlakovci - zajeto v zavihku ZU - ZUNANJA UREDITEV
| 5. | Zelena streha garaže St 03.2
|  | Izdelava osnovnega hitrovezočega premaza, kot npr. Burkolit V | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 (kot npr.Sika Sarnavap®-5000 E SA 0,60 cm. | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj iz toplotno izolacijskega sloja15cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Toplotno izolacijski naklonski sloj eksturdiranega polistirena XPS v debelini 2-10 cm, kot npr. naklonska plošča FRAGMAT XPS 300, naklon 1,6 %, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj - geotekstil - filc 140g, kot npr.SIKA S-FELT 140, prosto položen, preklop 10 cm | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | Gramozno nasutje, 12 - 36 mm, višine 20cm | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | ločilni sloj | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | substrat - zemlja v debelini 100 cm | m2 | 112 |  | 0 | 0
|  | humusiranje - zelenica | m2 | 112 |  | 0 | 0
| 6. | Streha stopnišča in komunikacijskih prostorov St 04
Sistem obtežene strehe z lepljenim strešnim robom. Vključno s sistemskim pritrjevanjem vseh slojev proti vplivu vetrnega srka.
AB podlaga brez naklona ustrezno zaglajena in pripravljena… (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov, event. rege zapolnjene...)
PARNA ZAPORA
| 6.1 | Dobava in vgradnja parne zapore s sintetično večplasntno samolepilno membrano na bazi s polimeri modificiranega bitumna, ojačana s tkanino iz steklenih vlaken in aluminijasto folijo kot npr. SARNAVAP 5000E SA, debeline 0.60 mm, sd=1.800 m (µ>3.000.000). Membrana se lepi na podlago s preklopom 7,5 cm. Na robovih se membrana polaga do višine termoizolacije. V primeru podlage iz kovine, betona ali vezanih/OSB plošč podlago predhodno premažemo s Primerjam 600. Izvedba spojev z zamikanjem - minimalni preklopi 80 mm. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - natezna trdnost : >500N/50mm - odpornost proti trganju: >100 N - lepilna trdnost stika: >50N/50 mm - strižna trdnost: > 400N/50 mm | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA IN NAKLON
| 6.2 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS v debelini 20 cm, kot npr. FRAGMAT EPS 150, večslojno polaganje (glede na polaganje naklonskih plošč); gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
| 6.3 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 2-10 cm v naklonu 2 %, kot npr. FRAGMAT naklonski EPS, enoslojno polaganje; gostota 25 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,034 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 150 Kpa; | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA
| 6.4 | Dobava in vgradnja ločilnega, izravnalnega oz. zaščitnega sloja sloja med SARNAFIL strešno membrano in podlago s termično obdelano tkanino narejeno na osnovi poliestra kot npr. S-FELT T 300. Tkanina se prosto položi, stiki se morajo prekrivati najmanj 50 mm. Odziv na ogenj, razred E, po SIST EN 13501-1. | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
| 6.5 | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
ZAŠČITNI SLOJ
| 6.6 | Dobava in vgradnja zaščitnega sloja iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 50mm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
| 6.7 | Dobava in vgradnja filtske tkanine izdelane na osnovi polipropilena kot na primer S-Felt VS 140. Tkanina se prosto položi, če je potrebno se lepi na podlago s Sarnacol T-660 lepilom. Stiki se morajo prekrivati 300 mm. | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
KONČNI SLOJ
| 6.8 | Dobava in polaganje rečnega prodca granulacije 16/32 za zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe (minimalno 5 cm). | m2 | 85.07 |  | 0 |  | 0
| 7. | Pohodna streha garaže St 05 - POD PREVISOM
|  | Beton v naklonu 2% (se vključi v to postavko) | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Izdelava osnovnega hitrovezočega premaza, kot npr. Burkolit V | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Dobava in vgradnja parne zapore s sintetično večplasntno samolepilno membrano na bazi s polimeri modificiranega bitumna, ojačana s tkanino iz steklenih vlaken in aluminijasto folijo kot npr. SARNAVAP 5000E SA, debeline 0.60 mm, sd=1.800 m (µ>3.000.000). Membrana se lepi na podlago s preklopom 7,5 cm. Na robovih se membrana polaga do višine termoizolacije. V primeru podlage iz kovine, betona ali vezanih/OSB plošč podlago predhodno premažemo s Primerjam 600. Izvedba spojev z zamikanjem - minimalni preklopi 80 mm. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - natezna trdnost : >500N/50mm - odpornost proti trganju: >100 N - lepilna trdnost stika: >50N/50 mm - strižna trdnost: > 400N/50 mm | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 15cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Zaščitni sloj - geotekstil - filc 140g, kot npr.SIKA S-FELT 140, prosto položen, preklop 10 cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Gramozno nasutje, 12 - 36 mm, višine 19 cm | m2 | 255 |  | 0 | 0
|  | Nasutje za betonske tlakovce, 0-32, višine 60 mm | m2 | 255 |  | 0 | 0
betonski tlakovci - zajeto v zavihku ZU - ZUNANJA UREDITEV
| 8. | Streha v 1. nadstropju St 07
Sistem obtežene strehe z lepljenim strešnim robom. Vključno s sistemskim pritrjevanjem vseh slojev proti vplivu vetrnega srka.
AB podlaga brez naklona ustrezno zaglajena in pripravljena… (ustrezno očiščena, pobrušena, brez ostrih prehodov, event. rege zapolnjene...)
PARNA ZAPORA
| 8.1 | Dobava in vgradnja parne zapore s sintetično večplasntno samolepilno membrano na bazi s polimeri modificiranega bitumna, ojačana s tkanino iz steklenih vlaken in aluminijasto folijo kot npr. SARNAVAP 5000E SA, debeline 0.60 mm, sd=1.800 m (µ>3.000.000). Membrana se lepi na podlago s preklopom 7,5 cm. Na robovih se membrana polaga do višine termoizolacije. V primeru podlage iz kovine, betona ali vezanih/OSB plošč podlago predhodno premažemo s Primerjam 600. Izvedba spojev z zamikanjem - minimalni preklopi 80 mm. Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - natezna trdnost : >500N/50mm - odpornost proti trganju: >100 N - lepilna trdnost stika: >50N/50 mm - strižna trdnost: > 400N/50 mm | m2 | 194.7 |  | 0 |  | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA IN NAKLON
| 8.2 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz poliizocianuratne pene v debelini 10 cm, kot npr. FRAGMAT INNOPAN ALU/THERM, večslojno polaganje (glede na polaganje naklonskih plošč); gostota 32 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; deformacija pod tlačni obremenitvijo DLT(2) < 5 %, natezna trdnost pravokotno na lice TR100>100kPa. | m2 | 177 |  | 0 |  | 0
| 8.3 | Dobava in vgradnja toplotno izolacijskega sloja iz poliizocianuratne pene PIR debeline 2-10 cm v naklonu 2 %, kot npr. FRAGMAT naklonski PIR, enoslojno polaganje; gostota 32 kg / m3; koeficient toplotne prevodnosti 0,022 W/mK; deformacija pod tlačni obremenitvijo DLT(2) < 5 %, natezna trdnost pravokotno na lice TR100>100kPa. | m2 | 177 |  | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA
| 8.4 | Dobava in vgradnja ločilnega, izravnalnega oz. zaščitnega sloja sloja med SARNAFIL strešno membrano in podlago s termično obdelano tkanino narejeno na osnovi poliestra kot npr. S-FELT T 300. Tkanina se prosto položi, stiki se morajo prekrivati najmanj 50 mm. Odziv na ogenj, razred E, po SIST EN 13501-1. | m2 | 194.7 |  | 0 |  | 0
| 8.5 | Dobava in vgradnja večplastne strešne tesnilne folije za obtežene in ozelenjene ravne strehe narejene na bazi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO), ojačane s stekleno tkanino, UV stabilne, debeline 2,0 mm, kot npr. SARNAFIL TG 66-20. Po SIST EN 13501-1 mora folija dosegati razred E odpornosti na noposreden vpliv plamena. Folija se prosto položi in obteži. Na obodu strehe in ob prebojih (zračniki, dimniki, svetlobne kupolje, odduhi,...) se folija mehansko pritrjuje nato se jo pokrijemo z zadostno obtežbo glede na lokalne pogoje veterne obremenitve strehe. Spoji se toplotno ali kemijsko obdelajo, minimalna širina zvara je 2 cm. Prekopi folije 8 cm, v skladu s predpisano tehnologijo s strani proizvajalca folije. Zunanji in notranji vogali se morajo dodatno ojačati z gotovimi elementi tipa T-CORNER FPO Vključno z vsem potrebnim mehanskim pritrjevanjem robov in materialom za pritrjevanje. Lastnosti: - odpornost na udarce: trda podlaga >1250 mm mehka podlaga >1500 mm - natezna trdnost vzdolžno/prečno: >9N/mm2 / >7N/mm2 - odpornost na statične obremenitve: trda podlaga >20 kg mehka podlaga >20 kg - raztezek vzdolžno/prečno: >550% / >550% - Strižna trdnost stika > 500N / 50mm - zmožnost prepogibanja pri nizki temp. <-45°C Vključno s tesnenjem prebojev z uporabo sistemske tekoče membrane, kot npr. Sikalastic 851 R | m2 | 194.7 |  | 0 |  | 0
ZAŠČITNI SLOJ
| 8.6 | Dobava in vgradnja zaščitnega sloja iz toplotno izolacijskega sloja eksturdiranega polistirena XPS v debelini 50mm, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; | m2 | 177 |  | 0 |  | 0
| 8.7 | Dobava in vgradnja filtske tkanine izdelane na osnovi polipropilena kot na primer S-Felt VS 140. Tkanina se prosto položi, če je potrebno se lepi na podlago s Sarnacol T-660 lepilom. Stiki se morajo prekrivati 300 mm. | m2 | 194.7 |  | 0 |  | 0
KONČNI SLOJ
Ekstenzivna ozelenitev s sedum rastlinami - ozelenitev v različnih tonih (temne in svetle cvetove) po izboru arhitekta; zagotoviti medonosne rastline, ekvivalentno sistemu kot npr. XEROFLOR XF 301, izdelan iz zelene preproge medonosnih rastlin.
Sistemski, po izbranem sistemu, drenažno akumulacijski sloj kot npr. XEROFLOR XF 159
| 8.8 | Vključno z izdelavo vseh pritrditev na streho, vsem potrebnim delom in materialom za končno izvedbo uporabne strehe. | m2 | 177 |  | 0 |  | 0
| 9. | ATIKE - KLEPARSKI IZDELKI
| 9.1 | Atike z oznako At-01
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, širine 35cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, širine 87cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 35cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 150cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 65cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-01 | m' | 173.35 |  | 0 |  | 0
| 9.2 | Atike z oznako At-02
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 30 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, širine 70cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, širine 87cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 63cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 180cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 90cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-02 | m' | 144.08 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | Atike z oznako At-03
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 58cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 87cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 58cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 175cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 85cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-03 | m' | 32.22 |  | 0 |  | 0
| 9.4 | Atike z oznako At-04
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 70cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 87cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 70cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 190cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 97cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-04 | m' | 7.52 |  | 0 |  | 0
| 9.5 | Atike z oznako At-05
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 45cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 87cm/m' - po vertikali L Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 20cm/m' - po vertikali D
OSB plošča; d=2,5cm, širine 45cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 250cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom 2x
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T 2x
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil. 2x
ALU pločevina, razvite širine 70cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-05 | m' | 9.7 |  | 0 |  | 0
| 9.6 | Atike z oznako At-06
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 58cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 35cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 58cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 125cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 88cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-06 | m' | 8.21 |  | 0 |  | 0
| 9.7 | Atike z oznako At-07
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 55cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 35cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 55cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 120cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 85cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-07 | m' | 16.9 |  | 0 |  | 0
| 9.8 | Atike z oznako At-08
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 70cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 35cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 70cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 135cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 100cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-08 | m' | 8.21 |  | 0 |  | 0
| 9.9 | Atike z oznako At-09
Izvedba toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=10cm
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 70cm/m' - po vertikali
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 140cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
|  | komplet atike At-09 | m' | 11.67 |  | 0 |  | 0
| 9.10 | Atike z oznako At-10
Izvedba obloge, toplotne in hidroizolacije atike, skladno z osnovnim strešnim sestavom: - Izdelava parne zapore, v skladu s SIST 13970 in SIST 1031 - izvedba hidroizolacijskega sloja kot npr. Sika Sarnafil lepljen preko z navezavo na vertikalo / horizontalo ter primarno strešno hidroizolacijsko folijo - XPS obloga d=5cm/10cm - izvedba pokrivne OSB 4 plošče debeline 25 mm
Izvedba kape atike in zaščitne obloge zidu, dobava in montaža tipske podkonstrukcije za vijačenje pločevine, debelina pločevinaste kape d=2mm, krivljena in vzdolžno pigana na stikih. Stiki dodatno lepljeni z trajnoelatičnim UV odpornim kitom. ALU pločevina prašno barvana, UV obstojna, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Toplotna izolacija XPS; d=5cm, razvite širine 40cm/m' -po horizontali
Toplotna izolacija XPS; d=10cm, razvite širine 50cm/m' - po vertikali
OSB plošča; d=2,5cm, širine 40cm/m'
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; razvite širine 120cm/m'
Pločevinasti kotni profil s komprimiranim tesnilnim trakom
Pritrditev v notranjih robovih s tipskim profilom ter varilno vrvico, kot npr. Sarnbar ter Sarnafil T
Pritrjevanje s tipskim profilom v območju žlote, kot npr. Sarnabar profil ter zaščita s pokrivnim trakom Sarnafil.
ALU pločevina, razvite širine 70cm/m', vključno z odkapno pločevino na stiku kontaktne fasade in hidroizolacije strehe razvite širine 20cm/m',
|  | komplet atike At-10 | m' | 43.84 |  | 0 |  | 0
| 9.11 | Priključek na termoizolirano AB steno
Izvedba priključka strešne hidroizoalcije na vertikalno izolirano AB steno, vključno s fasadnim odkapnim profilom. Izvedba po detajlu KK TE 03 iz prikaznega načrta A14.4 TLORIS TEHNIČNE ETAŽE - Severni trakt
Toplotna izolacija XPS; d=16cm, širine 30cm/m' -po horizontali
FPO samolepilna folija, kot npr. Sika Sarnafil; skupne razvite širine 80cm/m', prekrivanje po tehničnem detajlu. Mehansko pritrjevanje na AB steno.
Fasadni odkapni profil na višini min 15 cm od zgornje plasti strešnega sestava.
|  | komplet priključek na AB steno | m' | 15.6 |  | 0 |  | 0
| 10. | SISTEM ODVODNJAVANJA METEORNE VODE - PLUVIA
Izdelava, dobava in montaža podtlačnega sistema odvodnjavanja meteorne vode iz streh objekta vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
Dovodi s strehe
| 10.1 | Strešni vtočnik, kot npr. Geberit Pluvia s pritrdilno prirobnico za parno zaporo in strešno folijo: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | Kos | 13 |  | 0 |  | 0
| 10.2 | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | Kos | 13 |  | 0 |  | 0
| 10.3 | Varnostni preliv, kot npr. Geberit Pluvia, 12 l/s | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.4 | Grelni element, kot npr. Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | Kos | 13 |  | 0 |  | 0
Cevi
| 10.5 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=40mm | m | 19.5 |  | 0 |  | 0
| 10.6 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=50mm | m | 70.5 |  | 0 |  | 0
| 10.7 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=56mm | m | 114.6 |  | 0 |  | 0
| 10.8 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=63mm | m | 109.5 |  | 0 |  | 0
| 10.9 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=75mm | m | 21.5 |  | 0 |  | 0
| 10.10 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=110mm | m | 4 |  | 0 |  | 0
| 10.11 | Cev, kot npr. Geberit PE: d=125mm | m | 2 |  | 0 |  | 0
Fazonski kosi
| 10.12 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=40mm | Kos | 4 |  | 0 |  | 0
| 10.13 | Dolga spojka, kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=40mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.14 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=40mm | Kos | 16 |  | 0 |  | 0
| 10.15 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=50mm | Kos | 16 |  | 0 |  | 0
| 10.16 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=50mm, d1=40mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.17 | Dolga spojka, kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=50mm | Kos | 8 |  | 0 |  | 0
| 10.18 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=50mm | Kos | 23 |  | 0 |  | 0
| 10.19 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=56mm | Kos | 26 |  | 0 |  | 0
| 10.20 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | Kos | 7 |  | 0 |  | 0
| 10.21 | Dolga spojka, kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm | Kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 10.22 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=56mm | Kos | 44 |  | 0 |  | 0
| 10.23 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=63mm | Kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 10.24 | Odcep, kot npr. Geberit PE 45°: d=63mm, d1=56mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.25 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=40mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.26 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | Kos | 5 |  | 0 |  | 0
| 10.27 | Dolga spojka, kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=63mm | Kos | 8 |  | 0 |  | 0
| 10.28 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=63mm | Kos | 24 |  | 0 |  | 0
| 10.29 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=75mm | Kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 10.30 | Odcep, kot npr. Geberit PE 45°: d=75mm, d1=50mm | Kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.31 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=50mm | Kos | 4 |  | 0 |  | 0
| 10.32 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | Kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.33 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | Kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.34 | Dolga spojka, kot npr. Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | Kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.35 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=75mm | Kos | 13 |  | 0 |  | 0
| 10.36 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=63mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.37 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=110mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.38 | Koleno, kot npr. Geberit PE: 45°, d=125mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.39 | Redukcijski kos, kot npr. Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=75mm | Kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 10.40 | Elektrovarilna spojka, kot npr. Geberit: d=125mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
|  | Pritrdilni material | [5 empty] | 0
| 10.41 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | Kos | 4 |  | 0 |  | 0
| 10.42 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=40mm, di1=48mm | Kos | 7 |  | 0 |  | 0
| 10.43 | Elektrovarilni trak, kot npr. Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | Kos | 18 |  | 0 |  | 0
| 10.44 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | Kos | 14 |  | 0 |  | 0
| 10.45 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | Kos | 30 |  | 0 |  | 0
| 10.46 | Cevna objemka, kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=50mm d2=58mm | Kos | 43 |  | 0 |  | 0
| 10.47 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | Kos | 47 |  | 0 |  | 0
| 10.48 | Navojna palica, kot npr. Geberit: M=10mm, L=2m | Kos | 17.28 |  | 0 |  | 0
| 10.49 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča, kot npr. Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | Kos | 205 |  | 0 |  | 0
| 10.50 | Navojna cev, kot npr. Geberit: G=1/2", L=2.0m | Kos | 3.77 |  | 0 |  | 0
| 10.51 | Element za obešanje, kot npr. Geberit Pluvia | Kos | 72 |  | 0 |  | 0
| 10.52 | Nosilna tračnica, kot npr. Geberit Pluvia | m | 175.6 |  | 0 |  | 0
| 10.53 | Vezni element, kot npr. Geberit Pluvia | Kos | 26 |  | 0 |  | 0
| 10.54 | Pritrdilna zagozda, kot npr. Geberit Pluvia | Kos | 447 |  | 0 |  | 0
| 10.55 | Elektrovarilni trak, kot npr. Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | Kos | 34 |  | 0 |  | 0
| 10.56 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | Kos | 16 |  | 0 |  | 0
| 10.57 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | Kos | 38 |  | 0 |  | 0
| 10.58 | Cevna objemka, kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=56mm d2=64mm | Kos | 107 |  | 0 |  | 0
| 10.59 | Elektrovarilni trak, kot npr. Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | Kos | 27 |  | 0 |  | 0
| 10.60 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | Kos | 11 |  | 0 |  | 0
| 10.61 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | Kos | 27 |  | 0 |  | 0
| 10.62 | Cevna objemka, kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=63mm d2=71mm | Kos | 109 |  | 0 |  | 0
| 10.63 | Elektrovarilni trak, kot npr. Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | Kos | 4 |  | 0 |  | 0
| 10.64 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 10.65 | Cevna objemka, kot npr. Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | Kos | 5 |  | 0 |  | 0
| 10.66 | Cevna objemka, kot npr. Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | Kos | 12 |  | 0 |  | 0
Pribor
| 10.67 | Zvočnoizolacijska blazina, kot npr. Geberit Isol Flex, prirezana za cev: d=56 / 63mm | kos | 147.97 |  | 0 |  | 0
| 10.68 | Zvočnoizolacijska blazina, kot npr. Geberit Isol Flex, prirezana za cev: d=75mm | kos | 11.02 |  | 0 |  | 0
| 10.69 | Zvočnoizolacijska blazina, kot npr. Geberit Isol Flex | kos | 29.93 |  | 0 |  | 0
Protihrupna izolacija, kot npr. Geberit Isol je dodana za vse cevi razen za končne umirjevalne cevi in horizontalne cevi pri V01 in V02, ki tečejo pod stropom kleti
| 10.70 | Protikondenčna izolacija cevi | m² | 104 |  | 0 |  | 0
Varjeni spoji
| 10.71 | Število zvarnih mest |  | 214 |  | 0 |  | 0
| 11. | SISTEM ODVODNJAVANJA METEORNE VODE - GRAVITACIJSKO ODVODNJAVANJE
Izdelava, dobava in montaža gravitacijskega sistema odvodnjavanja meteorne vode iz streh objekta vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
Gravitacijsko odvonjavanje na etaži pritličja
Nabava, dobava in montaža gravitacijskega odvodnjavanja meteorne vode poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za stranski iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera 100/120 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje preko PE cevi fi 160 mm z varjenimi stiki pod stropom garaže v zunanji jašek - meteorne cevi barvane po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. skupna dolžina PE cevi fi 160 za odvodnjavanje obeh strešin (St 03.1 in St 03.2) je cca 36,7 m'. Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 11.1 | Odvodnjavanje iz strehe St 03.1 - tlakovana streha | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | Odvodnjavanje iz strehe St 03.2 - zelena streha (2 odtoka) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Gravitacijsko odvonjavanje na etaži strehe
Nabava, dobava in montaža gravitacijskega odvodnjavanja meteorne vode poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za stropni iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera 100/120 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje preko zbirnega kotlička po žlebu z odtokom na streho tehnične etaže. Zbirni kotliček ter žleb sta del te postavke in jo je potrebno upoštevati pri ceni. Zbirni kotliček, kot npr KJG KUBICK EKSCENTRIČEN (nominalna velikost 120) barvano po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 11.3 | Odvodnjavanje iz strehe Komunikacijskih prostorov | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| 11.4 | Odvodnjavanje iz strehe stopnišča | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| 12. | VARNOSTNI PRELIVI
Varnostni preliv skozi atiko na tehnični etaži
Nabava, dobava in montaža varnostnih prelivov poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za stranski iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera 150/100 mm in 250/100 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje skozi AB fasado na zunanjo površino. Dimenzije 150/100 mm in 250/150 mm. Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 12.1 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 150/100 | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| 12.2 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 250/100 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
Varnostni preliv skozi atiko na etaži strehe
Nabava, dobava in montaža varnostnih prelivov poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za stranski iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera 50/150 mm in 50/100 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje skozi AB fasado na zunanjo površino. Dimenzije 50/150 mm in 50/100 mm. Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 12.3 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 50/150 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| 12.4 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 50/100 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
Varnostni vtočnik tlakovane strehe garaže St 03.1
Nabava, dobava in montaža varnostnegagravitacijskega vtočnika poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera fi 100 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje skozi AB streho garaže ter vodenje na zunanjo površino. Dimenzije fi100 mm. Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 12.3 | Varnostni vtočnik tlakovane strehe garaže | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Varnostni preliv zelene strehe garaže
Nabava, dobava in montaža varnostnih prelivov poljubnega proizvajalca, skupaj s pripadajočim nastavkom za stranski iztok, prirobnico, tesnilnimi membranami, vsemi izolacijskimi telesi in komplet priključkom na odvodno cev z vsemi tesnili, vodotesnim spajanjem, odvodno cevjo premera 150/100 mm, skupaj z izlivnim kolenom ter ustreznimi podlogami. Odvodnjavanje skozi AB fasado na zunanjo površino. Dimenzije 150/100 mm. Vključno z vsemi zidarskimi deli in pripravami za funkcionalno izvedbo.
| 12.1 | Varnostni preliv skozi AB atiko, dimenzije 150/100 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 13. | Varovalni sistem za vzdrževanje strehe in fasade.
Dobava, montaža in vgradnja varnostnega sistema, sidranega v strešno konstrukcijo, po načrtu arhitekture. Elementi varnostnega sistema, kot npr. Knauf PROSYSTEM se položijo na hidroizolacijski sloj ter obtežijo z gramozom, vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom.
| 13.1 | SaftyPro greenSec platform | kos | 52 |  | 0 |  | 0
| 13.2 | SaftyPro wire anchor head set | kos | 43 |  | 0 |  | 0
| 13.3 | SaftyPro SS wire D=8 mm, A4, 250 m | m' | 326 |  | 0 |  | 0
| 13.4 | SaftyPro wire turnbuckle , A4, M12 | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| 13.5 | SaftyPro AP head and connector set | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 13.6 | SaftyPro wire thimble | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 13.7 | SaftyPro wire clamp | kos | 10 |  | 0 |  | 0
| 13.8 | SaftyPro shrink tube D=9 mm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 13.9 | SaftyPro traveler T2 | kos | 10 |  | 0 |  | 0
| 13.10 | SaftyPro AP head and connector set cast | kos | 8 |  | 0 |  | 0
| 13.11 | montaža celotnega sistema varovanja do funkcionalne uporabe | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
OPOZORILO
Antikorozijsko zaščito (AKZ) izvesti skladno s standardi in pod standardi standardov: SIST EN ISO 12944, ISO 4628, ISO 8501, ISO 8503, ISO 2812, ISO 6270, ISO 7253 in ostale standarde, ki so potrebni za zagotavljenje zaščite vseh kovinskih elementov objekta!
Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo je potrebno očistiti površinski nečistoč in rje. Skladno s standardi je vse površine očisititi. Čista površina mora biti brez vidnih nečistoč, površina enotnega kovinskega izgleda, brez rjastih površin.
Vsi vijačeni spoji jeklenih konstrukcij se izvajajo z inbus vijaki iz nerjaveče pločevine, ki morajo ustrezati standardu ISO 10462, z ugreznjeno glavo. Razred vzdržljivosti vijakov je 8.8.
Za konstrukcije se skladno SIST EN ISO 12944-2 predvidevajo v nadaljevanju navedeni atmosferski pogoji:
Notranje konstrukcije - razred korozivnosti C1
Zunanje konstrukcije - razred korozivnosti C3
Notranja konstrukcija rastlinjaka - razred korozivnosti C5-I
Izvajalec mora zagotoviti trajnost premaznih sistemov skladno s ISO 12944-1. Izvajalec mora navesti izbor sistema antikorozijskega premaza, ki mora imeti dokazljiva laboratorijska testiranja premaznih sistemov na jekleni podlagi skladno s preglednico 2.6 , standarda ISO 12944-6:
Notranje konstrukcije C1 /M (zagotovitev srednje dolge trajnosti 5-15let)
Zunanje in nosilne konstrukcije stopniščnih zasteklitev C3 /H (zagotovitev dolge trajnosti nad 15let)
Notranja konstrukcija rastlinjaka C5-I /H (zagotovitev dolge trajnosti nad 15let)
Za AKZ zaščito pri zahtevah trajnosti C3 /H in C5-I /H predvideti vročecinkanje in barvanje po tako imenovanih duplex sistemih ali ekvivalentnem, laboratorijsko dokazljivem sistemu!
Cena na enoto mora vsebovati izdelavo delavniške dokumentacije, montažnih načrtov, navodil za vzdrževanje in vseh potrebnih dokazil.
Navodila za vzdrževanje morajo vsebovati program vzdrževanja trajnosti protikorozijskega sistema.
Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo, skladno z načrtom arhitekture in/ali načrtom gradbenih konstrukcij, ki jo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Delavniška dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 12944-3.
Potrebno je izvesti ozemljitev vseh posameznih kovinskih ter ALU konstrukcij na obstoječo ozemljitev stavbe.
Izvajalec je dolžan izdelati poročilo ob pregledu in končnem pregledu jeklene konstrukcije. Poročilo mora izdelati pooblaščena delovna organizacija in pooblaščeni preglednik.
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
| 1. | Izdelava podkonstrukcije predelne steklene stene z oznakami SD po detajlu KD 01
Izdelava, dobava in montaža kovinske podkonstrukcije za pritrditev sistema predelnih steklenih sten, sestavljene iz jeklenih škatlastih profilov, točkovno z nerjavečimi pritrdili sidrana v AB konstrukcijo vključno z vsemi potrebnimi sidrnimi ploščicami. Prišteti je potrebno ves pritrdilni in vijačni in siderni material. Za stabilizacijo podkonstrukcije se izvede pravokotni profil z naklonom 45°, kateri se navari na eni strani na distančni pravokotni proifil na drugi strani na jekleno sidrno ploščico pritrjeno v AB ploščo. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture! Arhitekturni načrt KD 01 - Podkonstrukcija steklenih sten. Opomba: Škatlasti jekleni profili se medsebojno varijo. Vari se pobrusijo in pobarvajo v enako barvo kot vsi jekljeni elementi. Upoštevati na pozicijah SDi-02, SDi-03, SDi-04, SDi-05, SDi-06
| 1.1 | KD 01 - 50/50/4, št. el. 101, l∑=83,07m | kg | 490.578 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | KD 01 - 40/40/4, št. el. 69, l∑=13,65m | kg | 66.517 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | Sidrni material | kg | 83.5643 |  | 0 |  | 0
| 2. | Podkonstrukxcije drsnih požarnih vrat po detajlu KD 02
| 2.1 | Izdelava, dobava in montaža jeklenega UPE200 profila, dolžine 2,4m, za montažo drsnih požarnih predelnih sten na hodnikih. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture! Arhitekturni načrt KD 02 - Podkonstrukcija požarnih drsnih vrat. Število kosov: 4 x 2,4m 1.nadstropje in 4 x 2,4m 2.nadstropje | kg | 481.536 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | Sidrni material | kg | 72.2304 |  | 0 |  | 0
| 3. | Notranje stopniščne ograje - po detajlu KD 03
| 3.1 | Izdelava, dobava in montaža ploščatega jekla ograje stopnišča debeline 20 mm, prašno strukturno barvano v barvi po karti materialov. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.3 - KD 03 - Ograja notranjih stopnišč! Ploščato jeklo medsebojno varjeno v končno obliko po prikaznem načrtu ključavničarki detajli iz projekta arhitekture. Pritrjevanje v AB konstrukcije z vijaki s poglobljeno glavo. Vključno z vsem potrebnim sidernim in drugim materialom. Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
|  | Ograje z oznako Ogr 01-06, št. kosov: 26 v skupni kvadraturi 44,96 m2 | m2 | 44.96 |  | 0 |  | 0
| 3.2 | Dobava in vgradnja vertikalnih rešetk v funkciji ograje med stopniščnimi ramami izdelane iz pocinkanih klasičnih pohodnih rešetk, sidranih v jekleno podkonstrukcijo iz HEA profilov. Dekorativna rešetka: - velikost okenca 33 x 33 mm - višina rešetke 25 mm - debelina nosilnega traku 2 mm - prašno strukturno barvano po NCS (po karti materialov) Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.3 - KD Ograja notranjih stopnišč! Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 3.2.1 | mreže dimenzije: 1300 x 1000 mm | m2 | 273.5 |  | 0 |  | 0
| 3.2.2 | Sidrni material | kg | 344.61 |  | 0 |  | 0
| 3.3 | Dobava in vgradnja podkonstrukcije vertikalnih rešetk med stopniščnimi ramami izdelane iz jeklenih HEA100 profilov, sidranih v AB konstrukcijo. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.3 - KD 03 - Ograja notranjih stopnišč! Opomba: Jekleni profili se medsebojno vijačijo - vijačenje po datajlu 3 D.KD 03.06 - Detajl stika HEA100. Vsa sidrišča in sidrne ploščice se izvedejo v času vgrajevanja betona. Jeklen HEA100 profil, skupne dolžine 35,05m, teža HEA100 = 16,7 kg/m'. V profilu se izvede vgradnja profila za LED trak in LED traka skladno s projektom - glej načrt elektro instalacij. Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 3.3.1 | jekleni HEA100 profil | kg | 643.687 |  | 0 |  | 0
| 3.3.2 | jekleni HEA100 profil - rezan v U | kg | 26.532 |  | 0 |  | 0
| 3.3.3 | ploščato jeklo deb. 20 mm | kg | 1865.16 |  | 0 |  | 0
| 3.3.4 | ploščato jeklo deb. 10 mm | kg | 113.04 |  | 0 |  | 0
| 3.3.5 | ploščato jeklo deb. 20 mm - polna ograja | kg | 7270 |  | 0 |  | 0
| 3.3.6 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo) | kg | 1487.7628 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | Izdelava, dobava in montaža dvojih ročajev s šifro Ogr.R, vgrajenih na višini 60 in 90 cm. Ročaja sta izdelana iz lesenega oprijemala, dimenzije fi 35mm, iz masivnega hrastovega lesa, obdelano brez ostrih robov z utorom za ploščato jeklo debeline 2mm za točkovno pritrjevanje. Barva z stopnjo hrapavosti za oprijem primerno za javne zdravstvene objekte. Nosilci ročajev na cca 100cm. Ročaji so pritrjeni na nosilec oprijemal iz ploščatega jekla debeline 5mm, prašno strukturno barvano v barvi po karti materialov ter na podkonstrukcijo mrež in polno ploščato jekleno ograjo. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.3 - KD 03 - Ograja notranjih stopnišč! Oprijemalo mora biti izvedeno skladno s standardom SIST ISO21542:2022 poglavje 8.4 Oprijemala. Na koncu vsakega oprijemala na stopnicah (vodoravni podaljšek) se označi številka nadstropja ter smer evakuacije, kot izbočeno besedilo oz. taktilna oznaka skupaj z brajico. Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 3.4.1 | Ogr.R 01-P - Ploščato jeklo za pritrjevanje dvojnih oprijemal | kg | 3625.82 |  | 0 |  | 0
| 3.4.2 | Ogr.R 01-R1 - Oprijemalo | m' | 193.28 |  | 0 |  | 0
| 3.4.3 | Ogr.R 01-R2 - Oprijemalo | m' | 193.28 |  | 0 |  | 0
| 3.4.4 | Nosilci ročajev, vključno z pritrdilnimi sredstvi | kos | 405.888 |  | 0 |  | 0
| 3.4.5 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo) | kg | 253.8074 |  | 0 |  | 0
| 4. | Izdelava konstrukcije in zamrežitve na tehnični etaži - po detajlu KD 04
Izdelava, dobava in montaža jeklene podkosntrukcije na tehnični etaži za namen obešanja zamrežitve iz perforirane ALU pločevine OZ 8-12, d=3mm, vpete med sistemske vertikalne profile, kot npr Schuco FWS50 (zamrežitev in sistemski profili zajeti v postavkah stavbnega pohištva). Upošteva se ves pritrdilni material za pritrjevanje na elemente. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.4 - KD 04 - Zamrežitev tehnične etaže! Vključno z izvedbo sidranja in potrebni točkovnimi temelji za postavitev stebričkov. Jekleni profili, antikorozijsko zaščiteni s vročim cinkanjem AKZ C3 ter prašno strukturno barvane v barvi po NCS (po karti materialov). Posamezni elementi se predhodno varijo v delavnici, se antikorozijsko obdelajo ter na gradbišču vijačijo medsebojno in/ali v AB konstrukcijo. Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 4.1 | Jekleni škatlasti profil 120/120/10, skupne dolžine 28,10 m; ponjenje s kameno volno z namenom preprečevanje kondenzacije | kg | 1057.122 |  | 0 |  | 0
| 4.2 | Dobava in vgradnja kamene volne v jeklene škatlaste profile | kom | 42 |  | 0 |  | 0
| 4.3 | Sidrne ploščice za škatlasti profil 120/120/10 | kg | 358.05 |  | 0 |  | 0
| 4.4 | Jekleni profil HEB120, skupne dolžine 144,06 m | kg | 4231.04 |  | 0 |  | 0
| 4.5 | Sidrne ploščice za vijačenje HEB 120 na 120/120/10 | kg | 331.056 |  | 0 |  | 0
| 4.6 | Jekleni profil HEA100, skupne dolžine 86,64 m | kg | 1591.579 |  | 0 |  | 0
| 4.7 | Kon 100 - konzola dolžine 100 mm, št. kosov: 132 | kg | 106.9452 |  | 0 |  | 0
| 4.8 | Sidrne ploščice za Kon 100 | kg | 331.056 |  | 0 |  | 0
| 4.9 | Kon 115 - konzola dolžine 115 mm, št. kosov: 24 | kg | 21.3897 |  | 0 |  | 0
| 4.10 | Kon 185 - konzola dolžine 185 mm, št. kosov: 12 | kg | 17.9931 |  | 0 |  | 0
| 4.11 | Kon 225 - konzola dolžine 225 mm, št. kosov: 8 | kg | 14.2635 |  | 0 |  | 0
| 4.12 | Kon 295 - konzola dolžine 295 mm, št. kosov: 6 | kg | 14.5854 |  | 0 |  | 0
| 4.13 | Kon 313 - konzola dolžine 313 mm, št. kosov: 4 | kg | 10.0455 |  | 0 |  | 0
| 4.14 | Kon 344 - konzola dolžine 344 mm, št. kosov: 6 | kg | 16.5279 |  | 0 |  | 0
| 4.15 | Kon 350 - konzola dolžine 350 mm, št. kosov: 7 | kg | 19.8579 |  | 0 |  | 0
| 4.16 | Kon 360 - konzola dolžine 360 mm, št. kosov: 1 | kg | 2.8416 |  | 0 |  | 0
| 4.17 | Kon 418 - konzola dolžine 418 mm, št. kosov: 4 | kg | 13.6197 |  | 0 |  | 0
| 4.18 | Sidrne ploščice za konzole Kon115-418 | kg | 79.2 |  | 0 |  | 0
| 4.19 | L profil 150x75x9, skupne dolžine 59,30 m | kg | 1017.588 |  | 0 |  | 0
| 4.20 | siderne ploščice za L profil | kg | 26.4 |  | 0 |  | 0
| 4.21 | siderni in drug material | kg | 1389.1741 |  | 0 |  | 0
| 5. | Ograja in ročaj zunanjega stopnišča proti garaži - po detajlu KD 05
Dobava, montaža in izdelava ograje in jelkenega ročaja stopnišča po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture, z vsem nakladanjem, premiki, veznimi sredstvi, ležišči, dodatnimi podkonstrukcijskimi elementi, sidernimi elementi (Hilti vijaki), vključno z vsem potrebnim delom za pripravo ležišč. Kvalitete jekla S235. vključno z ozemljitvijo konstrukcije. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.5 - KD 05 - Požarno stopnišče! Vključno s sidernimi elementi za montažo v AB zid na levi in desni strani stopnic.
AKZ ZAŠČITA: C3 SPOJI: vijačni KONČNA OBDELAVA: - cinkano in prašno barbvano po NCS
| 5.1 | Izdelava oprijemala iz jeklenega cevnega profila fi 35 mm, debeline 2mm, antikorozijska zaščita AKZ C3:cinkanje, prašno strukturno barvano v barvi po NCS (skladno s karto materialov).
| 5.1.1 | Oprijemalo OGR.R 02 | m' | 25.91 |  | 0 | 0
| 5.1.2 | Nosilci ročajev, vključno z pritrdilnimi sredstvi | kos | 26 |  | 0 | 0
| 5.2 | Dobava in vgradnja vertikalnih rešetk v funkciji ograje med stopniščnimi ramami izdelane iz pocinkanih klasičnih pohodnih rešetk, sidranih v jekleno podkonstrukcijo iz HEA profilov. Dekorativna rešetka: - velikost okenca 33 x 33 mm - višina rešetke 25 mm - debelina nosilnega traku 2 mm - prašno strukturno barvano po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.5 - KD 05 Požarno stopnišče! Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 5.2.1 | Ogr.R 50/1100; mreže dimenzije: 50 x 1100 mm; št. kos: 2 | m2 | 0.12 |  | 0 |  | 0
| 5.2.2 | Ogr.R 53/1100; mreže dimenzije: 53 x 1100 mm; št. kos: 2 | m2 | 0.12 |  | 0 |  | 0
| 5.2.3 | Ogr.R 1168/900; mreže dimenzije: 1168 x 900 mm; št. kos: 24 | m2 | 25.2 |  | 0 |  | 0
| 5.2.4 | Ogr.R 1168/1100; mreže dimenzije: 1168 x 1100 mm; št. kos: 16 | m2 | 20.48 |  | 0 |  | 0
| 5.2.5 | Ogr.R 1265/900; mreže dimenzije: 1265 x 900 mm; št. kos: 2 | m2 | 2.28 |  | 0 |  | 0
| 5.2.6 | Ogr.R 1265/900; mreže dimenzije: 1265 x 900 mm | m2 | 4.56 |  | 0 |  | 0
| 5.2.7 | Sidrni material | kg | 66.4776 |  | 0 |  | 0
| 5.3 | Dobava in vgradnja podkonstrukcije vertikalnih rešetk med stopniščnimi ramami izdelane iz jeklenih HEA100 profilov, sidranih v AB konstrukcijo. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.5 - KD 05 Požarno stopnišče! Vsa sidrišča in sidrne ploščice se izvedejo v času vgrajevanja betona. Jeklen HEA100 profil, skupne dolžine 5,72m, teža HEA100 = 16,7 kg/m'. Jeklen HEA100 profil rezan v U profil, skupne dolžine 5,72m, teža U profila = 9,6 kg/m'. Vključno z ozemljitvijo celotne konstrukcije.
| 5.3.1 | jekleni HEA100 profil | kg | 105.072 |  | 0 |  | 0
| 5.3.2 | jekleni HEA100 profil - rezan v U | kg | 58.828 |  | 0 |  | 0
| 5.3.3 | Ploščato jeklo PJ 96X15, dolžine 5,95 m | kg | 75.3984 |  | 0 |  | 0
| 5.3.4 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo, sidrne ploščice, sidra U fi16) | kg | 119.6492 |  | 0 |  | 0
| 5.3.5 | Dobava in vgradnja vseh elementov za izvedbo enokrilnih vrat.
| 5.3.6 | Tečaj - odpiranje 90 °, navarjen na ploščati nosilec | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| 5.3.7 | Cilindrična ključavnica s kovinsko kljuko v kovinski maski, varjena v dekorativno rešetko, v barvi NCS po karti materialov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| 6. | Zamrežitev pritličja - po detajlu KD 06
Konzolni nosilci in stebri fasadne zamrežitve
Izdelava, dobava in montaža elementov točkovne, konzolne podkonstrukcije za namestitev fasadnih panelov. Uporabijo se točkovna sidra - 3 x na vertikalni rob panela. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.6 - KD 06 Zamrežitev pritličja! Vsa sidra morajo biti finalno obdelana, antikorozijsko zaščitena trajnostni razred C3/H, ter prašno barvana po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture !
| 6.1 | Konzolni element izdelan iz T profila izdelanega iz polovice IPE200. Raster konzol po načrtu KD načrti arhitekture. Okvirna teža elementa 11,50 kg. Št. kosov: 328. Sidranje z vijaki: zagozdno sidro za zahtevne aplikacije HSL4-SK z ugreznjeno glavo. | kg | 2141.755 |  | 0 |  | 0
| 6.2 | Škatlasti profil 120/60/5, skupne dolžine 8,46 m' | kg | 121.913 |  | 0 |  | 0
| 6.3 | Škatlasti profil 140/70/5, skupne dolžine 44,26 m' | kg | 754.644 |  | 0 |  | 0
| 6.4 | Škatlasti profil 70/70/4, skupne dolžine 12,32 m' | kg | 131.593 |  | 0 |  | 0
| 6.5 | Nosilec UPN 100, skupne dolžine 65,91 m' | kg | 768.515 |  | 0 |  | 0
| 6.6 | Steber HEA140, skupne dolžine 197,57 m' | kg | 5367.978 |  | 0 |  | 0
| 6.7 | L kotnik 50x5, skupne dolžine 102,72 m' | kg | 433.884 |  | 0 |  | 0
| 6.8 | sidrne ploščice | kg | 2337.66 |  | 0 |  | 0
| 6.9 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo) | kg | 1808.6913 |  | 0 |  | 0
Fasadna zamrežitev - rešetka
Izdelava, dobava in montaža fasadne zamrežitve iz pohodnih dekorativnih mrež. Pohodne rešetke dimentij po seznamu elementov.Rešetke kot npr. Benkotehna, Pohodna rešetka KLASIK 33 × 33 mm, nosilni trak 30*2mm, teža 18 kg/m2. Vsi elementi morajo biti finalno obdelani, antikorozijsko zaščiteni, trajnostni razred C3/H, ter prašno barvana po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Upošteva se ves pritrdilni material za pritrjevanje na elemente sxsistemskimi pritrdili proizvajalca kot naprimer Benkotehna. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture!
| 6.10 | Rešetke različnih dimenzij v skupni kvadraturi 761,61 m2. Št. kosov: 219 | m2 | 761.61 |  | 0 |  | 0
| 6.11 | Dobava in vgradnja vseh elementov za izvedbo enokrilnih vrat.
|  | Tečaj - odpiranje 90 °, navarjen na ploščati nosilec | kom | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Cilindrična ključavnica s kovinsko kljuko v kovinski maski, varjena v dekorativno rešetko, v barvi NCS po karti materialov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
Sistem drsnih vrat
Izdelava, dobava in montaža sistema vodil drsnih vrat. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture!
| 6.12 | Stropno vodilo za drsna vrata, antikorozijsko zaščiteno AKZ C3 - cinkanje, Prašno strukturno barvano v barvi po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv | m' | 45.96 |  | 0 |  | 0
| 6.13 | Voziček s štirimi kolesi za drsna vrata, nosilnost minimalno 200 kg. | kpl | 34 |  | 0 |  | 0
| 6.14 | Sistem koles za drsna vrata, nosilnost minimalno 200 kg. | kpl | 34 |  | 0 |  | 0
| 6.15 | Talno vodilo za drsna vrata vijačeno v tla, antikorozijsko zaščiteno AKZ C3 - cinkano. Vodilo za kolesa z enim ležajem. | m' | 46.06 |  | 0 |  | 0
| 6.16 | Sistem zaklepanja drsnih vrat s cilindrično ključavnico, zatič ključavnice na spodnji in zgornji strani. | kpl | 17 |  | 0 |  | 0
| 7. | Izdelava dobava in montaža rešetk prezračevalnih in električnih jaškov - po detajlu 3 D.KD 07.01 in 3 D.KD 07.02 iz prikaznega načrta A13.7 - KD 07 Rešetke prezračevalnih jaškov
Izdelava, dobava in montaža horizontalnih pohodnih in vertikalnih rešetk. Vgrajena nad jaške naravnega prezračevanja garaže in v odprtinah garaže proti jaškom. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in tesnenjem. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture - po načrtu št. A13.7 - KD 07 Rešetke prezračevalnih jaškov.
Rešetke in podkonstrukcije rešetk prezračevalnih jaškov
| 7.1 | Izdelava, dobava in montaža zamrežitve prezračevalnih jaškov iz pohodnih dekorativnih mrež. Pohodne rešetke dimentij po seznamu elementov.Rešetke kot npr. Benkotehna, Pohodna rešetka KLASIK 33 × 33 mm, nosilni trak 30*2mm, teža 18 kg/m2. Vsi elementi morajo biti finalno obdelani, antikorozijsko zaščiteni, trajnostni razred C3/H, ter prašno barvana po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Upošteva se ves pritrdilni material za pritrjevanje na elemente sxsistemskimi pritrdili proizvajalca kot naprimer Benkotehna. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture!
| 7.1.1 | Rešetke različnih dimenzij v skupni kvadraturi 19,55 m2. Št. kosov: 33 | m2 | 19.55 |  | 0 | 0
| 7.1.2 | L kotnik 35x35x4 | kg | 146.542 |  | 0 | 0
| 7.1.3 | L kotnik 70x35x4 | kg | 9.9 |  | 0 | 0
| 7.1.4 | L kotnik 200x200x15 | kg | 1566.026 |  | 0 | 0
| 7.1.5 | L kotnik 420x200x15 | kg | 941.567 |  | 0 | 0
| 7.1.6 | T profil 95x35x4 | kg | 127.578 |  | 0 | 0
| 7.1.7 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo) | kg | 443.375 |  | 0 | 0
Rešetke in podkonstrukcije rešetk zunanjega elektro prostora - po detajlu 3 D.KD 07.03 iz prikaznega načrta A13.7 - KD 07 Rešetke prezračevalnih jaškov
| 7.2 | Izdelava, dobava in montaža zamrežitve zunanjega elektro prostora iz pohodnih dekorativnih mrež. Pohodne rešetke dimentij po seznamu elementov.Rešetke kot npr. Benkotehna, Pohodna rešetka KLASIK 33 × 33 mm, nosilni trak 30*2mm, teža 18 kg/m2. Vsi elementi morajo biti finalno obdelani, antikorozijsko zaščiteni, trajnostni razred C3/H, ter prašno barvana po NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Upošteva se ves pritrdilni material za pritrjevanje na elemente sxsistemskimi pritrdili proizvajalca kot naprimer Benkotehna. Upoštevanje detajlov po načrtu gradbenih konstrukcij in arhitekture!
| 7.2.1 | Rešetke dimenzij 1142/700 mm v skupni kvadraturi 3,20 m2. Št. kosov: 4 | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0
| 7.2.2 | L kotnik 70x35x4 | kg | 6.6 |  | 0 |  | 0
| 7.2.3 | T profil 95x35x4 | kg | 20.46 |  | 0 |  | 0
| 7.2.4 | Sidrni material in prtrdilni material (sidernimi vijaki iz nerjavečega jekla, inbus vijak s vgreznjeno glavo) | kg | 8.091 |  | 0 |  | 0
| 8. | Dobava in montaža lestev
| 8.1 | Dobava in montaža servisne lestve iz cinkanega jekla za dostop na streho stopnišča in dveh strešnih komunikacijskih prostorov. Višine 3100mm z zaščitno ograjo. Vključno z dodatno obdelavo - prašno barvane RAL 9005 Kot npr. JOSEF STEINER Steigleiter - stenska lestev | kompl | 3 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | Dobava in montaža servisne lestve iz cinkanega jekla v instalacijskem jašku, vključno s tipsko šino za priključitev varovalne vrvi. Višine 16,5m. Vključno z dodatno obdelavo - prašno barvane RAL 9005 Kot npr. JOSEF STEINER Steigleiter - stenska lestev | kompl | 2 |  | 0 |  | 0
| 8.3 | Dobava in montaža servisne lestve iz cinkanega jekla v dvigalnem jašku, vključno s tipsko šino za priključitev varovalne vrvi. Višine 17,4m. Vključno z dodatno obdelavo - prašno barvane RAL 9005 Kot npr. JOSEF STEINER Steigleiter - stenska lestev | kompl | 2 |  | 0 |  | 0
| 8.4 | Dobava in montaža servisne lestve iz cinkanega jekla v jašku črpalne naprave. Višine 1,0m. Vključno z dodatno obdelavo - prašno barvane RAL 9005 Kot npr. JOSEF STEINER Steigleiter - stenska lestev | kompl | 1 |  | 0 |  | 0
| 9. | Pritrdilna kljuka dvigala
|  | Izdelava, dobava in montaža jeklene kljuke za pritrjevanje dvigala. Vgranja v armirano betosnko strešno ploščo jaška dvigala. | kos | 2 |  | 0 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | FASADERSKA DELA:
OPOMBA FASADERSKA DELA - KONTAKTNE FASADE Pri izvedbi fasade upoštevati, da se vse okenske in vratne odprtine obdelajo s PVC vogalniki z mrežico, npr. Baumit Kantenschutz mit Gewebe (vertikalni zunanji rob). Vse kontaktne površine med špaletami in okvirji stavbnega pohištva (okna, vrata) se obdelajo z zaključno letvijo (npr. Baumit Fensteranschlussprofil). Na zunanjih robovih zgornjih-horizontalnih špalet nad okni in vrati se vgradi PVC odkapni profil z mrežico, npr. Baumit Tropfkantenprofil, kjer je potrebno se uporabijo vgradijo profili. Vsi vogali objekta morajo biti obdelani s PVC vogalniki, kot tudi izvedeno diagonalno armiranje s kosi armaturne mrežice dimenzij min. 30x50cm, na vseh vogalih okenskih in vratnih odprtin. Odkapni rob med fasado in podzidkom fasade obdelati z ustreznim profilom za podnožje, npr. Baumit SockelProfil therm.
| 1. | Izdelava fasadne obloge zidu med kletjo in garažo - Fz 05
|  | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade sestava: - lepilna malta - TI deb. 12 cm (mineralna volna), kot npr. Knauf Insulation FKD N-Thermal, visoka toplotna izolativnost λ = 0,034 W/mK požarna zaščita objekta razred A1, dobre mehanske lastnosti; omogočen je prehod vodne pare; µ = 1 V območju cokla se izvede TI deb. 12cm XPS, kot npr. FRAGMAT XPS 300 NI, enoslojno polaganje; koeficient toplotne prevodnosti 0,035 W/mK; tlačna trdnost pri 10 % deformaciji > 300 Kpa; - sidranje; izolacijskih plošč s pritrdilnimi sidri z jeklenim vijakom (npr. Baumit UniversalDübel STR U), min. 1 sidro/ploščo na površini in min. 2 sidri/ploščo na vogalih objekta. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !! - nanos izravnave tankoslojne fasade 2x lepilo in PVC mrežica Izvedba armirnega sloja s srednjelojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). Izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Baumit SilikonTop ali NanoporTop 2mm v barvi in strukturi po izboru projektanta - bela Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov. Vključno z izdelavo vseh špalet in vogalov. | m2 | 154 |  | 0 |  | 0
| 2. | Izdelava fasadne obloge stopnišča - Fz 05.2
|  | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade sestava: - lepilna malta - TI deb. 18 cm (mineralna volna), kot npr. Knauf Insulation FKD N-Thermal, visoka toplotna izolativnost λ = 0,034 W/mK požarna zaščita objekta razred A1, dobre mehanske lastnosti; omogočen je prehod vodne pare, µ = 1 - sidranje; izolacijskih plošč s pritrdilnimi sidri z jeklenim vijakom (npr. Baumit UniversalDübel STR U), min. 1 sidro/ploščo na površini in min. 2 sidri/ploščo na vogalih objekta. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !! - nanos izravnave tankoslojne fasade 2x lepilo in PVC mrežica Izvedba armirnega sloja s srednjelojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). Izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Baumit SilikonTop ali NanoporTop 2mm v barvi in strukturi po izboru projektanta - bela Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov. Vključno z izdelavo vseh špalet in vogalov. | m2 | 55.65 |  | 0 |  | 0
| 3. | Izdelava končne fasadne obloge komunikacijskih prostorov - Fz 07
|  | Izdelava debeloslojnega izlacijskega ometa sestava: - strojno vbrizgavanje vidoko toplotnoizolacijski osnovni omet na mineralno podlago, kot npr. Baumit thermoextra - nanos izravnave debeloslojnega fasadbega ometa 2x lepilo in PVC mrežica - izvedba armirnega sloja s srednjeslojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). - izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Baumit SilikonTop ali NanoporTop 2mm v barvi in strukturi po izboru projektanta - bela Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov. Vključno z izdelavo vseh špalet in vogalov. | m2 | 18.6 |  | 0 |  | 0
| 4. | Izdelava končne fasadne obloge komunikacijskih prostorov - Fz 08
|  | Izdelava debeloslojnega izlacijskega ometa sestava: - strojno vbrizgavanje vidoko toplotnoizolacijski osnovni omet na mineralno podlago, kot npr. Baumit thermoextra - nanos izravnave debeloslojnega fasadbega ometa 2x lepilo in PVC mrežica - izvedba armirnega sloja s srednjeslojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). - izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Baumit SilikonTop ali NanoporTop 2mm v barvi in strukturi po izboru projektanta - bela Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov. Vključno z izdelavo vseh špalet in vogalov. | m2 | 108.2 |  | 0 |  | 0
| 5. | STROPOVI GARAŽE Z OZNAKO Ssi-01
|  | Dobava in montaža stopnih izolacijskih lamel iz kamene volne v funkciji akustične in požarne zaščite ter TI zaščite konstrukcije na meji med ogrevanimi in neogrevanimi prostori podkletenega dela objekta! Produkt kot npr. Knaufinsulation CLT C1 Thermal večslojna negorljiva izolacijska plošča debeline: 50 mm dimenzije 1000mm x 200mm Požarne lastnosti : A1, EN 13501-1 Mehanska odpornost: Razplastna trdnost TR > 40 kPa Paroprepustnost: Difuzijski upor vodni pari µ = 1 deklarirane toplotne prevodnosti: λ = 0,037 W/mK Površinsko lepljenje z ustreznim cementnim lepilom, vključno s pripravo podlage. Vključno s sistemsko obdelavo vseh zaključkov. | m2 | 1468.09 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Izolacija nosilcev in sten pod stropom pritličja v območju garaže z oznako Ssi 02.1 in Ssi 02.2
Izdelava vertikalne in horizontalne fasade okoli nosilcev in stebrov ter po obodu zunanjih in notranjih neizoliranih sten s kontaktnim fasadnim sistemom.
|  | Izdelava tankoslojne kontaktne fasade po horizontali sestava: - lepilna malta - TI deb. 5 cm (mineralna volna), kot npr. Knauf Insulation FKD N-Thermal, visoka toplotna izolativnost λ = 0,034 W/mK požarna zaščita objekta razred A1, dobre mehanske lastnosti; zaradi obrizga dela potekajo hitreje in enostavneje; preprosta in hitra izvedba kljub obveznemu sidranju; omogočen je prehod vodne pare, zato fasada »diha«; µ = 1 - sidranje; izolacijskih plošč s pritrdilnimi sidri z jeklenim vijakom (npr. Baumit UniversalDübel STR U), min. 1 sidro/ploščo na površini in min. 2 sidri/ploščo na vogalih objekta. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !! - nanos izravnave tankoslojne fasade 2x lepilo in PVC mrežica Izvedba armirnega sloja s srednjelojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). Izvedba zaključnega dekorativnega ometa kot npr. Baumit SilikonTop ali NanoporTop 2mm v barvi in strukturi po izboru projektanta - bela Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov. | m2 | 475.99 |  | 0 | 0
| 7. | Izolacija stropov in nosilcev plošče nadstropja previsnega dela z oznako Ssi 03.1 in Ssi 03.2
Izdelava vertikalne in horizontalne izolacije stropa nad previsnim delom s kontaktnim fasadnim sistemom brez zaključnega sloja (samo armirna mrežica in lepilo).
Izdelava tankoslojne kontaktne fasade po horizontali sestava: - lepilna malta - TI deb. 5 cm in 10 cm (mineralna volna), kot npr. Knauf Insulation FKD N-Thermal, visoka toplotna izolativnost λ = 0,034 W/mK, požarna zaščita razred A1, prehod vodne pare µ = 1 - sidranje; izolacijskih plošč s pritrdilnimi sidri z jeklenim vijakom (npr. Baumit UniversalDübel STR U), min. 1 sidro/ploščo na površini in min. 2 sidri/ploščo na vogalih objekta. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !! - nanos izravnave tankoslojne fasade 2x lepilo in PVC mrežica Izvedba armirnega sloja s srednjelojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex). Vključno z izvedbo stikov na hidroizolacijo, pritrdilnim materialom sider pritrdilnih sredstev in zaključnih profilov za izvedbo špalet in vogalov.
| 7.1 | Ssi 03.1: TI deb. 10 cm + 2x lepilo + PVC mrežica | m2 | 522.35 |  | 0 | 0
| 7.2 | Ssi 03.2: TI deb. 5 cm + 2x lepilo + PVC mrežica | m2 | 8.2 |  | 0 | 0
|  | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI:
SPLOŠNA DOLOČILA
Označene zasteklitve navedene v nadaljevanju, se ponudijo in izdelajo skladno z splošnimi navodili.
Vključno z: obdelavo vseh špalet, z vgradnjo vseh talnih sistemskih profilov z drenažnimi odprtinami, vgradnja vseh horizontalnih in vertikalnih profilov ter vseh ostalih del potrebnih za dokončno izdelavo fasadne obloge! Vključno s podkonstrukcijo - razen kjer je navedeno drugače!. Navedene so neto količine! Upoštevati vsa dela za dokončanje fasade.
Vse kljuke, potezala in panična okovja, po izboru arhitekta, skladno z navodili po detajlu ali shemi.
Na objektu je potrebno uporabiti poenoten sistem zasteklitve, ki mora ustrezati splošnemu opisu zasteklitev, navedenemu v nadaljevanju:
Za izdelavo, dobavo in montažo zasteklitev je potrebno upoštevati spodaj naštete zakone, pravilnike, standarde in smernice o steklu: SIST: EN356, EN410, EN673, EN1063, EN1279, EN1363, ENV1627, DIN V 11 535, EN ISO 12 543, DIN 18 095
Obveznost izvajalca je tudi prilklučitev celotne tehnološke in ostale opreme po navodilih in nadzoru dobavitelja opreme, prav tako je potrebno v ceno zajeti in zagotoviti usklajevanja med izvedbenimi detajli ključavničarskih in fasaderskih del!
Vgradnja vseh elektro prejemnikov v delavnici, skladno s projektnimi zahtevami (glej načrt pozicij stavbnega pohištva poglavje A.16.03 in načrt elekto inštalacij).
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom , kar se dokaže z delavniškimi načrti, poročili testiranj in atesti. V ceno na enoto mere pod postavko 01, je potrebno vključiti izdelavo in postavitev enega vzorčnega elementa v merilu 1:1. Kateri se postavi na predpripravljeno jekleno konstrukcijo. Lokacijo postavitve določi naročnik.
Potrebno je zagotavljati kontrole izvedbe del v proizvodnji in na montaži, dosledno upoštevati navodila proizvajalcev gradbenih proizvodov za vgradnjo iz pripadajočih tehničnih specifikacij.
Kontrolo kvalitete v proizvodnji in na montaži izvajati v skladu s ISO 9002. Naročnik si pridržuje pravico, da njegova pooblaščena oseba izvaja naključne kontrolne preglede v proizvodnji fasadnih elementov.
Vsa drsna vrata pregled in potrdilo o brezhibnem delovanju!!!
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
| A. | FASADNE ZASTEKLITVE
| A.1 | FASADA IZ STEBROV IN PREČK - RF
Izdelava, dobava in montaža samonosilne izolirane fasade iz alu profilov sistema kot npr. Schuco FWS 50.SI. Fasada je sestavljena iz stebrov in prečk. Zunanji robovi stekla so prekriti s pokrivnimi letvicami. Vertikalni pokrivni profil globine 15mm, horizontalni pokrivni profil globine 4mm. Globina vertikalnih profilov se določa po statičnih zahtevah. Prečni profili so z vertikalnimi na notranji strani poravnani. Pritrditev prečk na vertikale se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki. Vertikalni profili v področju stika s prečko niso porezkani. Vidna površina stebrov in prečk znotraj in zunaj znaša 50 mm. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili. Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode. Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila vertikale. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla.
Konstrukcija v izvedbi SI - visokoizolativni sistem (SI - Super Insulation), ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 0,7 W/m²K (z upoštevanjem faktorja vijačnih zvez) - SI izolator posebne oblike za preprečevanje kroženja zraka v steklitvenem prostoru, steklitvena letvica v ALU izvedbi z reflektivno površino na notranji strani za zmanjšanje toplotnih izgub zaradi radiacije. Možna je vgradnja stekel in izolacijskih polnil do debeline 86 mm in teže do 910 kg. Sistem je certificiran za 'pasivno' gradnjo pri Passivhaus Institut Darmstadt.
Fasadna konstrukcija iz stebrov in prečk poteka pred osnovno AB konstrukcijo, odmaknjeno za 40mm. Upoštevati je tolerance AB konstrukcije (± 20mm). Raster vertikalnih fasadnih profilov je cca. 1250mm, raster horizontalnih profilov v skladu s shemami pozicij. Polja v katerih so vgrajena okna oz. alu paneli so pregrajena s vertikalnimi profili druge ravnine za odvod kondenčne vode. Raster horizontalnih profilo Glej shemo posamezne pozicije.
Zaključki na osnovno gradbeno konstrukcijo morajo biti znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. Na zunanji strani se pozicija zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack, na notranji strani se zatesni s tesnilno folijo Henkel Teroson FO 150 Foil-Tack.
Pred montažo alu pločevin v netransparentnih poljih na osnovno betonsko konstrukcijo vgraditi toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 40mm, tako da se tolerančni prostor med fasadno konstrukcijo in betonsko konstrukcijo popolnoma zapolni.
Barva konstrukcije se določi po izbiri projektanta.
V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, odkapne police, jeklene podkonstrukcije ter vsa kitanja in tesnenja na osnovno AB konstrukcijo.
Tehnične karakteristike fasadni sistem:
Prepustnost zraka po EN 12152 - AE
Tesnost pred močnim dežjem po EN 12154 - RE 1200
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12179-do 3,0kN/m2
Udarna odpornost po EN 14019 - I5/E5
Zvočna izolacija po EN ISO 717-1 - Rw(C;Ctr) = 39 (-1;-4) dB
Toplotna prevodnost po EN 12631:2017 - Ucw = 1,1 W/m2K
Prehod zvoka med prostori pri fasadni zasteklitvi:
Skladno s standardi DIN 52210 del 7 in DIN 52217 je potrebno zadostiti TSG zahtevi zvočni zaščiti 48dB med dvema prostoroma, ki sta ločena s sistemskim profilom med AB stebrom ter fasadno zasteklitvijo. Uporabi se sistemska rešitev dvostranskega oplaščenega stebrička, prikazana na detajlu D.SP SDe na prikaznem načrtu A16.11.1 SHEME zunanjih fasadnih zasteklitev. Pozicije in količine zvočno zaščitenih profilov prikazani v shemah.
Vgradni elementi:
V fasadno konstrukcijo so vgrajena (DK) okna sistema kot npr. Schuco AWS 75.SI+. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Potrebno je zagotavljati združjivost materialov in upoštevati specifikacije ponudnika sistema.
Tehnične karakteristike vgradnega okna:
Toplotna izolativnost po EN ISO 10077-2 - Uf do 1,7 W/m2K
Zvočna izolacija po EN ISO 140-3 - Rw do 49 dB
Protivlomna odpornost po EN 1627 - Klassa RC 1
Prepustnost zraka po EN 12207 - Klasa 4
Tesnost pred močnim dežjem po EN 12208 - Klasa 9A
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12210 - Klasa C5/B5
Mehanska obremenitev po EN 13115 - Klasa 5
Trajno delovanje po EN 12400 - Klasa 3
Zasteklitev Steklo ST-2 ( fiksna polja):
Planibel Clearlite 6mm ESG-H - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 4mm TVG iplus 1.0T (#3) - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 6mm iplus 1.0 (#5) Ug = 0,5W/m2K; LT = 68%; g = 49%; Rw(C;Ctr) = 36(-2;-6)
Zasteklitev Steklo ST-3 ( fiksna polja):
- Planibel Clearlite 6mm ESG-H - MSP 16mm TGI - Planibel Clearlite 6mm ESG (Emajlirano RAL po vzorcu) na pos: 4
Zasteklitev do tal in protivlomne pozicije:
- Planibel Clearlite 8mm ESG-H - MSP 16mm Ar TGI - - Planibel Clearlite 6mm ESG-H - MSP 16mm Ar TGI - - Stratobel VSG 66.2 iPlus 1,0
Vgradni alu paneli:
Alu pločevina d=2,5mm (prašno barvano) - zračni sloj d=38mm -TI 140mm - Alu pločevina d=2mm;
Protivlomne pozicije - zahteva po RC1 po DIN EN 1627-1630
Površinska obdelava profilov:
Alu profili so prašno barvani po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv
Faktor toplotne prevodnosti fasade:
Ucw = 0,92 W/m2K
Postavke izvesti v skladu z detajli:
HD1; HD2; HD3; VD1; VD2; VD3; VD4; VD5; HD4
| A1.1 | Pozicija: SDe01, dim: 37130mm x 4020mm, po shemi A16.11.1.1 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 04, dimenzij 2320x520mm, št. kos: 6 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - enokrilna vrata Ve-SD 01.1, dimenzij 2680x1050mm, št. kos: 1 - dvokrilna vrata Ve-SD 02.1, dimenzij 2680x1600mm, št. kos: 1 - dvokrilna drsna vrata Ve-SD 04.1, dim: 2750x1600mm, št. kos: 1 | m2 | 149.24 |  | 0 |  | 0
| A1.2 | Pozicija: SDe02, dim: 7260mm x 4020mm; po shemi A16.11.1.2 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - dvokrilna drsna vrata Ve-SD 04.1, dim: 2750x1600mm, št. kos: 1 | m2 | 29.19 |  | 0 |  | 0
| A1.3 | Pozicija: SDe03, dim: 3690mm x 3370mm, po shemi A16.11.1.3 | m2 | 12.44 |  | 0 |  | 0
| A1.4 | Pozicija: SDe03, dim: 6040mm x 3370mm, po shemi A16.11.1.3 | m2 | 20.35 |  | 0 |  | 0
| A1.5 | Pozicija: SDe04, dim: 11010mm x 4020mm; po shemi A16.11.1.4 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - dvokrilna vrata Ve-SD 02.2, dimenzij 2680x1680mm, št. kos: 1 | m2 | 44.26 |  | 0 |  | 0
| A1.6 | Pozicija: SDe05, dim: 27130mm x 16350mm; po shemi A16.11.1.5 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 05, dimenzij 1750x630mm, št. kos: 1 - Oe 08, dimenzij 1830x1200mm, št. kos: 4 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - enokrilna vrata Ve-SD 01.3, dimenzij 2680x1150mm, št. kos: 1 - dvokrilna vrata Ve-SD 02.3, dimenzij 2680x2080mm, št. kos: 1 - dvokrilna drsna vrata Ve-SD 04.2, dim: 2750x2470mm, št. kos: 1 | m2 | 197.92 |  | 0 |  | 0
| A1.7 | Pozicija: SDe06, dim: 81000mm x 16350mm po shemi A16.11.1.6 | m2 | 116.62 |  | 0 |  | 0
| A1.8 | Pozicija: SDe07, dim: 29800mm x 13070mm; po shemi A16.11.1.7 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 16 - Oe 04, dimenzij 2320x520mm, št. kos: 8 | m2 | 376.25 |  | 0 |  | 0
| A1.9 | Pozicija: SDe08, dim: 29800mm x 13070mm; po shemi A16.11.1.8 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 16 - Oe 04, dimenzij 2320x520mm, št. kos: 6 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - enokrilna vrata Ve-SD 01.2, dimenzij 2680x1050mm, št. kos: 1 | m2 | 376.25 |  | 0 |  | 0
| A1.10 | Pozicija: SDe09, dim: 11050mm x 9650mm; po shemi A16.11.1.9 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 6 | m2 | 106.63 |  | 0 |  | 0
| A1.11 | Pozicija: SDe10, dim: 11050mm x 9650mm; po shemi A16.11.1.10 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 6 | m2 | 106.63 |  | 0 |  | 0
| A1.12 | Pozicija: SDe11, dim: 11050mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.11 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 6 | m2 | 94.15 |  | 0 |  | 0
| A1.13 | Pozicija: SDe12, dim: 11050mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.12 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 6 | m2 | 94.15 |  | 0 |  | 0
| A1.14 | Pozicija: SDe13, dim: 6900mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.13 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 07, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 3 | m2 | 58.79 |  | 0 |  | 0
| A1.15 | Pozicija: SDe14, dim: 18450mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.14 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 10 | m2 | 157.15 |  | 0 |  | 0
| A1.16 | Pozicija: SDe15, dim: 18450mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.15 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 03, dimenzij 2310x520mm, št. kos: 10 | m2 | 157.15 |  | 0 |  | 0
| A1.17 | Pozicija: SDe16, dim: 6900mm x 8520mm; po shemi A16.11.1.16 Vstavljena okna iz postavk A.2 in se ne upoštevajo v tej postavki: - Oe 06, dimenzij 1750x520mm, št. kos: 3 Vstavljena vrata iz postavk A.3: - enokrilna vrata Ve-SD 01.2, dimenzij 2680x1050mm, št. kos: 1 | m2 | 58.79 |  | 0 |  | 0
| A1.18 | Pozicija: SDe17, dim: 6900mm x 8520mm, po shemi A16.11.1.17 | m2 | 58.79 |  | 0 |  | 0
| A1.19 | Pozicija: SDe18, dim: 7300mm x 8520mm, po shemi A16.11.1.18 | m2 | 62.2 |  | 0 |  | 0
| A1.20 | Pozicija: SDe19, dim: 7300mm x 8520mm, po shemi A16.11.1.19 | m2 | 62.2 |  | 0 |  | 0
| A.2 | OKNA FASADNIH ZASTEKLITEV
Dobava in vgradnja alu zastekljenih enokrilnih oken vgrajenih v fasadno konstrukcijo tipa kot npr. Schuco AWS 75.SI+. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu. Toplotno-izolacijske letvice s tremi velikimi komorami oblikujejo pripiro za koekstrudirano srednje tesnilo z dvema komorama, ki je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk.
Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Notranji del profilov okvirja so spojeni z zunanjim delom profila s pomočjo poliamidnih oz. politermidnih izolacijskih lamel, katere preprečujejo toplotni most. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla.
Polno okensko krilo (Oe 08) je na zunanji in notranji strani prelepljeno z alu pločevino. Lepljenje izvesti s pomočjo obojestransko bitumenskega traka Teroson RB 81.
Sestava steklenega krila:
Planibel Clearlite 6mm ESG-H - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 4mm TVG iplus 1.0T (#3) - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 4mm iplus 1.0 (#5) Ug = 0,5W/m2K; LT = 69%; g = 49%; Re(C;Ctr) = 36(-2;-6)
Sestava alu panela krila:
- perforirana Alu pločevina d=2mm (prašno barvano) - črni voal z UV zaščito - Trda TI d=90mm - Alu pločevina d=2mm (prašno barvano)
Okovje:
DK, Schüco AvanTec SimplySmart Skrito obračalno/nagibno okovje z enoročnim upravljanjem, za obremenitve kril do 130/160 kg in kot odpiranja 90°/180° v položaju za obračanje. Značilnosti zasnove: Okovje je opremljeno s kljuko za upravljanje, ki je učinkovita tako v položaju obračanja kot tudi v položaju nagibanja. Ležaji za oporo in vogalni ležaji so skriti v vdolbini podboja. Vse točke zaklepanja morajo biti opremljene z zaklepnimi valji. Število in oblika zapornih točk (vijakov) sta odvisna od velikosti krila in obremenitve na podlagi sistemskih specifikacij. Spodnji vogalni odklon na strani ročaja mora biti zasnovan z razbremenilnim ležiščem.Zaklepanje na tej točki se izvede z zaporno točko z zapornim valjčkom, ki je vgrajena v prečni nosilec. Širina odpiranja kril v položaju obračanja je največ 180°. Z vgradnjo dodatnega omejevalnika se lahko kot odpiranja omeji na 90°, kar je prilagojeno razmeram pri vgradnji. Protikorozijska zaščita osnovnega okovja v skladu z DIN EN 1670: razred 4 ; Delovne sile v skladu s standardom DIN EN 13115: razred 2; Neprekinjeno delovanje v skladu s standardom DIN EN 12400: razred 2
Protivlomne pozicije - zahteva po RC1 po DIN EN 1627-1630
Faktor toplotnega prehoda v skladu s EN ISO 10077-1
Uw = 0,92 W/m2K;
Površinska obdelava profilov:
Alu profili so prašno barvani po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv
Postavke izvesti v skladu z detajli:
VD4; VD5; VD6;VD12;HD6; HD8; HD9; HD10
Opomba: dimenzije vstavljenih elementov predstavljajo svetle mere med profili.
| A2.1 | Oe 04b Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 01, protivlomna po shemi A16.11.6.9 in A16.11.6.10 dim: 520mm x 2320mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.2 | Oe 05 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 05, protivlomna po shemi A16.11.6.11 dim: 630mm x 1750mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| A2.3 | Oe 08 Polna okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 05 po shemi A16.11.6.15 dim: 1200mm x 1830mm | kom | 4 |  | 0 |  | 0
| A2.4 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 07 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 16 |  | 0 |  | 0
| A2.5 | Oe 04a Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 07 dim: 520mm x 2320mm | kom | 8 |  | 0 |  | 0
| A2.6 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 08 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 16 |  | 0 |  | 0
| A2.7 | Oe 04a Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 08 po shemi A16.11.6.7 in A16.11.6.8 dim: 520mm x 2320mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.8 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 09 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.9 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 10 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.10 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 11 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.11 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 12 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
| A2.12 | Oe 07 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 13 po shemi A16.11.6.13 in A16.11.6.14 dim: 520mm x 2310mm | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| A2.13 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 14 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 10 |  | 0 |  | 0
| A2.14 | Oe 03 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 15 po shemi A16.11.6.5 in A16.11.6.6 dim: 520mm x 2310mm | kom | 10 |  | 0 |  | 0
| A2.15 | Oe 06 Okna vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 16 po shemi A16.11.6.12 dim: 520mm x 1750mm | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| A.3 | KRILNA VRATA FASADNIH ZASTEKLITEV
Dobava in vgradnja alu zastekljenih enokrilnih vrat Schuco ADS 75.SI. Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v Schüco fasadne sisteme. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga. Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami.
Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Vogalni spojniki profilov za krila morajo biti opremljeni z utorom oz. vodilom za nemoten prehod pogonske palice vrat. Sistem je opremljen s pravokotnimi letvicami za steklo. Montaža letvic za steklo se izvede z držali iz umetne mase, ki vršijo tudi izravnavo toleranc. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
Spodnje zaključke vrat je potrebno izvesti po DIN 18024 "gradnja brez ovir", DIN 18025 "stanovanja brez ovir" in po konceptu norme E DIN 18030 iz januarja 2006. Višina praga lahko znaša največ 20 mm.
Protivlomne pozicije - zahteva po RC1 po DIN EN 1627-1630
Toplotna izolacija:
Vidna širina okvirja in krila 147 mm, koeficient prehoda toplote konstrukcije Uf = 1,79 W/(m²K).
Polnilo vrat:
Stopsol Supersilver Gray 6mm ESG- 14TGI črni Ar - Planibel Clear 4mm ESG - 14 TGI črni Ar - Planibel Clear 6mm ESG iPlus 1,0; Ug = 0,8 W/m2K; g = 15%; LT = 14%;
Oprema vratnega krila:
Vrata so namenjena za izhod v sili po SIST EN 179. Antipanik funkcija B. Opremljena z anti panik ključavnico, skrito samozapiralo Geze Boxer, vratni tečaji so Roll izvedbe. V primeru dvokrilnih vrat opremljena z funckijo soslednga zapiranja.
Postavke izvesti v skladu z detajli: D.FP.01 - D.FP.41
Opomba: dimenzije vstavljenih elementov predstavljajo svetle mere med profili.
| A3.1 | Ve-SD 01.1 Enokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 01, protivlomna po shemi A16.11.4.1 dim: 2680x1050mm - levo Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.2 | Ve-SD 02.1 Dvokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 01, protivlomna po shemi A16.11.4.5 dim: 2680x1600mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.3 | Ve-SD 02.2 Dvokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 04, protivlomna po shemi A16.11.4.6 dim: 2680x1680mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.4 | Ve-SD 01.3 Enokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 05, protivlomna po shemi A16.11.4.4 dim: 2680x1150mm - desno Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.5 | Ve-SD 02.3 Dvokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 05, protivlomna po shemi A16.11.4.7 dim: 2680x2080mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.6 | Ve-SD 01.2 Enokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 08 po shemi A16.11.4.2 dim: 2680x1050mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A3.7 | Ve-SD 01.2 Enokrilna vrata vgrajena v fasadno zasteklitev Sde 16 po shemi A16.11.4.3 dim: 2680x1050mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A.4 | AVTOMATSKA DRSNA EVAKUACIJSKA VRATA FASADNIH ZASTEKLITEV
Dobava in vgradnja avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat kot npr. DOORSON product line 300r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 1 Wh. Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Pozicija stikala po prikaznih načrtih oz. predlogu projektanta (pred izvedbo se potrdijo končne pozicije). Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu po barvni karti iz načrtnega prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Vključuje pregled in potrdilo o delovanju!!!
Krila sestavljajo 30mm sistemski profili kot npr. DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 22mm v gumi tesnilih.
DELOVANJE
NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.
EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.
Postavke izvesti v skladu z detajli: D.FP.01 - D.FP.41
Opomba: dimenzije vstavljenih elementov predstavljajo svetle mere med profili.
| A4.1 | Ve-SD 04.1 Dvokrilna drsna vrata, protivlomna po shemi A16.11.4.10 vgrajena v fasadno zasteklitev Sde01 dim: 2750x1600mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A4.2 | Ve-SD 04.1 Dvokrilna drsna vrata, protivlomna po shemi A16.11.4.10 vgrajena v fasadno zasteklitev Sde02 dim: 2750x1600mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A4.3 | Ve-SD 04.2 Dvokrilna drsna vrata, protivlomna po shemi A16.11.4.11 vgrajena v fasadno zasteklitev Sde05 dim: 2750x2470mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| A.5 | ZAMREŽITEV TEHNIČNE ETAŽE IZ STEBROV
Izdelava, dobava in montaža samonosilne fasade iz alu profilov sistema kot npr. Schuco FWS 50. Fasada je sestavljena iz stebrov in polnila iz perforirane ALU pločevine. Zunanji robovi polnila so prekriti s pokrivnimi letvicami. Vertikalni pokrivni profil globine 15mm.. Globina vertikalnih profilov se določa po statičnih zahtevah. Vidna površina stebrov znotraj in zunaj znaša 50 mm. Nosilci zamrežitev v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla.
V ceni na enoto zajeti vse zaključke, notranje in zunanje,jeklena sidra, jeklene podkonstrukcije ter vsa ostala dela do funkcionalne celote
Prašno strukturno barvani profili fasadnega sistema v barvi po barvni karti iz načrtnega prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Tehnične karakteristike fasadni sistem:
Odpornost proti obremenitvi z vetrom po EN 12179-do 3,0kN/m2
Udarna odpornost po EN 14019 - I5/E5
Vgradni elementi:
Perforirana ALU pločevina Oz 8-12, debeline 3mm, odprtost 40,31%, prašno strukturno barvana v barvi po barvni karti iz načrtnega prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| A4.01 | Pozicija: SDe 20 - zamrežitev tehnične etaže, po shemi A16.11.1.20 dim: 7790mm x 3170mm dim: 8330mm x 3170mm dim: 27790mm x 3170mm | m2 | 278.34 |  | 0 |  | 0
| A4.02 | Zamrežitev tehnične etaže iz perforirane alu pločevine | m2 | 267.32 |  | 0 |  | 0
| B.1 | SAMOSTOJNA OKNA V FASADI
Izdelava, dobava in montaža alu zastekljena dvopoljnega okna s fiksno zasteklitvijo in okenskim krilom prekritim z alu pločevino. Okna vgrajena na notranji strani betonske fasadne konstrukcije se izdelajo iz sistema kot npr. Schuco AWS 75.SI+. Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75mm osnovne globine podboja in 85 mm globine krila. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material. Profili so zunaj površinsko poravnani, na notranji strani pa je 10 mm zamika pri krilu.Toplotno-izolacijske letvice s tremi velikimi komorami oblikujejo pripiro za koekstrudirano srednje tesnilo z dvema komorama, ki je zapolnjeno s penastim jedrom. Priključek srednjega tesnila na izolacijsko letvico v področju izolacijske cone je izveden z zatičem. Utor za steklo je izoliran s posebnimi sistemskimi profili iz penaste mase, ki obdajajo zunanji rob izolacijskega stekla. Prezračevanje tega roba je izvedeno in zagotovljeno z utori po dolžini izolacijskega profila in z uporabo posebnih sistemskih podložk.
Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki s svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Notranji del profilov okvirja so spojeni z zunanjim delom profila s pomočjo poliamidnih oz. politermidnih izolacijskih lamel, katere preprečujejo toplotni most. Tesnila za steklo so takšne oblike, da za opazovalca vizualno ne naredijo vtisa širokega roba ob steklu.
Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja. Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni neprekinjeno in sicer, znotraj paro nepropustno, zunaj paro propustni, vodotesni. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene izključno z EPDM tesnili. Nosilci stekla v posameznem polju morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na težo posameznega stekla. Izvedba in montaža fasade mora biti izvedena v skladu s RAL smernicami za montažo takšnih proizvodov, tako da se na zunanji strani priklopi z AB konstrukcijo tesnijo s tesnilno folijo, kot na primer (Henkel Teroson FO 1 Foil-Tack), na notranji strani fasade se izvede parna zapora med AB konstrukcijo in elementom fasade s Butylno folijo kot na primer ( Henkel Teroson FO SD 150 Foil-Tack )
Okensko krilo je na zunanji in notranji strani prelepljeno z alu pločevino. Lepljenje izvesti s pomočjo obojestransko bitumenskega traka Teroson RB 81.
Sestava alu panela krila:
Alu pločevina d=2mm (prašno barvano) - Trda TI d=90mm - Alu pločevina d=2mm (prašno barvano)
Zaradi vgradnje na notranji strani betonske fasadne konstrukcije je potrebno pred montažo oken izvesti podkonstrukcijo iz izolacijskega materiala kot npr. Compacfoam, velikost podbojnih profilov prilagoditi vgradnji screnov, vodil screenov.
Zasteklitev Steklo ST-1 (Fiksna polja):
Planibel Clearlite 6mm ESG-H - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 4mm TVG iplus 1.0T (#3) - MSP 16mm Ar TGI - Planibel Clearlite 4mm iplus 1.0 (#5) Ug = 0,5W/m2K; LT = 69%; g = 49%; Re(C;Ctr) = 36(-2;-6)
Okovje:
DK, Schüco AvanTec SimplySmart Skrito obračalno/nagibno okovje z enoročnim upravljanjem, za obremenitve kril do 130/160 kg in kot odpiranja 90°/180° v položaju za obračanje. Značilnosti zasnove: Okovje je opremljeno s kljuko za upravljanje, ki je učinkovita tako v položaju obračanja kot tudi v položaju nagibanja. Kljuka je opremljena s ključavnico - odpiranje pooblaščene osebe. Ležaji za oporo in vogalni ležaji so skriti v vdolbini podboja. Vse točke zaklepanja morajo biti opremljene z zaklepnimi valji. Število in oblika zapornih točk (vijakov) sta odvisna od velikosti krila in obremenitve na podlagi sistemskih specifikacij. Spodnji vogalni odklon na strani ročaja mora biti zasnovan z razbremenilnim ležiščem. Zaklepanje na tej točki se izvede z zaporno točko z zapornim valjčkom, ki je vgrajena v prečni nosilec. Širina odpiranja kril v položaju obračanja je največ 180°. Z vgradnjo dodatnega omejevalnika se lahko kot odpiranja omeji na 90°, kar je prilagojeno razmeram pri vgradnji. Protikorozijska zaščita osnovnega okovja v skladu z DIN EN 1670: razred 4 ; Delovne sile v skladu s standardom DIN EN 13115: razred 2; Neprekinjeno delovanje v skladu s standardom DIN EN 12400: razred 2
V ceni na enoto mere vključiti aluminijasto zunanjo polico nad betonsko fasado. Alu polica se izvede iz aluminijaste pločevine d=2mm, prašno barvana v tonu po izboru odgovornega projektanta.
V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati ves pritrdilni material, obodno podkonstrukcijo, notranje zaključke, kitanja in tesnjenja. Ves material do popolne izvedbe okenske pozicije. Zidarska pomoč pri vgradnji oken, notranjih okenskih polic, obdelava špalet večjih prebojev, ipd V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
Faktor toplotnega prehoda v skladu s EN ISO 10077-1
Uw = 0,89 W/m2K;
Površinska obdelava profilov:
Alu profili so prašno barvani po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
Postavke izvesti v skladu z detajli:
VD1; VD2;VD3;VD4;VD5;VD6;VD7;HD1;HD2
| B1.1 | Fasadno okno Oe 01, dimenzij 2500 x 2380; 1 kos: 5,95 m2 po shemi A16.11.6.1 in A16.11.6.2 | kos | 49 |  | 0 |  | 0
| B1.2 | Fasadno okno Oe 02, dimenzij 2300 x 2180; 1 kos: 5,02 m2 po shemi A16.11.6.3 in A16.11.6.4 | kos | 38 |  | 0 |  | 0
| C.1 | ZUNANJA KOVINSKA VRATA
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI, vključno z vsem pritrdilnim ter tesnilnim materialom do funkcionalne izvedbe. Sistematično izvajanje z tipom zidu v katero se vgrajuje vrata. Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Okovje: Na notranji strani kljuka, kot npr. FSB 1076, z okroglo roseto, barva inox satin. Na zunanji strani bunka, kot npr. FSB 23 0829, z okroglo roseto, barva inox satin. Okovje klasificirano po EN 1906.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
Proizvajalec, kot npr.: Krilo kot npr. Vrata Deržič KD Elegance 00, podboj kot npr. Vrata Deržič KD.SM 6 0 75
| C1.1 | Zunanja enokrilna kovinska vrata Ve KD-01.1 - desna po shemi A16.11.5.2 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v opečno steno deb. 43 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; elektronska ključavnica; čitalec kartic; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C1.2 | Zunanja enokrilna kovinska vrata Ve KD-01.1 - leva po shemi A16.11.5.1 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v opečno steno deb. 43 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; elektronska ključavnica; čitalec kartic; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C1.3 | Zunanja enokrilna kovinska vrata Ve KD-01.2 - desna po shemi A16.11.5.3 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v opečno steno deb. 45 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C1.4 | Zunanja dvokrilna kovinska vrata Ve KD-03 po shemi A16.11.5.6 dimenzij 1920mm x 2260mm, svetli prehod 1800mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 45 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C.2 | ZUNANJA KOVINSKA POŽARNA VRATA
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI, vključno z vsem pritrdilnim ter tesnilnim materialom do funkcionalne izvedbe. Sistematično izvajanje z tipom zidu v katero se vgrajuje vrata. Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Okovje: Na notranji strani kljuka, kot npr. FSB 1076, z okroglo roseto, barva inox satin. Na zunanji strani bunka, kot npr. FSB 23 0829, z okroglo roseto, barva inox satin. Okovje klasificirano po EN 1906.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| C2.1 | Zunanja enokrilna kovinska požarna vrata Ve KD-02.1 - desna po shemi A16.11.5.4 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 20 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| C2.2 | Zunanja enokrilna kovinska požarna vrata Ve KD-02.2 - leva po shemi A16.11.5.5 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 30 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C2.3 | Zunanja dvokrilna kovinska požarna vrata Ve KD-04 po shemi A16.11.5.7 dimenzij 1920mm x 2260mm, svetli prehod 1800mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 39 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| C.3 | ZUNANJA ALU POŽARNA VRATA
Vrata proti kleti
Izdelava, dobava in montaža požarnih vrat kot npr. Schuco ADS 80 FR. Vsi vidni kovinski deli kril in pogona so elektrostatično prašno barvani, po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
Sistemski ALU okvir za ALU-steklena vrata debeline 80mm, špalete obdelane enako kot stena. Površina okvira je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan okvir po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Sistemsko ALU krilo z brazdo poravnano s čelnico okvirja in silikonskimi tesnili. Debeline 80mm, polnilo iz požarnega VSG stekla. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Dvokrilna izvedba kot ločeno aktivno in pasivno krilo, dimenzije po shemi PZI in predizmeri.
Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Panik terminal kot npr. TZ 320 SN AP.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
Na notranji strani panik kljuka, kot npr. Schuco FSB Design 1016, skladno z EN 179, s standardno (ovalno) rozeto, barva inox satin. Na zunanji strani ročaj, kot npr. Schuco 279 429, inox cev, po celotni višini vrat. Okovje klasificirano po EN 1906.
| C3.1 | Dvokrilna vrata - stekleno polnilo po shemi A16.11.4.8 oznake Ve-SD 03, protivlomna - dimenzij; 1670x2280mm, svetli prehod 1500x2200mm | kos | 2 |  | 0 | 0
| C.4 | GARAŽNA VRATA
Dobava in montaža garažnih sekcijskih vrat za industrijsko uporabo
Sekcijska vrata za industrijsko uporabo, ki so sestavljena iz ALU-cevnih profilov v normalni izvedbi, eloksirani po DIN 17611, naravni ton (E6/EV1) vključno s polnili prezračevalna mreža. Vsi segmenti vrat imajo zaščito pred ukleščenjem prstov, zunaj in znotraj. Okvir: stranska vodila z zaščito pred posegom z roko od strani.
Varovalo pred padcem vrat: lovilna naprava oz. varovalo v primeru zloma vzmeti, glede na izvedbo vrat. Zaklepanje: pomični zapah alternativno vrtljivi zapah. Agregat torzijske vzmeti nameščen za preklado, zglobni nosilci vodilnih kolesc, z nastavljivimi plastičnimi tekalnimi kolesci s krogličnimi ležaji. Nosilne vrvi potekajo v notranjosti med vratnim krilom in vodilom; to pomeni, da ni nobenih štrlečih konstrukcijskih elementov. Vrata z motornim pogonom, do 7 m višine, so serijsko opremljena s protivlomnim varovalom pred dvigovanjem.
Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zaveso, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zaveso, vmesna tesnila med vsemi segmenti vrat in zgornje prekladno tesnilo. Montaža na: zid, beton ali kovinsko podkonstrukcijo. Točna specifikacija opreme vrat sledi v nadaljevanju.
ALR F42 SEKCIJSKA IND. VRATA 6770X2900
L OKOVJE (L1) vzmeti za 25.000 odpiranj
PVC ZAŠČITA VODILA
DOPLAČILO ZA VEČ KOT 50.000 ODPIRANJ
OBEŠALA DOLŽINE 364 mm
MEHANIZEM ZA POVIŠANJE SVETLEGA PREHODA POCINKAN
POLNILO MREŽA, ZRAČNOST 58% LEGIRANO JEKLO prepustnost zraka cca 54 %
BARVANJE ALU OKVIRJA IN POLNILA V NCS, PO BARVNI KARTI OZ. PREDLOGU PROJEKTANTA
POGON WA500FU,560,IP65,230V VERIŽNIK
VERIGA ZA ODPIRANJE V SILI
FOTOCELICE ODBOJNE RL50 - dodatni par fotocelic za varovanje
INDUKTIVNA ZANKA 2K - obojestranska, na zunanji in notranji strani vrat
PRIKLJUČEK ZA SIG. LUČI ZS400 - 1 kom opozorila luč od zunaj, - 1 kom od znotraj
FOTOCELICE ODBOJNE RL50
PLATINA RWA-CENTRALNO KRMILJ. ZA DIMNO AL. NAPRAVO - povezava z požarno centralo na objektu
GSM KOMUNIKATOR GSW1 PS
UPS 2700W MONTAŽNI SET ZA UPS 1x TRAK (54322) + 2x NOSILEC (54080) + POKRIVNA MASKA IZ PERFORIRANE PLOČEVINE
ČASOVNA URA LETNA (UPOŠTEVANI PRAZNIKI)
POCINKAN POHIŠTVENI PROFIL 200X60X2,5 (Art. 3081993) 6980X0 9,600 M 68,00 0 652,80 (3 X PO 3200 MM)
POCINKAN POHIŠTVENI PROFIL 200X60X2,5 (Art. 3081993) 6980X0 (1 X PO 1100 MM) - nad vrati za osebni prehod
POCINKAN POHIŠTVENI PROFIL 200X60X2,5 (Art. 3081993) 6980X0 (1 X PO 6800 MM) - nad sekcijskimi vrati
BARVANJE POCINKANIH PROFILOV V NCS, PO BARVNI KARTI OZ. PREDLOGU PROJEKTANTA
MONTAŽA SEKC.IND. VRAT do 8000x3000mm H,HD,VU,L,V,NA - na zidarsko pripravljeno odprtino MONTAŽA INDUSTRIJSKEGA MOTORJA - na pripravljeno vtičnico na steni MONTAŽA ODBOJNIH FOTOCELIC MONTAŽA INDUKTIVNE ZANKE - OBOJESTRANSKO MONTAŽA SEMAFORJA MONTAŽA IN PROGRAMIRANJE GSM SPREJEMNIKA POVEZAVA SISTEMA POSTAVITEV PROFILOV OB MONTAŽI VRAT
Dobava in montaža dodatnih vrat za industrijska vrata
NT60 APU DODATNA VRATA STUCCO 1100X2190
POLNILO MREŽA, ZRAČNOST 58% LEGIRANO JEKLO
GARNITURA KLJUKA/BUČKA LEGIRANO JEKLO, KRTAČENO, PZ
E ODPIRALO 10-24V - brez kartic in čitalca kartic - del parkirnega sistema
PANIK KLJUČAVNICA KLJUKA/BUČKA FUNKCIJA E
ZAPIRALO Z REGULATORJEM ZAPIRANJA ZA NT
BARVANJE DODATNIH VRAT V NCS, PO BARVNI KARTI OZ. PREDLOGU PROJEKTANTA
BLENDA NAD VRATI ZA OSEBNI PREHOD - aluminijast okvir - polnilo raztegnjena mreža, zražna prepustnost 54 % - alu okvir barvan po RAL - fiksni element brez možnosti odpiranja
MONTAŽA NADSVETLOBE do širine vrat 1250 mm
kot npr. HÖRMANN INDUSTRIJSKA VRATA ALR F42
| C4.1 | Vrata sestavljena iz pozicij Ve-KD 05.1 po shemi A16.11.5.8 in Ve-KD 05.2 po shemi A16.11.5.9 (garažna vrata + osebni prehod) dimenzija celotne pozicije: 8480 x 2850 mm | kompl | 1 |  | 0 | 0
| D | NOTRANJE ZASTEKLITVE
| D1 | NOTRANJE PREDELNE STENE Z VRATI
Dobava in montaža notranje predelne Alu steklene stene po sistemu DEKO FG (zvočna izolativnost sistema je 34 dB – laboratorijsko izmerjena). Predelna stena je sestavljena iz nosilnih Alu profilov širine 27mm, z enojno zasteklitvijo. Steklo je ESG varnostno kaljeno, debeline 10mm. Vertikalni stiki med stekli so izvedeni z minimalnim kitanjem. Tipi vrat: - Geze Levolan 120 - Doorson 300
Izjema: Zasteklitev SDi-02.1 in SDi-02.2 Dobava in montaža notranje predelne Alu steklene stene po sistemu DEKO FG silent (zvočna izolativnost sistema je do 50 dB – laboratorijsko izmerjena). Predelna stena je sestavljena iz nosilnih Alu profilov širine 40mm, z dvojno zasteklitvijo. Steklo je ESG varnostno kaljeno, debeline 10mm. Vertikalni stiki med stekli so izvedeni z minimalnim kitanjem. Tipi vrat: - Deko FG Fully glazed door
Tip vrat, kot npr.: DEKO FG FULLY GLAZED DOOR
Stekleno vratno krilo iz prozornega ESG varnostnega kaljenega stekla debeline 10mm. Vrata s padajočo pripiro za boljše zvočno tesnjenje (zvočna izolativnost 30 dB – laboratorijsko izmerjena). Vrata opremljena s standardnimi nasadili, kljuko, cilindrično ključavnico in tesnili.
Tip vrat, kot npr.: GEZE LEVOLAN 120 Soft stop
Drsna okovja za težo kril do 120 kg: - Vpenjalniki za steklo, kjer ni potrebna predpriprava krila - Gladko tekoče drsne armature je mogoče namestiti s sprednje strani, preizkušeno v skladu z DIN EN 1527 in DIN EN 1670 - Celotna skupna višina okovja 50 mm - Nastavljiva višina +/- 3 mm z ekscentričnim nastavljivim pritrdilom vključno z zaščito pred odstranitvijo - Kompenzacija vgradnje proti gradbenim tolerancam +/- 3° - Za stekla iz TSG 10, 12 mm in LSG 10,76 mm s setom lepil LSG - Vse komponente, odporne proti koroziji - obojestranski blažilnik - talno vodilo iz nerjavečega jekla za stekleno krilo - dodatni odbojnik za zaustavitev vratnega krila zgoraj in spodaj istočasno
Tip vrat, kot npr.: DOORSON 300
Vrat DOORSON product line 300r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 1 Wh. Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja.
Vgradnja stranskih senzorjev prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri. Vključno z pregled in potrdilo o delovanju!!!
Krila sestavljajo 30mm sistemski profili kot npr. DOORSON, zasteklitev varnostno izolacijsko steklo debeline 22mm v gumi tesnilih.
DELOVANJE:
NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.
EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.
Izdelava, dobava in montaža notranjih predelnih sten z vstavljenimi vrati po opisu B1. Postavka zajema vsa dela za kvalitetno izvedbo del. Natančnen opis izbranega sistema po načrtih arhitekture - Steklarski detajli
| D1.1 | Notranja steklena predelna stena SDi-01 po shemi A16.11.2.1, dimenzij 3300mm x 3320mm; vključno z vstavljenimi dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi evakuacijskimi vrati Vi-SD 07.1 po shemi A16.11.4.25, dimenzije posameznega krila: 2x 800mm x 2750mm, vrata, kot npr. Doorson 300 Delovanje: v primeru požara se vrata odprejo avtomatsko ali na tipko | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.2 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-02.1 po shemi A16.11.2.2 s povečano zvočno izlativnostjo (uporaba dvoslojne zasteklitve) - kot npr. DEKO FG Silent - širši profil dimenzij 3480mm x 3320mm; vključno z vstavljenimi enokrilnimi vrati Vi-SD 01 po shemi A16.11.4.12; dimenzije krila 1x 900mm x 2700mm, vrata, kot npr. Deko FG Fully glazed door | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.3 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-02.2 po shemi A16.11.2.2 s povečano zvočno izlativnostjo (uporaba dvoslojne zasteklitve) - kot npr. DEKO FG Silent - širši profil dimenzij 3450mm x 3320mm Brez vrat | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.4 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-03 po shemi A16.11.2.3, dimenzij 5030mm x 3320mm; vključno z vstavljenimi dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi evakuacijskimi vrati Vi-SD 07.2, dimenzije posameznega krila: 2x 1230mm x 2750mm, vrata, kot npr. Doorson 300 Delovanje: v primeru požara se vrata odprejo avtomatsko ali na tipko | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.5 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-04.1 po shemi A16.11.2.4, dimenzij 4650mm x 3320mm; vključno z vstavljenimi dvokrilnimi avtomatskimi drsnimi evakuacijskimi vrati Sdi-V 07.1 po shemi A16.11.4.25; dimenzije posameznega krila: 2x 800mm x 2750mm, vrata, kot npr. Doorson 300 Delovanje: v primeru požara se vrata odprejo avtomatsko ali na tipko | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.6 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-04.2 po shemi A16.11.2.4, dimenzij 1830mm x 3320mm Brez vrat | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.7 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-05.1 po shemi A16.11.2.5, dimenzij 2060mm x 3320mm, vključno z vstavljenimi enokrilnimi drsnimi vrati Vi-SD 05 na ročno odpiranje po shemi A16.11.4.21; dimenzije posameznega krila: 900mm x 2200mm - št. enokrilnih vrat: 1, vrata, kot npr. Geze Levolan 120 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.8 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-05.2 po shemi A16.11.2.5, dimenzij 7520mm x 3320 mm, vključno z vstavljenimi enokrilnimi drsnimi vrati Vi-SD 05 na ročno odpiranje po shemi A16.11.4.21; dimenzije posameznega krila: 900mm x 2200mm - št. enokrilnih vrat: 3, vrata, kot npr. Geze Levolan 120 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.9 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-06 po shemi A16.11.2.6, dimenzij 2200mm x 2750mm; brez vrat | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D.2 | NOTRANJE PREDELNE STENE JUŽNEGA STOPNIŠČA
Izdelava, dobava in montaža notranje fiksne zasteklitve po shemi arhitekture - A16.11.2.7. Izvedba zasteklitve iz dvoslojnega kopelit stekla, zunanji sloj kaljeno, notranji sloj kaljeno+lepljeno (sistemska rešitev), vključno z vsemi potrebnimi sistemskimi profili za montažo, spajanje, zaključevanje ter vsem potrebnim dodatnim materialom za funkcionalno izvedbo. Proizvod, kot npr. Lamberts Linit EcoGlass magico S P23/60/7, fino valovita površinska struktura, U profilno steklo s peskano notranjo površino, ki popolnoma lomi in razprši svetlobo, elementi z nizko vsebnostjo železa (optiwhite), kar občutno zmanjša zeleni odtenek in ima višji faktor prepustnosti svetlobe (približno 90%).
| D2.1 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-07.1 po shemi A16.11.2.7, dimenzij 5570mm x 4300mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.2 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-07.2 po shemi A16.11.2.7, dimenzij 5570mm x 3850mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.3 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-07.3 po shemi A16.11.2.7, dimenzij 5570mm x 3590mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
NOTRANJE PREDELNE STENE SEVERNEGA STOPNIŠČA
Izdelava, dobava in montaža notranje fiksne zasteklitve po shemi arhitekture - A16.11.2.8. Izvedba zasteklitve iz dvoslojnega kopelit stekla, vključno z vsemi potrebnimi sistemskimi profili za montažo, spajanje, zaključevanje ter vsem potrebnim dodatnim materialom za funkcionalno izvedbo. Proizvod, kot npr. Lamberts Linit EcoGlass magico S P23/60/7, fino valovita površinska struktura, U profilno steklo s peskano notranjo površino, ki popolnoma lomi in razprši svetlobo, elementi z nizko vsebnostjo železa, kar občutno zmanjša zeleni odtenek in ima višji faktor prepustnosti svetlobe (približno 90%). Notranji sloj stekla prelepljen z varnostno PVB folijo.
| D2.4 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-08.1 po shemi A16.11.2.8, dimenzij 5570mm x 4300mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.5 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-08.2 po shemi A16.11.2.8, dimenzij 5570mm x 3850mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.6 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-08.3 po shemi A16.11.2.8, dimenzij 5570mm x 4200mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.7 | Notranja fiksana steklena predelna stena SDi-08.2 po shemi A16.11.2.8, dimenzij 5570mm x 2570mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D.3 | NOTRANJA FIKSNA OKNA
Izdelava, dobava in montaža notranje fiksne zasteklitve po shemi arhitekture - steklarski izdelek. Vsi vidni kovinski deli so elektrostatično prašno barvani, barva po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Zidarska pomoč pri vgradnji oken, notranjih okenskih polic, obdelava špalet večjih prebojev, ipd V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. V zasteklivi okna se izvede odprtina za predajo dokumentov, dimenzije in pozicija se uskladi med izvedbo.
| D3.1 | Fiksno okno z oznako Oi 01 dimenzije 3000mmx1850mm vgrajena v MK steno | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D3.2 | Fiksno okno z oznako Oi 02 dimenzije 3450mmx1850mm vgrajena v AB steno | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D3.3 | Fiksno okno z oznako Oi 03 dimenzije 3150mmx1850mm vgrajena v AB steno | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E | NOTRANJA VRATA
| E.1 | NOTRANJA KOVINSKA VRATA - Vi-KD, vgradnja v AB steno
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI, vključno z vsem pritrdilnim ter tesnilnim materialom do funkcionalne izvedbe. Sistematično izvajanje z tipom zidu v katero se vgrajuje vrata. Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| E1.1 | Notranja kovinska enokrilna vrata Vi-KD 01.1 - desna po shemi A16.11.5.10 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 20 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E1.2 | Notranja kovinska enokrilna vrata Vi-KD 01.2 - leva po shemi A16.11.5.11 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 25 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
PODBOJ ŠPALETE DVIGALA
Objemni ravni kovinski podboj. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi.
| E1.3 | podboj Vi-KD 03 po shemi A16.11.5.22 dimenzij 1260mm x 2360mm, svetli prehod 1180mm x 2320mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 30 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| E.2 | NOTRANJA KOVINSKA VRATA - Vi-KD, vgradnja v MK steno
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI, vključno z vsem pritrdilnim ter tesnilnim materialom do funkcionalne izvedbe. Sistematično izvajanje z tipom zidu v katero se vgrajuje vrata. Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Vgrajen v MK steno in poravnan s 2. slojem MK obloge, stik s steno izveden s slepo fugo. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| E2.1 | Notranja kovinska enokrilna vrata Vi-KD 01.3 - leva po shemi A16.11.5.12 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 15 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| E.3 | NOTRANJA KOVINSKA POŽARNA VRATA - Vi-KD, vgradnja v AB steno
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| E3.1 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.1 - desna po shemi A16.11.5.13 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 20 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| E3.2 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.2a - desna po shemi A16.11.5.14 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 25 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E3.3 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.2b - leva po shemi A16.11.5.15 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 25 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E3.4 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.3 - desna po shemi A16.11.5.16 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 30 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E3.5 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.3 - leva po shemi A16.11.5.17 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 30 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E3.6 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.5 - leva po shemi A16.11.5.21 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v armirano-betonsko steno deb. 25 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; elektronska ključavnica; čitalec kartic; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E.4 | NOTRANJA KOVINSKA POŽARNA VRATA - Vi-KD, vgradnja v MK steno
Dobava in montaža vrat v skladu z shemo PZI Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del. Okvir: Objemni kovinski podboj z utrorom za tesnilo, za brazdno krilo debeline cca. 70mm poravnano s podbojem. Vgrajen v MK steno in poravnan s 2. slojem MK obloge, stik s steno izveden s slepo fugo. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve. Podboj po detajlu PZI D.Sp.5.
Krilo: Kovinsko krilo z brazdo poravnano s čelnico podboja in silikonskimi tesnili. Polnjeno s kameno volno. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta.
Zaklepanje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Skrito samozapiralo, v celoti vgrajeno v vratno krilo, z nastavljivo silo zapiranja v skladu z EN 1154, hitrost zapiranja in zaskočenje nastavljiva v vgrajenem stanju, z možnostjo zadrževanja v odprtem položaju, kot npr. GEZE Boxer.; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| E4.1 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.4a - desna po shemi A16.11.5.18 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E4.2 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.4a - leva po shemi A16.11.5.19 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E4.3 | Notranja požarna kovinska enokrilna vrata Vi-KD 02.4b - desna po shemi A16.11.5.20 dimenzij 1090mm x 2260mm, svetli prehod 970mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm. Končni izgled in oprema po shemah arhitekture. Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; elektronska ključavnica; čitalec kartic; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| E.5 | NOTRANJA POŽARNA ALU VRATA STOPNIŠČ IN HODNIKOV - Vi-SD Glej sklop načrtov A16.11.4
ALU protipožarna vrata in steklene stene z vrati kot naprimer Schüco ADS 80 FR 30
Sistem alu profilacije za požarne nenosilne konstrukcije steklenih ali polnih vrat in fiksnih steklenih sten z zahtevami za požarno odpornost EI 30 - najmanj 30 minut morajo preprečiti prehod ognja, omejiti prehod dima, omejiti prehod toplote in s tem preprečiti dvig temperature v prostoru, ki meji na prostor, kjer je požar (v povprečju na 140 K, na nekaterih mestih do max. 180 K); medtem, ko se temperatura v prostoru s požarom lahko dvigne na 850˚C, mora biti na drugi strani omogočen nemoten prehod ljudi iz same zgradbe. Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev. Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125.
Za vgradnjo na zunanje ali notranje meje požarnih sektorjev. Petkomorni alu profili s prekinjenim toplotnim mostom.Večnamenski utor za pritrditev okovja (ključavnice, varnostni zatiči, pritrdilna sidra, cilindrični tečaji). Dovoljena je le uporaba okovja in stekel ter polnih skladnih s STS 09/0078. Sistem certificiran tudi za evakuacijske in panik izhode po EN 179 in EN 1125.
Globina profilacije znaša 80 mm. Vratna konstrukcija je med podbojem in krilom površinsko poravnana. Maksimala velikost vratnih kril (v skladi s STS: - enokrilna vrata 1440 x 3000 mm - dvokrilna vrata 1440* x 3000 mm (* ... posamezno krilo) Površinska zaščita profilov je lahko izvedena s klasičnim lakiranjem ali prašnim barvanjem po RAL barvni karti - po zahtevah arhitekta. Izvedba, oprema in montaža elementov mora biti izvedena v skladu z zahtevami STS (Slovenskega tehničnega soglasja) za ta sistem. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu s požarno - gradbeno - fizikalnimi zahtevami iz STS.
Schüco ADS 80 FR 30 - testi in standardi Požarna odpornost po EN 13501-2 - EI130 / EI230 Funkcija samozapiranja po EN 14600 - C5 Dimnotesnost po EN 1634-3 - razred Sm Protvlomni razred po EN 1627-3 - do RC3
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta
Sistem: - Schüco ADS 80 FR 30
Zasteklitev: - steklo EI30 v skladu s STS
Nasadila: - sistemska Schüco cilndrična
Okovje: - Okovje vrat je sistemsko – požarno - po izboru glede na zahteve v objektu. Lahko je opremljeno z okovjem za izhod v paniki po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi iz požarnega elaborata.
Okovje vrat je sistemsko – požarno - po izboru glede na zahteve v objektu. Lahko je opremljeno z okovjem za izhod v paniki po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi funkcijami (B in E) v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi iz požarnega elaborata.
Zapiralo: - samozapiralo (v skladu s STS)
Izvedba praga: - spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti.
Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - izvedba po detajlih iz PZI projekta
Dobava in montaža, priklop, zagon in pregled vrat v skladu z shemo PZI
| E5.1 | Dvokrilna požarna vrata s steklenim vratnim krilom oznake Vi-SD 04 po shemi A16.11.4.19 in A16.11.4.20 - dimenzij;167x2230 mm, svetli prehod 1500x2140 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; ročaj; panik kljuka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| E.6 | NOTRANJA ALU VRATA Glej sklop načrtov A16.11.4
Vrati kot naprimer Schüco ADS 50.NI
Toplotno neizolirani sistem za notranja vrata in fiksne zasteklitve s 50 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata. Zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo). Max. dim. krila 1250x3000mm, max. teža krila 150kg. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob serije AWS 50.NI. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm.
Dimenzije in delitev: - po shemi iz PZI projekta
Sistem: - Schüco AWS/ADS 50. NI
Barva profilov: - elektrostatično prašno barvano - kot npr. Interpon Sumela Y2208I
Zasteklitev: - enojno varnostno steklo VSG ali ESG. - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla
Vratna krila so opremljena s sistemskim okovjem, valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Krila so lahko opremljena z »anti-panik« okovjem po EN179 ali EN1125 standardu; z različnimi panik funkcijami v primeru evakuacijskih vrat, ali z elektro odklepom - po zahtevi.
Ostalo: - skupaj z vsem potrebnim montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
| E6.1 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 02 po shemi A16.11.4.13 dimenzij: 2250mm x 2750mm z nadsvetlobo svetli prehod: 2120mm x 2200 mm Oprema: talno tesnilo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; ročaj | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| E6.2 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 03.1 - desno po shemi A16.11.4.14 dimenzij: 1800mm x 2750mm svetli prehod: 1620mm x 2660 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E6.3 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 03.2 po shemi A16.11.4.15 dimenzij: 2250mm x 2750mm z nadsvetlobo svetli prehod: 2120mm x 2200 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E6.4 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 03.3 po shemi A16.11.4.16 dimenzij: 2230mm x 3320mm z nadsvetlobo svetli prehod: 2100mm x 2750 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E6.5 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 03.4 po shemi A16.11.4.17 dimenzij: 2230mm x 3320mm z nadsvetlobo svetli prehod: 2100mm x 2750 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E6.6 | Notranja ALU dvokrilna vrata Vi-SD 03.5 po shemi A16.11.4.18 dimenzij: 2230mm x 3320mm z nadsvetlobo svetli prehod: 2100mm x 2750 mm Oprema: talno tesnilo; samozapiralo; vgradni zapah; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; ročaj; panik kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| E.7 | NOTRANJA AVTOMATSKA DRSNA VRATA
Avtomatska enokrilna drsna vrata
Dobava in vgradnja avtomatskih drsnih vrat, kot npr. DOORSON 300. Vratno krilo: Aluminijski okvir s poravnanim polnim lesenim polnilom obojestransko kaširan beljenega hrasta, rob z brazdo, vse kovinske površine prašno strukturno barvane, barva po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv
Brez okvirja, odprtina v AB steni obdelana enako kot stena. Po dimenzijah PZI in predizmeri.
Sistemsko ALU krilo. Debeline 30mm, polnilo iz VSG stekla. Površina krila je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Dimenzije po shemi PZI in predizmeri.
Avtomatska drsna vrata v skladu z EN 16005 in EN 16361, z možnostjo zaklepanja.
Vključno s potrebno podkonstrukcijo in ojačitvenimi profili za funkcionalno izvedbo - montažo.
| E7.1 | Enokrilna drsna vrata brez obsvetlobe oznake Vi-SD-06 - desna dimenzij; 1200x2650mm | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| E7.2 | Enokrilna drsna vrata brez obsvetlobe oznake Vi-SD-06 - leva dimenzij; 1200x2650mm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| E7.3 | Vključno z obdelavo špalet. | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| F | STREŠNE ZASTEKLITVE
| F.1 | STREŠNE KUPOLE Z OZNAKO SDk 01
Izdelava, dostava, montaža fiksne svetlobne kupole, tip kot npr. Jansen VISS FIRE EI30 skyline system visoko izolativna kupola, izolativna vrednost celotnega sistema Uw=0,96 W/m2K, požarno steklo EI30. DIMENZIJE: nazivna oz. zunanja mera 210/68 cm. Dobava in vgradnja z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno s potrebno podkonstrukcijo, dsnimi sidri s sidrnimi vijaki, polnimi paneli z odkapom iz dvostranske ALU pločevine debeline 2 mm z vmesnim polnilom iz treh mavčno-kartonskih požarnih plošč, toplotno izolacijo iz kamene volne (mkn 60 kg/m3).
| F1.1 | Dobava in vgradnja strešne kupole. | kos | 6 |  | 0 |  | 0
| G | SENČILA
| G.1 | ZUNANJA SENČILA - fasadna zasteklitev
Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil, brez ohišja (nadometna izvedba), odporno proti vetru, tip kot npr. Hella VM07-R130. Sistemska vodila. Navijanje je s pomočjo elektromotorja - cevni motor 230V IP544, vgrajen v pogonsko gred. Vključena vsa dela, material, pogoni in stikala! Barva kovinskega dela ohišja: barva po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Tkanina iz vlaken umetne mase (PES/PVC), negorljiva po DIN 4102-1 B1. Odprtost do največ 5%, končni izbor na osnovi izvedenega vzorca. Teža blaga najmanj 500 g/m2. Ob straneh z neprekinjeno privarjeno zadrgo. Barva po po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv oz. po predlogu projektanta.
Krmiljenje na elektropogon, motor z napajanjem 230V AC. Tkanina požarni razred B1. Tkanina mora omogočati čiščenje. Tkanina s 1%, 3% ali 5% odprtos in barva po izboru projektanta in uporabnika, kot npr. Coulisse ali ERFAL
Namestitev ob fasadnih zasteklitvah po celotnem obodu objekta
Vključno z dobavo in montažo veterne postaje ter priključitev zunanjih senčil.
| G1.1 | Zs 01.1; višine platna 247cm; dolžine senčila 375cm | kos | 28 |  | 0 |  | 0
| G1.2 | Zs 01.2; višine platna 247cm; dolžine senčila 362cm | kos | 7 |  | 0 |  | 0
| G1.3 | Zs 01.3; višine platna 247cm; dolžine senčila 253cm | kos | 11 |  | 0 |  | 0
| G1.4 | Vetrna postaja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| G.2 | ZUNANJA SENČILA - fasadna okna
Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil, brez ohišja (nadometna izvedba), odporno proti vetru, tip kot npr. Hella VM07-R130. Sistemska vodila. Navijanje je s pomočjo elektromotorja - cevni motor 230V IP544, vgrajen v pogonsko gred. Vključena vsa dela, material, pogoni in stikala! Barva kovinskega dela ohišja: barva po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Tkanina iz vlaken umetne mase (PES/PVC), negorljiva po DIN 4102-1 B1. Odprtost do največ 5%, končni izbor na osnovi izvedenega vzorca. Teža blaga najmanj 500 g/m2. Ob straneh z neprekinjeno privarjeno zadrgo. Barva po po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv oz. po predlogu projektanta.
Krmiljenje na elektropogon, motor z napajanjem 230V AC. Tkanina požarni razred B1. Tkanina mora omogočati čiščenje. Tkanina s 1%, 3% ali 5% odprtos in barva po izboru projektanta in uporabnika, kot npr. Coulisse ali ERFAL
Namestitev na fasadnih oknih - skito pod betonsko fasado
Vključno z dobavo in montažo veterne postaje ter priključitev zunanjih senčil.
| G2.1 | Os 01.1; višine platna 245cm; dolžine senčila 245cm | kos | 49 |  | 0 |  | 0
| G2.2 | Os 01.2; višine platna 215cm; dolžine senčila 215cm | kos | 38 |  | 0 |  | 0
|  | STEKLARSKA IN ALU DELA Z VRATI IN OKNI SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | MIZARSKA DELA
Splošne opombe:
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz z ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Vključno z vsemi morebitnimi potrebnimi ojačitvami, do funkcionalne izvedbe.
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
| A | STENSKE OBLOGE
IZVEDBA STENSKIH OBLOG Z MATERIALOM, KI MORA BITI PO POTREBI OGNJEVAREN B1.
SPLOŠNO: vsa dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov v soglasju s standardi za ta dela. Izdelki so finalno obdelani v barvi po izbiri arhitekta. Glej sheme in pozicijski načrt. Pred pričetkom del mora izvajalec preveriti količine in dimenzije. Obveznost izvajalca je tudi prilklučitev celotne tehnološke in ostale opreme po navodilih in nadzoru dobavitelja opreme.
| A.1 | LESENE STENSKE OBLOGE V PRITLIČJU
Izdelava dobava, montaža lesene stenske obloge na AB stene centralnega jedra, d= 18mm, mehansko pritrjene na leseno podkosntrukcijo iz masivnih dvojnih smrekovih letev, z robom rezanim diagonalno, dimenzij 30x50 mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Obloga iz iverne plošče oplemenitene z 0,8 mm HPL dekorjem po predlogu projektanta Raster polaganja po površinskih načrtih arhitekture.
Robovi morajo biti ravni in perfektno obdelani pod kotom 45°, upoštevati je potrebno ves pomožni material, za kvalitetno izdelavo. V leseni oblogi je potrebno predvideri revizijsko odprtino na klavirskih tečajih za dostop do vertikalne trase telekomunikacij. Plošče se medsebojno po horizontali in vertkali stikujejo po sistemu utor/pero. Robovi plošč obdelan iz ABS trakom debelibne 2mm v katere se naredi utor za sistem vezave utor/pero.
| A1.1 | Obloga, No 01.1 kor npr. HPL dekor po predlogu projektanta Polaganje po načrtih A.18.3.11.1 | m2 | 46.61 |  | 0 |  | 0
| A.2 | LESENE STENSKE OBLOGE V NADSTROPJIH
Izdelava dobava, montaža lesene stenske obloge na AB stene centralnega jedra, d= 18mm, mehansko pritrjene na leseno podkosntrukcijo iz masivnih dvojnih smrekovih letev, z robom rezanim diagonalno, dimenzij 30x50 mm, vključno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Lesena podkosntrukcija pritrjena na jekleni L-kotnik z razširjenimi luknjami za namestitev ravnin. Jeklen L kotnik pritrjen na AB steno. Obloga iz iverne plošče oplemenitene z 0,8 mm HPL dekorjem po predlogu projektanta Raster polaganja po površinskih načrtih arhitekture.
Robovi morajo biti ravni in perfektno obdelani pod kotom 45°, upoštevati je potrebno ves pomožni material, za kvalitetno izdelavo. V leseni oblogi je potrebno predvideri revizijsko odprtino na klavirskih tečajih za dostop do vertikalne trase telekomunikacij. Plošče se medsebojno po horizontali in vertkali stikujejo po sistemu utor/pero. Robovi plošč obdelan iz ABS trakom debelibne 2mm v katere se naredi utor za sistem vezave utor/pero.
Vključno z izdelavo, dobavo in montažo stenske obloge, ki jo je možno odpirati (na klaviskih pantih) za potrebe dostopa do inštalatersijkih revizij in omaric. Dimenzije: 1080mm x 2650mm. Število pozicij: 4. V postavki je potrebno zajeti izvedbo lesene podkonstrukcije, ki služi kot pripira ter se na njo pritrjuje klaviske pante. Vključno s pohištveno ključavnico.
Obloga, No 01.2 kor npr. HPL dekor po predlogu projektanta Polaganje po načrtih A.18.3.11.2
| A2.1 | NADSTROPJE 1 | m2 | 18.96 |  | 0 |  | 0
| A2.2 | NADSTROPJE 2 | m2 | 18.96 |  | 0 |  | 0
| B.1 | SANITARNE PREDELNE STENE
Izdelava, dobava in montaža pregradnih sten v sanitarijah višine 2150 mm, za 150 mm dvignjenih od tal z vgrajenimi enokrilnimi vrati (vrata dimenzije 800/2000 mm).
Stene,vrata in pregrade izdelani iz melaminskih kompakt plošč kot npr. PFLEIDERER - Duropal-HPL, compact, Xtreme plus dekor U12257 ML Graphit za uporabo v vlažnih prostorih črno jedro, debeline 12mm, z obojestranskim dekorjem, barvo določi arhitekt, opremljeni z nerjavečim standardnim okovjem in veznimi elementi; vrata opremljena s tipsko nerjavečo kovinskimo kljuko dimenzije 25x60mm (kot npr. STARMAN, STARMAN 564/D-SS, horizontalni U profil 30x15x3).samozapiralno nasadilo kor npr. STARMAN, nastavljive nogice kot npr. STARMAN 550-SS
| B1.1 | Pregrada med pisoarji Md-S 01 dimenzije 450/2080 mm Pozicije: 1.nadstropje, 2.nadstropje | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| B1.2 | Stena Md. S02.1 dimenzije 1100/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: desno | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.3 | Stena Md. S02.2 dimenzije 1200/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: desno | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.4 | Stena Md. S02.2 dimenzije 1200/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: levo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.5 | Stena Md. S02.3 dimenzije 1250/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: levo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.6 | Stena Md. S02.3 dimenzije 1250/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: desno | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.7 | Stena Md-S 02.4 dimenzije 925/1500/2100 mm (1X vrata 700/2100 mm) Pozicije: 1.nadstropje, 2.nadstropje Odpiranje: desno | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| B1.8 | Stena Md-S 02.5 dimenzije 1650/1500/2100 mm (1X vrata 800/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: levo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.9 | Stena Md-S 02.6 dimenzije 1975/1500/2100 mm (1X vrata 800/2100 mm) Pozicije: pritličje, 1.nadstropje Odpiranje: desno | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| B1.10 | Stena Md-S 03.1 dimenzije 1850/1300/2100 mm (2X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje Odpiranje: levo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.11 | Stena Md-S 03.2 dimenzije 2275/1200/2100 mm (2X vrata 700/2100 mm) Pozicije: klet Odpiranje: desno | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.12 | Stena Md-S 03.2 dimenzije 2275/1200/2100 mm (2X vrata 700/2100 mm) Pozicije: klet Odpiranje: levo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
| B1.13 | Stena Md-S 03.2 dimenzije 2200/1200/2100 mm (2X vrata 700/2100 mm) Pozicije: pritličje, 1.nadstropje, 2.nadstropje Odpiranje: levo | kom | 3 |  | 0 |  | 0
| B1.14 | Stena Md-S 03.3 dimenzije 2225/1200/2100 mm (2X vrata 700/2100 mm) Pozicije: 1.nadstropje, 2.nadstropje Odpiranje: desno | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| B1.15 | Stena Md-S 04 dimenzije 2750/1300/2100 mm (3X vrata 700/2100 mm) Pozicije: 1.nadstropje, 2.nadstropje Odpiranje: levo | kom | 2 |  | 0 |  | 0
| C.1 | NOTRANJE OKENSKE POLICE
Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic ambulant. Širina police do 37cm, dolžina police od 103 cm do 345 cm. Vključno z usklajevanjem z dobaviteljem pisarniške opreme, optimiziranjem in integriranjem v opremo. Osnova iz iverne plošče, debeline miminalno 28mm, obojestransko kaširano z Ultrapass laminatom, montaža na AB parapet. Dekor po prikazu A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Glej pozicijske načrte A.16 PRIKAZI STAVBNEGA POHIŠTVA, tabele 6.0.11.
| C1.1 | Polica dolžine 103 cm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| C1.2 | Polica dolžine 105 cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| C1.3 | Polica dolžine 108 cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| C1.4 | Polica dolžine 220 cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| C1.5 | Polica dolžine 225 cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| C1.6 | Polica dolžine 228 cm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| C1.7 | Polica dolžine 230 cm | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| C1.8 | Polica dolžine 233 cm | kos | 17 |  | 0 |  | 0
| C1.9 | Polica dolžine 325 cm | kos | 14 |  | 0 |  | 0
| C1.10 | Polica dolžine 345 cm | kos | 51 |  | 0 |  | 0
| D | NOTRANJA MIZARSKA VRATA
| D.1 | NOTRANJA MIZARSKA VRATA v AB steni
Izdelava dobava in montaža notranjih mizarskih vrat s kovinskim podbojem, kot npr. Deržič KD.SM 1 0 48 po opisu in specifikaciji shem arhitekture A16.11.3 Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
Okvir: Objemni kovinski podboj z utorom za tesnilo, za ravno krilo debeline cca. 40mm poravnano s podbojem. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Krilo/polnilo: Leseno vratno krilo brez brazde z nadsvetlobo. Debeline cca. 40mm, vratni kompozit z masivnim okvirjem ter srednje težkim polnilom. Zvočna zaščita po DIN 4109 SSK2. Nadsvetloba poln leseni panel z brazdo in utorom za tesnilo, enake debeline in obdelave kot krilo, obojestransko poravnano s krilom. Dimenzije po shemi PZI in predizmeri. Hidrotermična obremenitev razred KK1 po DIN EN 43 in DIN 4109. Mehanska obremenitev razred S po DIN EN 43 in DIN 4109. Obojestransko kaširan dekor po predlogu projektanta, obdelan z ABS trakom enake barve. Krilo poravnano s podbojem na strani odpiranja.
Zaklepanje/zapiranje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Kontrola pristopa s cilindrično ključavnico na ključ.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| D1.1 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.1 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.1 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm; Vgradnja v armirano betonsko steno deb. 25 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.2 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-02.1 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.16 in A16.11.3.17 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v armirano betonsko steno deb. 25 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| D1.3 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-02.2 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.18 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v armirano betonsko steno deb. 30 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D1.4 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-04.1 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.26 in A16.11.3.27 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm; Vgradnja v armirano betonsko steno deb. 25 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 5 |  | 0 |  | 0
| D.2 | NOTRANJA MIZARSKA VRATA v MK steni
Izdelava dobava in montaža notranjih mizarskih vrat s kovinskim podbojem, kot npr. Deržič KD.SM 1 0 4 po opisu in specifikaciji shem arhitekture A16.11.3 Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
Okvir: Objemni kovinski podboj z utorom za tesnilo, za ravno krilo debeline cca. 40mm poravnano s podbojem. Vgrajen v MK steno in poravnan s 2. slojem MK obloge, stik s steno izveden s slepo fugo, vključno z ojačitvenimi UA profili. Podboj z nastavljivostjo širinske izravnave glede na debelino stene. Površina podboja je strukturno prašno barvana po predlogu projektanta. Prirezan podboj po dimenzijah PZI in predizmeri sestavljen pod 45° ( stik v »gerungo«) z nevidnimi kotnimi spoji, vijačnimi in lepljenimi. Tri ali več točkovno vpenjanje vratnega krila (odvisno od teže) s skritimi nasadili z možnostjo višinske globinske in širinske nastavitve.
Krilo/polnilo: Leseno vratno krilo brez brazde z nadsvetlobo. Debeline cca. 40mm, vratni kompozit z masivnim okvirjem ter srednje težkim polnilom. Zvočna zaščita po DIN 4109 SSK2. Nadsvetloba poln leseni panel z brazdo in utorom za tesnilo, enake debeline in obdelave kot krilo, obojestransko poravnano s krilom. Dimenzije po shemi PZI in predizmeri. Hidrotermična obremenitev razred KK1 po DIN EN 43 in DIN 4109. Mehanska obremenitev razred S po DIN EN 43 in DIN 4109. Obojestransko kaširan dekor po predlogu projektanta, obdelan z ABS trakom enake barve. Krilo poravnano s podbojem na strani odpiranja.
Zaklepanje/zapiranje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Kontrola pristopa s ključavnico z gumbom oz. metuljčkom kot npr. FSB Barrier-free WC bolt, barva inox satin.; Talni vratni odbojnik, s prislonom iz črne gume, vijačen v tlak z inox vijakom 6x50mm po DIN 912, kot npr. FSB 38 3878, barva inox satin.
| D2.1 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.2a z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.2 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| D2.2 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.2b z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.3 in A16.11.3.4 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| D2.3 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.3a z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.5 in A16.11.3.6 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 25cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 50 |  | 0 |  | 0
| D2.4 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.3b z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.7 in A16.11.3.8 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 25cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| D2.5 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.4a z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.9 in A16.11.3.10 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 30cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 52 |  | 0 |  | 0
| D2.6 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.4b z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.11 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 30cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D2.7 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.5 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.12 in A16.11.3.13 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 35cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 20 |  | 0 |  | 0
| D2.8 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-01.6 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.14 in A16.11.3.15 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 37,5cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 14 |  | 0 |  | 0
| D2.9 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-02.3 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.19 in A16.11.3.20 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 36 |  | 0 |  | 0
| D2.10 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-02.4 z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.21 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 35cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| D2.11 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-03.1 po shemi A16.11.3.22 in A16.11.3.23 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2240mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2260mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; odbojnik; obojestarnsko kljuka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| D2.12 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-03.2 po shemi A16.11.3.24 in A16.11.3.25 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2240mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2260mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| D2.13 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-04.2a z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.28 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| D2.14 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-04.2b z nadsvetlobo - polni panel po shemi A16.11.3.29 dimenzij: zidarska mera 1020mm x 2730mm; zunanja mera obloge 1060mm x 2750mm; svetla mera 940mm x 2200mm; svetli prehod 900mm x 2200mm. Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15 cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica na ključ; odbojnik; kljuka; bunka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| D.3 | NOTRANJA MIZARSKA DRSNA VRATA v MK steni
Izdelava dobava in montaža notranjih mizarskih drsnih vrat po opisu in specifikaciji shem arhitekture A16.11.3 Vključno z zidarsko pomočjo pri vgradnji vrat. V primeru da ne gre za objemne podboje v enoto cene vključiti zidarko obdelavo vidnega dela špalete do slikopleskarskih del.
Okvir: Vgradna kovinska kaseta za drsna vrata, s skritim podbojem, poravnanim z MK steno, ravno krilo debeline cca. 40mm. Vidni deli podboja enake obdelave kot stena. Vključno z ogrodjem, vodilom (z kolesci in talno), okvirjem, protiprašnimi ščetkami in zaustavljalcem, kot npr. ECLISSE Syntesis, ORCHIDEA ali SCRIGNOTech.
Krilo/polnilo: Leseno vratno krilo brez brazde. Debeline cca. 40mm, vratni kompozit z masivnim okvirjem ter srednje težkim polnilom. Krilo v celotni širini porezkano za vgradnjo nosilcev sistema drsnih vrat. Dimenzije po shemi PZI in predizmeri. Hidrotermična obremenitev razred KK1 po DIN EN 43 in DIN 4109. Mehanska obremenitev razred S po DIN EN 43 in DIN 4109. Obojestransko kaširan dekor po predlogu projektanta, obdelan z ABS trakom enake barve.
Zaklepanje/zapiranje (oprema glede na posamezno postavko vrat): Integrirano avtomatsko talno tesnilo, z nastavljivo višino in izravnavo naklona ter notranjim mehanizmom z vzporednim spuščanjem, gibljiv drsni sprožilec za varno odpiranje z vgrajenim elastično silikonskim tesnilom, za ognjevarna vrata po ÖNORM B 3850 in DIN 4102 in/ali za zvočno izolacijska vrata – glede na zahteve vrat, kot npr. Athmer Schall-Ex® L-8/30 WS; Kontrola pristopa s ključavnico z gumbom oz. metuljčkom kot npr. FSB Barrier-free WC bolt, barva inox satin.
| D3.1 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-05.1a po shemi A16.11.3.30 dimenzij: 1080mm x 2250mm; svetli prehod 980mm x 2200mm Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; cilindrična ključavnica z gumbom oz. metuljčkom; obojestransko ročaj | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D3.2 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-05.1b po shemi A16.11.3.31 in A16.11.3.32 dimenzij: 1080mm x 2250mm; svetli prehod 980mm x 2200mm Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; obojestransko ročaj | kos | 8 |  | 0 |  | 0
| D3.3 | Notranja enokrilna vrata Vi-MD-05.2 po shemi A16.11.3.33 dimenzij: 1080mm x 2250mm; svetli prehod 980mm x 2200mm Vgradnja v mavčno-kartonsko steno deb. 15cm Končni izgled in funkcija po shemah arhitekture Oprema: talno tesnilo; obojestransko ročaj | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| D.4 | NETIPSKA OGLEDALA SANITARIJ
Izdelava dobava in montaža netipskih omaric z ogledali nad umivalniki po shemah arhitekture A18.3.11.13 SHEME OGLEDAL. Omarica sestavljana iz vodoodbojnih MDF plošč uplaščenih z ultrapas v dekorju po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv . Na vratno kirlo omarice se lepi ogledalo s sistemskim lepilom, ogledalo od roba do roba. Robovi ogledala morajo biti brušeni. Spodnji del omarice brez dna, za dostop do sanitarnega asesoarja. Vmesna polica z nastavljivo višino. Vključno z vsem potrebnim materialom za izvedbo in montažo do funkcionalne izvedbe.
| D.4.1 | Netispko ogledalo z omarico s 3 vrati - SO/OG-01, velikosti DxŠxV = 240x17x100 cm | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
| D.4.2 | Netispko ogledalo z omarico s 3 vrati - SO/OG-02, velikosti DxŠxV = 210x17x100 cm | kpl | 4 |  | 0 |  | 0
| D.4.3 | Netispko ogledalo z omarico s 3 vrati - SO/OG-03, velikosti DxŠxV = 180x17x100 cm | kpl | 7 |  | 0 |  | 0
| D.4.4 | Netispko ogledalo z omarico z 2 vrati - SO/OG-04, velikosti DxŠxV = 116x17x100 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| D.4.5 | Netispko ogledalo z omarico z 2 vrati - SO/OG-05, velikosti DxŠxV = 113x17x100 cm | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
|  | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | DELA V GISPU IN KOVINSKI STROPOVI
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten!
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo ojačitvenih elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja, porabo sistemskih ALU vogalnikov in kitanja stikov!
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije!
Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Uporabljen je sistem kot naprimer KNAUF.
Pred izdelavo, montažo in polaganjem predelnih sten mora izvajalec preveriti in izmeriti dejanske izmere na gradbišču
in izvesti gradnjo skladno po navodilih prizvajalca. V postavki je potrebo zajeti in izdelati vsa vezna sredstva po navodilih proizvajalca, skladno s projektno dokumentacijo PZI.
Upoštevane morajo biti vse sestave konstrukcij po tej projektni dokumentaciji.
V montažnih predelnih stenah je potrebno upoštevati dodatne jeklene konstrukcijske ojačitve iz načrta gradbenih konstrukcij. Ojačitve kot naprimer jekleni stebri v stenah, jeklene nosilne ojačitve vratnih in okenskih okvirjev.
Potrebno je upoštevati uporabnost in delitev prostorov: - mokri prostori in temu primerno izbrati material - vodoodbojen, - komunikacijske površine - vsi sloji iz trde plošče kot npr. Knauf Diamant!
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov. Prav tako je potrebno upoštevati v laboratrojih in kabinetih dodatne ojačitve v stenah, za vpenjanje visečih omaric, po načrtu arhitekture.
V suhomontažnih stenah iz mavčno-kartonskih plošč ob vratnih in okenjskih odprtinah, inštalacijskih odprtinah se skladno s tehničnimi smernicami proizvajalca kot npr. KNAUF vgradijo ustrezne ojačitve, odvisne od višine, širine in teže vratnih ter okenjskih kril.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi. Delo obrtnika obsega: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčnokartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto. Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Na mestih odprtin za vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
Odprtine v merjeni površini, ki je manjša od 2,5 m2 in nima obdelane špalete, ne odštevamo od izmerjene površine in jo seštejemo v obračunsko površino. Večjo odštejemo v celoti. Odprtine v merjeni površini, ki je manjša od 4,00 m2 in ima obdelano špaleto v širini do 20 cm, ne odštevamo od izmerjene površine in oblogo špalete ne štejemo v obračunsko površino. Obdelano površino špalete širine nad 20 cm pa prištejemo k obračunski povšini. Odprtino v merjeni povšini, ki je večja od 4,00 m2 in ima obdelano špaleto ne glede na širino, odštejemo od izmerjene povšrine v celoti in oblogo špalete v celoti prištejemo v obračunsko povšino.
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih: Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 520:2005+A1:2009 Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13815:2006 Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13915:2007 Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13950:2006 Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode-
1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken SIST EN 15283-1:2008+A1:2009 Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode- 2.del:Mavčne plošče z vlakni SIST EN 15283-2:2008+A1:2009 Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13963:2005 SIST EN 13963:2005/ AC:2006 Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14190:2005 Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode SIST EN 14195:2005 SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14209:2006 Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14246:2006 SIST EN 14246:2006/AC:2007 Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14353:2008+A1:2010 Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14496:2006 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006
Mavčne plošče fugiramo v skladu z zahtevano stopnjo izvedbe 1 do 4 po standardu ÖNORM B 3415 oz. Navodili št. 2 Industrijskega združenja za mavčne plošče (Industrijska skupina za mavec) (BVG-IGG) – Fugiranje mavčnih plošč, kakovosti površine. in drugo.
Pri večslojnih oblogah fuge spodnjega sloja se zapolnimo s fugirnim materialom v skladu s stopnjo izvedbe 1, fuge zunanjega sloja se zafugiramo. Polnjenje fug pokritih slojev oblog pri večslojnih oblogah je potrebno zaradi zagotavljanja protipožarnih, protihrupnih in statičnih lastnosti! Fuge čelnih in rezanih robov ter mešane fuge (npr. HRAK + rezan rob) vidnih slojev oblog tudi pri uporabi fugirnih mas kor npr. Uniflott prekrijemo s kot npr. Knaufovim fugirnim trakom. Če pri stenah z oblogo iz plošč Diamant optimirane višine sten uporabljamo pri npr. prečnem polaganju plošč ozkega formata, pri zgornjem sloju plošč v vzdolžnih (horizontalnih) fugah dodamo Knaufov papirni fugirni trak. Vidne glave vijakov zafugiramo. Vidno površino po potrebi rahlo zbrusimo, ko se fugirna masa posuši.
Stike s sosednjimi suhomontažnimi konstrukcijami (strop/stena) odvisno od danosti in zahtev po odpornosti proti razpokam izvedemo z ločilnim trakom kot npt.Trenn-Fix. Upošteva se standard ÖNORM B 3415 oz. Navodila združenja BVG (IGG) št. 3 »Konstrukcije iz mavčnih plošč – Fuge in stiki«. Stike z masivnimi gradbenimi elementi se izvede z ločilnim trakom kot nptr Trenn-Fix. Pri zahtevah po požarni odpornosti stične fuge zafugiramo s fugirno maso, pri zahtevah izključno po zvočni zaščiti (brez zahtev po požarni odpornosti) lahko fuge zapolnimo z akrilno maso ali kitom za pregradne stene ( kot npr. Knauf Trennwandkitt).
Pred nadaljnjim nanosom premaza ali obloge (tapeciranje) morajo biti fugirane površine brez prahu, površine mavčnih plošč pa je treba vedno predhodno premazati s temeljnim premazom. Upoštevajte napotke za obdelavo površine v skladu s standardom ÖNORM B 3415. Temeljni premaz prilagodimo poznejšim premazom oz. oblogam. Za izenačenje različne vpojnosti fugirane površine in kartonaste površine so primerni temeljni premazi kot npr. Knauf Tiefengrund, Spezialgrund ali Putzgrund. Pri tapetnih oblogah priporočamo nanos temeljnega premaza za menjavo tapet, tako da je pri kasnejši prenovi odstranjevanje tapet enostavneje. Pri oblogah površin v območju škropljenja je potrebna zatesnitev površine s premazom Knauf Flächendicht. Stike med posameznimi ploskvami (tla-stena in stena-stena) zatesnimo s tesnilnim trakom Knauf Flächendicht-Band.
Zagotoviti izvedbo zrakotesnosti prostora, s sistemskimi rešitvami, skladno z zahtevami načrta tehnološke opreme, zahtev prostora (nadtlak/potlak) elaborata požarne varnosti za vse tehnične prostore in v prostorih z zahtevami aktivnega požarnega gašenja (mokra zbirka in serverska soba).
Suhomontažna priprava sten za slikopleskarja najmanj do razreda K4. KAKOVOSTNA STOPNJA – K4 je pri polnjenju rež na stikih mavčno – kartonskih plošč, pri vstavljanju ojačitvenega armirnega traku, pri kitanju vidnih delov pritrdilnih sredstev, pri dodatni obdelavi površin, kot je fino fugiranje in zaključna obdelava, ki nam da brezstopenjski prehod zafugirane površine na površino plošče. Prav tako je omenjena stopnja pri široki obdelavi stikov in kitanje ostale mavčno – kartonske površine. Po potrebi je treba obdelano površino tudi obrusiti. Ne smemo pa pozabiti tudi na obdelavo širše površine ob fugah ter kitanje in glajenje z izravnalnimi masami do debeline 3mm. Stiki med monolitno in sumontažno steno se prekinejo z ALU vogalnikom ter zatesnijo z akrilnim kitom. Podkonstrukcije prilagoditi izbranemu tipu stene ter navodilom proizvajalca glede na dejansko višino stene.
Vse mavčnokartonske predelne stene je potrebno predhodno uskladiti s pozicijami notranjih vrat. Potrebno je upoštevati zaključavenje špalete glede na tip stavbnega pohištva. Obdelavo špalet je potrebno zajeti v postavkah izvedbe predelnih sten.
TESNENJE PRENOSA ZVOKA Na mestu, kjer mavčnokartonska stena pride v stik z estrihom se uporabi elastičen trak iz pene ali gume. Ta trak deluje kot zvočni izolator in preprečuje neposreden stik, ki bi prenašal zvok. Na spodnjo stran alu profilov se namesti zvočno izolacijski trak. Za morebitne reže med spodnjim robom mavčnokartonske stene in estihom se uporabi tesnilne mase ali se uporabijo posebne zvočno izolaciujske pene za dodatno zatesnitev. Izvedbo tesnenja prenosa zvoka je potrebno upoštevati pri vseh stenah, ki bodo montirane na estrihu ter to zajeti v ceni postavke.
| 1 | GK OBLOGA - na notranji strani fasadnega zidu Fz 01.2 Obloga sestave 2 x W626 C125+C75, debeline 200mm Mavčno-kartonska plošča - navadna Glej sklop načrtov A15.3 - A15.8
Dobava in izdelava obloge, enostranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč(GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, obloga debeline 12,5 mm, 1. izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation FKD-N Thermal, d=120 mm; toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, parna zapora kot npr. Knauf Insulation Homesal LDS 100; 2. izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTI, d=80 mm, toplotna prevodnost λd = 0,035 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1,. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C125 - Parna zapora - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C75
| 1.1 | PRITLIČJE | m2 | 313.86 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 368.56 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 359.69 |  | 0 |  | 0
| 1.4 | Izdelava špalete iz dvoslojne mavčnokartonske obloge od notranje ravnine stene do okenskega profila v debelini 150 mm. | m' | 818.72 |  | 0 |  | 0
| 2 | GK OBLOGA - Np 0.1.1 Obloga sestave W626 C50, debeline 75mm Mavčno-kartonska plošča - navadna Glej sklop načrtov A15.3 do A15.8
Dobava in izdelava obloge, enostranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč(GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, obloga debeline 12,5 mm, zračni sloj d=50mm. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - podkonstrukcija C50
| 2.1 | PRITLIČJE | m2 | 5.54 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 18.23 |  | 0 |  | 0
| 2.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 18.24 |  | 0 |  | 0
GK OBLOGA - Np 00.1.3 Obloga sestave W626 C50, debeline 75mm Mavčno-kartonska plošča - vodoodbojna Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
3
Dobava in izdelava obloge, enostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč(GKBI), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=50 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C50
| 3.1 | KLET | m2 | 26.7 |  | 0 |  | 0
| 3.2 | PRITLIČJE | m2 | 63.99 |  | 0 |  | 0
| 3.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 129.39 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 122.4 |  | 0 |  | 0
| 4 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.1.11 Pregradna stena sestave W112 C50, debeline 100mm Glej sklop načrtov od A15.2 do A15.6
Dobava in izdelava pregradne stene, obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=50 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W112, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C50 - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA
| 4.1 | PRITLIČJE | m2 | 20.09 |  | 0 |  | 0
| 4.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 1.27 |  | 0 |  | 0
| 5 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.3.11 Pregradna stena sestave W112 C100, debeline 150mm Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
Dobava in izdelava pregradne stene, dvostranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=100 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W112, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA Dolžina sten montiranih na estrihu: 410 m' (dodatno tesnenje prehoda zvoka)
| 5.1 | KLET | m2 | 30.03 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | PRITLIČJE | m2 | 495.75 |  | 0 |  | 0
| 5.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 606.74 |  | 0 |  | 0
| 5.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 403.3 |  | 0 |  | 0
| 5.5 | Izdelava špalete iz dvoslojne mavčnokartonske obloge od notranje ravnine stene do okenskega profila v debelini 50 mm. | m' | 19.4 |  | 0 |  | 0
| 6 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.3.13 Pregradna stena sestave W112 C100, debeline 150mm Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
Dobava in izdelava pregradne stene, obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=100 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W112, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Dolžina sten montiranih na estrihu: 25 m' (dodatno tesnenje prehoda zvoka)
| 6.1 | KLET | m2 | 20.24 |  | 0 |  | 0
| 6.2 | PRITLIČJE | m2 | 124.34 |  | 0 |  | 0
| 6.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 28.65 |  | 0 |  | 0
| 6.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 46.88 |  | 0 |  | 0
| 7 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.3.22 Pregradna stena sestave W112 C100, debeline 150mm Glej sklop načrtov A15.1 do A15.6
Dobava in izdelava pregradne stene, obojestranska dvoslojna obloga iz ognjevarnih mavčnih plošč (GKFI), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=100 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W626, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA
| 7.1 | KLET | m2 | 23.15 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 4.25 |  | 0 |  | 0
| 8 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 02.3.33 Pregradna stena sestave W112 C100, debeline 150mm Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
Dobava in izdelava pregradne stene, obojestranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB), s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, d=100 mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W112, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Dolžina sten montiranih na estrihu: 25 m' (dodatno tesnenje prehoda zvoka)
| 8.1 | KLET | m2 | 15.34 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | PRITLIČJE | m2 | 37.52 |  | 0 |  | 0
| 8.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 50.22 |  | 0 |  | 0
| 8.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 91.85 |  | 0 |  | 0
| 9 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 04.2.33 Pregradna stena sestave W115 2xC75, debeline 200mm Glej sklop načrtov A15.5 in A15.6
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 200 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm, ; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=75mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC75, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C75 - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C75 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA
| 9.1 | NADSTROPJE 1 | m2 | 12.58 |  | 0 |  | 0
| 10 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 04.3.11 Pregradna stena sestave W115 2xC100, debeline 250mm Glej sklop načrtov od A15.3 do A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 250 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz navadnih mavčnih plošč (GKB), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA
| 10.1 | PRITLIČJE | m2 | 51.42 |  | 0 |  | 0
| 10.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 30.39 |  | 0 |  | 0
| 10.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 63.68 |  | 0 |  | 0
| 11 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 04.3.13 Pregradna stena sestave W115 2xC100, debeline 250mm Glej sklop načrtov od A5.3 do A5.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 250 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz navadnih in vodoodbojnih mavčnih plošč (GKB in GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA
| 11.1 | PRITLIČJE | m2 | 178.76 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 235.63 |  | 0 |  | 0
| 11.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 168.31 |  | 0 |  | 0
| 12 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 04.3.22 Pregradna stena sestave W115 2xC100, debeline 250mm Glej sklop načrtov od A15.7 in A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 250 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz ognjevarnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA
| 12.1 | NADSTROPJE 2 | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0
| 13 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 04.3.33 Pregradna stena sestave W115 2xC100, debeline 250mm Glej sklop načrtov A15.3 in A15.4
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 250 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA
| 13.1 | PRITLIČJE | m2 | 8.97 |  | 0 |  | 0
| 14 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 05.3.11 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 300mm in 350mm Glej sklop načrtov od A15.3 do A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 300 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz navadnih mavčnih plošč (GKB), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - zračna plast - 50/100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 14.1 | PRITLIČJE, deb.300mm | m2 | 66.65 |  | 0 |  | 0
| 14.2 | PRITLIČJE, deb.350mm | m2 | 82.11 |  | 0 |  | 0
| 14.3 | 1.NADSTROPJE, deb.300mm | m2 | 6.35 |  | 0 |  | 0
| 14.4 | 2.NADSTROPJE, deb.300mm | m2 | 122.61 |  | 0 |  | 0
| 14.5 | 2.NADSTROPJE, deb.350mm | m2 | 45.22 |  | 0 |  | 0
| 15 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 05.3.13 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 300mm in 350mm Glej sklop načrtov od A15.3 do A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 300 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz navadnih in vodoodbojnih mavčnih plošč (GKB in GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - zračna plast - 50/100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 15.1 | PRITLIČJE, deb.300mm | m2 | 82.45 |  | 0 |  | 0
| 15.2 | PRITLIČJE, deb.350mm | m2 | 88.95 |  | 0 |  | 0
| 15.3 | 1.NADSTROPJE, deb.300mm | m2 | 222.14 |  | 0 |  | 0
| 15.4 | 1.NADSTROPJE, deb.350mm | m2 | 18.89 |  | 0 |  | 0
| 15.5 | 2.NADSTROPJE, deb.300mm | m2 | 151.33 |  | 0 |  | 0
| 15.6 | Izdelava špalete iz dvoslojne mavčnokartonske obloge od notranje ravnine stene do okenskega profila v debelini 125 mm. | m' | 20 |  | 0 |  | 0
| 16 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 05.3.22 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 300mm Glej sklop načrtov od A15.7 in A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 300 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz ognjevarnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - zračna plast - 50 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - OGNJEVARNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 17.1 | 2.NADSTROPJE, deb.300mm | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0
| 17 | PREGRADNE STENE V PROSTORIH - Np 05.3.33 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 300mm Glej sklop načrtov A15.3 in A15.4
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 300 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W115 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - zračna plast - 50 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA
| 18.1 | PRITLIČJE, deb.300mm | m2 | 15.16 |  | 0 |  | 0
| 18 | INSTALACIJSKE STENE V PROSTORIH - Np 06.2.33 Pregradna stena sestave W116 2xC75, debeline 300mm Glej sklop načrtov A15.5 in A15.6
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 300 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=75mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W116 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C75 - instalacijska ravnina - 100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C75 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 19.1 | 1.NADSTROPJE | m2 | 7.68 |  | 0 |  | 0
| 19 | INSTALACIJSKE STENE V PROSTORIH - Np 06.3.11 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 350-375mm Glej sklop načrtov A15.7 in A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 350-375 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz mavčnih plošč (GKB), debeline 12,5 mm, izolacijski sloj kot napr. URSA TWF1, 40kg/m, d=100mm. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W116 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - instalacijska ravnina - 100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 20.1 | 2.NADSTROPJE | m2 | 20.19 |  | 0 |  | 0
| 20 | INSTALACIJSKE STENE V PROSTORIH - Np 06.3.13 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 350-375mm Glej sklop načrtov od A15.3 do A15.8
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 350-375 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W116 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKB - NAVADNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - instalacijska ravnina - 100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 21.1 | PRITLIČJE, deb. stene 35cm | m2 | 21.14 |  | 0 |  | 0
| 21.2 | PRITLIČJE, deb. stene 40cm | m2 | 48.84 |  | 0 |  | 0
| 21.3 | 1.NADSTROPJE, deb. stene 35cm | m2 | 48.71 |  | 0 |  | 0
| 21.4 | 1.NADSTROPJE, deb. stene 40cm | m2 | 38.72 |  | 0 |  | 0
| 21.5 | 2.NADSTROPJE, deb. stene 35cm | m2 | 21.41 |  | 0 |  | 0
| 21.6 | 2.NADSTROPJE, deb. stene 40cm | m2 | 111.88 |  | 0 |  | 0
| 21 | INSTALACIJSKE STENE V PROSTORIH - Np 06.3.33 Pregradna stena sestave W116 2xC100, debeline 350 Glej sklop načrtov od A15.3 in A15.4
Dobava in izdelava sten in instalacijskih jaškov, s kovinsko podkonstrukcijo, stene debeline 350 mm, dvostranska dvoslojna obloga iz vodoodbojnih mavčnih plošč (GKFI), debeline 12,5 mm; izolacijski sloj kot npr. kamena volna Knauf Insulation NaturBoard VENTACUSTO, 2 X d=100mm, toplotna prevodnost λd = 0,034 W/mK, odziv na ogenj Razred gorljivosti A1; paropropustnost: difuzijski upor vodni pari µ: 1, zvočna izolativnost: Upornost zračnemu toku AF: ≥ 15 kPa.s/m2. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. SISTEM W116 2xC100, dvojna GK obloga. Sestav: - Dvojna mavčna plošča - GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - instalacijska ravnina - 100 mm - TI - kamena volna mehka, podkonstrukcija C100 - Dvojna mavčna plošča GKBI - VODOODBOJNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 22.1 | PRITLIČJE, deb. stene 35cm | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0
| 22 | NIŠE V GK STENAH Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
Dobava in izdelava niš v GK stenah, za montiranje elektro omaric, gasilnih aparatov in hidrantov, končne dimenzije glede na izbrane vgradne produkte. Niša obdelana v notranjosti z enostransko enoslojno akustično mavčno ploščo, kot npr. Knauf Silentboard
| 22.1 | 200/80cm | kos | 15 |  | 0 |  | 0
| 22.2 | 100/100cm | kos | 26 |  | 0 |  | 0
| 23 | ZAKLJUČEK PREDELNE STENE NA FASADO - Np.Z 01
Sistemska rešitev zožitve stene kot npr. Knauf Varianta 4 Glej sklop načrtov A15, izvedba po detajlu D.MK 01
Dobava in izdelava zožitve predelnih sten, s kovinsko pokinstrukcijo, debeline 48mm. dvostranska enoslojna obloga iz akustičnih mavčnih plošč (kot npr. KNAUF Silendboard) debeline 12,5mm ,izolacijski sloj akustična kamena volna d=20mm kot npr. KNAUF TP 120 A, zvočna izolativnost celostnega sestava Rw=50dB. Širina zožitve 340mm. Končna zaščitna obloga glede na namembnost prostora. Dobava in montaža z vsem materialom, pritrdilnim materialom, bandažiranjem, kitanjem, transporti, preddeli in montažnimi deli. Sestav: Enojna mavčna plošča SIlendboard - AKUSTIČNA PLOŠČA TI - akustična kamena volna TP 120 A, podkonstrukcija 4x L- kotnik 13/30/8 Enojna mavčna plošča SIlendboard - AKUSTIČNA PLOŠČA Opomba: V ceni je potrebno zajeti tudi morebitno pritrjevanje izolacije.
| 23.1 | PRITLIČJE, višina 320cm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 23.2 | 1.NADSTROPJE, višina 250cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 23.3 | 2.NADSTROPJE, višina 250cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 24 | OJAČITVE GK STEN Glej sklop načrtov od A15.1 do A15.8
Dodatne ojačitve v stenah, za vpenjanje visečih omaric, po načrtu arhitekture. Univerzalna traverza za obtežbe do 1,5 kN/m, višina plošče 300mm debeline 24mm, vodoodporno lepljena v skladu z EN 636-3, vgradnja na višino glede na dispozicijo opreme, centralna os traverze v liniji obešal
| 24.1 | KLET | m1 | 7.1 |  | 0 |  | 0
| 24.2 | PRITLIČJE | m1 | 241.1 |  | 0 |  | 0
| 24.3 | NADSTROPJE 1 | m1 | 471.75 |  | 0 |  | 0
| 24.4 | NADSTROPJE 2 | m1 | 343.35 |  | 0 |  | 0
STROPOVI
| 25 | SPUŠČENI STROPOVI IZ DEKORATIVNIH REŠETK Z OZNAKAMI: Ss-01
Dobava in montaža kovinskega spuščenega stropa iz dekorativnih rešetk, obešenega v primarni strop z navojnimi palicami debeline fi 5 mm, pritrjevanje rešetke na navojno palico z matico po detajlu D.Pn2.2-01 iz prikaznega načrta A18.2.11 Datajl stropov. Dekorativne kovinske rešetke, dimenzij 1000x1500 mm z višino okenca 25 mm ter velikostjo okenca 33,3x33,3 mm. Prašno streukturno barvanje, barva po izboru projektanta, z nevidnimi profilom. V postavki je potrebno upoštevati ves potrebni material za funkcionalno izvedbo stropa. Rešetke: Nosilni trak: 1000 mm X Prečni trak: 1500 mm - Surova polna rešetka - z nosilnim trakom: 25/2 mm - s prečnim trakom: 25/2 mm - Obroba: ploščata 25/2 - Material: S235 JR - surovec - Velikost okenca: 33 x 33 mm Vključno s izdelavo vseh izrezov za vse končne elemente, ki potekajo skozi stropno zamrežitev
| 25.1 | PRITLIČJE | m2 | 547.05 |  | 0 |  | 0
| 25.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 509.96 |  | 0 |  | 0
| 25.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 522.66 |  | 0 |  | 0
| 26 | SPUŠČENI STROPOVI Z OZNAKAMI: Ss-02
Dobava in montaža polnega spuščenega mavčno kartonskega stropa. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius vešalom, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz navadnih mavčnih plošč. Debelina obloge: 2 x 12,5 - navadne mavčne plošče Kot naprimer sistem: Knauf stropni sistem D 112. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, kotnimi robnimi profili, izvedena priprava za beljenje. Vključno z vsemi izrezi za luči in prezračevanje. Vključno s stikom spuščenega stropa, po celotnem obodu izdelan s senčno fugo, izvedba v skladu s prikazom izvedbenih detajlov Knauf D112.si Strop z mavčnimi ploščami in kovinsko podkonstrukcijo, detajl D 112-A4 Stik s steno - vidna fuga. Podkonstrukcijo prialgodit končnim elementom pred zapiranjem z oblogo.
| 26.1 | KLET | m2 | 112.28 |  | 0 |  | 0
| 26.2 | PRITLIČJE | m2 | 795.59 |  | 0 |  | 0
| 27 | SPUŠČENI STROPOVI Z OZNAKAMI: Ss-03
Dobava in montaža spuščenega stropa v mokrih prostorih. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius vešalom, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih vodoodbojnih in vodoodpornih plošč. Debelina obloge: 2 x 12,5 - vodoodbojne plošče Kot naprimer sistem: Knauf stropni sistem D 112. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, kotnimi robnimi profili, izvedena priprava za beljenje. Vključno z vsemi izrezi za luči in prezračevanje. Vključno s stikom spuščenega stropa, po celotnem obodu izdelan s senčno fugo, izvedba v skladu s prikazom izvedbenih detajlov 8.2 D.PN 01-1 Detajl MK stropa v sanitarijah na prikaznem načrtu A18.2.11 Detajli stropov. Podkonstrukcijo prialgodit končnim elementom pred zapiranjem z oblogo.
| 27.1 | KLET | m2 | 18.62 |  | 0 |  | 0
| 27.2 | PRITLIČJE | m2 | 95.26 |  | 0 |  | 0
| 27.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 78.22 |  | 0 |  | 0
| 27.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0
| 28 | SPUŠČENI STROPOVI Z OZNAKAMI: Ss-04
Dobava in montaža požarno odpornega spuščenega stropa. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius vešalom, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz masivnih mavčnih ognjevarnih plošč. Debelina obloge: 2 x 12,5 - ognjevarne plošče Kot naprimer sistem: Knauf stropni sistem D 112. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, kotnimi robnimi profili, izvedena priprava za beljenje. Vključno z vsemi izrezi za luči in prezračevanje. Vključno s stikom spuščenega stropa, po celotnem obodu izdelan s senčno fugo, izvedba v skladu s prikazom izvedbenih detajlov 8.2 D.PN 01-3 Detajl požarnega MK stropa - stik z AB steno na prikaznem načrtu A18.2.11 Detajli stropov. Podkonstrukcijo prialgodit končnim elementom pred zapiranjem z oblogo.
| 28.1 | PRITLIČJE | m2 | 12.3 |  | 0 |  | 0
| 28.2 | TEHNIČNA ETAŽA | m2 | 26.64 |  | 0 |  | 0
| 29 | SPUŠČENI STROPOVI Z OZNAKAMI: Ss-05
Dobava in montaža spuščenega stropa. Spuščena stropna obloga iz akustičnih mineralnih plošč, brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius vešalom, pritrjeno na nosilni strop. Izolacijski sloj: mineralna volna po DIN EN 13162, debeline 20 mm, npr. izolacijska plošča Knauf Insulation Akustik TP 120. Vključno z robnim zaključkom (fritz), tesnilno maso in vsem pritrdilnim materialom. Vključno z vsemi izrezi za luči in prezračevanje. Vključno s stikom spuščenega stropa, po celotnem obodu izdelan s senčno fugo, izvedba v skladu s prikazom izvedbenih detajlov 8.2 D.PN 01-4 Detajl akustičnega MK stropa na prikaznem načrtu A18.2.11 Detajli stropov. Podkonstrukcijo prialgodit končnim elementom pred zapiranjem z oblogo.
Debelina obloge: 1 x 15mm, AKUSTIČNA PLOŠČA
Kot naprimer sistem: Knauf Cleaneo akustik. Vključno z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem sten, izvedena priprava za beljenje.
Vključno z vgradnjo revizijskih odprtin - zajete v postavki 29. Končni sloj revizijskih odprtin enak, kot končna obloga.
PRITLIČJE
| 29.1 | strop | m2 | 41.16 |  | 0 |  | 0
| 30 | SPUŠČENI STROPOVI POD PREVISOM Z OZNAKAMI: Ss-06
Dobava in montaža polnega zunanjega spuščenega stropa pod previsom. Spuščena stropna obloga s spodnjo ploskvijo iz OSB 3 plošč deb. 19 mm, brez fug s pokrito podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop. Spodnja vidna ploskev iz kamene volne deb. 3cm ter finalno obdelavo iz fasadnega ometa v vseh potrebnih slojih. Vključno z izvedbo in obdelavo roba stropa. Končni sloj, kot npr fasadni sistem STO.
Dobava in montaža toplotne izolacije pod previsom. TI deb. 10 cm (mineralna volna), kot npr. Knauf Insulation FKD N-Thermal, visoka toplotna izolativnost λ = 0,034 W/mK požarna zaščita objekta razred A1, dobre mehanske lastnosti; zaradi obrizga dela potekajo hitreje in enostavneje; preprosta in hitra izvedba kljub obveznemu sidranju; omogočen je prehod vodne pare, zato fasada »diha«; µ = 1 - sidranje; izolacijskih plošč s pritrdilnimi sidri z jeklenim vijakom (npr. Baumit UniversalDübel STR U), min. 1 sidro/ploščo na površini in min. 2 sidri/ploščo na vogalih objekta. Ustrezno dolžino in količino sidranja določiti na objektu !! - nanos izravnave tankoslojne fasade 2x lepilo in PVC mrežica Izvedba armirnega sloja s srednjelojnim lepilom (npr. Baumit MineralSchaum DKS) in z armaturno mrežico (npr. Baumit StarTex).
PRITLIČJE
| 30.1 | strop | m2 | 471.96 |  | 0 |  | 0
| 30.2 | toplotna izolacija | m2 | 470.02 |  | 0 |  | 0
| 31 | REVIZIJSKE ODPRTINE V STROPIH
Dobava in montaža revizijskih odprtin. Revizijske odprtine poravnane s stropom, pokrite z enako ploščo, kot strop v katerega se revizija vgradi, odpiranje na "klik", vključno s kitanjem do ravne površine
| 31.1 | REV-SS 40x40 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 31.2 | REV-SS 60x30 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| 31.3 | REV-SS 60x40 | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| 31.4 | REV-SS 60x60 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 31.5 | REV-SS 60x120 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 31.6 | REV-SS 70x70 | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 32 | REVIZIJSKE ODPRTINE V STENAH
Dobava in montaža revizijskih odprtin. Revizijske odprtine poravnane s strensko oblogo, pokrite s GK ploščo, odpiranje na "klik", vključno s kitanjem do ravne površine.
| 32.1 | Np REV 01 40/40cm | kos | 30 |  | 0 |  | 0
| 32.2 | Np REV 02 70/30cm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 32.3 | Np REV 03 70/70cm | kos | 17 |  | 0 |  | 0
| 32.4 | Np REV 04 100/100cm | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| 32.5 | Np REV 05 120/120cm | kos | 15 |  | 0 |  | 0
| 32.6 | Np REV 06 150/100cm | kos | 6 |  | 0 |  | 0
|  | DELA V GIPSU IN KOVINSKI STROPOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VII. | TALNE IN STENSKE OBLOGE
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti PA zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
Delo obrtnika obsega: dobavo osnovnega materiala za talne obloge dobavo ostalega materiala masa za izravnavo podloge lepilo za lepljenje talnih oblog obrobne letve pritrdilni material za obrobne letve snemanje izmer v objektu pregled in čiščenje podlog nanašanje izravnalne mase vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge pritrjevanje obrob popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
Opombe: izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev PA ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka. V kolikor je v načrtu arhitekture predviden kitani stik med horizontalno in vertikalno površino, je potrebno PU kit zajeti v osnovni postavki tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
V ceni na enoto morajo biti vštete vse potrebne obdelave za izvedbo talnih doz in raznih detajlnih pasanj na licu mesta.
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih. Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje SIST EN 14342:2013 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti SIST EN 14041:2005 SIST EN 14041:2005/AC:2007 Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija SIST EN 14904:2006 Površinske prevleke – zahteve SIST EN 12271:2007
Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija SIST EN 12273:2009 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase -1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase -2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4.del: Tesnilne mase za sprehajalne površine SIST EN 15651-4:2013
Vsi vogali in stiki stena strop morajo biti tesnjeni z trajsno elastično maso, enako barvi fugirne mase.
Izbor barve vseh finalnih tlakov in oblog potrdi projektant.
Končni izbor materialov in barv za finalne tlake potrdi PA.
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov in oblog , vsak vzorec min. površine 1,5m2. V ceni na enoto je potrebno zajeti vse prednamaze, rezanje in šivanje delovnih stikov, dilatacij. Dobavo in izdelavo potrebnih zapornih materialov v primeru nezadostne suhosti estriha za potrebno izvedbo finalne obloge, ter vsa ostala dela, vključno z materialom za predpripravo polaganja finalnih oblog v nadaljevanju opisa! Podane so dejanske neto površine tlakov, cena na enoto mora vsebovati kalo - bruto površino.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
| 1 | FINALNI TLAK V AMBULANTAH IN LABORATORIJIH - GUMA Z OZNAKO Tk 01 Glej sklop načrtov A8.1.3 - A8.1.8
Dobava in montaža homogene talne obloge (enoslojen enovit material po kpl. debelini)iz kavčuka deb. 2,00 mm, v rolah , gladka površina talne obloge, mat izgleda enovitega vzorca z vtisnjenim posutjem kamnitih - granitnih delcev po površini, kot naprimer NORAPLAN UNITA, barva ,7109 North-N-South; obloga mora ustrezati standardu: EN14041, požarnemu standardu Bfl-s1, varen v požarno toksikološkem smislu DIN 53436, po DIN 51130-R9 varnost zdrsa,trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 150 mm3, talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120, talna obloga se vzdržuje brez zaščitnih premazov samo z poliranjem ; stiki oblog brez dodatnega varjenja - bakteriološka ustreznost spoja . v ceno vključeno osnovno, začetno poliranje talne obloge. Polaganje po navodilu proizvajalca. Pred polaganjem tlaka je potrebno ugotoviti dejansko vlažnost estriha. V kolikor le ta presega dopustno vrednost po navodilih proizvajalca se izdela epoksi membrana in sicer se za vlage: < 4% se uporabi dvokomponentni epoksi kot npr. KLB-SYSTEM EPOXID EP 28 > 4% se uporabi dvokomponentni epoksi kot npr. KLB-SYSTEM EPOXID EP 52
| 1.1 | PRITLIČJE | m2 | 822.05 |  | 0 |  | 0
|  | epoksi membrana | m2 | 822.05 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 1113.59 |  | 0 |  | 0
|  | epoksi membrana | m2 | 1113.59 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 1099.7 |  | 0 |  | 0
|  | epoksi membrana | m2 | 1099.7 |  | 0 |  | 0
DODATNE ZAHTEVE PRI IZVEDBI TLAKOV V AMBULANTAH IN LABORATORIJIH
Šivanje delovnih spojev in razpok kvalitetno izdelanaega estriha, ki zajema:poglobitev delavnih spojev estriha in razpok s kotno brusilko, prečno zarezovanje le-teh, vstavljanje kovinskih moznikov ter zalivanje z epoksi smolo. Izvedba cca 250 m' na 1000 m2.
| 1.4 | PRITLIČJE | m' | 205.5125 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | NADSTROPJE 1 | m' | 278.3975 |  | 0 |  | 0
| 1.6 | NADSTROPJE 2 | m' | 274.925 |  | 0 |  | 0
Dobava in polaganje cementne izravnalne mase kot npr. Schonox ZM (2mm) z osnovnim brušenjem cementnega estriha. Izdelano na osnovni premaz kot npr. Schonox KH
| 1.7 | PRITLIČJE | m2 | 822.05 |  | 0 |  | 0
| 1.8 | NADSTROPJE 1 | m2 | 1113.59 |  | 0 |  | 0
| 1.9 | NADSTROPJE 2 | m2 | 1099.7 |  | 0 |  | 0
| 2 | FINALNI TLAK NA HODNIKIH, SKUPNIH PROSTORIH IN SANITARIJAH - KERAMIKA Z OZNAKO Tk 02.1.1-Tk 02.1.3 ter Tk 02.2.1-Tk 02.2.3 Glej sklop načrtov A8.1.1 - A8.1.8
| 2.1 | Izvedba finalne talne obloge iz granitogres ploščic, srednji cenovni razred. Izvedba tlaka v hodnikih, skupnih prostorih, sanitarijah in mokrih prostorih, po načrtu tlakov iz keramike proizvajalca kot npr. Marca Corona MULTIFORM LICHENE grip - dimenzij 80/80 cm - količina cca. 93% celotne površine - deb. 9 mm in Marca Corona MULTIFORM DUNE CAOLINO matt - dimenzij 80/15 cm - količina cca. 7% celotne površine - deb. 9 mm - obdelava: ratificirana (ISO 13006 - ±0,3% (±1 mm)) - protizdrsna zaščita za talno keramiko R11 (SAND) - odpornost na globoge poškodbe ISO-10545-6, <175 mm3 Lepljenje na predpripravljeno površino. Delovni stiki in dilatacije estriha se predvidijo, zarišejo in izvedejo v skladu s pravili stroke upoštevajoč načrta polaganja. Način polaganja v površinskih načrtih- arhitektura PZI. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal in z vsem potrebnim materialom. Polaganje na fugo širine 2mm! Polaganje po detajlu 8.1 D.PN 09 Detajl polaganja talne keramike iz prikaznega načrta A18.1.11
Fugirna masa, barva po izboru projektanta, kot npr.Kerapoxy Easy Design v barvi 113 cement grey oz. po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Dvokomponentna, večnamenska, dekorativna, kislino odporna epoksidna fugirna masa z bakteriostatičnim delovanjem in BioBlock® tehnologijo, lahkim nanašanjem in enostavnim čiščenjem, fugiranje reg širine 2 mm. - natezno sprijemna trdnost po izpostavljenosti termperaturnim šokom >2,0 N/mm2 - natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo >2,0 N/mm2
KLET - keramika z oznako Tk 02.2.1-Tk 02.2.3
| 2.1.1 | dobava keramike | m2 | 184.77 |  | 0 |  | 0
| 2.1.2 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 184.77 |  | 0 |  | 0
| 2.1.3 | element talne prhe kot npr. WEDI Fundo Riolito | kos | 2 |  | 0 |  | 0
PRITLIČJE - keramika z oznako Tk 02.1.1-Tk 02.1.3
| 2.1.4 | dobava keramike | m2 | 658.39 |  | 0 |  | 0
| 2.1.5 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 658.39 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1 - keramika z oznako Tk 02.1.1-Tk 02.1.3
| 2.1.6 | dobava keramike | m2 | 629.9 |  | 0 |  | 0
| 2.1.7 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 629.9 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2 - keramika z oznako Tk 02.1.1-Tk 02.1.3
| 2.1.8 | dobava keramike | m2 | 644.44 |  | 0 |  | 0
| 2.1.9 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 644.44 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | Dobava in montaža nizkostenske obrobe na mavčno-kartonsko steno z oznako Tkn 02.1 (nizkostenska keramika) po detajlu 8.1 D.PN 02.2 Detajl zaključka tlaka - keramika Profil: kot npr. Dural T cove Prašno barvan v barvi NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Keramika višine 10cm Casa dolce casa SENSI SAND WHITE matte. Vključno z vsemi deli in materialom.
| 2.2.1 | KLET | m' | 18.74 |  | 0 |  | 0
| 2.2.2 | PRITLIČJE | m' | 188.48 |  | 0 |  | 0
| 2.2.3 | NADSTROPJE 1 | m' | 189.25 |  | 0 |  | 0
| 2.2.4 | NADSTROPJE 2 | m' | 208.64 |  | 0 |  | 0
| 2.3 | Dobava in vgranja kotnega profila med tlakom in steno za stik talna keramika/stenska keramika z oznako Tkn 02.2 (nadaljevalna keramika). Profil: kot npr. Dural T cove Prašno barvan v barvi NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Pričvrstitev s pomočjo posebnega montažnega lepila na ravno in čisto površino. Vključno z vsemi deli in materialom.
| 2.3.1 | KLET | m' | 15.3 |  | 0 |  | 0
| 2.3.2 | PRITLIČJE | m' | 18.38 |  | 0 |  | 0
| 2.3.3 | NADSTROPJE 1 | m' | 25.34 |  | 0 |  | 0
| 2.3.4 | NADSTROPJE 2 | m' | 17.33 |  | 0 |  | 0
| 2.4 | Dobava in montaža nizkostenske obrobe na AB steno z oznako Tkn 02.3 (stik betona in keramike) po detajlu 8.1 D.PN 02.1 Detajl zaključka tlaka - keramika Profil: kot npr. Dural T cove Prašno barvan v barvi NCS po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Vključno z vsemi deli in materialom.
| 2.4.1 | KLET | m' | 112.14 |  | 0 |  | 0
| 2.4.2 | PRITLIČJE | m' | 107.29 |  | 0 |  | 0
| 2.4.3 | NADSTROPJE 1 | m' | 129.63 |  | 0 |  | 0
| 2.4.4 | NADSTROPJE 2 | m' | 127.38 |  | 0 |  | 0
| 2.4.5 | TEHNIČNA ETAŽA | m' | 16.75 |  | 0 |  | 0
| 3 | FINALNI TLAK STOPNIŠČ S PODESTI - KERAMIKA Z OZNAKO Tk 02.3 Glej sklop načrtov A18.1.1 - A18.1.8
| 3.1 | Izvedba finalne obloge stopnišč iz keramičnih ploščic, srednji cenovni razred. Keramika proizvajalca kot npr. Marca Corona MULTIFORM LICHENE grip - deb. 9 mm in Marca Corona MULTIFORM DUNE CAOLINO matt - kontrastni opozorilni trakt v širini 50 mm (po SIST EN 21542 Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, poglavje 8.3.6 Vizualne in taktilne oznake) - deb. 9 mm - obdelava: ratificirana (ISO 13006 - ±0,3% (±1 mm)) - protizdrsna zaščita za talno keramiko R11 (SAND) - odpornost na globoge poškodbe ISO-10545-6, <175 mm3 Lepljenje na predpripravljeno površino. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja v površinskih načrtih- arhitektura PZI. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal in z vsem potrebnim materialom. Polaganje na fugo širine 2mm! Polaganje na robovih stopnic v "gerungo" pod 45°. Polaganje po detajlu 8.1 D.PN 08 Detajl tlaka na stopnišču iz prikaznega načrta A18.1.11
Fugirna masa, barva po izboru projektanta, kot npr.Kerapoxy Easy Design v barvi 113 cement grey oz. po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv Dvokomponentna, večnamenska, dekorativna, kislino odporna epoksidna fugirna masa z bakteriostatičnim delovanjem in BioBlock® tehnologijo, lahkim nanašanjem in enostavnim čiščenjem, fugiranje reg širine 2 mm. - natezno sprijemna trdnost po izpostavljenosti termperaturnim šokom >2,0 N/mm2 - natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo >2,0 N/mm2
Klet - Pritličje; Gkst-1 - 2 STOPNIŠČA
| 3.1.1 | zgornja ploskev | m2 | 33.7 |  | 0 |  | 0
| 3.1.2 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 33.7 |  | 0 |  | 0
|  | čelnice | m2 | 11.9816 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 11.9816 |  | 0 |  | 0
Pritličje - Nadstropje 1; Gkst-2 - 2 STOPNIŠČA
| 3.1.3 | zgornja ploskev | m2 | 38.48 |  | 0 |  | 0
| 3.1.4 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 38.48 |  | 0 |  | 0
|  | čelnice | m2 | 15.47 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 15.47 |  | 0 |  | 0
|  | podest | m2 | 12.89 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 12.89 |  | 0 |  | 0
Nadstropje 1 - Nadstropje 2; Gkst-3 - 2 STOPNIŠČA
| 3.1.5 | zgornja ploskev | m2 | 38.7 |  | 0 |  | 0
| 3.1.6 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 38.7 |  | 0 |  | 0
|  | čelnice | m2 | 13.09 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 13.09 |  | 0 |  | 0
|  | podest | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0
Nadstropje 3 - Tehnična etaža; Gkst-4 - 1 STOPNIŠČE
| 3.1.7 | zgornja ploskev | m2 | 19.23 |  | 0 |  | 0
| 3.1.8 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 19.23 |  | 0 |  | 0
|  | čelnice | m2 | 7.14 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 7.14 |  | 0 |  | 0
|  | podest | m2 | 2.93 |  | 0 |  | 0
|  | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 2.93 |  | 0 |  | 0
FINALNI EPOXY TLAK NA TEHNIČNI PROSTORI Z OZNAKO TK-05 Glej sklop načrtov A18.1.1 - A18.1.8
| 4. | SAMORAZLIVNI EPOKSI TLAK Skupna debelina sloja: 1,5 – 2mm Samorazlivni sistem, ki je primeren za preplastitev betonskih ali cementnih tlakov in funkcionira v prostorih z normalno do srednje močno mehansko obremenitvijo; garaže, parkirne hiše, skladišče, dvorane za montažo, mehanične delavnice ipd. NAPRIMER : Sistemska izvedba tlaka Sikafloor® -263 SL Dvokomponentni epoksidni samorazlivni premaz in sistem s posutjem vključno s vso potrebno predpripravo za izvedbo na klasičen cementni estrih in betonsko ploščo kvalitete min C25/30, protizdrsnosti >R10. V barvi po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv | [5 empty] | 0
| 4.1 | KLET | m2 | 185.03 |  | 0 |  | 0
| 4.2 | TEHNIČNA ETAŽA | m2 | 54.04 |  | 0 |  | 0
Talni taktilni vodilni sistem
| 5. | Dobava in montaža tipskega talnega taktilnega vodilnega sistema - taktilnih oznak iz aluminija po SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistemi za slepe in slabovidne in SIST EN 21542 Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, poglavje 8.3.6 Vizualne in taktilne oznake.
| 5.1 | polje - vodilna linija | m2 | 15.39 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | polje- obvestilna polja in obvestilni pasovi | m2 | 47.72 |  | 0 |  | 0
NIZKOSTENSKE OBROBE
Nizkostenska zaokrožnica za epoxy z oznako Tkn 05
| 6. | Vključno z nizkostensko oblogo za epoxy kot npr. KEMA Holker profil za namestitev finalnega tlaka iz kavčuka debeline 2,00mm
| 6.1 | KLET | m' | 125.59 |  | 0 |  | 0
| 6.2 | TEHNIČNA ETAŽA | m' | 56.35 |  | 0 |  | 0
0
|  | Nizkostenska zaokrožnica za gumo z oznako Tkn 01 | [5 empty] | 0
| 7. | Dobava in montaža obrobe višine 10,0 cm , v osnovnem materialu , barvi kot gornja gumasta obloga, kot npr. NORAPLAN UNITA 2mm , 7109 North-N-South, robni stik stena tla z spec. 1 K PUR fugirno maso - "hladni var" noraplan v barvi 7109 izdelano na kotni podzaokrožni profil kot npr. DOLLKEN 20X20 R= 20mm, zgornji rob zaokrožnice zaključen z ALU profilnim robom, kot npr. Prinz Border section 156 | [5 empty] | 0
| 7.1 | PRITLIČJE | m' | 636.1 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | NADSTROPJE 1 | m' | 918.83 |  | 0 |  | 0
| 7.3 | NADSTROPJE 2 | m' | 880.71 |  | 0 |  | 0
0
|  | LAMELNI OTIRAČI O OZNAKO TK-05 | [5 empty] | 0
| 8. | Dobava in vgradnja okvirjev lamelnih otiračev in lamelnih otiračev nestandarnih pravokotnih oblik po načrtu tlakov pritličja, list št.:. A18.1.3. in A18.1.4. Vključno z vgradnjo v estrih! | [5 empty] | 0
|  | vključno z dobavo robnih profilov in epoksidnim hidroizolacijskim premazom. | [5 empty] | 0
|  | (npr. EMCO MARSCHALL Premium 522 PS Care, DIN 51130, h=22mm in emco zbiralna posoda za umazanijo 5022 AL) | [5 empty] | 0
| 8.1 | Vhod - SEVER; dimenzij 3900/2250mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | Vhod - JUG; dimenzij 3400/5250mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 8.3 | Vhod - VZHOD; dimenzij 5000/3000mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| 8.4 | Vhod - LEKARNA; dimenzij 2000/4600mm | kos | 1 |  | 0 |  | 0
0
| 9. | FINALNI HIDROIZOLACIJSKI IN OBRABNMI PREMAZ GARAŽE VKLJUČNO Z IZDELAVO TALNE SIGNALIZACIJE PO CGP objekta Glej sklop prikaznih načrtov A18.1.1 in A18.1.2 | [5 empty] | 0
| 9.1 | Izdelava impregnacije po celotni garaži z brezbarvnim mineralizatorjem za betnoske tlake, kot npr. Pieri® Protec Mineral. Impregnacijsko sredstvo z mat izgledom, za povečano trajnost in utrjevanje betonskih površin s funkcijo protiprašne zaščite, ki ne spremeni prvotnega izgleda površine, na vodni osnovi, nevnetljivo in brez vonja. Mineralizator za impregniranje, ki s kapilarnim delovanjem prodre v beton, nastanejo netopni mineralni kristali, ki znotraj betona ustvarijo novo strukturo, brez sproščanja hlapnih organskih snovi (VOC), in tako povečajo odpornost betona proti obrabi in njegovo trajnost. Nanos na suho ali rahlo vlažno površino, ki je stara vsaj 24 ur. Površina se predhodno počisti, posesa (brez prahu in organskih snovi). Površina se očisti z alkalnim ali kislim čistilom, po potrebi se mehansko očisti. Nanašanje v enem ali dveh slojih - odvisno od betonske površine. | m2 | 1578.5 |  | 0 |  | 0
| 9.2 | Dodatek za izdelavo talne signalizacije: | [5 empty] | 0
| 9.3 | Parkirnih črt za skupaj 55 PM, vključno z izrisom številke PM , višina pisave min 50cm, pisava po meri v izbranem fontu po CGP objekta, vključno z izdelavo šablon | kompl | 55 |  | 0 |  | 0
| 9.4 | Število invalidnih parkirišč v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | kompl | 6 |  | 0 |  | 0
| 9.5 | Število družinskih parkirišč s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah | kompl | 3 |  | 0 |  | 0
0
|  | TALNA DILATACIJA - L kotnik ob menjavi tlaka ter pod vrati Glej sklop prikaznih načrtov A18.1.1-A18.1.8 | [5 empty] | 0
| 10. | Dobava in vgradnja talne dilatacije Sistemski profil različnih višin iz ALU pločevine vgrajen pri menjavi tlakov ter pod vratna krila, Vključno z vsemi deli in materialom kot npr. Cerfix Proangle, prašno strukturno barvan v barvi po karti materialov. | m' | 241.13 |  | 0 |  | 0
STENSKA KERAMIKA SANITARNIH PROSTOROV Z OZNAKO No 02, po poglednih načrtih A18.3.11.3-A18.3.11.12
| 11. | Izvedba finalne stenske obloge iz keramičnih ploščic, višji srednji cenovni razred. Izvedba v sanitarijah, po načrtu stenskih oblog. Keramika, kot. npr. Marca Corona MULTIFORM DUNE CAOLINO matt - dimenzij 80/20 cm - deb. 9 mm
obdelava: ratificirana (ISO 13006 - ±0,3% (±1 mm)) odpornost na globoke poškodbe ISO-10545-6, <175 mm3 Lepljenje na predpripravljeno površino. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja v površinskih načrtih- arhitektura PZI. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo in z vsem potrebnim materialom. Polaganje na fugo širine 2mm! Vključno z vsemi razrezi, številčenjem, pripravo plana polaganja in veznimi sredstvi.
Fugirna masa, barva po izboru projektanta, kot npr.Kerapoxy Easy Design v barvi 113 CEMENT GREY. Dvokomponentna, večnamenska, dekorativna, kislino odporna epoksidna fugirna masa z bakteriostatičnim delovanjem in BioBlock® tehnologijo, lahkim nanašanjem in enostavnim čiščenjem, fugiranje reg širine 2 mm. - natezno sprijemna trdnost po izpostavljenosti termperaturnim šokom >2,0 N/mm2 - natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo >2,0 N/mm2
KLET; - No.02
| 11.1 | dobava keramike | m2 | 15.79 |  | 0 |  | 0
| 11.2 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 15.79 |  | 0 |  | 0
PRITLIČJE; - No.02
| 11.3 | dobava keramike | m2 | 20.68 |  | 0 |  | 0
| 11.4 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 20.68 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1; - No.02
| 11.5 | dobava keramike | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0
| 11.6 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 17.11 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2; - No.02
| 11.7 | dobava keramike | m2 | 5.98 |  | 0 |  | 0
| 11.8 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 5.98 |  | 0 |  | 0
STENSKA MOZAIČNA KERAMIKA SANITARNIH PROSTOROV Z OZNAKO No 03, po poglednih načrtih A18.3.11.3-A18.3.11.12
| 12. | Izvedba finalne stenske obloge iz keramičnih ploščic, višji srednji cenovni razred. Izvedba v sanitarijah, po načrtu stenskih oblog. Keramika, kot. npr. Marca Corona MULTIFORM LICHENE - dimenzij 80/20 cm - deb. 9 mm
obdelava: ratificirana (ISO 13006 - ±0,3% (±1 mm)) odpornost na globoke poškodbe ISO-10545-6, <175 mm3 Lepljenje na predpripravljeno površino. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Način polaganja v površinskih načrtih- arhitektura PZI. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo in z vsem potrebnim materialom. Polaganje na fugo širine 2mm! Polaganje na robovih v "gerungo" pod 45°. Vidni robovi zaključeni z L kotnikom po detajlu 8.3 D.PN 12.3 iz prikaznih načrtov A18.3.11 Vključno z vsemi razrezi, številčenjem, pripravo plana polaganja in veznimi sredstvi.
Fugirna masa, barva po izboru projektanta, kot npr.Kerapoxy Easy Design v barvi 113 CEMENT GREY. Dvokomponentna, večnamenska, dekorativna, kislino odporna epoksidna fugirna masa z bakteriostatičnim delovanjem in BioBlock® tehnologijo, lahkim nanašanjem in enostavnim čiščenjem, fugiranje reg širine 2 mm. - natezno sprijemna trdnost po izpostavljenosti termperaturnim šokom >2,0 N/mm2 - natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo >2,0 N/mm2
KLET; - No.03
| 12.1 | dobava keramike | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0
| 12.2 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 21.09 |  | 0 |  | 0
PRITLIČJE; - No.03
| 12.3 | dobava keramike | m2 | 29.38 |  | 0 |  | 0
| 12.4 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 29.38 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 1; - No.03
| 12.5 | dobava keramike | m2 | 46.92 |  | 0 |  | 0
| 12.6 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 46.92 |  | 0 |  | 0
NADSTROPJE 2; - No.03
| 12.7 | dobava keramike | m2 | 46.88 |  | 0 |  | 0
| 12.8 | vezni in fugirni material ter polaganje | m2 | 46.88 |  | 0 |  | 0
|  | TALNE IN STENSKE OBLOGE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti PA zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Izdela se vzorec barve vsake v velikosti najmanj 1,5m2, na licu mesta, na površini in v prostoru, ki se bo barval. Vzorec se izdela bodisi na končnem zaključnem sloju, ali v sklopu vzorca zaključnega sloja. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi. Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi, zaščita vseh površin, ki se ne pleskajo tudi v primeru več faznega barvanja ali uporabe različnih odtenkov; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. Druge opombe: vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnika V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Vse stene na objektu se sistemsko prebarva z visoko-kvalitetnim premazom, primernim za zaščito in dekoracijo močno obremenjenih notranjih stenskih površin v hodnikih, avlah, stopniščih javnih površin, v barvnih tonih, skladno z načrtom opreme oz/ali barvne študije. Zahteva se oplesk, ki se lahko nanaša na različne površine in zagotavlja enakomeren ter enovit izgled, odpornost na pranje in razenje, pri čemer mora biti oplesk primeren za pleskanje: - vseh vrst cementnih ometov - vlakno cementnih plošč, - betona, - mavčno-kartonskih plošč.
LASTNOSTI OPLESKA: - visoka pralnost - odpornost na razenje - ne vsebuje topil - enostavno čiščenje - široka izbira barvnih tonov
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE Oplesk (premaz in zaščitni sloj) mora izpolnjevati skladno s standardom EN 13300: - pralnost - odpornost na mokro abrazijo = 2. razred - prekrivnost (v dveh, po potrebi v treh slojih) = 2. razred - sijaj = mat Oplesk (premaz in zaščitni sloj) mora izpolnjevati skladno s standardom EN ISO 7783-2: - paropropustnost = 1. razred Osnovni barvni ton je bel, možnost niansiranja s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3%, ki so primerne za toniranje. Možnost nanašanja z valjčkom, čopičom ali z brizganjem.
PRIPRAVA PODLAGE IN SLOJI Izvajalec mora zagotoviti in izvesti ustrezno pripravo podlage, skladno z navodili sistemske rešitve proizvajalca premaza. Osnovni premaz izdelan na bazi kalijevega vodnega stekla in organskih dodatkov - silikatni osnovni premaz. Vsa potrebna dela in material je potrebno zajeti v ponudbeno ceno. Slikopleskarska dela se izvajajo na mavčnokartosnka dela v kakovostni stopnji K4 - bandažiranja (fugiranja) in dodatne obdelave površin iz mavca.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, projektantu arhitekture, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
Zahteva se: 1. Odstranitev praha, slabo vezanih delcev in druge nečistoče iz podlage. 2. Impregnacija: a. Beton – izvesti globinsko impregnacijo, b. apneni ometi, mavčno-kartonske plošče, več slojev vpojnih, nepralnih premazov, gladki, sijajni, pralni premazi – izvesti impregnacijo, c. apneni ometi izvesti primerno impregnacijo za apneno osnovo 3. Glajenje – 2x kitanje s sistemskim kitom, z vmesnim in končnim brušenjem. 4. Končni premaz – minimalno 2x barvanje oz.v ponudbeni ceni zagotoviti 1. razred ≥ 99,5% prekrivnost! 5. Zaščitni sloj – sistemski zaščitni premaz, mat sijaj, ki ustreza podlogi navedeni v točki 4, brezbarvni zaključni premaz za zaščito močno obremenjenih prebarvanih notranjih stenskih površin. v ceni postavke morajo biti zajeta tudi vsa kitanja z akrilno maso.
So 01 | 1. | Predkitanje opažnih in delovnih stikov, dvakratno kitanje in slikanje AB ometanih in neometanih sten ter stebrov s pralno barvo, 2x slikanje površine enobarvno, vključno z izvedbo ALU vogalnikov. Visoko kakovostna disperzijska barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom kot npr. JUB Jupol GOLD. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 1.1 | KLET | m2 | 528.18 |  | 0 |  | 0
| 1.2 | PRITLIČJE | m2 | 517.89 |  | 0 |  | 0
| 1.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 592.85 |  | 0 |  | 0
| 1.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 626.4 |  | 0 |  | 0
| 1.5 | TEHNIČNA ETAŽA | m2 | 37.72 |  | 0 |  | 0
So 02 | 2. | Kitanje in dvakratno slikanje sten in stenskih oblog iz mavčno kartonskih plošč. Visoko kakovostna pigmentirana pralna barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Vključno z zaključnim mat latex premazom po celotni višini stene. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 2.1 | KLET | m2 | 116.59 |  | 0 |  | 0
| 2.2 | PRITLIČJE | m2 | 2112.55 |  | 0 |  | 0
| 2.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 2625.24 |  | 0 |  | 0
| 2.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 2571.05 |  | 0 |  | 0
So 03 | 3. | Predkitanje opažnih in delovnih stikov, dvakratno kitanje in slikanje AB ometanih in neometanih sten, z pralno barvo, 2x slikanje površine enobarvno na stopniščih. Visoko kakovostna disperzijska barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom kot npr. JUB Jupol GOLD. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 3.1 | KLET | m2 | 131.73 |  | 0 |  | 0
| 3.2 | PRITLIČJE | m2 | 86.86 |  | 0 |  | 0
| 3.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 53.27 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 54.02 |  | 0 |  | 0
| 3.5 | TEHNIČNA ETAŽA | m2 | 44.63 |  | 0 |  | 0
So 05 | 4. | Dvakratno kitanje in slikanje AB ometanih in neometanih sten, z pralno barvo, 2x slikanje površine enobarvno v sanitarijah. Visoko kakovostna disperzijska barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom kot npr. JUB Jupol GOLD. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 4.1 | KLET | m2 | 10.09 |  | 0 |  | 0
| 4.2 | PRITLIČJE | m2 | 54.01 |  | 0 |  | 0
| 4.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 66.15 |  | 0 |  | 0
| 4.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 54.37 |  | 0 |  | 0
So 06 | 5. | Dvakratno kitanje in slikanje sten in stenskih oblog iz mavčno kartonskih plošč v sanitarijah. Visoko kakovostna pigmentirana pralna barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Vključno z zaključnim mat latex premazom po celotni višini stene. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 5.1 | KLET | m2 | 32.23 |  | 0 |  | 0
| 5.2 | PRITLIČJE | m2 | 116.99 |  | 0 |  | 0
| 5.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 169.77 |  | 0 |  | 0
| 5.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 112.98 |  | 0 |  | 0
| 7. | Dvakratno kitanje in slikanje stropnih oblog iz mavčno kartonskih stropih plošč. Visoko kakovostna disperzijska barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih stenskih površin. Primerna je za barvanje vseh vrst ometov, vlakno cementnih plošč, betona, mavčno-kartonskih plošč. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 7.1 | KLET | m2 | 130.9 |  | 0 |  | 0
| 7.2 | PRITLIČJE | m2 | 944.31 |  | 0 |  | 0
| 7.3 | NADSTROPJE 1 | m2 | 78.22 |  | 0 |  | 0
| 7.4 | NADSTROPJE 2 | m2 | 59.6 |  | 0 |  | 0
| 7.5 | TEHNIČNA ETAŽA | m2 | 26.64 |  | 0 |  | 0
| 8. | Dvakratno kitanje, brušenje in slikanje armirano-betonskih stropov. Visoko kakovostna disperzijska barva za dekoracijo in zaščito bolj obremenjenih notranjih površin, primerna za barvanje betonskih površin. Z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| 8.1 | NADSTROPJE 1 | m2 | 1130.11 |  | 0 |  | 0
| 8.2 | NADSTROPJE 2 | m2 | 1135.38 |  | 0 |  | 0
| 9. | Barvanje celotnega medstropovja (stene in strop) nad spuščenim kovinskim mrežnim stropom, vključno z barvanjem vseh instalacij v območju barvanja. Barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Opomba: V kvadraturi je zajeta površina konstrukcijskih stropov ter površina sten od spuščenega stropa do konstrukcijskega stropa.
| 9.1 | PRITLIČJE | m2 | 1525.426 |  | 0 |  | 0
| 9.2 | NADSTROPJE 1 | m2 | 1335.0134 |  | 0 |  | 0
| 9.3 | NADSTROPJE 2 | m2 | 1373.4972 |  | 0 |  | 0
| 10. | Sistemsko barvanje AB stropov, nad območjem stropov v komunikacijskih površina nad mrežnim stropom Ss1, z akustičnim premazom kot naprimer KefaAcoustics, z absorbcijskim faktorjem αW>0,3. Barvanje v airless tehniki, pramaz sten, stropa in instalacij v območju medstropovja. Premaz pigmentiran v črni barvi, skladno z navodili projektanta. Z vsemi preddeli, deli in premazi instalacij
|  | PRITLIČJE | m2 | 329 |  | 0 |  | 0
|  | NADSTROPJE 1 | m2 | 205 |  | 0 |  | 0
|  | NADSTROPJE 2 | m2 | 205 |  | 0 |  | 0
|  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IX. | DVIGALA IN NAPRAVE:
| 1. | OSEBNO DVIGALO - L1 Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala. Zidarska pomoč pri vgradnji dvigala. Pritrditev jaškovnih vrat, konzol za vodila, označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto) ipd. Vključno z izvedbo odzračevanja dvigala ( vključno z inštalacijskim materialom, tesnenjem in izdelavo preboja - povretavanje) ter izdelavo preboja v AB konstrukciji za odzračevanje dvigalnega jaška. | komp. | 1 |  | 0 |  | 0
Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala, kot na primer Schindler 3000 ES 5.0; s sistemskim certifikatom STANDARDI: SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN 81-28, SIST EN 81-58 NOSILNOST: 1000 kg ali 13 oseb SISTEM POGONA: Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180 VIŠINA DVIGA: 12,10 m ŠTEV. POSTAJ: 4 ŠTEV. VHODOV: 4 (neprehodna kabina) HITROST: 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA • mikroprocesorsko simpleks KA - zbirno krmiljenje proti glavni postaji • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala; • GSM vmesnik • požarni program skladen s standardom SIST EN 81-72 (v primeru požara, evakuacija v glavno postajo, in nato se s pomočjo ključa preklopi v drugo fazo, kjer je možno izvajati evakuacijo) • kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali, črne tipke zaradi kontrasta s podlago tipkala • indukcijska slušna zanka za potrebe komunikacije oseb z okvaro sluha s službo za reševanje iz dvigala • svetlobna indikacija potrditve pozivov • svetlobni signal za preobremenitev • tipka za zapiranje vrat • tipka za odpiranje vrat • tipka za alarm • ključavnica za rezervacijo kabine s parkiranjem (na kabinskem tipkalu) • možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja) • možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta (CNS)
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v ostalih postajah:Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v ostalih postaja
KABINA: • stene kabine iz nerjavne brušene pločevine, • strop iz nerjavne brušene pločevine, z LED razsvetljavo tip LINE, • tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. deb. 14 mm, ki ga dobavi in položi naročnik v lastni režiji • ogledalo na zadnji steni, po celotni širini, nad nivojem ročaja • ročaj na dveh kabinskih stranicah dimenzije: širina 1100 mm, dolžina 2100 mm, višina 2100 mm št. vhodov: 1, neprehodna kabina zaščita vhoda: • elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE:: Avtomatska, teleskopska enostranska, dvodelna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom, širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska enostranska, dvodelna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat EI 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: ni predmet ponudbe širina 1650 mm, globina 2450 mm glava jaška: min.4000 mm poglobitev: min.1100 mm
V KOMPLET VKLJUČENO TUDI: • razsvetljava jaška • lestev za dostop v jašek • vsa varnostna in končna stikala • servisna komandna plošča na strehi kabine • ploščice in napisi • navodila za uporabo in vzdrževanje skladno s SIST EN81-20 (točka 7.2) • montaža brez gradbenega odra
ELEKTRIČNA NAPETOST 3f x 400V / 230V, 50 Hz
| 2. | OSEBNO DVIGALO - L2 Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala. Zidarska pomoč pri vgradnji dvigala. Pritrditev jaškovnih vrat, konzol za vodila, označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto) ipd. Vključno z izvedbo odzračevanja dvigala ( vključno z inštalacijskim materialom, tesnenjem in izdelavo preboja - povretavanje) ter izdelavo preboja v AB konstrukciji za odzračevanje dvigalnega jaška. | komp. | 1 |  | 0 |  | 0
Izdelava, dobava in montaža osebnega dvigala, kot na primer Schindler 3000 ES 5.0; s sistemskim certifikatom STANDARDI: SIST EN81-20, SIST EN81-50, SIST EN 81-28, SIST EN 81-58 NOSILNOST: 1050 kg ali 14 oseb SISTEM POGONA: Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja ŠTEVILO VKLOPOV NA URO: 180 VIŠINA DVIGA: 12,10 m ŠTEV. POSTAJ: 4 ŠTEV. VHODOV: 4 (neprehodna kabina) HITROST: 1,0 m/s
SISTEM UPRAVLJANJA • mikroprocesorsko simpleks KA - zbirno krmiljenje proti glavni postaji • govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke - možnost 24 urnega priklopa na dežurno službo monterja dvigala; • GSM vmesnik • požarni program skladen s standardom SIST EN 81-72 (v primeru požara, evakuacija v glavno postajo, in nato se s pomočjo ključa preklopi v drugo fazo, kjer je možno izvajati evakuacijo) • kabinsko tipkalo, iz brušene nerjaveče pločevine z mikrostikali, črne tipke zaradi kontrasta s podlago tipkala • indukcijska slušna zanka za potrebe komunikacije oseb z okvaro sluha s službo za reševanje iz dvigala • svetlobna indikacija potrditve pozivov • svetlobni signal za preobremenitev • tipka za zapiranje vrat • tipka za odpiranje vrat • tipka za alarm • ključavnica za rezervacijo kabine s parkiranjem (na kabinskem tipkalu) • možnost priklopa na zunanji vir napajanja (agregatna vožnja) • možnost priklopa na centralni nadzorni sistem objekta (CNS)
SIGNALIZACIJA: v kabini: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v glavni postaji: Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v ostalih postajah:Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje, gong v ostalih postaja
KABINA: • stene kabine iz brušene nerjaveče pločevine • strop iz brušene nerjaveče pločevine z LED razsvetljavo kabine tip LINE, • tla pripravljena za polaganje lokalnega poda maks. deb 14 mm, ki ga dobavi in položi naročnik v lastni režiji • ogledalo na zadnji steni po vsej višini – širine 500 mm • ročaj na dveh kabinskih stranicah dimenzije: širina 1150 mm, dolžina 2100 mm, višina 2100 mm št. vhodov: 1, neprehodna kabina zaščita vhoda: • elektronska svetlobna zavesa • Omejilec sile zapiranja
VRATA KABINE:: Avtomatska, teleskopska enostranska, dvodelna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, s frekvenčno reguliranim pogonom, širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA: Avtomatska, teleskopska enostranska, dvodelna (T2), iz brušene nerjaveče pločevine, Požarna odpornost vrat EI 120 skladno s standardom EN 81-58 širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA: ni predmet ponudbe širina 1600 mm, globina 2450 mm glava jaška: min.3570 mm poglobitev: min.1100 mm
V KOMPLET VKLJUČENO TUDI: • razsvetljava jaška • lestev za dostop v jašek • vsa varnostna in končna stikala • servisna komandna plošča na strehi kabine • ploščice in napisi • navodila za uporabo in vzdrževanje skladno s SIST EN81-20 (točka 7.2) • montaža brez gradbenega odra
|  | DVIGALA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| X. | GASILSKA OPREMA:
| 1. | PROTIPOŽARNO TESNJENJE
|  | Protipožarno tesnjenje prehodov vseh instalacij skozi stene in plošče med požarnimi sektorji, kjer se ne uporablja požarnih loput. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. Tesnenje manjših prehodov, posameznih kablov ali cevi manjšega premera. OCENA | kos. | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | POŽARNA ZAVESA - Vi-PZ
Dobava in vgradnja avtomatske požarnih zaves kot npr. Požarna TFF EW30 C2 s pripadajočim pogonom. Standard EN 16034:2016 in EN 13501-2:2016
KONSTRUKCIJA SISTEMA: - Nosilni kovinski deli in vodila so pocinkani in barvani v barvi po barvni karti oz. predlogu projektanta. - Navijalna rola je nameščena na posebnih, patentiranih valjih. - Prednja stran ohišja navijalne role se zaradi pregledov enostavno odpre in je barvana v barvi po barvni karti oz. predlogu projektanta. - Montaža v odprtino - vodila vgrajena v utor v steni, poravnana z ravnino stene. Vodila barvana v barvi po barvni karti oz. po predlogu projektanta
POLNILO SISTEMA: - Zavesa je izdelana iz negorljivih steklenih vlaken, ojačana za povečanje mehanske stabilnosti in odporna na ogenj min. 30, min pri 1100°C. - Barva cca RAL 7038.
POGONSKO KRMILNI SISTEM: - Priključna enota 230V AC/24V. - Cevni pogonski motor 230V - V primeru požara se sistem zapre po principu gravitacije. - Električni priključek: 230V, 50 Hz, 10A 3x 1,5 mm2, 230V, 50 Hz, 16A na višini 1.5 m od tal in 0,5 m od odprtine na strani pogona. HITROST - Zapiranje v primeru požara cca 10 cm/s.
SISTEM ZA AKTIVIRANJE: - Priklop na požarno centralo (povezavo zagotovi naročnik). - Tipka za aktiviranje sistema v sili. - V slučaju izpada električne energije za daljši čas se požarna zavesa samodejno zapre po cca 4 urah.
|  | Komplet izdelave požarne zavese, vključno s konstrukcijo sistema ter pogonskim krmiljenjem ter aktiviranjem, dimenzije: Š = 7200 mm V = 3400 mm | kos. | 2 |  | 0 |  | 0
| 3. | DRSNA POŽARNA VRATA Z OSEBNIM PREHODOM - Vi-PV
Dobava in vgradnja drsnih požarnih vrat z osebnim prehodom, EI30-C, kot npr. Hormann FST 30-1
Okvir: Pocinkano tekalno vodilo C-profila s 3D nastavljivimi obešalnimi konzolami. Stransko ohišje uteži z zapiralno utežjo vključno s pokrovom. Vsi zaključni elementi prašno strukturno barvani po barvni karti oz. predlogu projektanta.
Krilo: Enokrilna izvedba, krilo 72 mm debelo, po celotni površini ter izravnano in gladko zalepljeni elementi iz 0,75 mm debele pločevine. Vgrajeno kolesce talnega vodila s krogličnimi ležaji ter centriranje vstopnega dela, pocinkano (do 20 m2 velikosti krila vrat) oz. vstopni del cokle, pocinkano. Vgrajen osebni prehod, enokrilna vrata brez praga.
Zaklepanje/zapiranje: Zapiranje s pomočjo uteži. S hidravličnim regulatorjem teka za nastavljivo hitrost (0,08-0,2 m/2). Površino izravnana izvedba – zapiranje z nerjavno masko. Osebni prehod s samozapiralom vrat in 3-dimenzionalno nastavljivimi, pocinkanimi tečaji.
Okovje: Kljuka prehodnih vrat na strani montaže je polovična garnitura iz nerjavečega jekla, na strani špalete je okovje za športne dvorane
Oprema: samozapiralo, magnet, obojestransko panik kljuka
DIMENZIJE: Š = 2400 mm V = 2750 mm
SVETLA PREHODNA ODPRTINA VRAT : Š = 1000 mm V = 3300 mm
| 3.1 | Drna požarna vrata Vi-PV 01.1, desno odpiranje | kos. | 2 |  | 0 |  | 0
| 3.2 | Drna požarna vrata Vi-PV 01.2, levo odpiranje | kos. | 2 |  | 0 |  | 0
| 3.3 | Drna požarna vrata Vi-PV 01.3, desno odpiranje | kos. | 2 |  | 0 |  | 0
| 3.4 | Drna požarna vrata Vi-PV 01.4, levo odpiranje | kos. | 2 |  | 0 |  | 0
|  | GASILSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## III. ZUNANJA UREDITEV
III. | ZUNANJA UREDITEV IN ZUNANJA KANALIZACIJA |  |  |  |  | GARAŽA IN ZUNANJA PARKIRIŠČA | OSTALO
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI. | OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
VIII. | PRIPRAVA IN SADITEV: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v € | cena skupaj v € | cena skupaj v €
I. | PREDDELA
1 | Zakoličba okolja z zavarovanjem višin | m2 | 6329 |  | 0 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
3 | Zapora ceste: Izdelava elaboratov in vlog za zaporo ceste in pločnika za celotno obdobje izvedbe del rušitev in novogradnje ZP Tezno, vključno z odškodnino zaradi zapore in oviranja uporabe površin v območju gradnje objekta, cestišča in komunalne infrastrukture. Vključno s postavitvijo, najemom in vdrževanjem zapore.
| Naprava delne zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. Obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Rušenje asfalta debeline do 10 cm z odvozom v zbirni center gradbenih odpadkov | m2 | 120 |  | 0 | 0 | 0
5 | Rušenje vseh vrst robnikov z odvozom v zbirni center gradbenih odpadkov | m | 33 |  | 0 | 0 | 0
6 | Odstranitev betonskih kanalet ter ponovna postavitev po zasipu kanala | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
7 | Rezanje asfalta debeline do 10 cm | m | 465 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski izkop humusne zemljine z delno deponijo na gradbišču za humusiranje zelenic, višek odvoz v zbirni center gradbenih odpadkov | m3 | 1260 |  | 0 | 0 | 0
2 | Široki izkop lahke zemljine z delnim odvozom v nasip, višek pa v zbirni center gradbenih odpadkov. | m3 | 1090 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izkop za kanalizacijo globine do 4.0 m v lahki zemljini z deponijo ob robu izkopanega jarka. | m3 | 1155 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izkop gradbene jame za lovilec olja in ponikalnike v lahki zemljini z deponijo ob strani. | m3 | 750 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zasip kanala, L.O. in ponikalnikov z izkopano zemljino, deponirano ob robu jarka, z valjanjem v plasteh, zahtevana zgoščenost vsake plasti je 95 % po SPP. | m3 | 1460 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje kvalitetne izkopane nevezljive zrnate zemljine v plasteh, zahtevana zgoščenost vsake vgrajene plasti je 95 % po MPP. Kvaliteto nevezane zemljine, ki bo vgrajevana v nasip mora odobriti geomehanik. | m3 | 320 |  | 0 | 0 | 0
7 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti +/- 3.0 cm v lahki zemljini. Zahtevana zgoščenost planuma spodnjega ustroja je 98 % po SPP. | m2 | 6470 |  | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava posteljice v debelini plasti 40,0 cm iz kamnitega ali peščeno prodnega materiala 0/100 mm. Zahtevana nosilnost na planumu posteljice je Ev2=80 MN/m2. V primeru, da geomehanik potrdi, da je izkopana zemljina ustrezna za izdelavo kamnite posteljice, se lahko le-ta uporabi. | m3 | 1770 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja vodoneprepustne PE ali PVC membrane | m2 | 1735 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja geotekstila 300 g pod in nad vodoneprepustno membrano. | m2 | 3470 |  | 0 | 0 | 0
11 | Planiranje in humusiranje zelenic s humusom v debelini 15 cm | m2 | 4750 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD 32 v debelini 21.0 do 30.0 cm, zahtevana nosilnost je Ev2=100 MN/m2. | m3 | 1580 |  | 0 | 0 | 0
2 | Fino planiranje planuma nevezane nosilne plasti pred vgrajevanjem vezane nosilne plasti do točnosti +/- 1.0 cm. | m2 | 6329 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava zgornje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7.0 cm. | m2 | 2700 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava obrabnozaporne plasti iz asfaltne zmesi bituminiziranega drobljenca AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3.0 cm. | m2 | 2700 |  | 0 | 0 | 0
5 | Dobava in vgradnja betonskih plošč dimenzije 80 x 80 x 8 cm na plast mineralnega agregata 4/8 mm, deb. 4 cm | m2 | 1523 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja betonskih travnih tlakovcev, kot npr. Podlesnik EKO 20 na plast mineralnega agregata 4/8 mm v debelini 4 cm | m2 | 1750 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja prodca granulacije 16/32 v debelini 15 cm | m2 | 114 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov 15/25 cm, vključno z betonskimi temelji - beton C12/15. | m | 338 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja ležečega betonskega robnika 15/25 cm, vključno z betonskimi temelji - beton C12/15. | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov 10/20 cm, vključno z betonskimi temelji - beton C12/15. | m | 844 |  | 0 | 0 | 0
11 | Vgraditev predfabriciranih betonskih robnikov 8/20 cm, vključno z betonskimi temelji - beton C12/15. | m | 330 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja taktilnih oznak s taktilnimi ploščami 30/30/8 cm, širina oznake je 60 cm. Vključno z izvedbo kontrastnega roba iz betonskih tlakovcev dimenzije 20/10/8 cm iz pigmentiranega betona. | m | 131 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
1 | Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz betona in polno obbetoniranih, PVC SN 8, fi 160 mm. V ceni se potrebno zajeti vsa dela in ves potrebni material za funkcionalno izvedbo. | m | 18 |  | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz betona in polno obbetoniranih, PVC SN 4, fi 160 mm. | kom | 58 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava priključka PVC cevi ø 200 mm na kanalsko PVC cev ali PE jašek. | kom | 30 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava PE požiralnika fi 400 mm z LTŽ rešetko 400/400 mm. | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava PE požiralnika fi 300 mm z LTŽ rešetko 300/300 mm. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika kanalete širine 200 mm iz polimernega betona z LTŽ rešetko C 250. | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava drenaže temeljev objekta iz DC fi 100 mm zasipane s filtrskim zasipom. | m | 239 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | KANALIZACIJA
1 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz peska, PVC, SN 8, ø 160 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi v coni cevi z gramozom 0/16 mm. | m | 147 |  | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz peska, PVC, SN 8, ø 200 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi v coni cevi z gramozom 0/16 mm. | m | 210 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava kanalizacije iz betonskih cevi fi 200 mm, vgrajenih na podložno plast gramoza 0/16 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom v coni cevi z gramozom 0/16 m | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz peska, PVC, SN 8, ø 250 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi v coni cevi z gramozom 0/16 mm. | m | 112 |  | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložno plast iz peska, PVC, SN 8, ø 300 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi v coni cevi z gramozom 0/16 mm. | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava kanalizacije iz betonskih cevi fi 300 mm, vgrajenih na podložno plast gramoza 0/16 mm, vključno z napravo posteljice in zasipom cevi v coni cevi z gramozom 0/16 mm. | m | 143 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja betonskega jaška fi 1000 mm globine 2,0 do 2,5 m. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja betonskega jaška fi 1000 mm globine 2,5 do 3,0 m. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja betonskega jaška fi 800 mm globine 1,5 do 2,0 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800 mm, globine 1,5 do 2,0 m iz zasip jaška z gramozom 0/16 mm. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 800 mm, globine 1,0 do 1,5 m iz zasip jaška z gramozom 0/16 mm. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in vgradnja PE usedalno razdelilnega jaška ø 800 mm, globine 3,0 m, vključno z zasipom jaška z gramozom 0/16 mm | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600 mm, globine 1,0 do 1,5 m iz zasip jaška z gramozom 0/16 mm. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
14 | Dobava in vgradnja PE jaška fi 600 mm, globine 1,5 do 2,0 m iz zasip jaška z gramozom 0/16 mm. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
15 | Dobava in vgradnja PE peskolova fi 400 mm z LTŽ pokrovom 400/400 mm. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
16 | Izdelava priključka PVC cevi ø 300 mm na obstoječ kanalski jašek. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Dobava in vgradnja koalescenčnega lovilca mineralnih olj z integriranim usedalnikom in avtomatsko zaporo iztoka, vključno s pokrovi.
17.1 | za pretok 80 l/s, volumen 8000 l. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | za pretok 30 l/s, volumen 3000 l. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
17.3 | za pretok 6 l/s, volumen 600 l. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja ponikalnika iz PP elementov, knp. ACO Stormbrixx SD ali enakovredno, komplet z vsemi potrebnimi deli in materialom (geotekstil, vodoneprepustna membrana ). Elementi se vgradijo po navodilu dobavitelja.
18.1 | Velikost zadrževalnika 35 m3. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | Velikost zadrževalnika 31 m3. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgradnja ponikalnika iz perforiranih betonskih cevi fi 150 mm, globine 3,5 m, efektivna globina ponikanja je 2 m. Ponikalnik je v efektivni globini zasipan z gramozom (GP) obvitim v geotekstil. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja ponikalnika iz perforiranih betonskih cevi fi 600 mm, globine 3,0 m, efektivna globina ponikanja je 1 m. Ponikalnik je v efektivni globini zasipan z gramozom (GP) obvitim v geotekstil. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600 mm iz litega železa z zaklepanjem in protihrupnim vložkom, razred D 400, vključno z AB prstanom. | kom | 16 |  | 0 | 0 | 0
22 | Dobava in vgraditev pokrova fi 600 mm iz litega železa, razred B 125, vključno z AB prstanom. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
23 | Dobava in vgraditev vgradnega pokrova 600/600 mm iz nerjavnega jekla, pokrov se zapolni z betonom enake kvalitete in barve kot so plošče 80/80 cm, vključno z AB okvirjem. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI. | OPREMA
1 | Dobava in vgraditev okroglega prometnega znaka, razred 2, vključno s temeljem in stebričkom dolžine. 3,0 m. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dobava in vgraditev osmerokotnega prometnega znaka, razred 3 s temeljem in stebričkom dolžine 3 m. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev trikotnega prometnega znaka, razred 3 s temeljem in stebričkom dolžine 3 m. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev kvadratnega prometnega znaka, razred 2, vključno s temeljem in stebričkom dolž. 2,6 m. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava neprekinjene označbe na vozišču, tankoslojno z enokomponentno belo barvo, širina črte je 10 cm. | m | 242 |  | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava označbe na parkirnem mestu rezerviranem za invalida, za stranke z otroškim vozičkom, polnilec električnih avtomobilov, za motorna kolesa, za taksi vozila. | kom | 23 |  | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava ostale talne označbe tankoslojno z enokomponentno belo barvo. | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja stojala za kolesa U okvir iz legiranega in brušenega jekla. Tip, kot npr. ATRIVA NSK-10 - prašno strukturno barvano, barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Vključno z izdelavo točkovnega temelja ali montažo na AB konstrukcijo objekta z vsem potrebnim tesnenjem in materialom za funkcionalno izvedbo. Po prikaznem načrtu A13.8 KD 08 Urbana oprema. | kom | 22 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja droga za zastave iz eloksiranega aluminija, višine 6,0 m vključno z izdelavo temelja 80x80x80 cm. Tip, kot npr. ATRIVA prašno strukturno barvano, barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Vključno z dvižnim mehanizmom, zastavami in vsem pritrdilnim ter sidernim materialom. Po prikaznem načrtu A13.8 KD 08 Urbana oprema. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in vgradnja koša za odpadke s pepelnikom, iz legiranega jekla. Volumen koša 21 l z dvema prekatoma. Vključno z betonskim podstavkom, odstranjivim pokrovom in izdelavo napisov za vsto odpadkov. Postavitev betonskega podstavka na zbito nasutje. Po prikaznem načrtu A13.8 KD 08 Urbana oprema. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
11 | Betonske klopi s sedišči iz kovinskih mrež
11.1 | Podstavek za montažo sedišč iz treh AB prefabrikatov z enako recepturo in obdelavo kot zunanji tlak iz betonskih plošč (iz postavke 5 sklopa III. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE). Prefabrikati dimenzij 30x30x40 cm, 15x60x40 cm in 30x60x40 cm postavljeni na zbito nasutje. | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Tipske klasične pohodne kovinske mreže na AB podstavkih, tip 33/33/3. Vključno z vsem pritrdilnim materialom za montažo na AB prefabrikate, mreža 12 x pritrjena z sidreno ploščico ter tipskim vijakom s pogreznjeno glavo. Prašno strukturno barvano, barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. Dimenzije mrež 60x180 cm. Vključno s sedišči iz polnega ploščatega jekla, debeline 5 mm, enakih dimenzij, kot AB prefabrikati ( 30x30 cm, 15x60 cm in 30x60 cm). Prašno strukturno barvano, barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. | kom | 17 |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Sedišče klopi iz polnega ploščatega jekla, debeline 5 mm, s piganim naslonjalom, v dveh širinah, prašno strukturno barvano, barva po barvni karti iz prikaza A10.2 Katalog izbranih materialov in barv.
| sedalo širine 60 cm | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
| sedalo širine 120 cm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII. | TUJE STORITVE
1 | Izdelava preizkusa vodotesnosti kanalizacije, cevi fi do 300 mm. | m | 669 |  | 0 | 0 | 0
2 | Izdelava preizkusa vodotesnosti kanalizacije, jašek do fi 600 mm. | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava preizkusa vodotesnosti kanalizacije, jašek fi 800 do fi 1000 mm. | kom | 25 |  | 0 | 0 | 0
4 | Izdelava preizkusa vodotesnosti lovilca mineralnih olj. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
5 | Čiščenje kanalizacije in pregled s TV kamero. | m | 669 |  | 0 | 0 | 0
6 | Posnetek kanalizacije za potrebe PID-a in katastra. | m | 669 |  | 0 | 0 | 0
7 | Geodetski posnetek okolja za potrebe PID-a in katastra. | m2 | 6329 |  | 0 | 0 | 0
8 | Geomehanski nadzor pri izvajanju del. | ur | 15 |  | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava načrta izvedenih del. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Čiščenje gradbišča po končanih delih. | m2 | 6329 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
VIII. | PRIPRAVA IN SADITEV:
1 | Priprava sadilne jame za srednje velika drevesa
| Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916 Izkop jame 100x100x100 cm, odvoz nerodovitnega materiala, dovoz rodovitne zemlje, vgraditev zemlje, saditev dreves, gnojilo, opora | kos | 37 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dobava rastlinskega materiala
| Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916, FFL določilih za sadike iz drevesnic, ter določilih OP. Ginko biloba (Dvokrpni ginko) 12/14 visoko steblo kvaliteta ob dobavi C45-55 Saditev zajeta v prejšnjin postavki. | kos | 37 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dobava in saditev pokrivnih razstlin
| Dobava in saditev izbranih razstlin pokrivnih razstlin, gostota sajenja 6 sadik / m2. Uporabijo se sadike iz nabora po tem seznamu! | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0
4 | Posejanje travnega semena na humusirane zelenice. | m2 | 4750 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVA IN SADIKE |  |  |  | 0 | 0 | 0

## IV. ELEKTRO INŠTALACIJE
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA | [5 empty] | GARAŽA IN ZUNANJA PARKIRIŠČA | OBJEKT
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
| III. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE
| 0 | 0
| I. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | ELEKTRO RAZDELILCI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | CENTRALNO NADZORNI SISTEM - CNS |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA, SOS SIGNALIZACIJA IN DETEKCIJA CO V GARAŽI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IX. | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| X. | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XI. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XII. | KLICNI SISTEM, INDUKTIVNA ZANKA, INTERKOM |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII. | MULTIMEDIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIV. | VIDEO DOMOFON |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XV. | KLICNI SISTEM ZA LABORATORIJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVI. | ELEKTRIČNO GRETJE UVOZA V GARAŽO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVII. | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVIII. | SPLOŠNO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIX. | TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPLOŠNO:
Priprava vzorčne sobe: V ceno postavk so vključeni vsi stroški povezani z aktivnostmi izvajalca, ki bo v dogovoru z naročnikom v postopku potrjevanja materialov in sistemov izvedel vzorčno sobo, ki bo naročniku omogočila potrjevanje predlaganih materialov in sistemov za vsa zaključna obrtniška, elektro in stojno instalacijska dela.
| * | Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
| * | V ceno po enoti mere je potrebno zajeti vsa pripravljalna dela, vse potrebne transporte, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu (lestve, odri in podobno), terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci na objektu, sprotno čiščenje prostorov po končanih delih, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo, plačilo komunalnega pripspevka za deponijo, vsa potrebna higijensko tehnična preventiva in zaščita delavcev na gradbišču.
| * | V ceno po enoti mere je potrebno zajeti dobavo in montažo materiala, ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom (rezanje, dolbenje, preboji).
| * | Vsa oprema in material se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
| * | Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
| * | Pri oceni opreme in materiala je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
| * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih sprememb za izdelavo PID dokumentacije, ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
| * | Cena za izvedbo izrezov v spuščenih stropovih, za vgradnje svetilke je zajeta v gradbenih delih.
| * | V ceni instalacijskih cevi je potrebno upoštevati tudi prehodne in končne doze.
| * | Vsi električni kabli morajo imeti odziv na ogenj vsaj B2ca s1d2a1, na zaščitenih delih evakuacijskih poti morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1
| * | Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdellnikov, ki jih mora potrditi projektant in nadzornik
| * | Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
| * | Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
| * | Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
| * | Izvajalec pred končno potrditvijo dobave svetil pripravi vzorčni prostor in opravi meritev osvetljenosti.
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
| I. | RAZSVETLJAVA
Splošna razsvetljava
| 1.1 | Dobava svetila S1.1 | KOS | 158 |  | 0 | 0 | 0
| 1.2 | Montaža in priklop svetila S1.1 | KOS | 158 |  | 0 | 0 | 0
S1.1 - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:47 MM x V:65 MM x D:3680 MM Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v NCS, po barvni karti materialov. Teža svetila 5,2 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 13400 LM direktno in 4300 LM indirektno, moč 162W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z izhodnim kotom snopa svetlobe 110° (široko). Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz dveh svetilnih modulov in pokrivnega (slepega) dela v sredini, v katerem je nameščena sinhornizacija za krmiljenje DALI / PUSH BUTTON in senzor prisotnosti ter osvetljenosti. Svetila imajo v sklopu ohišja tudi temu primerno ožičenje. V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: TRIX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 2.1 | Dobava svetila S1.2 | KOS | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Montaža in priklop svetila S1.2 | KOS | 9 |  | 0 | 0 | 0
S1.2 - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:47 MM x V:65 MM x D:2560 MM Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v NCS, po barvni karti materialov. Teža svetila 4,6 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 9000 LM direktno in 2600 LM indirektno, moč 108W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z izhodnim kotom snopa svetlobe 110° (široko). Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz dveh svetilnih modulov in pokrivnega (slepega) dela v sredini, v katerem je nameščena sinhornizacija za krmiljenje DALI / PUSH BUTTON in senzor prisotnosti ter osvetljenosti. Svetila imajo v sklopu ohišja tudi temu primerno ožičenje. V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: TRIX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 3.1 | Dobava svetila S1.3 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Montaža in priklop svetila S1.3 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
S1.3 - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:47 MM x V:65 MM x D: 4898 MM. Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v NCS, po barvni karti materialov. Teža svetila 6,8 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 13200 LM direktno in 6000 LM indirektno, moč 172W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z izhodnim kotom snopa svetlobe 110° (široko). Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz dveh svetilnih modulov in pokrivnega (slepega) dela v sredini, v katerem je nameščena sinhornizacija za krmiljenje DALI / PUSH BUTTON in senzor prisotnosti ter osvetljenosti. Svetila imajo v sklopu ohišja tudi temu primerno ožičenje. V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: TRIX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 4.1 | Dobava svetila S1.3A | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Montaža in priklop svetila S1.3A | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
S1.3A - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:47 MM x V:65 MM x D: 5480 MM. Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v NCS, po barvni karti materialov. Teža svetila 7,2 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 13200 LM direktno in 6000 LM indirektno, moč 172W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z izhodnim kotom snopa svetlobe 110° (široko). Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz dveh svetilnih modulov in pokrivnega (slepega) dela v sredini, v katerem je nameščena sinhornizacija za krmiljenje DALI / PUSH BUTTON in senzor prisotnosti ter osvetljenosti. V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: TRIX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 5.1 | Dobava svetila S1.4 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Montaža in priklop svetila S1.4 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
S1.4 - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:47 MM x V:65 MM x D: 3270 MM. Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v NCS, po barvni karti materialov. Teža svetila 4,3 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 11200 LM direktno in 3450 LM indirektno, moč 135W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z izhodnim kotom snopa svetlobe 110° (široko). Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz dveh svetilnih modulov in pokrivnega (slepega) dela v sredini, v katerem je nameščena sinhornizacija za krmiljenje DALI / PUSH BUTTON in senzor prisotnosti ter osvetljenosti. V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: TRIX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 6.1 | Dobava svetila S2 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 6.2 | Montaža in priklop svetila S2 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
S2 - STROPNO VISEČE SVETILO Zunanje dimenzije Š:70 MM x V:88 MM x D: kompozicija kvadrata 2 x 3900 MM + 2 x 8480 MM. Za stropno visečo montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 64 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 71572 LM, moč 702W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Z izračunano vrednostjo UGR < 19, pri parametrih refleksije (70/50/20). Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z DALI komunikacijo. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen montažni pribor za obešanje s spojnimi 90° členi, s stropnimi nosilci, zajlami in električnim priklopom. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: GYON ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 7.1 | Dobava svetila S3 | KOS | 187 |  | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Montaža in priklop svetila S3 | KOS | 187 |  | 0 | 0 | 0
S3 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:74 MM x V:58 MM x D:1163 MM. Za stropno montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 2,9 KG. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 06. Skupni svetlobni tok svetilke je 4600 LM, moč 33 W. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 4000 K. Porazdelitev svetlobe z lečami 110° / širši snop. Svetlobna učinkovitost svetilke: 159 lm / W. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: SEQUAL ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 8.1 | Dobava svetila S4 | KOS | 49 |  | 0 | 0 | 0
| 8.2 | Montaža in priklop svetila S4 | KOS | 49 |  | 0 | 0 | 0
S4 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:80 MM x D:120 MM.Za stropno visečo montažo.Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvano v črno barvo. Teža svetila 1,7 KG. Stopnja zaščite IP: 40. Skupni svetlobni tok svetilke je 1410 LM, moč 11 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Porazdelitev svetlobe z lečami 19° / ozek snop. Napajanje 230 V, 50 Hz. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: F V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: AQFORM Tip, kot npr.: PET ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 9.1 | Dobava svetila S4.1 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
| 9.2 | Montaža in priklop svetila S4.1 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
S4.1 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:21 MM x V:45 MM x D:1214 MM.Za stropno visečo montažo, pod stropnimi ploščami. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvano v črno barvo. Teža svetila 1,1 KG. Stopnja zaščite IP: 43. Z ustreznim priborom za napajanje in montažo. Skupni svetlobni tok svetilke je 1738 LM, moč 29 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: C V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: DELTA LIGHT Tip, kot npr.: DOT.COM WALLWASH ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 10.1 | Dobava svetila S5 | KOS | 95 |  | 0 | 0 | 0
| 10.2 | Montaža in priklop svetila S5 | KOS | 95 |  | 0 | 0 | 0
S5 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:89 MM x V:82 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:80 MM x V:92 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:80 MM x V:92 MM. Ohišje iz polikarbonata, z obročem v beli strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 0,2 KG. Stopnja zaščite IP: 44, stopnja zaščite IK: 06. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 1050 LM, moč max. 9 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, snop svetlobe 55°. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: PIPES ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 11.1 | Dobava svetila S6 | KOS | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Montaža in priklop svetila S6 | KOS | 34 |  | 0 | 0 | 0
S6 - STENSKO SVETILO Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:55 MM x D:565 MM. Za stensko montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 1,2 KG. Stopnja zaščite IP: 44, stopnja mehanske zaščite IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 1200 LM, moč 14 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na steno. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: KALIS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 12.1 | Dobava svetila S7 | KOS | 26 |  | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Montaža in priklop svetila S7 | KOS | 26 |  | 0 | 0 | 0
S7 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:240 MM x V:110 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:220 MM x V:140 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:220 MM x V:140 MM. Ohišje iz polikarbonata, z obročem v beli strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 1,5 KG. Stopnja zaščite IP: 20. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 4200 LM, moč max. 38 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: NITOR ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 13.1 | Dobava svetila S8 | KOS | 78 |  | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Montaža in priklop svetila S8 | KOS | 78 |  | 0 | 0 | 0
S8 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:101 MM x V:84 MM x D:1573 MM.Za stropno sli visečo montažo z ustreznim priborom.Ohišje iz polikarbonata, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 2,6 KG. Stopnja zaščite IP: 66, stopnja mehanske zaščite IK: 07. Skupni svetlobni tok svetilke je 6400 LM, moč 52 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: 5700 ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 14.1 | Dobava svetila S8.1 | KOS | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 14.2 | Montaža in priklop svetila S8.1 | KOS | 20 |  | 0 | 0 | 0
S8.1 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:101 MM x V:84 MM x D:1277 MM.Za stropno sli visečo montažo z ustreznim priborom.Ohišje iz polikarbonata v beli barvi. Teža svetila 2,2 KG. Stopnja zaščite IP: 66, stopnja mehanske zaščite IK: 07. Skupni svetlobni tok svetilke je 5100 LM, moč 42 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: 5700 ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 15.1 | Dobava svetila S9 | KOS | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 15.2 | Montaža in priklop svetila S9 | KOS | 7 |  | 0 | 0 | 0
S9 - STROPNO VGRADNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:114 MM x V:73 MM x D: 6652 MM. Za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:107 MM x V:100 MM x D: 6659 MM. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 15,4 KG. Stopnja zaščite IP: 44, stopnja mehanske zaščite IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 12290 LM, moč 111W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z mikro-prizmatično PMMA optiko. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno in sicer iz treh svetilnih modulov. Svetila imajo v sklopu ohišja tudi temu primerno ožičenje. V dobavo je vključen pribor za montažo v spuščeni strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: SWORD ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 16.1 | Dobava svetila S9.1 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 16.2 | Montaža in priklop svetila S9.1 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
S9.1 - STROPNO VGRADNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:114 MM x V:73 MM x D: 2451 MM po projektu. Za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:107 MM x V:100 MM x D 2444 MM: po projektu.Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 7,3 KG. Stopnja zaščite IP: 44, stopnja mehanske zaščite IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 8600 LM, moč 81W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z mikro-prizmatično PMMA optiko. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: V dobavo je vključen pribor za montažo v spuščeni strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: SWORD ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 17.1 | Dobava svetila S10 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 17.2 | Montaža in priklop svetila S10 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
S10 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:639 MM x V:120 MM. Za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:614 MM x V:195 MM. Ohišje iz jeklene pločevine, prašno barvana v beli barvi. Teža svetila 8,6 KG. Stopnja zaščite IP: 43. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 4200 LM, moč max. 44 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen pribor za montažo na strop. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: LONA ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 18.1 | Dobava svetila S11.1 | KOS | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 18.2 | Montaža in priklop svetila S11.1 | KOS | 10 |  | 0 | 0 | 0
S11.1 - STENSKO LINIJSKO SVETILO / STOPNIŠČE Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:76 MM x D:3082 MM.Za stropno ali stensko montažo.Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 3,8 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 6800 LM, moč 76 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno. V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: MINUS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 19.1 | Dobava svetila S11.2 | KOS | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 19.2 | Montaža in priklop svetila S11.2 | KOS | 9 |  | 0 | 0 | 0
S11.2 - STENSKO LINIJSKO SVETILO / STOPNIŠČE Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:76 MM x D:3082 MM. Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvano v belo barvo. Teža svetila 3,8 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 6800 LM, moč 76 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno. V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: MINUS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 20.1 | Dobava svetila S11.3 | KOS | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 20.2 | Montaža in priklop svetila S11.3 | KOS | 3 |  | 0 | 0 | 0
S11.3 - STENSKO LINIJSKO SVETILO / STOPNIŠČE Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:76 MM x D:2245 MM.Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvano v belo barvo. Teža svetila 2,7 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 4900 LM, moč 54 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno. V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: MINUS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 21.1 | Dobava svetila S11.4 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 21.2 | Montaža in priklop svetila S11.4 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
S11.4 - STENSKO LINIJSKO SVETILO / STOPNIŠČE Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:76 MM x D:3082 MM.Za stropno ali stensko montažo.Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 3,8 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 6800 LM, moč 76 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno. V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: MINUS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 22.1 | Dobava svetila S11.5 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 22.2 | Montaža in priklop svetila S11.5 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
S11.5 - STENSKO LINIJSKO SVETILO / STOPNIŠČE Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:76 MM x D:3082 MM.Za stropno ali stensko montažo.Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvan v belo barvo. Teža svetila 3,8 KG. Stopnja zaščite IP: 20, stopnja mehanske zaščite IK: 05. Skupni svetlobni tok svetilke je 6800 LM, moč 76 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Opomba: Svetilo je sestavljeno. V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: MINUS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 23.1 | Dobava svetila S12 | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 23.2 | Montaža in priklop svetila S12 | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0
S12 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:240 MM x V:110 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:220 MM x V:175 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:220 MM x V:175 MM. Ohišje iz polikarbonata, z obročem v beli strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 1,7 KG. Stopnja zaščite IP: 20. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 4000 LM, moč max. 38 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Z asimetrično optiko za porazdelitev svetlobe. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen montažni pribor za stropno montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: NITOR ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 24.1 | Dobava svetila S13 | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 24.2 | Montaža in priklop svetila S13 | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
S13 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:89 MM x V:82 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:80 MM x V:92 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:80 MM x V:92 MM. Ohišje iz polikarbonata, z obročem v beli strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 0,2 KG. Stopnja zaščite IP: 44, stopnja zaščite IK: 06. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 1050 LM, moč max. 9 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 4000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, snop svetlobe 55°. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stropno montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: PIPES ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 25.1 | Dobava svetila S14 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
| 25.2 | Montaža in priklop svetila S14 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
S14 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:36 MM x V:55 MM x D:3085 MM. Za stropno montažo z ustreznim priborom. Ohišje iz aluminijastega profila, prašno barvano v belo barvo. Teža svetila 4,3 KG. Stopnja zaščite IP: 43, stopnja mehanske zaščite IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 6500 LM, moč 76 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D V dobavo je vključen montažni pribor za stropno montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 7 (sedem) let. Proizvajalec, kot npr.: INTRA LIGHTING Tip, kot npr.: KALIS ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 26.1 | Dobava svetila Z1 | KOS | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 26.2 | Montaža in priklop svetila Z1 | KOS | 14 |  | 0 | 0 | 0
Z1 - STENSKO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:85 MM x V:182 MM.Za stensko montažo.Ohišje iz aluminija, prašno barvan v antracit temno barvo. Teža svetila 1,2 KG. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 06. Skupni svetlobni tok svetilke je 448 LM, moč 7 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: DELTA LIGHT Tip, kot npr.: NOCTA ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 27.1 | Dobava svetila Z2 | KOS | 31 |  | 0 | 0 | 0
| 27.2 | Montaža in priklop svetila Z2 | KOS | 31 |  | 0 | 0 | 0
Z2 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Ø:100 MM x V:132 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:92 MM x V:140 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:92 MM x V:140 MM. Ohišje iz aluminija, z obročem v antracit temni strukturirani barvi in aluminijastim hladilnikom. Teža svetila 0,46 KG. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja zaščite IK: 06. Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 1290 LM, moč max. 20 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, snop svetlobe 30°, z nastavljivo usmerjenostjo od 0°do 20° horizontalno in 355° rotacijsko. Za uporabo z večmočnostnim napajalnikom z nastavitvijo izhodnega toka, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stropno montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: DELTA LIGHT Tip, kot npr.: ENTERO ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 28.1 | Dobava svetila Z3 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 28.2 | Montaža in priklop svetila Z3 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
Z3 - STENSKO SVETILO Zunanje dimenzije Š:250 MM x V:40 MM x D:304 MM. Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz aluminija, prašno barvano v sivo barvo. Teža svetila 2,85 KG. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 09. Skupni svetlobni tok svetilke je 2636 LM, moč 32 W. Colour rendering index (CRI): 92. S temperaturo svetlobe 3000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe, z nastavljivo usmerjenostjo od 0°do 180° horizontalno. Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stensko montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINEA LIGHT Tip, kot npr.: VUELTA ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 29.1 | Dobava svetila Z4.1 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 29.2 | Montaža in priklop svetila Z4.1 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z4.1 - LED SVETILO V PROFILU Zunanje dimenzije Š:450 MM x D:7000 MM x V:35 MM. Ohišje iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite IP: 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: BMLED Tip, kot npr.: LED FLEX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 30.1 | Dobava svetila Z4.2 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 30.2 | Montaža in priklop svetila Z4.2 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
Z4.2 - LED SVETILO V PROFILU Zunanje dimenzije Š:450 MM x D:10500 MM x V:35 MM. Ohišje iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite IP: 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: BMLED Tip, kot npr.: LED FLEX ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 31.1 | Dobava svetila Z5 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 31.2 | Montaža in priklop svetila Z5 | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
Z5 - STENSKO SVETILO Zunanje dimenzije Š:240 MM x V:57 MM x D:120 MM. Za vgradnjo, z izrezom dimenzij Š:243 MM x V:50 MM x D:123 MM. Ohišje iz aluminija, prašno barvano v temno antracit barvo. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 09. Skupni svetlobni tok svetilke je 1101 LM, moč 10,2 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe, s fiksno optiko za elipsoidno porazdelitev 38°x 95°. Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stensko vgradno montažo, s pripadajočo dozo. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: GHIDINI Tip, kot npr.: LONG VERSO ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: XAL
| 32.1 | Dobava svetila Z6 | KOS | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 32.2 | Montaža in priklop svetila Z6 | KOS | 16 |  | 0 | 0 | 0
Z6 - KANDELABERSKO SVETILO Kandelaber V:5500 MM x Ø:102 MM. Za montažo na betonski podstavek z navojnimi palicami. Ohišje iz jekla, tip S235J, prašno barvano v temno antracit barvo RAL 9005. Z nastavljivo montažo za svetila, z nastavitvijo za usmerjanje snopa svetlobe, z zapahom pri 0°, 30° in 45° vertikalno. Zunanje dimenzije svetila Ø:150 MM x V:900 MM. Stopnja zaščite svetila IP: 66, stopnja mehanske zaščite svetila IK: 08. Skupni svetlobni tok svetilke je 2 x 2500 LM, moč 2 X 22,3 W. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 75000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: C Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: NERI Tip, kot npr.: NEBULA ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: SELUX
| 33.1 | Dobava svetila Z7 | KOS | 64 |  | 0 | 0 | 0
| 33.2 | Montaža in priklop svetila Z7 | KOS | 64 |  | 0 | 0 | 0
Z7 - STROPNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:158 MM x V:90 MM x D:43 MM. Za stropno montažo. Ohišje iz aluminija tip npr.: EN AW-6060 T5, z visoko odpornostjo proti oksidaciji, prašno barvano v NCS S4020-G50Y kot npr.: INTERPON, oz. po katalogu izbranih barv. Teža svetila 1,16 KG. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 07. Skupni svetlobni tok svetilke je 982 LM, moč 12,35 W. Colour rendering index (CRI) > 90. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe, z lečami s kotom 14° x 47°. Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 60000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E V dobavo je vključen montažni pribor za stropno montažo. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: GHIDINI Tip, kot npr.: EDGE ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: BEGA Proizvajalec, kot npr.: SELUX
| 34.1 | Dobava svetila V1 | KOS | 51 |  | 0 | 0 | 0
| 34.2 | Montaža in priklop svetila V1 | KOS | 51 |  | 0 | 0 | 0
| * | V1 - STROPNO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:130 MM x V:40 MM x D:130 MM. Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42. Nominalni svetlobni tok svetilke je 345 LM, moč max. 4,5 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2 V 3 Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 35.1 | Dobava svetila V2 | KOS | 46 |  | 0 | 0 | 0
| 35.2 | Montaža in priklop svetila V2 | KOS | 46 |  | 0 | 0 | 0
V2 - STENSKO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:118 MM x D:245MM x V:62 MM. Za stensko montažo. Ohišje iz aluminija, prašno barvano v belo barvo. Stopnja zaščite IP: 40, stopnja mehanske zaščite IK: 07. Nominalni svetlobni tok svetilke je 225 LM, moč max. 2,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 4,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 24H. Svetilka deluje pripravnem spoju. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 5° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 36.1 | Dobava svetila V3 | KOS | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 36.2 | Montaža in priklop svetila V3 | KOS | 14 |  | 0 | 0 | 0
V3 - STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:59 MM x D:59 MM x V:18 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM. Ohišje iz aluminija, barva svetila je usklajena z barvo stropa. Stopnja zaščite IP: 42. Nominalni svetlobni tok svetilke je 360 LM, moč max. 5,3 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-MH 4,8V 2Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka deluje v pripravnem spoju. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 37.1 | Dobava svetila V3.1 | KOS | 41 |  | 0 | 0 | 0
| 37.2 | Montaža in priklop svetila V3.1 | KOS | 41 |  | 0 | 0 | 0
V3.1 - STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:59 MM x D:59 MM x V:18 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM. Ohišje iz aluminija, barva svetila je usklajena z barvo stropa. Stopnja zaščite IP: 42. Nominalni svetlobni tok svetilke je 360 LM, moč max. 5,3 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-MH 4,8V 2Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka deluje v pripravnem spoju. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 38.1 | Dobava svetila V3.2 | KOS | 26 |  | 0 | 0 | 0
| 38.2 | Montaža in priklop svetila V3.2 | KOS | 26 |  | 0 | 0 | 0
V3.2 - STROPNO VGRADNO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:59 MM x D:59 MM x V:18 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Ø:55 MM x V:182 MM. Ohišje iz aluminija, bele barve. Stopnja zaščite IP: 42. Nominalni svetlobni tok svetilke je 360 LM, moč max. 5,3 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-MH 4,8V 2Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka deluje v pripravnem spoju. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 39.1 | Dobava svetila V4 | KOS | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 39.2 | Montaža in priklop svetila V4 | KOS | 30 |  | 0 | 0 | 0
V4 - VISEČE PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:225 MM x D:305 MM x V:35 MM. Za stropno montažo in priklop, z obešali in visečim delom piktograma. Ohišje iz samougasnega materiala, v sivi barvi. Stopnja zaščite IP: 65. Moč 1,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Svetilo z osvetljenim piktogramom smeri umika. S priloženimi piktogramskimi nalepkami. Vidljivost smeri umika na razdalji: 30 M (EN 1838). Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: LEXIT ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 40.1 | Dobava svetila V5 | KOS | 46 |  | 0 | 0 | 0
| 40.2 | Montaža in priklop svetila V5 | KOS | 46 |  | 0 | 0 | 0
V5 - STROPNO VGRADNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:309 MM x D:284 MM x V:41 MM. Za vgradnjo v sistemski strop, z izrezom dimenzij Š:360 MM x D:43 MM x V:100 MM, ali za vgradnjo v mavčnokartonski strop, z izrezom dimenzij Š:360 MM x D:43 MM x V:100 MM. Ohišje iz samougasnega materiala, v sivi barvi. Stopnja zaščite IP: 65. Moč 1,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Svetilo z osvetljenim piktogramom smeri umika. S priloženimi piktogramskimi nalepkami. Vidljivost smeri umika na razdalji: 32 M (EN 1838). Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: LEXIT ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 41.1 | Dobava svetila V6 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
| 41.2 | Montaža in priklop svetila V6 | KOS | 13 |  | 0 | 0 | 0
V6 - STROPNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:309 MM x D:284 MM x V:41 MM. Ohišje iz samougasnega materiala, v sivi barvi. Stopnja zaščite IP: 65. Moč 1,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Svetilo z osvetljenim piktogramom smeri umika. S priloženimi piktogramskimi nalepkami. Vidljivost smeri umika na razdalji: 32 M (EN 1838). Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: LEXIT ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 42.1 | Dobava svetila V7 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 42.2 | Montaža in priklop svetila V7 | KOS | 2 |  | 0 | 0 | 0
V7 - STENSKO ZASILNO SVETILO Zunanje dimenzije Š:180 MM x D:380 MM x V:58 MM. Za stensko montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v sivi barvi. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 07. Nominalni svetlobni tok svetilke je 562 LM, moč max. 7,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe. Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 6,4V 6Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka deluje v pripravnem spoju. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Svetilo je povezano na centralo za nadzor in spremljanje delovanja. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: VIALED ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 43. | V - CENTRALA | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
V - CENTRALA Zunanje dimenzije Š:255 MM x D:375 MM x V:75 MM. Za individualno montažo. Ohišje iz jeklene pločevine, barvano v belo barvo. Stopnja zaščite IP: 20. Moč 10 W. Nadzor nad svetilkami v obsegu: - 256 naslovov - možnost razširitve na 1270 naslovov - svetila razdeljena v 32 skupin 2 x RS485 BUS priključek za 2 x 0,5 MM² opleten zaščiten vodnik, 1 x RJ-45 ETHERNET priključek za povezavo s PC z lokalnim nadzorom delovanja svetilk. Z zaslonom velikosti 6,4'' za prikaz stanja in proženja testov avtonomije in delovanja. Z avtonomijo 2H, baterija Li-PO 3,7V 4,4Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C. Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let. Proizvajalec, kot npr.: LINERGY Tip, kot npr.: SS CENTRAL ali enakovredno. Proizvajalec, kot npr.: ZUMTOBEL Proizvajalec, kot npr.: DIN
| 44. | Izvedba meritev osvetljenosti referenčnih prostorov
|  | Izdelava poročila in meritve osvetljenosti (za cca. 50 prostorov) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | INSTALACIJSKI MATERIAL
| 1. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK50, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK100, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 240 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK200, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 1280 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK300, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 55 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK400, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Požarna kabelska polica višine 60 mm PK50 E90, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop z ustreznimi nosilnimi elementi, s pokrovom, komplet. | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Kabelska lestev višine 60 mm KL60/300, iz pocinkane pločevine, pritrjena na steno z ustreznimi nosilnimi elementi, komplet. | m | 66 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Kabelska lestev višine 60 mm KL60/800, iz pocinkane pločevine, pritrjena na steno z ustreznimi nosilnimi elementi, komplet. | m | 44 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Objemke za kable, pritrjene na kabelsko lestev, različnih dimenzij, komplet. | kos | 330 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Tipkalo 230V, 10A, za vklop razsvetljave, vgrajena v p/o dozo, barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 154 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Dvojno tipkalo 230V, 10A, za vklop razsvetljave vgrajena v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 147 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Tipkalo s tlivko 230V, 10A, za vklop razsvetljave, vgrajena v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Stikalo regulacijsko DALI,v p/o dozi, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, kot n.pr. DALI MCU, Osram. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Stikalo navadno, 230V, 10A, vgrajeno v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 187 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Stikalo navadno, 230V, 10A, n/o, IP44, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Stikalo menjalno, 230V, 10A, vgrajeno v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 17 |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Stikalo 1-0-2, 230V, 10A, za posluževanje pogonov senčil, montirano v p/o dozo, barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 142 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | IR senzor za vklop razsvetljave v sanitarijah, hodnikih, garaži in za vklop ventilatorja, montiran na strop, barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet.. | kos | 90 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Tipkalo za vklop ventilatorja, 230V, 10A, p/o v dozi, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | SOS tipka za izklop napajanja, 230V, 10A, aktriviranje z lomom stekla, p/o montaža, komplet. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | SOS tipka, zaskočna, za izklop napajanja v kotlovnici, 230V, 10A, p/o montaža, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Talna doza s pokrovom, primerna za mokro čiščenje z vgrajenimi elementi; 8 x vtičnica 230V, 3 x dvojna RJ45 vtičnica. Vtičnice so zajete v samostojnih postavkah! | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Vtičnica 250V, 16A, montirana v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 319 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Vtičnica 250V, 16A, zelene barve (UPS), montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | Vtičnica s pokrovom 250V, 16A, IP44, montirana v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 52 |  | 0 | 0 | 0
| 26. | Vtičnica s pokrovom 250V, 16A, IP44, zelene barve (UPS), montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Vtičnica 250V, 16A, IP44, montirana n/o, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Vtičnica 400V, 16A, IP44, montirana n/o, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Vtičnica 24V, IP44, montirana n/o, barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 30. | Vtičnica CEE 400V, 63A, IP44, 5 polna, za priklop mobilnega DEA (lekarna), montirana v p/o Rf omaro, z vrati in ključavnico, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Dvojna vtičnica 250V, 16A, montirana v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 253 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Dvojna vtičnica 250V, 16A, zelene barve (UPS), montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 225 |  | 0 | 0 | 0
| 33. | Trojna vtičnica 250V, 16A, montirana v p/o dozo, , barva po barvni karti iz prikaza A10.2, katalog izbranih materialov in barv, komplet. | kos | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 34. | Dvodelni AL parapetni kanal, 130x72 mm, z izolacijsko pregrado, ozemljitvenimi sponkami, pokrovom, komplet s kotnimi in zaključnimi elementi in priborom za pritrditev na steno, | m | 642 |  | 0 | 0 | 0
| 35. | Doza PS49, za izenačitev potencialov, komplet. | kos | 28 |  | 0 | 0 | 0
| 36. | DEA v izlocaijskem ohšiju moči 33,6 kW, 400V, 50Hz, dim. 2100x870x1165 mm, rezervar 100l, glasnost na razdalji 7m 60 dB, teža 1005 kg. Avtomatski zagon, preklopna omara ATS (ločeno v elektro prostoru) z vso potrebno močnostno in signalno opremo. Izpušna cev za odvod izpušnih plinov, dolžine 4 m, z enim kolenm, s prebojem skozi steno in z požarno oblogo. Pogon kovinskih rešetk, dim 800x800 mm. Komplet z dobavo in montažo na pripravljeno temeljno ploščo, kot n.pr. GP44S/P-N, Perkins. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 37. | Večstopenjska kompenzacijska naprava 135 kVAr (ZP), v prosto stoječi omari iz jeklene pločevine, s prezračevalnimi odprtinami za hlajenje kondenzatorjev in ostale elektronske opreme. Kompenzacija je sestavljena iz osem stopenj, kot n.pr. 1x5 + 1x10 +6x20 kvar. V napravi so krmilni modul, avtomatski regulator jalove moči in ločilnik, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 38. | Večstopenjska kompenzacijska naprava 50 kVAr (garaža), v prosto stoječi omari iz jeklene pločevine, s prezračevalnimi odprtinami za hlajenje kondenzatorjev in ostale elektronske opreme. Kompenzacija je sestavljena iz sedem stopenj, kot n.pr. 1x5 + 3x10 +1x15 kvar. V napravi so krmilni modul, avtomatski regulator jalove moči in ločilnik, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 39. | UPS enota 60kVA, 60kW, za ZD, 400VAC, avtonomija 6 minut ob 80% obremenitvi, prosto stoječ, kot n.pr. UPS S3T 60 XTD T5, Riello. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 40. | UPS enota 6kVA, 4,8kW, za lekarno, 230VAC, avtonomija 6 minut ob 80% obremenitvi, vgrajen v TK3 omaro. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 41. | UPS enota 3 kVA, 2,4kW, za garažo, 230VAC, avtonomija 6 minut ob 80% obremenitvi, vgrajen v TK4 omaro. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 42. | Alarmna centrala za detekcijo plina- zemeljski plin v sestavi: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | kos.
| * | 1- alarmna centrala kot n.pr. MX2000, Tevel
| * | 1- akumulatorsko rezervno napajanje
| * | 2 - senzor plina S-JP/K
| * | 1- sirena z bliskavico ASB12/24
| * | 1- zagon sistema
| * | Zatesnitev prehodov kablov in kabelskih polic med požarnimi sektorji z odgovarjajočo kameno volno in endotermnim požarnimi premazom Hilti CFS-CT. Površino odprtine in spoje med kameno volno je potrebno tesniti z akrilno tesnilno maso CFS-S ACR. Inštalacije je potrebno obojestransko premazati v debelini najmanj 2 mm v oddaljenosti 200mm od preboja s požarnim premazom CFS-CT. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 90, Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda 60% kvadrature.
| 43. | Zatesnitev prehodov elekro inštalacij po PVC uvodnikih do maksimalnega premera 32mm med požarnimi sektorji z požarno intumescentnimi objemkami Hilti CFS-CC ter obdelavo inštalacij z požarno polnilno maso CFS-FIL. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 90 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda je 100%* za preboj do maksimalno ∅108 mm (*v določenih primerih, po navodilih proizvajalca). | kos | 42 |  | 0 | 0 | 0
| 44. | Centrala za senčila v sledeči konfiguraciji; nadzorna enota, vremenska postaja, kabelske povezave, Soloris Smoove IB+, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 45. | Držalni magnet za požarna drsna vrata, 230VAC. Proženje ročno na samem magnetu ali daljinsko preko adresnega vmesnika AJP. Montiran na steno. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 46. | Končno stikalo na vratih digestorija (lekarna) za vklop ventilatorja, 230VAC, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 47. | I. cevi različnih presekov, položene v betonu, v steni, v estrihu, nadometno na og priponah, brez halogenov, s prehodnimi dozami, komplet. | m | 15000 |  | 0 | 0 | 0
|  | INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | KABLI IN IZVODI
OPOZORILO
Vsi električni kabli morajo imeti odziv na ogenj vsaj B2ca s1 d2 a1, na zaščitenih delih evakuacijskih poti morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2ca s1d1a1
| 1. | Dovod s priklopom za R1 iz PMO-1 s kablom N2XH-J 4x240 mm2, Cu, na PK in v i. cevi. | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Dovod s priklopom za R7 iz PMO-2 s kablom N2XH-J 4x70 mm2, Cu, na PK. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Dovod s priklopom za R8 iz PMO-2 s kablom N2XH-J 4x16 mm2, Cu, v i. cevi. | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Dovod s priklopom za R2 iz R1 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Dovod s priklopom za R3 iz R1 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Dovod s priklopom za R4 iz R1 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Dovod s priklopom za R6 iz R1 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Dovod s priklopom za R5 iz R1 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK in v.cevi. | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Dovod s priklopom za R9 iz R1 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Dovod s priklopom za R-CNS iz R6 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Dovod s priklopom za Reg iz R7 s kablom N2XH-J 5x25 mm2, Cu, na OG priponah. | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Dovod s priklopom za UPS iz R7 s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, na OG priponah. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Dovod s priklopom za razdelilec parkirnega sistema iz R7 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na OG priponah. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Dovod s priklopom za UPS iz R8 s kablom N2XH-J 3x4 mm2, Cu, v i. cevi. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Dovod s priklopom za UPS iz R1 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Dovod s priklopom za ATS iz R1 s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK. | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Dovod s priklopom za RA1 iz ATS s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK. | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Dovod s priklopom za DEA iz ATS s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK in v i.cevi. | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Dovod s priklopom za RU1 iz UPS s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, na PK. | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Dovod s priklopom za RU7 iz UPS s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, v i. cevi na OG priponah. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Dovod s priklopom za RU8 iz UPS s kablom N2XH-J 3x4 mm2, Cu., v i. cevi. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Dovod s priklopom za kompenzacijo iz R1 s kablom N2XH-J 4x185 mm2, Cu + 2x2,5 mm2, Cu, na PK. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Dovod s priklopom za kompenzacijo iz R7 s kablom N2XH-J 4x35 mm2, Cu + 2x2,5 mm2, Cu, v i. cei. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Dovod s priklopom za R21 iz R2 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | Dovod s priklopom za R22 iz R2 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 26. | Dovod s priklopom za R23 iz R2 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Dovod s priklopom za R24 iz R2 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Dovod s priklopom za R31 iz R3 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Dovod s priklopom za R32 iz R3 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 38 |  | 0 | 0 | 0
| 30. | Dovod s priklopom za R33 iz R3 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Dovod s priklopom za R34 iz R3 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Dovod s priklopom za R41 iz R4 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 33. | Dovod s priklopom za R42 iz R4 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 34. | Dovod s priklopom za R43 iz R4 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 35. | Dovod s priklopom za R44 iz R4 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 36. | Dovod s priklopom za RU2 iz RU1 s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK. | m | 65 |  | 0 | 0 | 0
| 37. | Dovod s priklopom za RU3 iz RU1 s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 38. | Dovod s priklopom za RU4 iz RU1 s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, na PK. | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 39. | Dovod s priklopom za RU6 iz RU1 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, na PK. | m | 75 |  | 0 | 0 | 0
| 40. | Dovod s priklopom za RU21 iz RU2 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 41. | Dovod s priklopom za RU22 iz RU2 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 42. | Dovod s priklopom za RU23 iz RU2 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 43. | Dovod s priklopom za RU24 iz RU2 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 44. | Dovod s priklopom za RU31 iz RU3 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 45. | Dovod s priklopom za RU32 iz RU3 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 38 |  | 0 | 0 | 0
| 46. | Dovod s priklopom za RU33 iz RU3 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 47. | Dovod s priklopom za RU34 iz RU3 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
| 48. | Dovod s priklopom za RU41 iz RU4 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 49. | Dovod s priklopom za RU42 iz RU4 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 50. | Dovod s priklopom za RU43 iz RU4 s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, na PK. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 51. | Dovod s priklopom za RU44 iz RU4 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, na PK. | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 52. | Dovod s priklopom za TČ s kablom N2XH-J 5x120 mm2, Cu, na PK. | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
| 53. | Izvod s priklopom za polnilno postajo s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu na PK. Dolžina izvoda L= 25 m. Opmba: Polnilnice avtomobilov so v popisu opreme! | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 54. | Izvod s priklopom za vtičnično gnezdo VG1-VG3 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, v i.cevi na OG priponah. Dolžina izvoda L= 20 m. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 55. | Izvod s priklopom za razsvetljavo v izoliranem evakuacijskem stopnišču s kablom z odzivom na ogenj B2ca s1d1a1 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 73 |  | 0 | 0 | 0
| 56. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo v izoliranem evakuacijskem stopnišču s kablom z odzivom na ogenj B2cas1d1a1 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 26 |  | 0 | 0 | 0
| 57. | Izvod s priklopom za stikala, tipkala in senzorje v izoliranem evakuacijskem stopnišču s kablom z odzivom na ogenj B2ca s1d1a1 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 49 |  | 0 | 0 | 0
| 58. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 792 |  | 0 | 0 | 0
| 58. | Izvod s priklopom za LED trak s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. Opomba: LED trak z napajalnikom je zajet v popisu opreme. | kos | 136 |  | 0 | 0 | 0
| 59. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 242 |  | 0 | 0 | 0
| 60. | Izvod s priklopom za zunanjo razsvetljavo na kandelabru s kablom NYM-J 3x1,5 mm2, Cu, Eca, položen v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 42 m. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 61. | Izvod s priklopom za zunanjo razsvetljavo na kandelabru s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0
| 62. | Izvod s priklopom za stikala, senzorje, tipkala s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 557 |  | 0 | 0 | 0
| 63. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 386 |  | 0 | 0 | 0
| 64. | Izvod s priklopom za dvojno vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 478 |  | 0 | 0 | 0
| 65. | Izvod za predpripravo za dvojno vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, zaključen v p/o dozi, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 61 |  | 0 | 0 | 0
| 66. | Izvod s priklopom za trojno vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 67. | Izvod s priklopom za vtičnico v izoliranem evakuacijskem stopnišču s kablom z odzivom na ogenj B2cas1d1a1 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 68. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 69. | Izvod s priklopom za vtičnico 24V s kablom NHXMH-0 2x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 70. | Izvod s priklopom za vtičnico 63A s kablom NHXMH-J 4x16 mm2, Cu, B2ca, položen v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 71. | Izvod s priklopom za stikalo senčil s kablom NHXMH-0 3x1,5 mm2, Cu+FTP, cat6A, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 142 |  | 0 | 0 | 0
| 72. | Izvod s priklopom za pogon senčil s kablom NHXMH-0 4x1,5 mm2, Cu, +FTP, cat6A, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 142 |  | 0 | 0 | 0
| 73. | Izvod za predpripravo stikala senčil s kablom NHXMH-0 3x1,5 mm2, Cu+FTP, cat6A, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, zaključeno v p/o dozi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 69 |  | 0 | 0 | 0
| 74. | Izvod za predpripravo pogona senčil s kablom NHXMH-0 4x1,5 mm2, Cu +FTP, cat6A, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, zaključen v p/o dozi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 69 |  | 0 | 0 | 0
| 75. | Izvod s priklopom za izklop v sili s kablom NHXH-J FE180/E90 3x1,5 mm2, Cu, položen na atestiranih kabelskih objemkah E90, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 76. | Izvod s priklopom za signalno povezavo med razdelilci s kablom NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 55 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 77. | Izvod s priklopom za stikalo ventilacijskega konvektorja s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 168 |  | 0 | 0 | 0
| 78. | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor s kablom NHXMH-J 7x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 204 |  | 0 | 0 | 0
| 79. | Izvod s priklopom za relejski dodatek ventilacijskega konvektorja s kablom NHXMH-J 7x1,5 mm2, Cu, B2ca, v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 0,5 m. | kos | 56 |  | 0 | 0 | 0
| 80. | Izvod s priklopom za ventilator, prezr.napravo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 81. | Izvod s priklopom za WC, trokadero in pisoar s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 82. | Izvod s priklopom za el. kuhališče s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 82. | Izvod s priklopom za napo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 83. | Izvod s priklopom za CE razvrščanja s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 84. | Izvod s priklopom za zobozdravstveni stol s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 85. | Izvod s priklopom za zobzd. kompresor s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 86. | Izvod s priklopom za prečrpališče s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 87. | Izvod s priklopom za zračno pošto s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 88. | Izvod s priklopom za naprave N1, N3, N4 in N5 s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 89. | Izvod s priklopom za centralo ODT s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 90. | Izvod s priklopom za plinski kotel s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 91. | Izvod s priklopom za Vitatronic s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 92. | Izvod s priklopom za notranjo enoto "SPLIT" s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. Opomba: El. povezavo do zunanje enote izvede dobavitelj sistema in kabel ni zajet v tem popisu. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 93. | Izvod s priklopom, za grelni kabel strojnih instalacij s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh. Spoj napajalnega kabla in grelnega kabla se izvede z raychem spojkami, komplet.. Dolžina izvoda L = 10 m. Opomba: Grelni kabel je zajet v načrtu SI. | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 94. | Izvod s priklopom za senzor vlage in temperature s kablom NHXMH-0 4x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 95. | Izvod s priklopom za senzor svetlobnega releja s kablom NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 96. | Izvod s priklopom za garažna dvižna vrata s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. Opomba: Vrata so opremljena z rezervnim napajanjem v primeru delovanja AJP, kar je zajeto v popisu arhitekture.. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 97. | Izvod s priklopom za pogon zapornic s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 98. | Izvod s priklopom za napravo N2 s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 65 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 99. | Izvod s priklopom za robota s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 100. | Izvod s priklopom za robota s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 101. | Izvod s priklopom za temp. kontrolo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 102. | Izvod s priklopom za temp. senzor s kablom 9LA106 4x0,8 mm, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 103. | Izvod s priklopom za sanitemp s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Dobava in polaganje kablov, z odzivom na ogenj B2ca, za povezavo posameznih elementov na SANITEMP. Kabli so položenI v i. cevi
| 104. | J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 55 |  | 0 | 0 | 0
| 105. | NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu + J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 106. | Izvedba priklopa kabla na elemente strojne opreme. | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 107. | Izvod s priklopom za dvig tlaka SV s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 108. | Izvod s priklopom za MTCV ventile s kablom NHXMH-0 4x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 40 m. | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| 109. | Izvod s priklopom za multimedijo s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 110. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom NHXH-J 5x4 FE180/E90 mm2, Cu, B2ca, položen na požarni kabelski polici in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 55 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 111. | Izvod s priklopom za dvig tlaka PV s kablom NHXH-J 3x2,5 FE180/E90 mm2, Cu, B2ca, pritrjen s kabelskimi objemkami E90, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 112. | Izvod s priklopom za pogon drsnih vrat s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 113. | Izvod s priklopom za pogon požarne zavese s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 114. | Izvod s priklopom za centralo JV in razširitvene module s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 115. | Izvod s priklopom za zunanje enote domofonov s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 116. | Izvod s priklopom za registrator delovnega časa s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 117. | Izvod s priklopom za ojačevalno napravo klicnega sistema in interkoma s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 118. | Izvod s priklopom za TK omaro s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 119. | Izvod s priklopom za centralo detekcije plina s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 120. | Izvod s priklopom za EMV požarne pipe s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 55 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 121. | Izvod s priklopom za plinski senzor 2x, hupo 1x, s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 122. | Izvod s priklopom za centralo AJP s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 45 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 123. | Izvod s priklopom za kontroler KP s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 124. | Izvod s priklopom za opremo tehničnega varovanja s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 125. | Izvod s priklopom za opremo video nadzora s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 126. | Izvod s priklopom za dodatni napajalnik AJP s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 127. | Izvod s priklopom za napajanje aktivne opreme video domofona (switch) s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 128. | Izvod s priklopom za napajanje požarnih loput s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 129. | Izvod s priklopom za napajanje držalnega magneta s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 130. | Izvod s priklopom za parni vlažilnik s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 131. | Izvod s priklopom za gretje vtočnika s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Priklop izveden z vodotesno raychem spojko. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| * | Dobava in polaganje kablov, z odzivom na ogenj B2ca, za povezavo posameznih elementov na CNS. Kabli so položeni na kabelske police, delno v i. cevi
| 132. | MODBUS J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 440 |  | 0 | 0 | 0
| 133. | J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 750 |  | 0 | 0 | 0
| 134. | BACNET TCP/IP SFTP CAT6 4x2x0,5 | m | 340 |  | 0 | 0 | 0
| 135. | KNX ZELEN J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| 136. | M-BUS J-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
| 137. | Izvedba priklopa kabla na elemente strojne opreme. | kos | 267 |  | 0 | 0 | 0
| 138. | Žica 4 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 5600 |  | 0 | 0 | 0
| 139. | Žica 6 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 3200 |  | 0 | 0 | 0
| 140. | Žica 16 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| 141. | Izvod s priklopom za napajanje kalorimetra s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | KABLI IN IZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | ELEKTRO RAZDELILCI
| 1. | Razdelilec R1+RA1+RU1 iz dvakrat dekapirane pločevine, 2400x2000x300 mm, prosto stoječ s podstavkom 100mm, s trojnimi vrati, mrežnim DEA in UPS poljem, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - odklopnik 400/355A, z napetostnim sprožnikom
2 - var.ločilnik Tytan 1/1p, 10A, 16A
1 - var.ločilnik Tytan 1/1p, 6A
12 - vert.var.ločilnik VVL125-3p, xA
2 - vert.var.ločilnik VVL400-3p, xA
1 - avt. odklopnik tip B/xA, 3p
4 - tokovni trafo 355/5A
3 - tokovni trafo 250/5A
3 - LED svetilka 60 cm, 16W
3 - končno stikalo na vratih
2 - OG vtičnica 230V, 16A
3+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/3+1M
- VS, N ,PE sponke
- droben nespecificiran material
DEA:
kos.
1 - odklopnik 125/50A, z napetostnim sprožnikom
1 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
4 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1M
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS:
kos.
1 - odklopnik 125/100A, z napetostnim sprožnikom
1- stikalo 1-2, 100A, 4p
1- stikalo 1-0, 100A, 4p
6 - vert.var.ločilnik VVL125-3p, xA
1 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R2 275/50/3+1M
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 2. | Razdelilec R2+RU2 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 100A, 4p, vgrajeno v razdelilec
2 - RCD 25/0,03A
17 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
19 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230VAC
4 - kontaktor K12-10, 230VAC
1 - pom.rele KN6-40, 230VAC
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3 - stikalo 1-2, 10A, na din letvi
1 - digitalni svetlobni rele SOU-1 s senzorjem
3 - 1 kanalna digitalna ura
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 50A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
16 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
5 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 3. | Razdelilec R3+RU3 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 100A, 4p, vgrajeno v razdelilec
1 - RCD 25/0,03A
1 - RCD 40/0,03A
22 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
28 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230VAC
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
4 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - stikalo 1-2, 10A, na din letvi
1 - stopniščni avtomat 230VAC
1 - 1 kanalna digitalna ura
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 50A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
12 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
5 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 4. | Razdelilec R4+RU4 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 100A, 4p, vgrajeno v razdelilec
1 - RCD 25/0,03A
1 - RCD 40/0,03A
22 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
38 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230VAC
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
4 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - stikalo 1-2, 10A, na din letvi
1 - stopniščni avtomat 230VAC
2 - 1 kanalna digitalna ura
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 50A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
16 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
5 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 5. | Razdelilec R5 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 400x600x150 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p, vgrajeno v razdelilec
1 - RCD 25/0,03A
9 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
9 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - 1 kanalna digitalna ura
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 6. | Razdelilec R6+RU6 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 63A, 4p, vgrajeno v razdelilec
2 - RCD 25/0,03A
6 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
20 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
10 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - kontaktor K16-10, 230VAC
1 - kontaktor K40-10, 230VAC
1 - trafo 230/24VAC, 200VA
1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
2 - stikalo 1-0-2, 10A, na din letvi
1 - Devireg 850 + napajalnik 24V
2 - signalna svetilka , 1W, 230VAC, zelena
1 - signalna svetilka , 1W, 230VAC, rdeča
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
prostor za vgradnjo nadzorne enote ZR (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p, vgrajeno v razdelilec
1 - RCD 25/0,03A,
13 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 7. | Razdelilec R7+RU7 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, s postavkom 100mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - odklopnik 250/160A, z napetostnim sprožnikom
2 - RCD 25/0,03A
3 - RCD 40/0,03A, tip B
16 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
1 - avt. odklopnik tip B/xA, 3p
7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
10 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - vert.var.ločilnik VVL125-3p, xA
1 - tokovni trafo 160/5A
2 - kontaktor K12-10, 230VAC
5 - časovni rele 230VAC, 10A, z zakasnitvijo izklopa
3 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - svetlobni rele s časovnikom in senzorjem SOU-2
3+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/3+1M
prostor za vgradnjo nadzorne enote ZR (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - odklopnik 250/20A, z napetostnim sprožnikom
1 - močnostno stikalo 1-0, 20A, 2p, vgrajeno v razdelilec
1 - močnostno stikalo 1-2, 20A, 2p, vgrajeno v razdelilec
1 - KZS 20/0,03A,
1 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/1+1M
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 8. | Razdelilec R8+RU8 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 800x2000x300 mm, s postavkom 100mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - odklopnik 125/160A, z napetostnim sprožnikom
1 - močnostno stikalo 1-2, 50A, 4p
1 - RCD 25/0,03A
1 - RCD 40/0,03A
14 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
30 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
1 - pomožni rele KN6-40, 230VAC
1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - stikalo 1-2, 10A, na din letvi
1 - svetlobni rele s senzorjem SOU-1
1 - 1 kanalna digitalna ura
3+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/3+1M
prostor za vgradnjo nadzorne enote ZR (v popisu razsvetljave)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - odklopnik 125/25A, z napetostnim sprožnikom
1 - močnostno stikalo 1-0, 25A, 2p, vgrajeno v razdelilec
1 - močnostno stikalo 1-2, 25A, 2p, vgrajeno v razdelilec
1 - KZS 25/0,03A,
1 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
19 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
1+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/1+1M
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 9. | Razdelilec R9 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p, vgrajeno v razdelilec
1 - RCD 25/0,03A
7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
1 - trafo 230/24VAC, 200VA
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
Prostor za vgradnjo MTCV regulatorja (v popisu SI)
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 10. | Etažni razdelilec R21+RU21 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
15 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
10 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 11. | Etažni razdelilec R22+RU22 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
19 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
15 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 12. | Etažni razdelilec R23+RU23 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
13 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
18 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 13. | Etažni razdelilec R24+RU24 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
15 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
9 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - kontaktor KN16-10, 230VAC
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 14. | Etažni razdelilec R31+RU31 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
16 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
24 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 15. | Etažni razdelilec R32+RU32 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
20 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
9 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 16. | Etažni razdelilec R33+RU33 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
14 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 17. | Etažni razdelilec R34+RU34 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
16 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
8 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 18. | Etažni razdelilec R41+RU41 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
14 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
26 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
14 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 19. | Etažni razdelilec R42+RU42 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
14 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - kontaktor K12-10, 230VAC
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 20. | Etažni razdelilec R43+RU43 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
15 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
2 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
10 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 21. | Etažni razdelilec R44+RU44 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, z dvema poljema z izolacijsko pregrado (mreža + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 32A, 4p
2 - RCD 25/0,03A
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
22 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
4 - impulzni rele MR41, 230V
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve na din letvi
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A, 4p
1 - RCD 25/0,03A,
8 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - kontaktor K16-10, 230VAC
3+1 - prenapetostna zaščita PZH R3 275/5/3+1
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 22. | Tipsko industrijsko vtičnično gnezdo EDS8, IP54, In=25A, Eti Izlake, v sestavi: | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
kos.
1 - RCD 25/0,03A,
2 - vtičnica 230V, 16A
1 - vtičnica 400V, 16A
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
|  | ELEKTRO RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
| 1. | Krmilna centrala za ODT, izhod 24VDC, zmogljivost baterij za delovanje sistema v primeru izpada električne energije 72 ur, izhodni tok min. 10 A, izhodni 4 kanalni relejski modul za javljanje napak in alarmov, 1 prezračevalna linija (čas odpiranja nastavljiv), 1 požarna linija, 1 motorna linija, možnost priklopa ročnih prožilcev ODT, 2 signalov AJP in tipk za prezračevanje. Priklop na vremensko centralo. Kot npr. AUMÜLLER EMB 7300 – 10, Norica | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Ročni prožilec ODT oražne barve, za proženje, resetiranje in spremljanje statusa centrale ODT (OK stanje, alarm, napaka, kot npr. AUMÜLLER HSE, Norica | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Tipka za prezračevanje, nadometna, funkcije tipke: odpiranje - stop - zapiranje, LED indikatorji, kot npr. AUMÜLLER TIPKA ZA PREZRAČEVANJE, Norica | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Kontrolna enota za senzor dež/veter. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Senzor za dež in veter z nosilcem za montažo, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Izvod s priklopom za motor ODT s kablom NHXH-J FE180/E90 3x6 mm2, Cu, položenim na požarno polico. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Izvod s priklopom za ročni prožilec s kablom JE-H(St)H FE180/E90 4x2x0,8 mm mm2, Cu, položenim na požarno odporno polico, delno pa n/o s pomočjo požarno odpornih objemk, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Izvod s priklopom za tipko prezračevanja s kablom J-H(St)H 4x2x0,8 mm mm2, Cu, položenim p/o v i. cevi. Dolžina izvoda L = 55 m. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Izvod s priklopom za senzor dežja in vetra s kablom J-H(St)H 4x2x0,8 mm mm2, Cu, položenim p/o v i. cevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Izvod s priklopom za povezavo na AJP, medsebojna povezava med centralama, s kablom J-H(St)H 1x2x0,8 mm mm2, Cu, položenim p/o v i. cevi. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | I. cev fi 16 mm, položena p/o, s prehodnimi dozami, komplet. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Požarno odporna kabelska objemka E90, pritrjena na požarno odporno steno z atestiranim sidrom E90. | kos | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Montaža sistema ODT na pripravljene instalacije, montirano, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VI. | CENTRALNO NADZORNI SISTEM - CNS
Vodenje ventilatorskih konvektorjev po prostorih
| * | Klet
| 1. | Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) kot n.pr. SIEMENS: RDG200KN | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | KNX napajalnik 640mA N125/22 kot n.pr. SIEMENS: N 125/22 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Doza za razmnožitev signalov SIT3 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | STORITEV PROSTORSKE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja pri konvektorjih (krmilnik -> motorni pogon ventila hlajenje, krmilnik -> motor ventilatorja), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - priklop: okensko stikalo -> krmilnik - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| * | Pritličje, 53 prostorov
| 5. | Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) kot n.pr. SIEMENS: RDG200KN | kos | 44 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | KNX napajalnik 640mA N125/22 kot n.pr. SIEMENS: N 125/22 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Doza za razmnožitev signalov SIT3 | kos | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | STORITEV PROSTORSKE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja pri konvektorjih (krmilnik -> motorni pogon ventila hlajenje, krmilnik -> motor ventilatorja), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - priklop: okensko stikalo -> krmilnik - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS | kpl | 44 |  | 0 | 0 | 0
| * | 1. nadstropje, 67 prostorov
| 9. | Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) SIEMENS: RDG200KN | kos | 65 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | KNX napajalnik 640mA N125/22 SIEMENS: N 125/22 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Doza za razmnožitev signalov SIT3 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | STORITEV PROSTORSKE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja pri konvektorjih (krmilnik -> motorni pogon ventila hlajenje, krmilnik -> motor ventilatorja), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - priklop: okensko stikalo -> krmilnik - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS | komplet | 65 |  | 0 | 0 | 0
| * | 2. nadstropje, 57 prostorov
| 13. | Komunikativni sobni termostat KNX., LCD, izhodi (PWM / 3-poz.) ON/OFF, vent. konv. (3-st./1 hitrost) kot n.pr. SIEMENS: RDG200KN | kos | 57 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | KNX napajalnik 640mA N125/22 kot n.pr. SIEMENS: N 125/22 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Doza za razmnožitev signalov SIT3 | kos | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | STORITEV PROSTORSKE REGULACIJE vključuje: - izdelavo elektro sheme priključkov - izvedbo internega ožičenja pri konvektorjih (krmilnik -> motorni pogon ventila hlajenje, krmilnik -> motor ventilatorja), vključno material, kot: kabli, sponke tulke - priklop: okensko stikalo -> krmilnik - programiranje in parametriranje krmilnikov - preizkusni zagon - integriranje podatkovnih točk na CNS | komplet | 57 |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Temperaturno tipalo - zunanje, LG-Ni 1000 kot n.pr. SIEMENS: QAC22 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Potopno tipalo NI 1000, L=100mm, brez zaščitne tulke, -30...130 °C kot n.pr. SIEMENS: QAE2121.010 | kos | 22 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Zaščitna tulka, L=100mm, zun. 1/2, ponikljana medenina, fi 7mm kot n.pr. SIEMENS: ALT-SB100 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Tipalo tlaka za pline in tekočine (0…10 V) 0…10 bar, zun. navoj 1/2 kot n.pr. SIEMENS: QBE2003-P10 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Termostat 15...95 °C, zaščitna tulka 100 mm, kapilara 700 mm, pritrdilni trak, zaščitna tulka 100mm kot n.pr. SIEMENS: RAK-TR.1000B-H | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Senzor izlitja vode v Libert/Vertiv Liqui-tech 410 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Kabelsko temp. tipalo, LG-Ni1000, 2m dolž. -25..+95°C kot n.pr. SIEMENS: QAP22 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Priključno ohišje kot n.pr. SIEMENS: RAK-H-M | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | Zaščitna tulka, L=280mm, zun. 1/2, ponikljana medenina kot n.pr. SIEMENS: ALT-SB280 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| * | Priprava tople sanitarne vode je predmet krmilja in strojne opreme Sanitemp.
| * | Plinska kotla se dobavita s kaskanim krmilnikom, ki se ga vodi iz CNS-a s signalom 0..10 V.
| 26. | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 65, kvs 63, prirobnični kot n.pr. SIEMENS: VXF42.65-63 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Elektromotorni pogon ventila AC/DC 24V, 0...10V, 4...20mA, 800 N, hod 20 mm, 30s kot n.pr. SIEMENS: SAX61.03 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Tripotni reg. ventil PN 16, DN 15, kvs 2,5, navojni kot n.pr. SIEMENS: VXG44.15-2.5 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Set privijal DN15 (3kosi) medenina kot n.pr. SIEMENS: ALG153B | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 30. | Motorni pogon ventila, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s kot n.pr. SIEMENS: SAS61.03 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN50, kvs 85, tesno zapiranje kot n.pr. SIEMENS: VFW41.50 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Elektromotorni pogon lopute 20Nm, 24V, 3-točkovni kot n.pr. SIEMENS: SAL81.00T20 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 33. | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... kot n.pr. SIEMENS: ASC10.51 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 34. | Zaporna loputa, medprirobnična, PN16, DN65, kvs 155, tesno zapiranje kot n.pr. SIEMENS: VFW41.65 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 35. | Elektromotorni pogon lopute 20Nm, 24V, 3-točkovni kot n.pr. SIEMENS: SAL81.00T20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 36. | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... kot n.pr. SIEMENS: ASC10.51 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 37. | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN80, kvs 260, tesno zapiranje kot n.pr. SIEMENS: VFW41.80 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 38. | Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk kot n.pr. SIEMENS: SAL81.00T40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 39. | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... kot n.pr. SIEMENS: ASC10.51 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 40. | Zaporna loputa, medprirobnična, PN6/10/16, DN100, kvs 520, tesno zapiranje kot n.pr. SIEMENS: VFW41.100 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 41. | Pogon zaporne lopute 40Nm, 24V, 3-točk kot n.pr. SIEMENS: SAL81.00T40 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 42. | Pomožno stikalo za pogone ventilov in loput SAX.... /SAS...../SAL..... kot n.pr. SIEMENS: ASC10.51 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 43. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 1,5m3/h, DN15, L=110, G3/4, PN16 kot n.pr. SIEMENS: UH50-C21-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 44. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) kot n.pr. SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 45. | M-bus modul - standard - za UH50 kot n.pr. SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 46. | Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R? x G? (s tesnili) - za merilnik p kot n.pr. SIEMENS: WZM-E34 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 47. | Kroglični ventil Rp3/4” za sensor DS M10x1, dolžina 28 mm, maks. 130°C, PN25 - za temp senzorje: UH5 kot n.pr. SIEMENS: WZT-K34 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 48. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 2,5m3/h, DN20, L=130, G1, PN16 kot n.pr. SIEMENS: UH50-C36-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 49. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) kot n.pr. SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 50. | M-bus modul - standard - za UH50 kot n.pr. SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 51. | Komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R3/4 x G1 (s tesnili) kot n.pr. SIEMENS: WZM-E1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 52. | Varjena objemka M10 x 1 za temperaturni sensor DS - za temp senzorje: UH50 2WR6 kot n.pr. SIEMENS: WZT-G10 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 53. | Vodomer 16m3/h 150mm DN40 MTK-SWX hladna voda QUN kot n.pr. SIEMENS: WMDH0000P001:Z0V00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 54. | M-bus adapter Modularis kot n.pr. SIEMENS: WFZ311 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 55. | Hladna voda, vodomer, Q=2.5 m3/h, dolžina 110 mm, zunanji navoj G 3/4 kot n.pr. SIEMENS: WFK30.D110 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 56. | M-bus adapter Modularis kot n.pr. SIEMENS: WFZ311 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 57. | CA: Par navojnih priključkov za števce 3/4 (D080, D110) kot n.pr. SIEMENS: WFZ.R2 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 58. | Vodni števec - topla voda; vgradna dolžina 110mm,2.5 m3/h, 110 mm, G 3/4, pakiranje 20 kosov kot n.pr. SIEMENS: WFW30.D110 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 59. | M-bus adapter Modularis kot n.pr. SIEMENS: WFZ311 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 60. | CA: Par navojnih priključkov za števce 3/4 (D080, D110) kot n.pr. SIEMENS: WFZ.R2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Montaža strojne opreme je predmet popisa strojnih del
| 61. | Avtomatizacijska postaja CPU, BACnet/IP, BACnet/SC, do 400 podatkovnih točk kot n.pr. SIEMENS: PXC7.E400L | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 62. | Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) kot n.pr. SIEMENS: PXC5.E003 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 63. | Naslovni ključki: 1-24 + Reset kot n.pr. SIEMENS: TXA1.K24 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 64. | Napajalni modul 24VDC, 1.2A kot n.pr. SIEMENS: TXS1.12F10 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 65. | Pasivni priključni Bus modul kot n.pr. SIEMENS: TXS1.EF10 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 66. | Univerzalni vhodno - izhodni modul, 8 I/O (DI, AI, AO) kot n.pr. SIEMENS: TXM1.8U | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 67. | Digitalni vhodni modul, 16 DI kot n.pr. SIEMENS: TXM1.16D | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 68. | Razširitveni modul 8 Triac izhodov, 24V AC kot n.pr. SIEMENS: TXM1.8T | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 69. | BACnet/ IP Zaslon občutljiv na dotik 7.0, integriran web server kot n.pr. SIEMENS: PXM30.E | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 70. | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC kot n.pr. MOXA: EDS-208 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 71. | pretvornik M-BUS na MODBUS za 8 M-BUS naprav | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 72. | 2 kanalni 3 fazni multimeter in merilec energije, TCP, RS485, MODBUS, WEB server kot n.pr. CONTROL APPLICATIONS: Elnet MC-2 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 73. | Merilni tokovni transformator z razstavljivim jedrom 100/5A, cl. 1, 1m kabla kot n.pr. SACI: TA36P_100/5A_1 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 74. | Elektro komandna omara, komplet ožičena z vsemi zaščitnimi elementi, vključno z montažo komplet 1 Konfiguracija kot npr. Prosto stoječa, s podstavkom IP54 V=2000 Š=1000 G=300mm 1 kom. štiripolni prenapetostni odvodnik razred C kos 1 tripolno glavno stikalo se določi glede na skupno moč XXXA kos 1 tripolni instalacijki odklopnik B6A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik B 10A kos 1 svetilka z stikalom za montažo v elektro omaro kos 1 šuko vtičnica 16A, 230VAC za montaža na DIN letev kos 1 trifazni fazni nadzorni rele kos 1 transformator 230/24VAC, 250VA kos 1 napajalnik 230/24VDC 2,5A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik D 10A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 1A kos 1 Varovalčni ločilnik TYTAN II z D0 taljivim vložkom 6A kos 1 tripolni instalacijki odklopnik C 6-16A kos 1 enopolni instalacijski odklopnik C 6-16A kos 5 tripolni instalacijki odklopnik C 50-63A kos 2 pomožni kontakt za instalacisjki odklopnik kos 2 Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 2-polni, 10kA kos 1 PT rele, kompletno z podnožjem 24VAC kos 10 Vgradnja mrežnega stokala MOXA kos 1 vgradnja krmilnika Siemens kpl 1 komunikacisjka vtičnica RJ45 cat.6 na DIN letev kos 4 Stikalo, preklopno, 2-polno, s položajem 0, 10A/1-0-2 kos 1 sponke CU/AL 95 mm2 kos 4 sponka VS 2,5 mm2 kos 155 montažni materiala ( DIN letve, kanali za ožičenje, zbiralke PE, N, tulci, čevlji, žice, itd…) kpl 1 | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 75. | Kabliranje toplotne postaje do 20m, montaža EKO, priklop, brez energetskega dovodnega kabla | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 76. | STORITEV DDC vključuje: - montažo periferne opreme, razen ventilov in tipal v cevovode - elektro načrt in funkcijsko shemo avtomatike - opise delovanja in navodila za upravljanje - izdelavo programa za krmilnik - kontrola pravilnosti vgradnje ventilov - kontrolo el. priključkov in nalaganje programa - preizkusni zagon in nastavitev parametrov - poučitev uporabnikov o upravljanju sistema in predajni zapisnik Naročnik zagotovi internetno povezavo, proste IP naslov in odprte porte | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
Integracije
| 77. | Sistemski krmilnik za integracije, BACnet (do 60 MSTP), MODBUS (do 500 - RTU ali TCP) kot n.pr. SIEMENS: PXC5.E003 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 78. | STORITEV integracija vključuje: - integracija toplotne črpalke s pomočjo komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 79. | STORITEV integracija vključuje: - integracija Sanitemp za pripravo tople sanitarna vode pomočjo komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 80. | STORITEV integracija vključuje: - integracija klimatske naprave preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | komplet | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 81. | STORITEV integracija vključuje: - integracija split klimatske naprave Daikin preko komunikacije MODBUS RTU RS 485 - določitev relevantnih podatkovnih točk s serviserjem naprave - test komunikacije OPOMBA: Naprava mora biti dobavljena z možnostjo komunikacije MODBUS RS485 RTU | komplet | 4 |  | 0 | 0 | 0
| * | CNS
| 82. | Intel i7, 32Gb RAM, 1Tb SSD, Win 11 pro, konfiguracija, monitor 27 col kot n.pr. PC: PC-CNS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 83. | Web aplikacija za spremljanje porabe el. energije, vode, plina, toplotne ener.. osnova do 10 števcev kot n.pr. FENIKS: ElnetWEB+10S | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 84. | 8-portni ethernet switch za montažo na DIN letev, napajanje 12-48VDC oz. 18-30VAC kot n.pr. MOXA: EDS-208 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 85. | Licenca za upravljalno/nadzorno postajo Desigo CC Building Automation kot n.pr. SIEMENS: CCA-CMPT-BA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 86. | Nadzorni program Desigo CC - licenca za 500 BACNet podatkovnih točk kot n.pr. SIEMENS: CCA-500-BA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 87. | Zaščitni LMS ključ za Desigo CC - micro dongel kot n.pr. SIEMENS: CMD.06 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 88. | STORITEV CNS vključuje: - izdelavo programske opreme na nivoju CNS-a (nadzorni sistem Siemens Desigo CC) - programiranje komunikacijskih vmesnikov - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - integriranje podatkovnih točk na nadzorni sistem (integracija 168 kom prostorskih termostatov, vodenje priprave toplotne/hladilne energije, integracija 5 kom klimatskih naprav, integracija priprave sanitarne vode sklop Sanitemp, integracija 2 kom toplotni števec, integracija 3 kom vodomer, integracija 2 kom senzor izlitja vode, integracija 4 kom. split sistem, pobiranje statusa delovanja in statusa napake za 2 kom. naprava za mehčanje vode, 1 kom za dvig tlaka, 1 kom naprava za odplinjevanje, 1 kom črpalka za hidrantno vodo) vodenje 2 kom. plinski kotel preko kaskadnega regulatorja) - poučitev uporabnika o delovanju in upravljanju sistemov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Kalorimetri (samo dobava, montaža je zajeta v SI)
| * | Dobava kalorimeter ogrevanje/hlajenje – medij etilen glikolna mešanica 30% - V50m3/h
| 89. | 2.5 L/p,Power supply 115 - 230V AC, Backup: 3.6V DC Lithium battery, single pack is included DN100 Carbon Steel, qp=60m3/h. qs=180m3/h. qi=0.6m3/h.EN1092-1 PN40,Compact version, max. 120 °C (248 °F),Pulse value: - | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 90. | UC50-N020-EN06-E_00-N000-M2A+GLY25 Calculator, 230v, IMPULS 2,5L | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 91. | WZU5-1050 Temperature sensors Pt 500, length 100 mm x Ø 6 mm, cable length 5 m, Pocket Long | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 92. | WZT-G12 Welding sleeve 45° with threaded hole G 1/2" | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 93. | WZT-S100 Protection pocket G 1/2 B" with threaded hole G 1/4", for temperature sensor with a length of 100 mm, incl. Cu flat seal G 1/2" | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| * | Dobava kalorimeter ogrevanje – voda V2,36m3/h - cev DN50
| 94. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 SIEMENS: UH50-A61-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 95. | Montažni komplet: 2xWZT-G12 + 2xWZT-S100 SIEMENS: Mounting set DN40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 96. | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 97. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Dobava kalorimeter ogrevanje – voda V26m3/h - cev DN100
| 98. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 40m3/h, DN80, L=300, prirobnični, PN25, gretje SIEMENS: UH50-A74-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 99. | Montažni set: 2xWZT-G12 + 2xWZT-S100 SIEMENS: Mounting set DN80 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 100. | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 101. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Dobava kalorimeter ogrevanje – voda V2,36m3/h - cev DN50
| 102. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 SIEMENS: UH50-A61-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 103. | Montažni komplet: 2xWZT-G12 + 2xWZT-S100 SIEMENS: Mounting set DN40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 104. | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 105. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Kalorimeter ogrevanje – voda V2,36m3/h - cev DN50
| 106. | UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 SIEMENS: UH50-A61-00 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 107. | Montažni komplet: 2xWZT-G12 + 2xWZT-S100 SIEMENS: Mounting set DN40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 108. | M-bus modul - standard - za UH50 SIEMENS: WZU-MB-G4 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 109. | Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let : 11 let pri odčitavanju na 15 min) SIEMENS: WZU-BDS | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Komunikacijski vmesnik |  |  |  |  | 0
| 110. | Napajalnik za pretvornik za 20 M-BUS naprav ADFWeb: APW020 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 111. | Pretvornik M-BUS / Modbus TCP za 40 M-BUS naprav ADFWeb: HD67044-B2-40 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 112. | STORITEV v naslednjem obsegu: Storitev | komplet | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | CENTRALNO NADZORNI SISTEM-CNS SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VII. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
SPLOŠNO:
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih FTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Dovode iz omrežja ponudnika TK storitev ni predmet tega načrta.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
6. 10 letna sistemska garancija, podana s strani proizvajalca vgrajene opreme.
| * | Zdravstvena postaja
| 1. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 606 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, za priklop dostopnih točk, komplet. Dostopne točke niso predmet tega popisa! | kos | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 64300 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Optični kabel 12 žilni, 8 µm, Singlemodni. | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | I. cev fi 16-29 mm, položena podometno. | m | 16300 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Komunikacijska omara 800x1000 42U z ventilatorjem in termostatom, LED svetilka s stikalom, 4x kolesa, snemljivimi stranicami, s steklenimi vrati. Zahteve za omaro so: | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| * | · Enostavno snemljiva vrata z varnostnim steklom, ključavnico, kot odprtja 180°.
| * | · Snemljivo leva, desno in zadnja stranico. Na vseh stranicah naj bodo ustrezne ključavnice.
| * | · Dva 19˝ profila iz cinka, ki ju lahko nastavljamo po globini.
| * | · Dovolj odprtin za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta.
| * | · Ustrezne odprtine na vrhu in dnu za hlajenje.
| * | · Ustrezne police.
| * | · Pripravljena ozemljitev.
| * | · Ustrezen in pripadajoč pribor za montažo
| * | · Omara na kolesih možnost prestavljanja levo in desno.
| 9. | Kovinska polica primerna za vgradnjo v 800x1000 mm komunikacijsko omaro - 30kg | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Kovinski organizator kablov 1U | kos | 33 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Optični panel 48cm vsaj 24x duplex LC SM adapterji, kovinski, 1U. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Patch panel Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinski s toolless moduli, ali enakovredno. | kos | 54 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 2572 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 1286 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Izvedba meritev optičnih povezav z izdelanim poročilom | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| * | Lekarna
| 17. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 28 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, za priklop dostopnih točk, komplet. Dostopne točke niso predmet tega popisa! | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 2080 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | I. cev fi 16-29 mm, položena podometno. | m | 500 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Komunikacijska omara 800x1000 42U z ventilatorjem in termostatom, LED svetilka s stikalom, 4x kolesa, snemljivimi stranicami, s steklenimi vrati. Zahteve za omaro so: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | · Enostavno snemljiva vrata z varnostnim steklom, ključavnico, kot odprtja 180°.
| * | · Snemljivo leva, desno in zadnja stranico. Na vseh stranicah naj bodo ustrezne ključavnice.
| * | · Dva 19˝ profila iz cinka, ki ju lahko nastavljamo po globini.
| * | · Dovolj odprtin za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta.
| * | · Ustrezne odprtine na vrhu in dnu za hlajenje.
| * | · Ustrezne police.
| * | · Pripravljena ozemljitev.
| * | · Ustrezen in pripadajoč pribor za montažo
| * | · Omara na kolesih možnost prestavljanja levo in desno.
| 24. | Kovinska polica primerna za vgradnjo v 800x1000 mm komunikacijsko omaro - 30kg | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | Kovinski organizator kablov 1U | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 26. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Patch panel Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinski s toolless moduli, ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 126 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 63 |  | 0 | 0 | 0
| * | Garaža
| 30. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 210 |  | 0 | 0 | 0
| 33. | I. cev fi 16-29 mm, položena podometno. | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 34. | Komunikacijska omara 600x600 18U z ventilatorjem in termostatom, LED svetilka s stikalom, stenska vgradnja, snemljivimi stranicami, s steklenimi vrati. Zahteve za omaro so: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | · Enostavno snemljiva vrata z varnostnim steklom, ključavnico, kot odprtja 180°.
| * | · Snemljiva levain desna stranica. Na vseh stranicah naj bodo ustrezne ključavnice.
| * | · Dva 19˝ profila iz cinka, ki ju lahko nastavljamo po globini.
| * | · Dovolj odprtin za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta.
| * | · Ustrezne odprtine na vrhu in dnu za hlajenje.
| * | · Ustrezne police.
| * | · Pripravljena ozemljitev.
| * | · Ustrezen in pripadajoč pribor za montažo
| 35. | Kovinska polica primerna za vgradnjo v 600x600 mm komunikacijsko omaro - 30kg | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 36. | Kovinski organizator kablov 1U | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 37. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 38. | Patch panel Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinski s toolless moduli, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 39. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 18 |  | 0 | 0 | 0
| 40. | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| VIII. | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA, SOS SIGNALIZACIJA IN DETEKCIJA CO V GARAŽI
| 1. | Požarna centrala; analogna adresna naprava izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, z osmimi adresnimi zankami, kapacitete do 1008 (2032) adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije. Modularno dodajanje modulov LIMO-Ap, LIMO-Ko, VIMO ali IZMO modulov. Mrežno povezovanje do največ 128 naprav. Naprava vsebuje: - 3x programsko nastavljiv relejski izhod; - 3x programsko nastavljiv vhod; - 4x programsko nastavljiv par vhod/izhod - 1x Ethernet priključek - 2x priključek ZarjaNet-3000 - 1x USB 3.0 priključek - 2x USB 2.0 priključek - 2x izhod za napajanje zunanjih bremen 24 VDC - 1x izhod za napajanje notranjih bremen 24 VDC - 1x kovinsko ohišje NJP-3004 z AC-DC usmernikom 117 W in prostorom za vgradnjo baterij do 45Ah - 1x upravljalno prikazovalni modul UPMO-3000 z 10´´ na dotik občutljivim zaslonom in 16.-mi LED indikatorji - 1x osnovni modul OSMO, ki vključuje procesorsko enoto, ZarjaNet-3000 mrežno enoto ter enoto za nadzor napajalne napetosti in baterij - 4x Funkcijski modul LIMO-Ap, 2 zanki po do največ 126 oziroma 254 adresnih elementov maksimalni tok na vsaki zanki: 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke: 3000 m, kot n.pr. NJP-3004/8, Zarja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 45Ah | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Protivlomna centrala; protivlomna centrala, na osnovni plošči vgrajeno: 1,9A napajalnik, 1 območni vhod za 24-urno samodejno varovanje, 3 izhodov alarma z možnostjo prostega programiranja, GSM komunikator 4G, TCP/IP komunikator, možnosti priklopa oz.dograditve; do 12 vhodov za običajne senzorje, za prenos signalov na VNC, Tecnoalarm, kot n.pr. EV 4-24 4G. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Oddaljeni prikazovalnik; oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali izdelana v skladu z EN 54 2 in 4, za javljanje požara, plina in SOS signalizacije. V kovinskem ohišju in vgrajenim upravljalno prikazovalnim modul UPMO-3000 z 10´´ na dotik občutljivim zaslonom in 16.-mi LED indikatorji, 24 VDC iz požarne centrale ali iz dodatnega napajalnika, kot n.pr. OP-3000A. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, kot n.pr. Apollo, RJ Soteria. | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem, kot n.pr. Apollo, OPT Soteria. | kos | 309 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Adresni termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature, kot n.pr. Apollo, TER Soteria. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Podnožje za adresne javljalnike, kot n.pr. Apollo, P Soteria. | kos | 312 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim inteligentnim adresnim optičnim javljanikom kot n.pr. Apollo, OPT Soteria, Zarja, VK-08/SOTERIA OPT. | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-618. | kos | 29 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-622. | kos | 26 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Adresna notranja sirena z bliskovko; adresna alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP21, kot n.pr. Apollo, BSQMA. | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Dodatni napajalnik v ohišju; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 6A, kot n.pr. Zarja, DNAP-460 24V 6A. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-602. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Javljalnik ogljikovega monoksida; javljalnik ogljikovega monoksida (CO), komplet z zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem za montažo, princip detekcije elektro-kemični, merilno območje; 0-250 ppm CO, izhod; 4 – 20 mA, stopnja mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina montaže 1,5m - 1,8m nad finalnim tlakom, kot n.pr. Zarja, ZCO-300. | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "POZOR CO - UGASNI MOTOR IN ZAPUSTI PROSTOR" in vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne signalizacije, 12V DC - 24V DC, kot n.pr. SZI-01/01. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Adresno SOS stikalo; adresno SOS potezno stikalo z vrvico, za kopalniško SOS signalizacijo, komplet z magnetom za reset, integracija v požarno javljalno zanko in požarno centralo, kot n.pr. Zarja, SOS AV-605. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Sobni signalni indikator LED; signalni indikator za prikaz stanja SOS stikala; 2 LED, rdeča in zelena, stenska nadometna montaža, napajanje 24V DC, komplet z nosilcem in okvirjem, kot n.pr. Zarja, SOS LED. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 40mm x 20mm | kos | 47 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kos | 451 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave, oddaljenega prikazovalnika in dveh napajalnikov, označevanje in zaključevanje kablov v centrali, prikazovalniku in napajalnikih, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, priprava predajne dokumentacije, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 26. | Izobraževanje požarnega sistema; šolanje uporabnika za upravljanje s sistemom v enkratnem terminu po dogovoru z uporabnikom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28. | Dobava in montaža kabla NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, energetski, brezhalogenski razred B2ca. | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Dobava in montaža kabla komplet z ognjeodpornimi skobami oziroma ustreznimi pritrdili JE-H(St)H FE180/E30-E90 1x2x0,8 BMK, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, ognjeodporen, plašč rdeče barve | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0
| 30. | Dobava in montaža kabla J-H(ST)H BMK LSZH B2ca 1x2x0,8 (RDEČ), požarnojavljalni, brezhalogenski, plašč rdeče barve | m | 9600 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Dobava in montaža kabla J-H(ST)H BMK LSZH B2ca 2x2x0,8 (RDEČ), požarnojavljalni, brezhalogenski razred C, plašč rdeče barve | m | 800 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | I. cevi, različnih presekov, položene podometno oz. v estrih, brezhalogenske. | m | 7500 |  | 0 | 0 | 0
|  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA, SOS SIGNALIZACIJA IN DETEKCIJA CO V GARAŽI SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IX. | PROTIVLOMNO VAROVANJE
Zdravstvena postaja
| 1. | Intrunet SPC4320 Grade 2, centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področij, razširljiva do 32 področij; 1x linija na X-Bus vodilu, dolž. max. 2.800m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 4-ih particij, možnost priklopa do 4-ih tipkovnic, spomin za 500 zadnjih dogodkov, 32 uporabniških kod; integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah, s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: kot n.pr. GRADE 2. SPC4320.320-L1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software, za oddaljeni dostop. SPCN110.000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | 2G/3G/4G - GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC. Kot n.pr. SPCN342.000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | AKU baterija 12V, 7Ah, VDS, FA2003-A1. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom, z resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. Kot n.pr. SPCK520.100-N | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Ohišje za podometno vgradnjo tipkovnice SPCK52x, SPCY520.000 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Indikacijski modul z 16 LED lučkami za hitro identifikacijo stanja, 4 funkcijske tipke, integrairan čitalec kartic; kot n.pr. SPCE120.100. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Notranja sirena z modro bliskavico, 12VDC, sabotažno stikalo, 112 dB, Kot n.pr. SO/Piccolo/BL/G3/S5 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4, varnostni razred GRADE 2. PDM-IXA12 | kos | 44 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Nosilec detektorja za stensko ali stropno montiranje. Kompatibilno z PDMxxx. | kos | 44 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področij in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa. Kot n.pr. SPCE652.100 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področij in 2 relejska izhoda; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2; Kot n.pr. SPCP332.300. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Komunikacijski kabel LiY-CY 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (B2ca), uvlečen v instalacijsko cev | m | 1540 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, fi 16 mm. | m | 1540 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Montaža sistema javljanja vloma na pripravljene instalacije, montirano, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| * | Lekarna
| 17. | Intrunet SPC4320 Grade 2, centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področij, razširljiva do 32 področij; 1x linija na X-Bus vodilu, dolž. max. 2.800m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 4-ih particij, možnost priklopa do 4-ih tipkovnic, spomin za 500 zadnjih dogodkov, 32 uporabniških kod; integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah, s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: kot n.pr. GRADE 2. SPC4320.320-L1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software, za oddaljeni dostop. Kot n.pr. SPCN110.000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | 2G/3G/4G - GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC. Kot n.pr. SPCN342.000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | AKU baterija 12V, 7Ah, VDS, FA2003-A1. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | SiPlus kompaktna tipkovnica z upravljanjem na dotik (popolnoma ravna površina) in velikim LCD zaslonom, z resolucijo 128x64 točk. Vgrajen modul za avdio verifikacijo. Obvestila se prikazujejo na LCD zaslonu ter z LED lučkami. Kot n.pr. SPCK520.100-N | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Ohišje za podometno vgradnjo tipkovnice SPCK52x, kot n.pr. SPCY520.000 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Indikacijski modul z 16 LED lučkami za hitro identifikacijo stanja, 4 funkcijske tipke, integrairan čitalec kartic; kot n.pr. SPCE120.100. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Notranja sirena z modro bliskavico, 12VDC, sabotažno stikalo, 112 dB, kot n.pr.SO/Piccolo/BL/G3/S5 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 25. | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4, varnostni razred GRADE 2. kot n.pr.PDM-IXA12 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 26. | Nosilec detektorja za stensko ali stropno montiranje. Kompatibilno z PDMxxx. | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 27. | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področij in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa. Kot n.pr. SPCE652.100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 28. | Alarmna tipka, bele barve za nadometno montažo, z belo folijo z napisom alarm na mestu proženja alarma, alarmna tipka je zaščitena proti neavtoriziranemu "proti sabotažnem" odprtju z varnostnim kontaktom; kot n.pr. UM11D. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 29. | Komunikacijski kabel LiY-CY 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (B2ca), uvlečen v instalacijsko cev | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
| 30. | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, fi 16 mm. | m | 250 |  | 0 | 0 | 0
| 31. | Montaža sistema javljanja vloma na pripravljene instalacije, montirano, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 32. | Izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | PROTIVLOMNO VAROVANJE SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| X. | VIDEO NADZOR
| 1. | Mrežna kamera kot n.pr. AXIS M2036-LE MK II, Bullet, z nosilcem za montažo na steno: - resolucija 4MP pri 25/30 fps, - day/night, - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih, - Multiple stream, zip stream, - objektiv fiksni 2.4 mm, - digital PTZ, - IR Led 15m, - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3, - IP66, IK08, -30C do +50°C. | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Mrežna kamera kot n.pr. AXIS M3116-LVE, Dome, s podnožjem za montažo: - resolucija 4MP pri 25/30 fps, - day/night, - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih, - Multiple stream, zip stream, - objektiv fiksni 2.4 mm, - digital PTZ, - IR Led 20m, - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3, - IP66, IK08, -30C do +50°C. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Snemalna naprava kot n.pr. AXIS S3008 8TB; - možnost priključitve do 8 kamer, - integrirano PoE stikalo (8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, - 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), - trdi disk 8TB, - USB vrata za izvoz posnetkov, - nameščena programska oprema AXIS Companion, - enostavna namestitev in upravljanje. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Montaža opreme video nadzora na pripravljene instalacije, montirano, priključeno in označeno, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Preizkus, programiranje in nastavitev sistema za delovanje v Cloud-u, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil zauporabo in vzdrževanje, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Dobava in montaža SFTP 4x2x24 kabla cat.6, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred B2ca. | m | 960 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | I. cev različnih dimenzij, položena podometno, brezhalogenska. | m | 290 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Dobava in montaža opozorilne table, da je objekt z videom nadzorom, komplet. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | VIDEO NADZOR SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XI. | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
| 1. | Licenca za ACTpro programski paket, ki omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn in tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat in klientov v sistemu neomejeno. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | IP vratni kontroler za nadzor 4 vrat (8 čitalcev kartic), z vgrajenim2x 12V/2A napajalnikom in 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalnikov preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla; kot n.pr. ACTpro-1520e + 3x ACTpro-100 + PSBS1235-DRI. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Čitalnik brezkontaktnih kot n.pr. Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, protivandalsko ohišje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data; AR20M-MF. | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Nadzorna enota za vrata kot n.pr. TZ 320 SN AP (evakuacijski terminal) Konfiguracija: - krmiljenje z zasilnim gumbom, - stikalo s ključavnico (euro standard pol cilinder), - znak za izhod v sili, ki ni osvetljen, - napajanje 24 V DC, - Izhodni tok max. 650mA, - napajalna napetost 230 V AC, - obratovalna napetost 24 V DC, - nameščen v nadometnem plastičnem ohišju, - 3 programabilni vhodi, - 2 programabilna izhoda vključno z zaščito iz prosojnega pleksi stekla proti nenamernemu proženju. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | El. prijemnik 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z dovodom napetosti (Fail-Locked), z detekcijo odprtosti; Kot n.pr. ali enakovredni, kot n.pr. BEFO PROFI 211211. | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Terminal za registracijo delovnega časa, komplet. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Brezkontaktna ID kartica ali obesek (RFID) kot n.pr. Mifare DESfire EV2, 4K. | kos | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Kabel S/FTP 4x2x23AWG, kat.6, B2ca, položen na PK in delno v i. cev. | m | 220 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Kabel LiH-CH 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski, B2ca, položen na PK in delno v i. cev. | m | 240 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Instalacijska brezhalogenska plastična cev, s priponami, položena nadometno, | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Montaža sistema kontrole pristopa na pripravljene instalacije, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Izdelava zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XII. | KLICNI SISTEM, INDUKTIVNA ZANKA, INTERKOM
| 1. | Klicna naprava v sestavi, kot n.pr. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| * | SNK1100 klicna naprava z vhodom za aktivne klicne mikrofone ( do 40) s signalizacijo prosto/zasedeno, 100W/ 100V, izhod 0dB za tokovni ojačevalnik, ohišje za vgradnjo v 19" rack omarico. | kos | 1
| * | C7-1 tokovni ojačevalnik povezan v sistem s klicno napravo, ohišje za vgradnjo v 19" rack omarico. | kos | 1
| * | Patch - popvezovalni panel 24 delni , RJ-45 , paralelno spojen, 1 HE | kos | 1
| * | Stenska rack omarica 8HE/19" , s steklenimi vrati s ključavnico. | kos | 1
| 2. | Kot n.pr. SNO1340/M - klicni mikrofon na gibljivem vratu, namizni, tipka za trenutni vklop, indikacija prosto/zasedeno, 2,5m priključnega kabla in RJ-45 konektor. | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Zvočnik kot n.pr.SNZ1070 B -črni, 10W/100V - nadometni ( nad lamelnim stropom ) | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Halogen Free kabel - finožični FG16OM16 2 x 1,5 m2 cca | m | 240 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | UTP CAT6A kabel za mikrofone | m | 450 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | PF (finožična žica) 1,5 mm2 | m | 95 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Vtičnica RJ-45, vgrajena v parapetni kanal. | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Interkom za komunikacijo na sprejemu, sestavljen iz notranje in zunanje enote, napajalnika 230/12VAC, mikrofon na stojalu in zvočnika, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Zaključevanje kablov pri klicni napravi- RJ-45 | kos | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Montaža zvočnikov nad lamelni strop | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Označevanje in meritve komunikacijskih kablov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Priklop in zagon sistema na izvedeno in označeno instalacijo, testiranje sistema, drobni ateriali, dokumentacija. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | KLICNI SISTEM IN INDUKTIVNA ZANKA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIII. | MULTIMEDIJA
| 1. | FUL-HD videoprojektor za univerzalno rabo, 4000 lumnov, 2xHDMI, VGA, avdio-video vhodi, popolna daljinska komanda (DH278U), žarnica 10000 ur | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Teleskopska konzola za stropno montažo videoprojektorja | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Elektro platno - kvalitetno, 240 x 140cm, bela Al kaseta, | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | SPU1200/V enota za glavni vklop in zakasnjen izklop videoprojektorja , avtomatiziran vklop projektorja in spust elektro platna kot n.pr. (SEA) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | TA-50 avdio ojačevalni 2x20W/4 Ohm kot n.pr. (SEA) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Zvočnik kot n.pr. SNZ1070 nadometni stropni zvočnik 10W/100V Ohm, beli | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | BARCO CSE-100 - komplet za brezžični prenos signalov iz računalnika do projektorja ali TV v FUL-HD 1920 x 1080 resočuciji- slika + zvok. V kompletu je 2kos oddajnik ( USB ključ) , ki ga vtaknemo kar v USB izhod na računalniku in sprejemnik, ki ga namestimo pri projektorju ali TV..V računalnik ni potrebno instalirati nobenega programa. Komplet je za1 uporabnika.Omogoča pošiljanje vsebin tudi iz tablic, pametnih telefonov.. preko brezplačne aplikacije. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | ZPD tipka za vklop/izklop multimedije | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| * | Instalacijski materiali in dela
| 9. | NHXMH-0 2x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | NHXMH-J 4x 1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | UTP CAT 5E, | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | HDMI 1 m | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14. | HDMI 15 m z ojačevalnikom | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 15. | Tasker C118 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 16. | ZM vgradna doza TEM | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 17. | Instalac. cev Fi 32 o d doze do spuščenega stropa | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 18. | Izvedba šibkotočne instalacije v predpripravljene cevi | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 19. | Konektiranje kablov | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 20. | Montaža zvočnikov | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 21. | Montaža elektro platna | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 22. | Montaža video prejektorja | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 23. | Priklop in zagon opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 24. | Manipulacijski stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | MULTIMEDIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIV. | VIDEO DOMOFON
| 1. | SIP domofon z 7'' LCD prikazovalnikom in prepoznavo obraza: - H.264 video in avdio kodek G.722, - Android OS V5.1 za katero koli drugo programsko opremo ali prilagoditev, - Zaslon: 7-palčni IPS LCD kapacitivni zaslon na dotik 1280x800, - Kamera: dvojna kamera za ponarejanje, - Bluetooth in brezžična funkcija, - Vodoodporna in proti prahu: IP65, - Odpornost na trke: IK06, - PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet), - Podpirajte bralnik kartic Wiegand, 13,56 MHz in 125 kHz, - Namestitev: nadometna in podometna montaža z uporabo nosilca - Siva barva. Kot n.pr. AKV-R29C | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Podometna doza za domofon R29X | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Notranja enota SIP (različica Android) - Izredno lahek in eleganten, - 7-palčni kapacitivni zaslon na dotik z načinom varčevanja z energijo, - Sprejem slike HD iz zunanje enote, - Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola SIP v2.0, - PoE ali zunanji vir, - Podpira ameriško ali evropsko električno pritrditev na stensko omarico, - Kamera: 1 milijon slikovnih pik, - Wifi in Bluetooth. Kot n.pr. X933W | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Podometna doza za X933W | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Električni prijemnik, standardni, z mikrostikalom za zaznavanje stanja odprtosti vrat, napajanje 12Vdc, kot n.pr. eff eff 118RR ali enakovredno. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | 9 PORT , Unmanaged, 8x 100M PoE port, 1x100M uplink port, 802.3af/at, PoE power budget 123W, napajalnik je priložen, kot n.pr. HIKVISION, tip DS-3E0109P-E/M | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev, LiY-CY 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski, za vlomne sisteme (B2ca), položen na PK in delno v i. cevi. | m | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Kabel NHXMH-J 3x0,8 mm2, Cu, položen na PK in delno v i, cev. | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Izloacdijska cev, s prehodnimi dozami, komplet. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Montaža sistema video domofona na pripravljene instalacije, montirano, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Preizkus inštalacije, vključitev sistema v Cloud, izdaja zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | VIDEO DOMOFON SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XV. | KLICNI SISTEM ZA LABORATORIJ
| 1. | Centrala sistema kot n.pr. SKE- 100 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Kontrole enote kot n.pr. SKE-03 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | 3-številčni LED display za čakalico | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Opozorilni display "Vstopite" "Počakajte" | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Zidni podajalec oštevilčenih lističev, komplet z 2000 lističi | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Izvedba instalacije - UTP CAT 5E kabel | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Montaža opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Priklop in zagon opreme | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Manipulacijski stroški, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | KLICNI SISTEM ZA LABORATORIJ SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVI. | ELEKTRIČNO GRETJE UVOZA V GARAŽO
| 1. | Dobava in montaža visokotemperaturne talne grelne instalacije kot n.pr. Egro GDA 200W/m2 za taljenje snega in ledu na grobi asfalt pred zaščitnim slojem finega asfalta 2cm in finalnim slojem 3cm | m2 | 210 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Tipski stikalni blok kot n.pr. Egro SB 3x230/400V, 44 kW, z diferenčno in kratkostično zaščito, napajalnikom 230VAC/24VDC, ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja in signalizacija delovanja, komplet. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Elektronski sklop kot n.pr. Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Talno tipalo vlage ESF 524 001 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Talno tipalo temperature kot n.pr. TFF 524 002 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Kabel NHXMH-J 5x10 mm2, Cu. | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Kabel NHXMH-0 4x1,5 mm2, Cu. | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | I. cev fi 23 mm, p/o, s prehodnimi dozami, komplet | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
|  | ELEKTRIČNO GRETJE UVOZA V GARAŽO SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVII. | STRELOVODNA NAPRAVA
| 1. | Rf trak P30x3,5 mm, položen v temeljih objekta, kot krožno ozemljilo na razdalji 1m od objekta, komplet. | m | 1080 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Rf žica fi 10 mm, kot odvod, položena v beton, komplet. | m | 400 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Al žica fi 8 mm, kot lovilni vod, položena na tipskih nosilcih za ravno streho, komplet. | m | 850 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Al žica fi 8 mm, kot odvod, položena v konstrukciji steklene fasade, komplet. | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 5. | Lovilna palica L= 1m, na betonskem podstavku za ravno streho, komplet. | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6. | Lovilna palica L= 1,5 m, na betonskem podstavku za ravno streho, komplet. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 7. | Merilni stik izveden z objemko žica-žica, iz nerjavečega jekla, z napisno ploščico, komplet. | kos | 21 |  | 0 | 0 | 0
| 8. | Strešni nosilec, Rf, za ravno streho, komplet. | kos | 560 |  | 0 | 0 | 0
| 9. | Križna spona trak-trak, Rf, za spoje v zemlji, komplet. | kos | 72 |  | 0 | 0 | 0
| 10. | Spona jeklena za izdelavo spoja med trakom in armaturo, komplet. | kos | 124 |  | 0 | 0 | 0
| 11. | Križna spona žica-žica, Rf, za spoje na strehi, komplet. | kos | 100 |  | 0 | 0 | 0
| 12. | Spona Rf za izdelavo spoja med žico in kovinskimi deli, komplet. | kos | 58 |  | 0 | 0 | 0
| 13. | Izdelava spoja s sponko, Rf, za ozemljitev kovinskih konstrukcij (steklena fasada, kovinska ograja) , komplet. | kos | 176 |  | 0 | 0 | 0
|  | STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XVIII. | SPLOŠNO
| 1. | Meritev električnih instalacij, meritev strelovodne naprave, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Meritev strelovodne naprave, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Pridobitev potrdila, o pregledu aktivne požarne zaščite, varnostne razsvetljave in javljanja požara s strani pooblaščene organizacije komplet | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Pridobitev potrdila, o meritvah splošne razsvetljave, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | SPLOŠNO SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| XIX. | TK PRIKLJUČEK
| 1. | Izdelava TK priključka od priključnega mesta do priključne omarice na objektu. Priključek se izvede po projektnih pogojih Telekom Slovenija št. 112656 - MB/5514-IV ter mnenjem 118627-MB/1056-IV Zašite za TK instalacij ese izvedejo nakraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, prastavitev kablovoda in podobno. Priključna točka v skladu s prilogo ter lokacijskimi prikazi PZI ZN 13.4. Postavka vključuje vsa potrebna dela za izvedbocelotne trase Vključno z prekopom opčinske ceste Ulica heroja Nandeta
|  | Skupna dolžina trase (izkop in zasutje ter označevanje) | m | 120
|  | Dolžina prekopa Ulice Heroja Nandeta širine 0,8m vključn z zasutjem ter ponovnim asfaltiranjem | m | 10
|  | Kabelska kanalalizacija cevni dovod med priključnim mestom in objektom | m | 120
|  | Notranja TK inštalacijska omarica s tipiziranimi materili in elementi vključno s napajenjem 220V | kpl | 1
|  | Omogočiti uporabo vsem operaterjem | kpl | 1
|  | Vsa gradbena dela v bližini podzemnega omrežja izvajati z ročnim izkopom. Pod nadzorom služb Telekom Slovenije. | kpl | 1
|  | Upoštevati stroške nadzorne službe Telekom Slovenije | kpl | 1
V nov oizvedeno kabelsko kanalizacijo se uvleče nov kabel z bakrenimi paricami TK59 in nov optični kabel TOSM03. Ni predmet dobave.
|  | Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali 2 trakova na obeh straneh rova za večje kapacitete). | m | 120
|  | Uporabijo se atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se lahko na krajši razdalji položijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm. | kpl | 1
|  | Skupaj dela za izvedbo TK priključka | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | TK PRIKLJUČEK SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## V. OG in PREZ
V. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
| d. | STROJNE INŠTALACIJE:
| I. | ENERGETSKA STROJNICA in KOTLOVNICA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | OGREVANJE + HLAJENJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | INSTALACIJA ZEM. PLINA - HIŠNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | PREZRAČEVANJE: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
Priprava vzorčne sobe: V ceno postavk so vključeni vsi stroški povezani z aktivnostmi izvajalca, ki bo v dogovoru z naročnikom v postopku potrjevanja materialov in sistemov izvedel vzorčno sobo, ki bo naročniku omogočila potrjevanje predlaganih materialov in sistemov za vsa zaključna obrtniška, elektro in stojno instalacijska dela.
OPOMBA: vse postavke vključujejo dobavo in montažo
| I. | ENERGETSKA STROJNICA in KOTLOVNICA
| 1 | Toplotna črpalka / Hladilni agregat
Toplotna črpalka / Hladilni agregat zrak / zmes glikol/voda., za namestitev na streho zgradbe, z vgrajenim Desuperheaterjem za delno vračanje toplotne energije na višjem temp. nivoju, za dogrevanje sanitarne vode. Priprava ogrevne vode je z dvema različnima temperaturnima režima (nižji temp.režim za ogrevanje objekta in predgrevanje sanitarne vode, višji temp.režim za dogrevanje sanitarne vode), kar je omogočeno tudi istočasno s pripravo hladilne vode. Opremljena je z 4 kom spiralnih hermetično zaprtih kompresorjev, kar omogoča večstopenjsko prilagajanje obremenitvi. Hladilna kroga sta dva, polnjena z R410A.
Vodna stran je polnjena z zmesjo etilenglikol/voda, do -20°C. Opremljena je z variabilno cirkulacijsko črpalko z konst.diferencialno temp. in varnostnim ventilom. Akumulacijska posoda je predvidena ločeno, postavitev v kotlovnici.
Za pretok zraka je v napravi nameščeno 8 kom. ventilatorjev
Elektrokomandna omara je montirana na napravi. Na vratih je vgrajena posluževalna enota z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena,
Zima, režim ogrevanje :
ogrevna voda - temperaturni režim 45/40 °C
izvor toplote - zunanji zrak do -5 °C
Grelna moč pri temp. zraka -5°C 241 kW
delovna električna moč 100 kW
COP 2,41
SCOP sezonska učinkovitost 3,44
pretok mešanice voda/glikol (70/30%) (dT=5°C) 44 m3/h
Cirkulacijska črpalka Pel= 4 kW
Poletje, režim hlajenje :
hladilna voda - temperaturni režim 5/10 °C
temp. zunanjega zraka 36°C
hladilna moč 274 kW
delovna električna moč 104 kW
EER 2,64
ESEER 4,1
pretok mešanice voda/glikol (70/30%) (dT=5°C) 50,2 m3/h
Desuperheater
Priprava ogrevne vode višjega temp. režima za dogrevanje sanitarne vode
grelna moč desuperheater 54 kW
pretok zmes voda/glikol v desuperheater 6,3 m3/h
ogrevna voda - temperaturni režim 65/57 °C
padec tlaka desuperheater 5 kPa
Ventilatorji zraka Pel= 8 x 1,7=13,6 kW
Max.pretok zraka 180.000 m3/h
Zvočni nivo na 10moddaljenosti 62,7 dB(A)
Dimenzije cevnih priključkov
dimenzija priključka kondenzator DN65
dimenzija priključka desuperheater DN25
Elektro podatki naprave:
največja vhodna električna moč 145 kW
največji obratovalni električni tok 267 A
zagonski električni tok 512 A
napetost
Dimenzije:
Dimenzije: - dolžina 4584 mm
- širina 2180 mm
- višina 2495 mm
- teža cca. 3060 kg
Vključno: gumijasta podloga, variabilna cirkulacijska črpalka, varnostni ventil in pretočno stikalo.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Clivet
|  | Tip: SYSCROLL 330 AIR EVO HP.1P-SP.DES | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 2 | Vnos in priključitev Toplotne črpalke
|  | Vnos oz. dvig Toplotne črpalke na streho zgradbe na končno pozicijo in priključitev na cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Plinska stenska kondenzacijska kotla, v kaskadni povezavi
Plinski stenski kondenzacijski kotel v kaskadni povezavi dveh kotlov, z ogrevalno površino Inox-Radial iz plemenitega, nerjavnega jekla - za zanesljivo obratovanje pri dolgi dobi uporabe, z moduliranim cilindričnim (kot na primer MatriX) gorilnikom za zemeljski in utekočinjen plin po DVGW delovnoem listu G260 in stenskim nosilcem. Prednastavljen za obratovanje z zemeljskim plinom
Ventilator zgorevalnega zraka z reguliranim št. vrtljajev
Plinski in vodni priključki
Gotovo ocevje in ožičenje. Barva obloge s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole: bela.
Obratovanje neodvisno od zraka v prostoru
Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka
- kot na primer Vitotronic 100 za obratovanje s povišano temperaturo
- Kaskadna regulacija kot na primer Vitotronic 300-K, vremensko vodena, digitalna regulacija kaskade in ogrevalnih krogotokov (1 kpl)
Moč ogrevalnih kotlov se avtomatsko prilagaja
potrebi po toploti. Odvisno od potrebe po toploti
obratuje modulirano le en ogrevalni kotel ali pa oba kotla
- Postavitev v vrsti z montažnim pripomočkom (montaža na
steno)
Sestavni deli:
Kaskadni modul za vsak ogrevalni kotel s sledečimi deli: – visoko učinkovita obtočna črpalka – kroglične pipe – polnilna in praznilna pipa – plinska zaporna pipa – varnostni ventil – toplotna izolacija Vremensko vodena, digitalna regulacija kaskade in ogrevalnih krogotokov kot na primer Vitotronic 300-K Komunikacijski modul kaskada za vsak ogrevalni kotel Montažni pripomoček
Tehnični podatki
Toplotna moč (50/30 C): 32 do150 kW
Toplotna moč (80/60 C): 29 do136 kW
Priključni tlak plina 20 mbar
El.priključna moč: 222 W
Pretok vode nazivni.: 5850 L/h
Pretok vode max.: 8600 L/h
Dopustni obr.tlak: 6 bar
Dim. priključka plina: 1 "
Pretok zem.plina: 15 m3/h
Normiran izkoristek: do 98% (Hs)
Dim. enega kotla: 600/278/1198 mm
Kot na primer :
Proizvod: Viessmann, Vaillant
|  | Tip: Vitodens 200-W, 150 kW | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 4 | Hidravlična ločnica
Hidravlična ločnica za skupno toplotno moč do 300 kW. Sestavni deli:
Hidravlična ločnica z vgrajenim potopnim tulcem
Toplotna izolacija
Hitri odzračevalnik
kroglična pipa s tulko gibke cevi za praznjenje oz. odstranjevanje mulja
Talna konzola
vključno spojni in montažni material
Kot na primer :
Proizvod: Viessmann, Simon
|  | Tip: hidravlična ločnica DN80 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 5 | Dimovodni sistem 1
Sistem odvajanja dimnih plinov/dovajanja zraka (AZ) iz umetne mase (PPs) za navpično speljavo skozi ravno streho (vrsta C33x po CEN/TR 1749). Premer sistema φ110 mm
Sestavni deli:
- kotlovni priključni kos (v dobavnem obsegu ogrevalnog kotla)
- AZ strešna prevodnica s pritrditveno objemko - 1 kos
- podaljšava nad streho dolžine 0.5 m - 1 kos
- ravna dimniška obroba - 1 kos
- AZ revizijski kos (raven) - 1 kos
- AZ premična objemka - 1 kos
- univerzalna prekrivna pločevina - 1 kos
- AZ lok (87°) - 2 kos
- AZ cev 0.5 m - 3 kos
- AZ cev 1.0 m - 1 kos
Kot na primer :
Proizvod: Viessmann, Vaillant
|  | Tip: premer sistema φ110 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 6 | Dimovodni sistem 2
Sistem odvajanja dimnih plinov/dovajanja zraka (AZ) iz umetne mase (PPs) za navpično speljavo skozi ravno streho (vrsta C33x po CEN/TR 1749). Premer sistema φ110 mm
Sestavni deli:
- kotlovni priključni kos (v dobavnem obsegu ogrevalnog kotla)
- AZ strešna prevodnica s pritrditveno objemko - 1 kos
- podaljšava nad streho dolžine 0.5 m - 1 kos
- ravna dimniška obroba - 1 kos
- AZ revizijski kos (raven) - 1 kos
- AZ premična objemka - 1 kos
- univerzalna prekrivna pločevina - 1 kos
- AZ cev 0.5 m - 1 kos
- AZ cev 1.0 m - 1 kos
Kot na primer :
Proizvod: Viessmann, Vaillant
|  | Tip: premer sistema φ110 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 7 | Nevtralizacijska naprava | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Nevtralizacijska naprava za enokotlovne naprave od 80 kW in večkotlovne naprave do 500 kW, skupaj z spojnim in montažnim materialom
Dotok (DN20) Odtok (DN20) Prelivna odprtina dimenzije: 421x230x165 mm
Kot na primer :
Proizvod: Viessmann, Vaillant
Tip:
ali enakovredno
| 8 | Naprava za pretočno ogrevanje sanitarne vode
Naprava za pretočno ogrevanje sanitarne vode (STV) V napravi so zajeti toplotni menjalniki, črpalke ogrevne vode, črpalka cirkulacije, vsi izvršilni in preklopni elementi, regulacijski ventili in tipala. Naprava sestoji iz sledečih delov:
Konstrukcija
iz valjanih votlih profilov, s paneli iz epoksi zaščitene jeklene pločevine. Paneli so dvostenski z vmesno toplotno izolacijo (d=20mm).
Naprava postavljena na podnožju iz pocinkanega jeklenega "C" profila višine 120 do 180 mm.
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara za postavitev v prostor, montirana na napravi, zaščita IP 54. Na vratih je vgrajena posluževalna enota E-HMI z LCD zaslonom, poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara je v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, vtičnica 230V.
( Ožičenje elementov izven naprave za pretočno ogrevanje STV je v obsegu del izvajalca električnih instalacij ).
Dodatni varnostni elementi:
Nameščena varnostni element za kontrolo faz napajanja naprave: - prenapetost, - podnapetost, - prisotnost faz, - ustrezen vrstni red faz, - ustrezna simetrija faz Ob neustrezanju zgoraj navedenega se naprava ustavi in sproži alarm
UPS sistem za varovanje napajanja krmilnega dela naprave: - krmilniki in I/O enote v notranjosti elektro omare, - senzorji in pogoni v notranjosti naprave, - senzorji izven elektro omare Sistem gladi morebitne napetostne konjice in zagotavlja napajanje krmilja v primeru izpada napajalne napetosti naprave ter ob tem signalizira izpad napetosti in nizko stanje baterije
Elektronska regulacijska oprema vgrajena v el.komandni omari sestoji iz :
DDC regulacijska in krmilna postaja
Prosto programabilen krmilnik s sledečimi podatki:
32-Bitni - centralni mikroprocesor,
SD-Flash kartica – razširljivo do 1GB
2 integrirana komunikacijska priključka RS485
ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS Ethernet
Programska oprema krmilnika ustreza standardu IEC61131-3. Povezljivo v CNS po standardu EN 15232
Upravljalno prikazovalna enota , z dodatnimi 8 kom. tipkami in tribarvnimi LED
Vhodno-izhodni moduli za krmilnike z:
digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja
digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC)
analogni izhodi 0-10V
WEB server
Osnovna programska oprema za razširitev funkcije krmilnika naprave z WEB serverjem, ki podpira :
Alfa-numerični in grafični prikaz podatkov
Možnost daljinskih preklopov in nastavljanje želenih
vrednosti preko izbrane strani na monitorju.
Sistem kontrole dostopa - omogoča določanje različnih
nivojev dostopa do posameznih funkcij delovanja naprave za
različne nivoje uporabnikov.
Statusna sporočila in alarmi kot npr. delovanje in motnje,
Grafi – omogočajo prikaz vrednosti v obliki diagrama
-komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…)
Komunikacijski protokol:
(na željo dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS)
Sistem avtomatskega obveščanja v primeru napak preko maila (omenjeno deluje v kolikor je do naprave dovedena ethernet povezava in omogočen dostop do interneta)
A/ Elementi naprave vgrajeni v kompaktno ohišje:
- podnožje in nosilni okvir iz jeklenih pocinkanih profilov
- Toplotni menjalnik TI.4.1 (predgrevanje)
- Toplotni menjalnik TI.4.2 (ogrevanje)
- medprirobnične cevne lopute z elektromotornimi pogoni in mikrostikali za kontrolo končne lege
- krogelni izpustni ventili
- cevne povezave v obsegu naprave
- tipala temperature
- cirkulacijska črpalka predgrevanje C4.1
- cirkulacijska črpalka ogrevanje C4.2
- cirkulacijska črpalka STV C4.3
- elektrokomandna omara, z vgrajenim prosto programabilnim krmilnikom in močnostnim delom ter Bus povezavo
B/ Oprema digitalne regulacije za namene vodenja :
- Tipalo temperature 7 kom.
- Vhodno/ izhodna enota: digitalni vhodi z dvobarvno LED indikacijo stanja, digitalni relejni izhodi z breznap.kontakti(max 5A;250V/AC), analogni izhodi 0-10V
Podatki :
Priključek 40: dovod hladne sanitarne vode
Priključek 41: vtok cirkulacijski vod
Pretok cirkulacije STV 0,15 L/s
Temp. povratka STV 55 °C
Interni padec tlaka: 65 kPa
Priključek 42: Topla sanitarna voda k potrošnikom
Pretok ogrevne vode 1,5 L/s
Temp.ogrevne vode - dovod 60 °C
Interni padec tlaka vode 55 kPa
Priključek 43,44: Dovod/odvod ogrevne vode višji temp. režim (preprečevanje Legionele)
Toplotna moč 35 kW
Pretok 1,5 m3/h
Temp. vstop/izstop 80/60 °C
Interni padec tlaka vode 50 kPa
Priključek 45,46,47: dovod/odvod ogrevna voda
Toplotna moč 126 kW
Pretok 5,4 m3/h
Temp. vstop/izstop 63/43 °C
Interni padec tlaka vode 55 kPa
Priključek 48,49,50: dovod/odvod ogrevne vode (predgrevanje)
Toplotna moč 189 kW
Pretok 8,1 m3/h
Temp. vstop/izstop 43/23 °C
Interni padec tlaka vode 30 kPa
Elektro podatki naprave:
priključna električna moč 2,0 kW
napetost 230 V
Dimenzije: - dolžina 1730 mm
- širina 730 mm
- višina 1500 mm
- teža cca. 650 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Danfoss
|  | Tip: Sanitemp 1,5 Ls | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 9 | B/ Akumulatorji ob napravi za pretočno ogrevanje STV - hranilniki energije - oznaka Aku 4.1 in Aku 4.2.
Akumulator ogrevne vode - kot na primer Accutemp - za predgrevanje in dogrevanje STV, ima vgrajen specijalni večstopenjski sistem za razslojevanje tople in hladne vode ter "jet" tehnologijo za zmanjšanje padca tlaka pretoka vode skoz akumulator. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje ter revizijsko odprtino. Sistem razslojevanja vode po višini zagotavlja do 12% učinkovitejše delovanje toplotnih črpalk in hladilnih agregatov in s tem nižje stroške obratovanja. Akumulator ima vgrajeno "jet" tehnologijo, ki lahko tudi do 80% zmanjša padec tlaka vode pri pretoku skozi akumulator, zmanjša porabo električne energije za delovanje cirkulacijskih črpalk do 20% in omogoča nižje stroške obratovanja.
Podatki :
volumen 2,0 m3
dimenzija ø1100 x 2700 mm
priključki :
-prirobnični 4x DN65
-navojni (tipala, termometri) 6x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN25
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije, le ta se izvede na objektu, debeline : -10 cm mineralne volne v Al oklepu
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, SIMON
|  | Tip: ACT 20-110-270/50 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 10 | B/ Akumulator ogrevne oz. hladilne vode za toplotno črpalko , oznaka Aku 2.1
Akumulator ogrevne oz. hladilne vode. Narejen je iz črne jeklene kotelne pločevine, skladno s standardom EN 12897/DIN4753 Akumulator ima prirobnične priključke za cevovode, navojne priključke za termometre in tipala temperature, izpust in odzračevanje.
Podatki :
volumen 1,0 m3
dimenzija ø 900 x 2300 mm
priključki :
-prirobnični 2x DN125
-navojni (tipala, termometri) 4x DN15
-navojni (praznenje, odzračenje) 2x DN25
Interni padec tlaka vode 15 kPa
Akumulator dobavljen brez toplotne izolacije, le ta se izvede na objektu, debeline : -19mm Armaflex in dodatno -10 cm mineralne volne v Al oklepu
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, SIMON
|  | Tip: ACT 10-090-228/50 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 11 | Toplotna izolacija akumulatora
Toplotna izolacija z mineralno volno debeline 10 cm v AL oklepu, zaradi preprečevanja toplotnih izgub. Koeficient toplotne prevodnosti mineralne volne med 0,035 in 0,40 W/mK
Kot na primer :
Proizvod:
|  | Tip: 10 cm mineralna volna + Al oklep | m2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 12 | Toplotna izolacija akumulatora
Toplotna izolacija debeline 19 mm za preprečevanje kondenzacije in tolotnih izgub vključno lepilni, spojni in montažni material. Koeficient toplotne prevodnosti izolacije ≤0,033 W/mK pri +/-0°C prema EN ISO 13787, odpornost proti difuziji vodne pare μ≥10000 prema EN 12086 in EN 13469
Kot na primer :
Proizvod: Armacell, K-Flex
|  | Tip: Armaflex AF- 19 MM | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 13 | Naprava za vzdrževanje tlaka ogrevne vode
Naprava za vzdrževanje tlaka - multifunkcijska naprava za pripravo vode v cirkulacijskem krožnem toku po DIN 4751 s funkcijami – Vzdrževanje tlaka – Sprejema raztezne vode – Izločanja plinov iz vode – Izločanje soli in nečistoč iz vode – Dopolnjevanje sveže vode - avtomatsko – Krmilna oprema
Pribor 1 za naprave kot na primer AIR-SEP za priklop sveže vode kplet z zapornim ventilom 1/2", lovilnikom nesnage 1/2", vodnim števcem in fleksibilno cevjo dolžine 1m
Pribor 2a za naprave kot na primer AIR-SEP za priklop naprave na ogrevalni ali hladilni sistem, ki vsebuje kapasti ventil 1/2" s fleksibilno cevnjo 1/2" dolžine 0,5m, 2 × zaporni ventil 1/2" in dve fleksibilni cevi 1/2" dolžine 0,5m skupaj z povezovalnim modulom
Tehnični podatki:
Temperatura ogrevne vode : 45/40 °C
Stat. višina : maks. 3 mWs
Vzdrževanje nadtlaka : maks. 1,0 bar
Varnostni ventil, stran objekta: 3,0 bar
Raztezna prostornina : maks. 100 L
Maks. temperatura povratka : 40 °C
Širina/globina/višina : 560x560x1170 mm
Masa : 50 kg
Kot na primer:
Proizvod: KOREX Gmbh (GIA), IMI Hydronic
|  | Tip: GIAFLEX AIRSEP-AS-E 100/4 + (pribor 1, 2a) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 14 | Toplotni menjalnik - oznaka TM.1
Ploščni izmenjevalnik toplote je sestavljen iz stisnjenih plošč iz nerjavečega jekla AISI304. Plošče z valovi v obliki ribje kosti v OptiWave-Design, da se zagotovi enakomerno porazdelitev pretoka po celotno površino plošče. Tesnila iz NBR ali EPDM iz enega kosa. Tesnilo mora imeti razbremenilne utore, ki preprečujejo mešanje tekočin Vse površine iz ogljikovega jekla morajo biti premazane s temeljnim premazom in premazom plašč.
Tehnični podatki
Zima
Toplotna moč 241 kW
Primar
Pretok zmes glikol/voda 30/70% 44,8 m3/h
Temp. vstop/izstop 45/40 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Sekundar
Pretok ogrevne vode 41,9 m3/h
Temp. vstop/izstop 38/43 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Poletje
Hladilna moč 274 kW
Primar
Pretok hladilna voda 47 m3/h
Temp. vstop/izstop 7/12 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Sekundar
Pretok zmes glikol/voda 30/70% 50,8 m3/h
Temp. vstop/izstop 5/10 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Število plošč: n= 63
Površina plošč za izmenjavo toplote A= 29 m2
Kot na primer:
Proizvod: IPROS HEX, Danfoss
|  | Tip: NT100M HV, 63PL., 1.4404, 0,4, NBR, CDH-10, S355J2+N, GPHE | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Toplotni menjalnik - oznaka TM.2
Tekst enako kot zgoraj
Tehnični podatki
Toplotna moč 54 kW
Primar
Pretok zmes glikol/voda 30/70% 6,3 m3/h
Temp. vstop/izstop 65/57 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Sekundar
Pretok ogrevne vode 2,4 m3/h
Temp. vstop/izstop 43/63 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Število plošč: n= 15
Površina plošč za izmenjavo toplote A= 2,2 m2
Kot na primer:
Proizvod: IPROS HEX, Danfoss
|  | Tip: NT50M H, 15PL., 1.4301, 0,4, NBR, CDH-10, S355J2+N/GPHE | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Toplotni menjalnik - oznaka TM.3
Tekst enako kot zgoraj
Tehnični podatki
Toplotna moč 42 kW
Primar
Pretok zmes glikol/voda 30/70% 7,3 m3/h
Temp. vstop/izstop 50/45 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Sekundar
Pretok ogrevne vode 7,8 m3/h
Temp. vstop/izstop 40/45 °C
Padec tlaka max 30 kPa
Število plošč: n= 15
Površina plošč za izmenjavo toplote A= 2,2 m2
Kot na primer:
Proizvod: IPROS HEX, Danfoss
|  | Tip: NT50M HV, 15PL., 1.4301, 0,4, NBR, CDH-10, S355J2+N/GPHE | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Zaprta raztezna posoda, oznaka E.2.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: medij: zmes ogrevna voda/etilenglikol, Tw=45/40 C volumen V= 100 L predtlak p= 0,6 bar
Kot na primer:
Proizvod: REFLEX, Elbi
|  | Tip: N100 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 18 | Zaprta raztezna posoda, oznaka E.2.2
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: medij: zmes ogrevna voda/etilenglikol, Tw=45/40 C volumen V= 25 L predtlak p= 0,6 bar
Kot na primer:
Proizvod: REFLEX, Elbi
|  | Tip: N25 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 19 | Zaprta raztezna posoda, oznaka E.2.3
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: medij: zmes ogrevna voda/etilenglikol, Tw=65/45 C volumen V= 25 L predtlak p= 0,6 bar
Kot na primer:
Proizvod: REFLEX, Elbi
|  | Tip: N25 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 20 | Zaprta raztezna posoda, oznaka E.3.1 in E3.2
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: medij: zmes ogrevna voda/etilenglikol, Tw=80/60 C volumen V= 12 L predtlak p= 0,6 bar
Kot na primer:
Proizvod: REFLEX, Elbi
|  | Tip: N12 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 21 | Zaprta raztezna posoda, oznaka E.4.1
Zaprta raztezna posoda z membrano, s podatki: medij: ogrevna voda 65/45 C volumen V=200 L predtlak p= 1,6 bar
Kot na primer:
Proizvod: REFLEX, Elbi
|  | Tip: N200 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 22 | Obtočna črpalka C.2.1
Visokoučinkovita cirkulacijska črpalka - elektronsko regulirana. Obtočna crpalka s potopljenim rotorjem, za cevno vgradnjo. Uporabna za vse vrste ogrevanja, prezracevanja, klimatizacije (-10 °C do +110 °C). Motor vsebuje frekvenčni pretvornik in PI krmilnik v priključni omarici, kar omogoča zvezni nadzor hitrosti motorja. Črpalka z vgrajenim diferenčnim tlačnim senzorjem. Upravljalna plošča priključne omarice motorja vključuje 4-palčni prikazovalnik TFT, potisne gumbe in vizualni indikator. Prikazovalnik omogoča intuitiven in uporabnikom prijazen vmesnik med vsemi funkcijami. Potisni gumbi se uporabljajo za krmiljenje po strukturi menija za dostop do podatkov o črpalki in delovanju na mestu in omogočajo nastavitev potrebne določene točke, kot tudi nastavitev črpalke na »Min.« ali »Maks.« obratovanje ali na »Zaustavitev«
Vključno protiprirobnice, spojni in pritrdilni material
Črpalka mora omogočat krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V (vodenje temp.medija na konst.vrednost
Medij: zmes voda/glikol do -20°C
Delovna temperatura max.: 65 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 6,3 m3/h
Tlačna višina: 58 kPa
Moč motorja: 0,249 kW
Nazivni tok: 1,18 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 50-60 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 23 | Obtočna črpalka C.2.2
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 7,3 m3/h
Tlačna višina: 44 kPa
Moč motorja: 0,333 kW
Nazivni tok: 1,55 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 32-120 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 24 | Obtočna črpalka C.2.3
Tekst enako kot zgoraj
Medij: zmes voda/glikol do -20°C
Delovna temperatura max.: 20 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 7,8 m3/h
Tlačna višina: 77 kPa
Moč motorja: 0,333 kW
Nazivni tok: 1,55 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 32-120F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 25 | Obtočna črpalka C.3.1
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 51,4 m3/h
Tlačna višina: 24 kPa
Moč motorja: 1,496 kW
Nazivni tok: 6,65 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 80-120 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 26 | Obtočna črpalka C.3.2
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 47 m3/h
Tlačna višina: 44 kPa
Moč motorja: 1,496 kW
Nazivni tok: 6,65 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 80-120 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 27 | Obtočna črpalka C.3.3
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 2,4 m3/h
Tlačna višina: 64 kPa
Moč motorja: 0,136 kW
Nazivni tok: 1,19 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 32-80 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 28 | Obtočna črpalka C.3.4
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 21,6 m3/h
Tlačna višina: 86 kPa
Moč motorja: 1,377 kW
Nazivni tok: 6,18 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 65-150 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 29 | Obtočna črpalka C.3.5
Tekst enako kot zgoraj
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 1,2 m3/h
Tlačna višina: 7,8 kPa
Moč motorja: 0,153 kW
Nazivni tok: 1,33 A
Napetost: 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 25-100 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 30 | Obtočna črpalka C.5.1
Medij: voda
Delovna temperatura max.: 50 °C
Delovni tlak max.: 16 bar
Pretok : 2,3 m3/h
Tlačna višina: 84 kPa
Moč motorja: 0,333 kW
Nazivni tok: 1,55 A
Napetost: 230 V
Črpalka mora omogočat krmiljenje z zunanjim vhodnim signalom 0-10 V (vodenje temp.medija na konst.vrednost
Kot na primer:
Proizvod: Grundfos, Wilo
|  | Tip: Magna3 32-120 F | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 31 | Tropotni mešalni elektromot. regulacijski ventil RV3.1
Tropotni prirobnični regulacijski ventil, z zveznim elektromotornim pogonom 0-10V
elektro motor 24V, s signalizacijo trenutne lege, vključno protiprirobnice ter ves spojni, montažni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Danfoss
|  | Tip: VXF42.65-50+SAX61.03 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
Popisna postavka zajema le montažu. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 32 | Tropotni mešalni elektromot. regulacijski ventil RV3.2
Tropotni, navojni regulacijski ventil, z zveznim elektromotornim pogonom 0-10V,
elektro motor 24V, s signalizacijo trenutne lege, vključno ves spojni, montažni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Danfoss
|  | Tip: VXG44.15-2.5+SAX61.03 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
Popisna postavka zajema le montažu. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 33 | Prehodna medprirobnična loputa z el.motornim pogonom
Prehodna ON/OFF zaporna medprirobnična loputa, z elektromotornim pogonom elektro motor 230V, s signalizacijo obeh končnih leg
vključno protiprirobnice, ves spojni, montažni in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Danfoss
|  | Tip: DN50, VFW41.50+SAL81.00T20+ASC10.51 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tip: DN65, VFW41.50+SAL81.00T20+ASC10.51 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tip: DN80, VFW41.50+SAL81.00T20+ASC10.51 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tip: DN100, VFW41.50+SAL81.00T20+ASC10.51 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
Popisna postavka zajema le montažu. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 34 | Števec porabe toplotne in hladilne energije
Kompaktni števec porabe toplotne in hladilne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v kotlovnici. Vključno temp. tipala
Medij: Ogrevna in hladilna voda
Q= 7 kW
dT= 43/38 in 7/12°C
Vw= 1,2 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
-UH50-C21-00 Ultrazvočni števec - WZU-BDS baterija za UH50 - WZU-MB-G4 M bus modul za UH50 - WZM-E34 komplet za pritrditev števca - WZT-K34 kroglični ventil Rp3/4" za senzor DS M10x1
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
Popisna postavka zajema le montažu. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 35 | Števec porabe toplotne in hladilne energije
Kompaktni števec porabe toplotne in hladilne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v cevovodu na prostem. Vključno temp. tipala
Medij: Zmes glikol/voda 30/70%
Q= 12,4 kW
dT= 45/40 in 5/10°C
Vw= 2,3 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
-UH50-C26-00 Ultrazvočni števec - WZU-BDS baterija za UH50 - WZU-MB-G4 M bus modul za UH50 - WZM-E1 komplet za pritrditev števca, inštalacija senzorja pretoka v cev R3/4xG1 (s tesnili) - WZT-G10 varjena objemka M10x1 za temperaturni senzor DS
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
Popisna postavka zajema le montažu. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 36 | Števec porabe toplotne in hladilne energije
Kompaktni števec porabe toplotne in hladilne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v strojnici na veji toplotne črpalke ogrevanje/hlajenje. Vključno temp. tipala
Medij: Zmes glikol/voda 30/70%
Q= 274 kW
dT= 45/40 in 5/10°C
Vw= 50 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
-2.5 L/p, napajanje 115-230V AC, Rezerva: 3,6V DC litijska baterija, DN100 nerjavče jeklo, qp=60 m3/h, qs=180 m3/h, qi=0,6 m3/h, EN1092-1 PN40, kompaktna verzija, max. 120°C - 1 kos - Računalna enota 230 V, Impuls 2,5 L - UC50-NO20-EN06-E:00-N000-M2A+GLY25 - 1 kos - WZU5-1050, temperaturni senzor PT500, dolžina 100 mm, fi 6 mm, dolžina kabla 5 m - 1 kos - WZT-G12 stročnica 45°, priključek G 1/2" - 2 kos - WZT-S100 zaščita za temperaturne senzore dolžine 100 mm vključno brtve, z navojem G 1/4" - 2kos
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 37 | Števec porabe toplotne energije
Kompaktni števec porabe toplotne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v cevovodu za toplotnim menjalnikom TM-2 za pripravo STV s pomočjo TČ. Vključno temp. tipala
Medij: voda
Q= 54 kW
dT= 63/43°C
Vw= 2,3 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
- UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10 m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 - UH50-A61-00 - 1 kos -Montažni komplet: 2xWZT-G12+2xWZT-S100, DN40 - 1 kos - M-bus modul - standard - za UH50, WZU-MB-G4 - 1 kos Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let: 11 let pri odčitavanju na 15 min) - WZU-BDS - 1 kos
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 38 | Števec porabe toplotne energije
Kompaktni števec porabe toplotne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v cevovodu za hidravlično kretnico plinskih kondenzacijskih kotlov. Vključno temp. tipala
Medij: voda
Q= 300 kW
dT= 50/45°C
Vw= 51,5 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
- UZ kalorimeter: Nazivni pretok 40 m3/h, DN80, L=300, prirobnica, PN25 - UH50-A74-00 - 1 kos -Montažni komplet: 2xWZT-G12+2xWZT-S100, DN80 - 1 kos - M-bus modul - standard - za UH50, WZU-MB-G4 - 1 kos Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let: 11 let pri odčitavanju na 15 min) - WZU-BDS - 1 kos
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 39 | Števec porabe toplotne energije
Kompaktni števec porabe toplotne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v cevovodu na razdelilco na veji za ogrevanje STV s TČ. Vključno temp. tipala
Medij: voda
Q= 55 kW
dT= 43/23°C
Vw= 2,3 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
- UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10 m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 - UH50-A61-00 - 1 kos -Montažni komplet: 2xWZT-G12+2xWZT-S100, DN40 - 1 kos - M-bus modul - standard - za UH50, WZU-MB-G4 - 1 kos Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let: 11 let pri odčitavanju na 15 min) - WZU-BDS - 1 kos
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Števec porabe toplotne energije
Kompaktni števec porabe toplotne energije, za montažo v cev, s snemljivo računsko enoto. Števec montiran v cevovodu na razdelilco na veji za ogrevanje STV s plinskim kotlima. Vključno temp. tipala
Medij: voda
Q= 55 kW
dT= 43/23°C
Vw= 2,3 m3/h
Kot na primer:
Proizvod: Siemens, Enerkon
Tip:
- UZ kalorimeter: Nazivni pretok 10 m3/h, DN40, L=300, prirobnica, PN25 - UH50-A61-00 - 1 kos -Montažni komplet: 2xWZT-G12+2xWZT-S100, DN40 - 1 kos - M-bus modul - standard - za UH50, WZU-MB-G4 - 1 kos Univerzalna baterija za UH50 - (6-16 let: 11 let pri odčitavanju na 15 min) - WZU-BDS - 1 kos
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 41 | Razdelilnik / zbiralnik ogrevne oz. hladilne vode
Razdelilnik/zbiralnik ogrevne vode, delovni tlak 6 bar izdelan iz črnih cevi po detajlu iz tehnične dokumentacije, dimenzije:
velikost komore 160 x 160 mm dolžina 1800 mm
kplet s potrebnim priključki:
- 1x DN100
- 1x DN100
- 1x DN50
- 1x DN100
- 1x DN32
- 1x DN50 - stranski
Vključno podporne noge (višina sredine razdelilca od tal 1850 mm), izolacija iz parozaporne izolacija AF-32MM, 2x32mm (64) in Alu zaščita
ter ves potrebni spojni, tesnilni in pritrdilni materijal,
izpustna pipa. Zaporedje priključkov uskladiti z načrtom in
dejanskim stanjem v strojnici.
|  | Tip: | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | Protizmrzovalna tekočina, Etilenglikol
Protizamrzovalna tekočina za uporabo v hladilni in ogrevalni tehniki, polnjenje cevi in elementov . Mešanico vode in protizamrzovalne tekočine izdelati po navodilih proizvajalca in v tehnični dokumentaciji. za pripravo mešanice etilenglikol/voda (do -20 °C)
Proizvod:
|  | Tip: etilen glikol 100% | L | 750 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Črne jeklene navojne cevi ( cevi v kotlovnici, cevi v kleti in cevi do strojnice v kleti-neogrevani jašek )
Črne jeklene srednje težke navojne cevi, po DIN 2440, vključno cevni loki, spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material. Cevi antikorozijsko zaščitene.
|  | DN15 | m | 103 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m | 170 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo.
Koeficient toplotne prevodnosti izolacije ≤0,033 W/mK pri +/-0°C prema EN ISO 13787, odpornost proti difuziji vodne pare μ≥10000 prema EN 12086 in EN 13469
tip izolacije / debelina izolacije (mm) - minimalno:
|  | AF-2-022 debelina 12,0 mm | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-028 debelina 15,5 mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-035 debelina 16,0 mm | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-4-042 debelina 20,5 mm | m | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-5-060 debelina 29,0 mm | m | 170 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-076 debelina 40,5 mm | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-089 debelina 41,5 mm | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-114 debelina 43,0 mm | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-140 debelina 44,5 mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
kot na primer
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armaflex - AF
ali enakovredno
| 45 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje in hlajenje - na prostem in v neogrevanih prostorih (kotlovnica, strojnica v kleti in neogrevani jašek)
Toplotna izolacija cevi ogrevne oz. hladilne vode, na prostem, z mineralno volno debeline d= 5 cm, v Al oklepu. Koeficient toplotne prevodnosti mineralne volne med 0,035 in 0,40 W/mK
Vključno pritrdilni material
Kot na primer:
Proizvod: Knauf insulation, Ursa
Tip: Mineralna volna 5 cm + Al oklep
|  | DN15 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m | 170 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 32 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | m | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | m | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 46 | Odzračni lonček
|  | Odzračni lonček iz cevi DN100, dolžine 250 mm z DN15 priključki od spodaj in zgoraj, vključno spojni in montažni material | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Avtomatski odzračevalni lonček
Avtomatski odzračevalni lonček skupaj z zapornim ventilom in ostalim potrebnim spojnim in montažnim materialom
Kot na primer:
Proizvod: Flamco, Reflex
Tip: Flexvent Super 1/2
|  | DN15 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 48 | Izpustni in polnilni ventil
Izpustni, polnilni ventil iz medenine vključno spojni in montažni material, dimenzije
|  | DN20 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 49 | Izpustni ventil
Krogelni, navojni ventil z izpustom vključno spojni in montažni material, dimenzije
|  | DN15 | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana,
ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58,
območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN15 | kom | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 28 |  | 0 | 0 | 0
| 51 | Zaporna loputa z ročico - prirobnična, PN10
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja,
100% tesna, NP10, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
|  | DN65 | kom | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | kom | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 52 | Servisni ventil s kapo - navojni, PN10
Servisni ventil s kapo, z navojnim priključkom, delovni tlak do 10 bar,
vključno pritrdilni in tesnilni material.
Kot na primer:
|  | DN15 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 53 | Protipovratni ventil - navojni, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, navojni, neodvisen od lege vgradnje,
vključno pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN32 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 54 | Protipovratni ventil - prirobnični, PN10
Protipovratni ventil z vzmetjo PN10, prirobnični, neodvisen od lege vgradnje,
vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN65 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 55 | Čistilni kos - navojni, PN10
Čistilni kos, z navojnim priključkom, s poševnim sediščem, ohišje iz sive
litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu
in ohišju, vključno pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN32 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 56 | Čistilni kos - prirobnični, PN10
Čistilni kos, prirobnični, s poševnim sediščem, ohišje iz sive
litine GG 25, sito iz nerjavnega jekla, vodila za sito v prirobničnem pokrovu
in ohišju, vključno protiprirobnice, pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN65 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 57 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, navojni
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za
nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno
tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | DN32 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS, Danfoss
Tip: STAD
ali enakovredno
| 58 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, prirobnični
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje s prirobničnim priključkom PN 16 namenjen za delovno temperaturo od –10°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za
instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, vključno potiprirobnice ter tesnilni in
pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo
merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS, Danfoss
Tip: STAF
|  | DN80 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 59 | Varnostni vzmetni ventil | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
Varnostni vzmetni ventil PN10 Tlak odpiranja xx bar
vključno tesnilni in pritrdilni material.
DN15, p= 4 bar
| 60 | Manometer, PN10 | kom | 11 |  | 0 | 0 | 0
Manometer v okroglem ohišju, z manometersko pipico, za območje meritve
tlaka 0 do 6 bar, vključno tesnilni in pritrdilni material.
| 61 | Termometer, PN10 | kom | 41 |  | 0 | 0 | 0
Termometer v okroglem ohišju, z vgradno zaščitno tuljko, za območje
meritve temp. 0 do 100 °C, tolerančno območje maks. ±3°C, vključno
tesnilni in pritrdilni material.
| 62 | Kompenzator vibracij
Fleksibilni cevni kmpenzator, ki prprečujejo prenos vibracij in hrupa iz Toplotne črpalke na cevovode in gradbeno konstrukcijo objekta
|  | DN50 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 63 | Izlivnik
Izlivnik za zbiranje vode z odzračevanja in odvod vode v talni sifon. Vključno površinska zaščita s dvema premazoma (Korocink) Na spodnji strani priključek za odvodno cev dimenzije φ32 mm. Dimenzije izlivnika
|  | širina 850 mm, višina 400 mm,, globina 150 mm, debelina lima 2 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 64 | Mehčalna naprava za vodo
Ionska mehčalna naprava za vodo za polnjenje sistema ogrevanja in hlajenja v kpletu sa polnilnom postajom insklopom za dojanje sredstva proti koroziji vključno s sredstvom
Pretok vode: 0,2 - 2,8 m3/h (max. 3,8 m3/h)
Količina ionske mase: 50l
Volumen rezervoarja za solnico: 100 l
Kapaciteta: 174 ˚dHxm3
Poraba soli: 7,5g/reg
Delovni tlak: 1,5-6 bar
Maksimalna temperatura vode: 0-40˚C
Priključki: 1" (DN25)
Dimenzija tlačne posode (VxŠxg): 1085x370x370 mm
Sestavni deli naprave:
By- Pass ventil s funkcijo prilagajanja uzhodne trdote vode
Avtomatska krmilna glava, ISOFT F68/B3
Rezervoar za solnico (HDPE): 100 l
Cev za povezavo krmilni glave in solnika
Solnik z varovalnimi elementi
Polnilna postaja kot na primer PP4000 za polnjenje ali dopolnjevanje ogrevnega ali hladilnega sistema. Polnilna postaja vključuje:
Lovilec nesnage
Priključek VHOD/IZHOD za ionsko mehčalno napravo
Regulator tlaka z manometrom
BA preprečevalnik povratnege toka (cevni lovčevalnik),
Merilnik pretoka,
Priključek za polnjenje ogrevalnega sistema.
Sklop za dodajanje korekcijske tekočine v ogrevnem ali hladilnem sistemu kot na primer PP66 vključuje
sesalno-tlačna dozirna črpalka s priborom za avtomatsko doziranje sredstva
pribor za doziranje; sesalni ventil z novojskim stikalom, povezovalne cevi, protipovratnega ventila
merilni pribor za merenje trdote vode, ph, ortosulfana in sulfata
kot na primer AQUATREAT 640, 22 l
Proizvod: Mesec, Vodateh
Tip: Mesec M 50
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 65 | Tlačni preizkus
|  | Izpiranje instalacije v strojnici ter tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme v strojnici kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!). | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 66 | Zagon toplotne črpalke
|  | Zagon toplotne črpalke s predhodnim ožičenjem na pripravljeno elektro inštalacijo od strani pooblaščenega servisera z izdelavom zapisnika. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 67 | Zagon plinskih kondenzacijskih kotlov
|  | Zagon plinskih kondenzacijskih kotlov s predhodnim ožičenjem na pripravljeno elektro inštalacijo od strani pooblaščenega servisera z izdelavom zapisnika. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 68 | Zagon cirkulacijskih črpalk in regulacijskih ventilov
|  | Zagon cirkulacijskih črpalk in regulacijskih ventilov s predhodnim ožičenjem na pripravljeno elektro inštalacijo od strani pooblaščenega servisera z izdelavom zapisnika. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 69 | Pripravijalna in zaključna dela
|  | Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | ENERGETSKA STROJNICA in KOTLOVNICA SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | OGREVANJE + HLAJENJE
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v € | cena skupaj v € | cena skupaj v €
OPOMBA: vse postavke vključujejo dobavo in montažo
| 70 | Ventilacijski konvektor
Ventilacijski konvektor, talna izvedba, za vgradnjo v parapet, brez ohišja
Enote talnih in stropnih ventilatorskih konvektorjev (z ohišjem ali brez) so na voljo v 8 velikostih, ki pokrivajo območje pretoka zraka od 95 do 1.400 m3/h, s hladilno zmogljivostjo od 0,7 do 8,1 kW in ogrevalno močjo od 0,7 do 10,3 kW. Te enote so zasnovane za pritrditev na steno ali strop.
5-hitrostni motor ventilatorja z asinhronim motorjem (3-hitrosti so tovarniško prednastavljene). Ventilator je sestavljen iz dvojnega centrifugalnega kolesa, ki je dinamično uravnotežen in posebej zasnovan za optimalen pretok zraka in nizko raven hrupa.
Ohišje je izdelano iz pocinkanega jekla, izoliranega s polietilensko zaprtocelično peno. Na zadnji strani ima 3 reže z ušesi, ki omogočajo enostavno in hitro namestitev enote na mestu, v steno ali strop. Dostop do vseh notranjih komponent enote olajša enostavna demontaža ohišja. Vsi modeli so opremljeni s poševno odtočno posodo za kondenzat (iz pocinkane jeklene pločevine, prevlečene z zaprtocelično polietilensko peno na zunanji strani), da se zagotovi optimalno odvajanje kondenzata in zmanjša zadrževanje vode. Ta odtočna posoda vključuje tudi pomožno posodo in je barvana, da zagotavlja protikorozijsko zaščito. Za enote z ohišjem: Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost. Praškasto barvano z epoksi barvo, ki zagotavlja dobro zaščito in estetski zaključek vseh zunanjih panelov (standardna barva: RAL 9003). Dovodna rešetka je izdelana iz "ABS" plastike (standardna barva: Pantone 427C).
Register je izdelan iz bakrenih cevi, mehansko razširjene v aluminijaste cevi, ki zagotavljajo optimalen prenos toplote. Priklop za vodo na priključek 1/2 "ali 3/4" - notranji navojni tip, glede na velikost enote. Opomba: Priključna stran za vodo je lahko leva ali desna (gledano v enoto z dovodne smeri).
Enote so dobavljene z notranjo električno napeljavo zaključeno v elektro omarici. Nazivna napetost: 230V/1Ph/50Hz
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material in rešetke za vhod in izhod zraka
| 70a | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 51 - 127 m3/h
- Qog= 0,34-0,69 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,56-0,86 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 33,0-49,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 569,5/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 10AC SCC10.VN.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 38 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 70b | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 111 - 275 m3/h
- Qog= 0,69-1,58 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,84-2,05 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 30,0-52,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 753/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 30AC SCC30.VN.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 101 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 70c | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 131 - 314 m3/h
- Qog= 0,74-1,70 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,95-2,18 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 30,0-51,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 938/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 40AC SCC40.VN.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 70d | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 213 - 500 m3/h
- Qog= 1,26-2,96 kW
- pri tw= 43/38°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 1,60-3,53 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 34,0-56,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 1122/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 50AC SCC50.VN.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 71 | Ventilacijski konvektor
Ventilacijski konvektor, talna izvedba z ohišjem in nogicama
Tekst enako kot zgoraj
| 71a | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 51 - 127 m3/h
- Qog= 0,34-0,69 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,56-0,86 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 33,0-49,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 569,5/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 10AC SCC10.VC.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 71b | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 111 - 275 m3/h
- Qog= 0,69-1,58 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,84-2,05 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 30,0-52,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 753/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 30AC SCC30.VC.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 71c | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 213 - 500 m3/h
- Qog= 1,26-2,96 kW
- pri tw= 43/38°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 1,60-3,53 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 34,0-56,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 1122/430//220 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSCOIL COMFORT 50AC SCC50.VC.2P.AC.S1S3S5.G2 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 72 | Stropni kasetni ventilatorski konvektorji - ogrevanje in hlajenje
Ventilacijski kasetni konvektor, za vgradnjo v spuščeni strop
Enote kasetnih ventilatorskih konvektorjev SYSQUARE so na voljo v 6 velikostih, ki pokrivajo pretok zraka od 360 do 1.450 m3/h, s hladilno zmogljivostjo od 1,3 do 8,6 kW in ogrevalno zmogljivostjo od 1,1 do 12,8 kW.
2-cevna različica. 3-stopenjski AC motor ventilatorja z asinhronim neposrednim pogonom.
Kasetne enote z nizko višino so lahke in enostavne za namestitev. Osmerokotni okvir se enostavno prilega spuščenim stropovom. Dostop do vseh notranjih komponent je omogoen z odstranitvijo rešetke. Vse velikosti so serijsko opremljene z visoko zmogljivo in tiho črpalko za odvod kondenzata. Kasetni konvektorji so zasnovani tako, da dobijo 10% dovoda svežega zraka (opcijsko), je prednost, ki izboljša kakovost notranjega zraka. Električna omarica in ventili so nameščeni zunaj in na isti strani konvektorja.
Register je izdelan iz bakrenih cevi, mehansko razširjene v aluminijaste cevi, ki zagotavljajo optimalen prenos toplote. Priklop za vodo na priključek 1/2"ali 3/4" - notranji navojni tip, glede na velikost enote. Opomba: Priključna stran za vodo je lahko leva ali desna (gledano v enoto z dovodne smeri).
Enote so dobavljene z notranjo električno napeljavo zaključeno v elektro omarici. Nazivna napetost: 230V/1Ph/50Hz
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 348 - 638 m3/h
- Qog= 1,54-2,22 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 1,70-2,54 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 36,0-49,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 595/317/595 mm
- filter: G1
- priklj. za medij: DN20
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSQUARE 20AC SQ20.AC.2P.G1 | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 73 | Stropni kasetni ventilatorski konvektorji - samo ogrevanje
Tekst enako kot zgoraj
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 360 - 659 m3/h
- Qog= 1,51-2,16 kW
- pri tw= 43/38°C, tpr=22°C
- zvočna moč : 36,0-49,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 595/317/595 mm
- filter: G1
- priklj. za medij: DN20
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: SYSQUARE 20AC SQ20.AC.2P.G1 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 74 | Ventilacijski kanalski konvektor
Kanalski ventilatorski konvektorji so na voljo v 5 velikostih, ki pokrivajo pretok zraka od 115 do 1300 m3/h, s hladilnimi zmogljivostmi od 0,8 do 6,7 kW in ogrevalnimi zmogljivostmi od 0,7 do 7,0 kW. Zunanji statični tlak do 100 Pa.
2-cevna različica. EC motor ventilatorja z visokim izkoristkom in nizko porabo električne energije za pomemben prihranek energije. Motor je primeren za vhod 0-10 V, kar zagotavlja prilagajanje hitrosti. Opremljen je z vmesniško kartico Ecospeed (standardno priložena) za 3-stopenjsko optimizirano delovanje. Ventilatorsko kolo je iz ABS plastičnih lopatic, aero-dinamično profiliranimi, ali iz dvojno dovodnih centrifugalnih aluminijastih koles (odvisno od velikosti). Spirale so iz ABS plastike.
Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine debeline 0,8 mm, obložene s polietilensko peno zaprte celične strukture na dovodni strani. Dostop do notranjih komponent za servisna in vzdrževalna dela je olajšan z demontažo spodnje plošče enote ventilatorskih konvektorjev, ne da bi odstranili razdelilne kanale. Odtočna posoda za kondenzat je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine debeline 1,0 mm, pobarvana je za zaščito pred korozijo in je zunanje izolirana s 4 mm debelo polietilensko peno z zaprtocelično strukturo in s požarno klasifikacijo M1. Ohišje je prav tako opremljeno s predrezanimi luknjami za dovod svežega zraka - Ø100 ali Ø125 mm. Opomba: Hidravlične in električne povezave lahko izvedete na isti servisni strani ali na nasprotni servisni strani.
Ohišje je izdelano iz pocinkanega jekla, izoliranega s polietilensko zaprtocelično peno. Na zadnji strani ima 3 reže z ušesi, ki omogočajo enostavno in hitro namestitev enote na mestu, v steno ali strop. Dostop do vseh notranjih komponent enote olajša enostavna demontaža ohišja. Vsi modeli so opremljeni s poševno odtočno posodo za kondenzat (iz pocinkane jeklene pločevine, prevlečene z zaprtocelično polietilensko peno na zunanji strani), da se zagotovi optimalno odvajanje kondenzata in zmanjša zadrževanje vode. Ta odtočna posoda vključuje tudi pomožno posodo in je barvana, da zagotavlja protikorozijsko zaščito. Za enote z ohišjem: Ohišje je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost. Praškasto barvano z epoksi barvo, ki zagotavlja dobro zaščito in estetski zaključek vseh zunanjih panelov (standardna barva: RAL 9003). Dovodna rešetka je izdelana iz "ABS" plastike (standardna barva: Pantone 427C).
Register je izdelan iz bakrenih cevi, mehansko razširjene v hidrofilne aluminijaste cevi, ki zagotavljajo optimalen prenos toplote med zrakom in vodo. Registri so preizkušeni pod vodo (21 barov) in so primerni za največji delovni tlak 10 barov. Priklop za vodo na priključek 1/2 "ali 3/4" - notranji navojni tip, glede na velikost enote. Predel je obložen z 10 mm debelo zaprtocelično polietilensko izolacijo, ki ima M1 požarno klasifikacijo.
Enote so dobavljene z notranjo električno napeljavo, ki se združijo v priključnem bloku, nameščenem v električni omarici. Nazivna napetost: 230V/1Ph/50-60Hz
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
- kvadratni priključek na vhodu in komora s okroglim priključkima na izhodu
| 74a | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 85 - 273 m3/h
- zunanji statični tlak pri 3 hitrosti: 40 Pa
- Qog= 0,45-1,15 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 0,66-1,18 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 25,0-49,2 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 581/540//223 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: DUCTYS 10 EC DT10.2P.G2.EC.S1S3S5.IRECT.1φ200 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 74b | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 236 - 454 m3/h
- zunanji statični tlak pri 3 hitrosti: 40 Pa
- Qog= 1,12-1,92 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 1,22-1,85 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 35,0-52,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 581/640//223 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: DUCTYS 15 EC DT15.2P.G2.EC.S1S3S5.IRECT.1φ200 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 74c | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 281-1036 m3/h
- zunanji statični tlak pri 3 hitrosti: 40 Pa
- Qog= 1,50-4,01 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 1,66-4,29 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 32,6-60,8 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 581/820//223 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: DUCTYS 30 EC DT30.2P.G2.EC.S1S3S5.IRECT.2φ200 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 74d | Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 365-1312 m3/h
- zunanji statični tlak pri 3 hitrosti: 40 Pa
- Qog= 2,06-5,87 kW
- pri tw= 43°C, tpr=22°C
- Qhl(skupno)= 2,30-6,22 kW;
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočna moč : 31,0-67,0 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/H/Š: 581/1120//223 mm
- filter: G2
- priklj. za medij: DN20
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, Sabiana
|  | Tip: DUCTYS 40 EC DT40.2P.G2.EC.S1S3S5.IRECT.3φ200 | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 75 | Regulacijski ventil za konvektor + pogon
Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom 230 V
Kot na primer:
Proizvod: DANFOSS, IMI Hydronic
|  | Tip: AB-QM DN 15LF+TWA-Z | kom | 121 |  | 0 | 0 | 0
Območje pretoka 200 l/h (100%) Področje nastavitve: 10 - 100% Difer.tlak: 16 - 600 kPa
ali enakovredno
Proizvod: DANFOSS, IMI Hydronic
|  | Tip: AB-QM DN 15+TWA-Z | kom | 68 |  | 0 | 0 | 0
Območje pretoka 650 l/h (100%) Področje nastavitve: 10 - 100% Difer.tlak: 16 - 600 kPa
ali enakovredno
Proizvod: DANFOSS, IMI Hydronic
|  | Tip: AB-QM DN 20+TWA-Z | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
Območje pretoka 1100 l/h (100%) Področje nastavitve: 10 - 100% Difer.tlak: 16 - 600 kPa
ali enakovredno
Proizvod: DANFOSS, IMI Hydronic
|  | Tip: AB-QM DN 20HF+TWA-Z | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
Območje pretoka 1100 l/h (100%) Področje nastavitve: 10 - 100% Difer.tlak: 25 - 600 kPa
ali enakovredno
| 76 | Programabilni sobni termostat za konvektorje
Zajeto v popisu elektro instalacij, poglavlje VI Centralno nadzorni sistem - CNS
| 77 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana,
ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58,
območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
Dimenzije
|  | DN15 | kom | 370 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | kom | 30 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 78 | Zaporna loputa z ročico - prirobnična, PN10
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja,
100% tesna, NP10, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
|  | DN65 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 79 | Črne jeklene navojne cevi
Črne jeklene srednje težke navojne cevi, po DIN 2440, vključno cevni loki,
spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material. Cevi antikorozijsko zaščitene.
Dimenzije:
|  | DN50 | m | 207 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN100 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 80 | C-Press cevi za ogrevanje in hlajenje
Cevi narejene iz visokokvalitetnega nelegiranog jekla, pocinkanega od zunaj, vključno (cevni loki, redukcije, T kosi, itd.) spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material. Vključno pleskanje z temeljnim antikorozivno premazom in zaključnim antikorozijskim premazom. (npr. Hempel -hempadur 15553 - temeljni premaz in Hempel -hempadur 45143 - zaključni premaz
Dimenzije:
|  | 18x1,2 | m | 838 |  | 0 | 0 | 0
|  | 22x1,5 | m | 402 |  | 0 | 0 | 0
|  | 28x1,5 | m | 1166 |  | 0 | 0 | 0
|  | 35x1,5 | m | 750 |  | 0 | 0 | 0
|  | 42x1,5 | m | 132 |  | 0 | 0 | 0
| 81 | Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo.
Koeficient toplotne prevodnosti izolacije ≤0,033 W/mK pri +/-0°C prema EN ISO 13787, odpornost proti difuziji vodne pare μ≥10000 prema EN 12086 in EN 13469
tip izolacije / debelina izolacije (mm) - minimalno:
|  | AF-2-018 debelina 11,5 mm | m | 838 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-2-022 debelina 12,0 mm | m | 402 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-028 debelina 15,5 mm | m | 1166 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-035 debelina 16,0 mm | m | 750 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-4-042 debelina 20,5 mm | m | 132 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-5-060 debelina 29,0 mm | m | 207 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-076 debelina 40,5 mm | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-089 debelina 41,5 mm | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-114 debelina 43,0 mm | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
kot na primer
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armaflex - AF
ali enakovredno
| 82 | Fleksibilni spoj za odvod kondenzata
Izolirani fleksibilni spoj za odvod kondenzata od notranje enote do odvoda, skupaj z zahtevanim tesnilnim materialom, s povprečno dolžino približno 0,5 m, dimenzije
|  | φ20 mm | kpl | 197 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: odvod kondenza zajet v popisu vodovoda in kanalizacije
| 83 | Split hladilni sistem-komunikacijski prostori 1 in 2
Profesionalna notranja stenska enota z masko za stensko montažo, opremljena z ventilatorjem, 5-stopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona ter vsemi potrebnimi elementi za filtriranje, zaščito, nadzor in regulacijo naprave in temperature, z vgrajenim WiFi modulom za upravljanje naprave preko mobilne aplikacije. Naprava je opremljena z dvopodročnim inteligentnim očesom za dvosmerno prostorsko zaznavanje s funkcijo izboljšanega pretoka zraka z uporabo efekta Coanda, filtrom iz titanovega apatita in srebrnim filtrom za čiščenje zraka za zagotavljanje najboljše kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Z dodatnim adapterjem lahko enoto priključite na centralni nadzor, KNX ali Modbus. Enota ima tudi patentirano tehnologijo Flash Streamer, ki odstranjuje neprijetne vonjave, viruse in bakterije. Hladilno sredstvo je R-32.
Zunanja enota split sistema, namenjena zunanji namestitvi - vremensko odporna, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave ter funkcionalno delovanje. Hladilno sredstvo je R-32
Skupne tehnične karakteristike naprave:
Nazivna učinkovitost (hlajenje 35 ° C / 27 ° C, ogrevanje 7 ° C / 20 ° C) Hlajenje: Qh = 3,4 kW (1,4-4,0) EER = 4,23 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 0,8 kW (0,31-1,04) / 230 V - 50 Hz Ogrevanje: Qg = 4,0 kW (1,4-5,2) COP = 4,04 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 0,99 kW / 230 V - 50 Hz Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) Hlajenje: Pdesign = 3,4 kW SEER = 8,65 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ Letna poraba energije: 137 kWh Ogrevanje: Pdesign = 2,5 kW SCOP = 5,1 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ Letna poraba energije: 686 kWh Območje delovanja: ogrevanje: od -20 do 24 ° C Območje delovanja: hlajenje: od -10 do 50 ° C Priključek tekoče faze: 6,35 mm Priključek plinske faze: 9,52 mm Delovni medij: R-32
Notranja enota: N (skupno) = 0,027 / 0,030 kW - 220 V - 50 Hz Pretok zraka: hlajenje: 4,2 - 11,3 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 4,9 - 9,8 m3 / min Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 19-45 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 20-39 dBA Raven zvočne moči: hlajenje: 58 dB (A) Raven zvočne moči: ogrevanje: 54 dB (A) Mere: (ŠxDxV) = (778x272x295) mm Teža: 10,0 kg Zunanja enota: Pretok zraka: hlajenje: 36 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 28,3 m3 / min Raven zvočne moči: 61 dBA Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 49 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 49 dBA Mere: (ŠxDxV) = (765x285x550) mm Teža: 32 kg Največja dolžina cevovoda od notranje do zunanje enote je 20 m, višina pa 15 m. Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1 Element vključuje brezžični daljinski upravljalnik in pocinkane jeklene nosilce za zunanjo enoto
Proizvod: DAIKIN, Mitsubishi
|  | Tip: FTXM35R + RXM35R9+IR | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 84 | Split hladilni sistem-lekarna -arhiv-serverji
Tekst enako kot zgoraj
Skupne tehnične karakteristike naprave:
Nazivna učinkovitost (hlajenje 35 ° C / 27 ° C, ogrevanje 7 ° C / 20 ° C) Hlajenje: Qh = 4,2 kW (1,7-5,0) EER = 4,33 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 1,31 kW (0,31-1,04) / 230 V - 50 Hz Ogrevanje: Qg = 5,4 kW (1,7-6,0) COP = 4,12 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 1,31 kW / 230 V - 50 Hz Letna poraba energije: 485 kWh Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) Hlajenje: Pdesign = 4,2 kW SEER = 7,85 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ Letna poraba energije: 187 kWh Ogrevanje: Pdesign = 4,0 kW SCOP = 4,71 Oznaka energetske učinkovitosti: A++ Letna poraba energije: 1189 kWh Območje delovanja: ogrevanje: od -20 do 24 ° C Območje delovanja: hlajenje: od -10 do 50 ° C Priključek tekoče faze: 6,35 mm Priključek plinske faze: 9,52 mm Delovni medij: R-32
Notranja enota: N (skupno) = 0,034 / 0,038 kW - 220 V - 50 Hz Pretok zraka: hlajenje: 4,3 - 11,9 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 4,9 - 12,4 m3 / min Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 21-45 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 21-45 dBA Raven zvočne moči: hlajenje: 60 dB (A) Raven zvočne moči: ogrevanje: 60 dB (A) Mere: (ŠxDxV) = (778x272x295) mm Teža: 10,0 kg Zunanja enota: Pretok zraka: hlajenje: 46,6 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 44,1 m3 / min Raven zvočne moči: 62 dBA Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 48 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA Mere: (ŠxDxV) = (870x373x734) mm Teža: 49 kg Največja dolžina cevovoda od notranje do zunanje enote je 30 m, višina pa 20 m. Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1 Element vključuje brezžični daljinski upravljalnik in pocinkane jeklene nosilce za zunanjo enoto
Proizvod: DAIKIN, Mitsubishi
|  | Tip: FTXM42R + RXM42R+IR | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 85 | Split hladilni sistem-lekarna-robot
Notranja enota kanalske izvedbe, opremljena z ventilatorjem, tristopenjskim elektromotorjem, izmenjevalnikom toplote z direktno ekspanzijo freona ter vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave in temperature. Naprave so standardno opremljene s črpalko za kondenzat z višino dviga 625 mm. Zunanja split sistemska enota, namenjena zunanji montaži - zaščitena pred vremenskimi vplivi, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave ter funkcionalno delovanje. Hladilno sredstvo R-32.
Skupne tehnične karakteristike naprave:
Nazivna učinkovitost (hlajenje 35 ° C / 27 ° C, ogrevanje 7 ° C / 20 ° C) Hlajenje: Qh = 3,40 kW EER = 4,02 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 0,85 kW / 230 V - 50 Hz Ogrevanje: Qg = 4 kW COP = 4,02 Oznaka energetske učinkovitosti: A N (nom.) = 1,00 kW / 230 V - 50 Hz Letna poraba energije: 423 kWh Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825) Hlajenje: Pdesign = 3,4 kW SEER = 6,23 Oznaka energetske učinkovitosti: A++ Letna poraba energije: 191 kWh Ogrevanje: Pdesign = 2,9 kW SCOP = 4,07 Oznaka energetske učinkovitosti: A+ Letna poraba energije: 996 kWh Območje delovanja: ogrevanje: od -15 do 18 ° C Območje delovanja: hlajenje: od -10 do 46 ° C Priključek tekoče faze: 6,35 mm Priključek plinske faze: 9,52 mm Delovni medij: R-32
Notranja enota: Pretok zraka: hlajenje:10,5 - 15 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 10,5 - 15 m3 / min Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 29-35 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 29-37 dBA Raven zvočne moči: hlajenje: 60 dB (A) Raven zvočne moči: ogrevanje: - dB (A) Mere: (ŠxDxV) = (700x800x245) mm Teža: 28 kg Zunanja enota: Pretok zraka: hlajenje: 36 m3 / min Pretok zraka: ogrevanje: 28,3m3 / min Raven zvočne moči: 61 dBA Raven zvočnega tlaka: hlajenje: 49 dBA Raven zvočnega tlaka: ogrevanje: 49 dBA Mere: (ŠxDxV) = (765x285x550) mm Teža: 32 kg Največja dolžina cevovoda od notranje do zunanje enote je 20 m, višina pa 15 m. Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1 postavka vključuje žični daljinski upravljalnik z 7 dnevnim timerom in pocinkane jeklene nosilce za zunanjo enoto
Proizvod: DAIKIN, Mitsubishi
|  | Tip: FBA35A9 + RXM35R+WR | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
OPOMBA: v tej fazi izvaja se le cevna priprava (bakrene cevi in odvod kondenza)
| 86 | Predizolirane bakrene cevi
predizolirane bakrene razmaščene predizolirane cevi za split sisteme z 6 mm debelo izolacijo, odporno proti difuziji vode in koeficientom µ 10000, temperaturno obstojno -80˚C / + 115˚C. Vključuno oblikovni kosi, varilni material in vse dodatke za obešalni material ter zaščitne cevi večjega premera za prehod skozi stene in plošče.
Dimenzije:
|  | cev Cu φ6,35 mm | m | 79 |  | 0 | 0 | 0
|  | cev Cu φ9,52 mm | m | 79 |  | 0 | 0 | 0
| 87 | Dodatno hladivo
Dodatno hladivo R32 za split enote za prostor lekarne ( arhiv, serverji)
|  | R32 | kg | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
| 88 | Fleksibilni spoj za odvod kondenzata
Izolirani fleksibilni spoj za odvod kondenzata od notranje enote do odvoda, skupaj z zahtevanim tesnilnim materialom, s povprečno dolžino približno 0,5 m, dimenzije
|  | φ20 mm | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 89 | Tlačni preskus
|  | Tlačni preskus naprave freonskega hlajenja in ogrevanja s tlakom dušika 30 bar v trajanju 24 ur, kjer tlak ne sme pasti. (Pri spreminjanju zunanje temperature so možne spremembe približno 0,0 MPa za 1 ° C). | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 90 | Vakuumsko izsušivanje in polnjenje sistema z hladivom
|  | Vakuumiranje sistema do tlaka vakuuma -1 bar (-0,1 Mpa) in polnjenje sistema z hladivom R32 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 91 | Zagon split enot
|  | Zagon naprave s predhodnim ožičenjem na pripravljeno namestitev od strane pooblaščenega servisera. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 92 | Ploščati radiator
Planski vertikalni radijator s sredinskim priključkom, konzolami za pritrditev, zapornimi čepi in odzračno pipico. Vključno tudi spojni tesnilni in pritrdilni material. Barva in dodatki (police ali obešala) po dogovoru z arhitektom.
Kot na primer:
Proizvod: VOGEL NOOT, Korado
|  | Tip: 22/109 2100x600 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tip: 21/84 2100x300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 93 | Termostatski ventil
Večfunkcijski termostatski ventil za dvocenve sisteme, s prednastavitvijo pretoka, z možnostjo zaprtja, praznjenja, razmak priključkov 50 mm.
Kot na primer:
Proizvod: Danfoss, Herz
|  | dimenzija: VHS ravni, dvocevni, 1/2" ZN + oglat pokrov za ravni ventil | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 94 | Termostatska glava
Radiatorska termostatska glava za vgradnjo na večfunkcijski termostatski ventil, vključno spojni in pritrdilni material
komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Kot na primer:
Proizvod: Danfoss, Herz
|  | dimenzija: RAX termostatska glava, bela RAL9016 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 95 | Radiatorski odzračnik
Dobava in montaža radiatorskega odzračnika skupaj s potrebnim priključnim in montažnim materialom
Kot na primer:
Proizvod:
|  | dimenzija: | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 95 | Prehodni ON/OFF ventil
Prehodni ON/OFF ventil z elektromotornim pogonom 230V, skupaj z potrebnim spojnim i montažnim materialom
Proizvod: Danfoss, IMI Hydronic
|  | tip: VRG2 DN25 + AMV 435 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 97 | Tlačni preizkus konvektorskog ogrevanja/hlajenja in radiatorskog ogrevanja
|  | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas trajanja in temperaturo okolice in medija!). | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 98 | Požarna zatesnitev prebojev
Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo večji ''šopi'' cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene. En komplet zajema tesnenje z obeh strani stene. Tesnenje za cevi dimenzije
|  | DN40 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN150 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN200 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 99 | Zaščitne cevi
Zaščitne cevi pri prehodu skozi požarne sektorje. Črne jeklene cevi, po DIN2440 vključno pritrdilni in obešalni material. Cevi antikorozijsko zaščitene. Cevi dolžine ca. 0,5 m, dimenzije
|  | DN40 | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | kpl | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN125 | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN150 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN200 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 100 | Polnjenje in zagon sistema
|  | Polnjenje sistema z mehko vodo in zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 101 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
|  | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Pripravijalna in zaključna dela
|  | Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 103 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - ogrevanje in hlajenje
|  | Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | OGREVANJE + HLAJENJE SKUPAJ : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| III. | INSTALACIJA ZEM. PLINA - HIŠNI PRIKLJUČEK
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v € | cena skupaj v € | cena skupaj v €
OPOMBA: vse postavke vključujejo dobavo in montažo
| 104 | Brezšivna jeklena cev po DIN 2448, skupaj z materialom za fazonske kose in cevne odrezke ter obešalni, varilni in tesnilni material
|  | DN50 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
| 105 | Jeklena cev za zaščito plinske cevi na prehodu skozi stene in stropove dolžine ca. 0,6 m, vključno s tesnenjem medprostora z ustreznim polnilom
|  | DN80 | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 106 | Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo večji ''šopi'' cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene. En komplet zajema tesnenje z obeh strani stene. Tesnenje za cevi dimenzije
|  | DN80 | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 107 | Izdelava prebojev skozi zidane in AB stene z vrtanjem, izdelava različnih utorov in druga pomožna gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacij ogrevanja in hlajenja | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 108 | Plinska omarica
|  | Plinska omarica iz nerjavne pločevine, debeline 1mm, velikosti 600x500x240mm(VxŠxG) z vratci in kjučem pod steklom Velikost omarice preveriti glede na gabarite izbrane opreme v omarici pred nabavo. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 109 | Plinska omarica
|  | Plinska omarica iz nerjavne pločevine, debeline 1mm, velikosti 500x500x300mm(VxŠxG) z vratci in kjučem pod steklom za namestitev prirobničnega ventila DN65. Velikost omarice preveriti glede na gabarite izbrane opreme v omarici pred nabavo. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 110 | Ravna kroglična pipa z integriranim termični varovalom T1 za zemeljski plin z navojnim priključkom in polnim presekom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in DVGW atestom za plin
|  | DN50 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 111 | Prirobnični krogelni ventil za zemaljski plin, vključno s protiprirobnicami, pritrdilni in tesnilni material in DVGW atestom za plin
|  | DN65 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 112 | Plinski elektro magnetni zaporni, navojni ventil DN50 (230V), vezan na detekcijo plina v plinski kotlovnici
|  | DN50 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 113 | Filter za zemeljski plin z navojnim priključkom, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom in DVGW atestom za plin
|  | DN50 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 114 | Regulator tlaka za zemeljski plin z navojnim priključkom (100/22mbar), skupaj s pritrdilnim tesnilnim materialom in DVGW atestom za plin
|  | DN50 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 115 | Mehovni plinomer z temp.kompenzatorjem, z navojnim priključkom, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, DVGW atestom za plin ter dajalnikom impulzov in modulom za daljinsko odčitavanje
|  | G25 (do 40m3/h) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 116 | Krogelni navojni ventil za zemaljski plin, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom in DVGW atestom za plin
|  | DN50 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 117 | Izdelava nosilnih podpor in konzol za cevi, sestavljen iz sistemskih profilov, tirnic z zaključnimi čepi, navojnih palic s pritrdilnim materialom, cevnimi objemkami in držali z gumijasto oblogo za zvočno in toplotno ločitev, vključno s pritrdilnim oziroma sidrnim materialom, obdelane z visoko stopnjo protikorozijske zaščite (galvansko cinkano) | kg | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 118 | Tlačna preizkušnja notranje plinske instalacije s predpreizkusom in glavnim poizkusom po DVGW predpisih 1986/96 | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 119 | Avtomatska požarna centrala, vključno z detektorji zemeljskega plina - zajeto v načrtu električnih inštalacij in naprav | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 120 | Radiografska kontrola zvarov | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 121 | Nadzor s strani distributerja zemeljskega plina ali njenega pooblaščenega predstavnika | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 122 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Hišna instalacija zem. Plina skupaj : |  |  |  | 0 | 0 | 0
| IV. | PREZRAČEVANJE:
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v € | cena skupaj v € | cena skupaj v €
OPOMBA: vse postavke vključujejo dobavo in montažo, razen postavk prezračevalnih naprav, katere vključujejo samo dobavo in zagon
Vsi končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
| 123 | Prezračevalna klimatska naprava N1
SAMO DOBAVA IN ZAGON!
za območje Ambulante v P, 1N, 2N, (razen v ambulante za nalezljive bolezni), zunanja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Ohišje naprave za postavitev na prosto iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 7035 (svetlo siva). Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053:2019 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij. SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L1, toplotna prevodnost – razred T2, toplotni mostovi – razred TB1). SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C
vtočni zrak poleti: T= 18-22,0 °C
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zun. zraka, (ZUZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5 po EN779)
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni 96 mm, kvaliteta ISO ePM1 55% (F7)
Filter odtočn.zraka, (ODZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5)
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Volumski pretok zraka 13.700 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 400 Pa
Skupni tlačni padec 1106 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 2x2,56= 5,12 kW
Nazivna moč elektromotorja 2x4,6= 9,2 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1345 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 13.700 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 330 Pa
Skupni tlačni padec 726 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 3,81 kW
Nazivna moč elektromotorja 5,2 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1000 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni iz Polipropilena
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni mat. ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 13.700 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka 13.700 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote 85,9 %
moč vračanja energije 131,8 kW
Temp. zunanjega zraka vstop -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop +17,1 °C
Temp. odtočnega zraka vstop 22 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak 180 Pa
Padec tlaka skozi rekuperator odtočni zrak 212 Pa
Vodni grelnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Grelna moč 21,6 kW
Volumski pretok zraka 13.700 m3/h
Temp. zraka vstop 17,1 °C
Temp. zraka izstop 22 °C
Temp. grelnega medija 45/40 °C
Pretok grelnega medija (medij je glikol/voda ) 3,7 m3/h
Padec tlaka grelnega medija 5 kPa
OPOMBA: Grelnik pri naročilu dimenzionirati s 25% rezerve toplotne moči
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, prehodni, kot ventil z dušilno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
napajalna napetost 24 V
signal krmiljenja 0 - 10 V
Karakteristična vrednost Kvs 6 m3/h
Tlačni padec v ventilu 5.59 kPa
ventil tip VXG41.20-6,3
pogon tip SAX 619.03
Vodni hladilnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Hladilna moč 58,3 kW
Volumski pretok zraka 13.700 m3/h
Temp. zraka vstop 27,2 °C
Temp. zraka izstop 18 °C
Temp. hladilnega medija 7/12 °C
Pretok hladilnega medija 10 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija 6 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 25 m3/h
Tlačni padec v ventilu 16.16 kPa
ventil tip VXG41.40-25
pogon tip SAX 619.03
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij. Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija
Regulacija temp.vpiha na konst.vrednost pozimi
Regulacija temp.vpiha glede na temp. povratnega zraka poleti
Regulacija konstantnega tlaka v dovodnem kanalu
Regulacija konstantnega tlaka v odvodnem kanalu
Tipala vgrajena v klimatu
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala konst. tlaka na dovodu
Tipala konst. tlaka na odvodu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Jeklen pocinkan podstavek
Tipalo diferenčnega tlaka na vseh filtrih
Tipalo diferenčnega tlaka na ventilatorjih
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Dislocirana
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 71 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 68 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka - 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz) 46 dB(A)
Električna priključna moč, skupna 15,9 kVA
Max. el. tok 28 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x35 A
Napetost 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V4
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
Razred učinkovitosti naprave po Eurovent 2016 A
Naprava mora ustrezati ErP 1253/2014 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 6880 mm
širina 1980 mm
višina 2380 mm
masa 3400 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Systemair
|  | Tip: 30.15 NX - Adconair | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 124 | Vnos in priključitev klimatske naprave N1
|  | Vnos oz. dvig klimatske naprave na streho zgradbe, na končno pozicijo, sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 125 | Prezračevalna klimatska naprava N2
SAMO DOBAVA IN ZAGON!
za območje Lekarna v etaži P, zunanja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Ohišje naprave za postavitev na prosto iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 7035 (svetlo siva). Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053:2019 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij. SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L1, toplotna prevodnost – razred T2, toplotni mostovi – razred TB1). SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C
vtočni zrak poleti: T= 18-22,0 °C
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zun. zraka, (ZUZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5 po EN779)
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni 96 mm, kvaliteta ISO ePM1 55% (F7)
Filter odtočn.zraka, (ODZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5)
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Volumski pretok zraka 2.660 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 350 Pa
Skupni tlačni padec 1037 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 1,2 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1632 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 2.660 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 300 Pa
Skupni tlačni padec 630 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 0,69 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 936 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni iz Polipropilena
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni mat. ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 2.660 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka 2.660 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote 80 %
moč vračanja energije 25,2 kW
Temp. zunanjega zraka vstop -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop +16,6 °C
Temp. odtočnega zraka vstop 22 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak 138 Pa
Padec tlaka skozi rekuperator odtočni zrak 138 Pa
Vodni grelnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Grelna moč 4,6 kW
Volumski pretok zraka 2.660 m3/h
Temp. zraka vstop 16,6 °C
Temp. zraka izstop 22 °C
Temp. grelnega medija 45/40 °C
Pretok grelnega medija (medij je glikol/voda ) 0,8 m3/h
Padec tlaka grelnega medija 5 kPa
OPOMBA: Grelnik pri naročilu dimenzionirati s 25% rezerve toplotne moči
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, prehodni, kot ventil z dušilno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
napajalna napetost 24 V
signal krmiljenja 0 - 10 V
Karakteristična vrednost Kvs 2 m3/h
Tlačni padec v ventilu 3.08 kPa
ventil tip VXG41.15-1,6.01
pogon tip SAX 619.03
Vodni hladilnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Hladilna moč 12,4 kW
Volumski pretok zraka 2.660 m3/h
Temp. zraka vstop 27,2 °C
Temp. zraka izstop 18 °C
Temp. hladilnega medija 7/12 °C
Pretok hladilnega medija 2,12 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija 6 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 10 m3/h
Tlačni padec v ventilu 4.20 kPa
ventil tip VXG41.25-10
pogon tip SAX 619.03
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij. Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija
Regulacija temp.vpiha na konst.vrednost pozimi
Regulacija temp.vpiha glede na temp. povratnega zraka poleti
Regulacija vlage v prostoru
Tipala vgrajena v klimatu
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature in vlage - odtočni zrak
Tipala konst. tlaka na dovodu
Tipala konst. tlaka na odvodu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Jeklen pocinkan podstavek
Tipalo diferenčnega tlaka na vseh filtrih
Tipalo diferenčnega tlaka na ventilatorjih
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Dislocirana
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 74 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 59 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka - 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz) 51 dB(A)
Električna priključna moč, skupna 5,5 kVA
Max. el. tok 13 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x20 A
Napetost 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V2
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
Razred učinkovitosti naprave po Eurovent 2016 A+
Naprava mora ustrezati ErP 1253/2014 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 5980 mm
širina 782 mm
višina 1780 mm
masa 1400 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Systemair
|  | Tip: 10.10 NX - Adconair | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 126 | Vnos in priključitev klimatske naprave N2
|  | Vnos oz. dvig klimatske naprave na streho zgradbe, na končno pozicijo, sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Prezračevalna klimatska naprava N3
SAMO DOBAVA IN ZAGON!
za območje Sanitarije v K, P, 1N, 2N, zunanja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Ohišje naprave za postavitev na prosto iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 7035 (svetlo siva). Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053:2019 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij. SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L1, toplotna prevodnost – razred T2, toplotni mostovi – razred TB1). SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C
vtočni zrak poleti: T= 18-22,0 °C
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zun. zraka, (ZUZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5 po EN779)
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni 96 mm, kvaliteta ISO ePM1 55% (F7)
Filter odtočn.zraka, (ODZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5)
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Volumski pretok zraka 2.965 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 370 Pa
Skupni tlačni padec 1104 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 1,2 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1472 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 3.025 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 350 Pa
Skupni tlačni padec 724 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 0,82 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 971 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni iz Polipropilena
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni mat. ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 2.965 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka 3.025 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote 83,8 %
moč vračanja energije 32,2 kW
Temp. zunanjega zraka vstop -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop +16,4 °C
Temp. odtočnega zraka vstop 22 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak 156 Pa
Padec tlaka skozi rekuperator odtočni zrak 185 Pa
Vodni grelnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Grelna moč 5,7 kW
Volumski pretok zraka 2.965 m3/h
Temp. zraka vstop 16,4 °C
Temp. zraka izstop 22 °C
Temp. grelnega medija 45/40 °C
Pretok grelnega medija (medij je glikol/voda ) 0,98 m3/h
Padec tlaka grelnega medija 7 kPa
OPOMBA: Grelnik pri naročilu dimenzionirati s 25% rezerve toplotne moči
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, prehodni, kot ventil z dušilno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
napajalna napetost 24 V
signal krmiljenja 0 - 10 V
Karakteristična vrednost Kvs 2 m3/h
Tlačni padec v ventilu 6.48 kPa
ventil tip VXG41.15-1,6.01
pogon tip SAX 619.03
Vodni hladilnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Hladilna moč 13,3 kW
Volumski pretok zraka 2.965 m3/h
Temp. zraka vstop 27 °C
Temp. zraka izstop 18 °C
Temp. hladilnega medija 7/12 °C
Pretok hladilnega medija 2,3 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija 6 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 10 m3/h
Tlačni padec v ventilu 7 kPa
ventil tip VXG41.25-10
pogon tip SAX 619.03
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij. Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija
Regulacija temp.vpiha na konst.vrednost pozimi
Regulacija temp.vpiha glede na temp. povratnega zraka poleti
Tipala vgrajena v klimatu
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala konst. tlaka na dovodu
Tipala konst. tlaka na odvodu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Jeklen pocinkan podstavek
Tipalo diferenčnega tlaka na vseh filtrih
Tipalo diferenčnega tlaka na ventilatorjih
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Dislocirana
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 61 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 51 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka - 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz) 48 dB(A)
Električna priključna moč, skupna 5,5 kVA
Max. el. tok 13 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x20 A
Napetost 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V3
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
Razred učinkovitosti naprave po Eurovent 2016 A+
Naprava mora ustrezati ErP 1253/2014 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 5980 mm
širina 782 mm
višina 1780 mm
masa 1400 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Systemair
|  | Tip: 10.10 NX - Adconair | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 128 | Vnos in priključitev klimatske naprave N3
|  | Vnos oz. dvig klimatske naprave na streho zgradbe, na končno pozicijo, sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 129 | Prezračevalna klimatska naprava N4
SAMO DOBAVA IN ZAGON!
za območje Severni Trakt 1N+2N, zunanja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Ohišje naprave za postavitev na prosto iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 7035 (svetlo siva). Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053:2019 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij. SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L1, toplotna prevodnost – razred T2, toplotni mostovi – razred TB1). SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C
vtočni zrak poleti: T= 18-22,0 °C
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zun. zraka, (ZUZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5 po EN779)
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni 96 mm, kvaliteta ISO ePM1 55% (F7)
Filter odtočn.zraka, (ODZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5)
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Volumski pretok zraka 5.400 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 370 Pa
Skupni tlačni padec 922 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 1,6 kW
Nazivna moč elektromotorja 3,4 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1071 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 3
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 5.400 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 300 Pa
Skupni tlačni padec 685 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 1,33 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 888 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni iz Polipropilena
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni mat. ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 5.400 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka 5.400 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote 88,6 %
moč vračanja energije 53,6 kW
Temp. zunanjega zraka vstop -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop +18 °C
Temp. odtočnega zraka vstop 22 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak 140 Pa
Padec tlaka skozi rekuperator odtočni zrak 167 Pa
Vodni grelnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Grelna moč 5,9 kW
Volumski pretok zraka 5.400 m3/h
Temp. zraka vstop 18,1 °C
Temp. zraka izstop 22 °C
Temp. grelnega medija 45/40 °C
Pretok grelnega medija (medij je glikol/voda ) 1,1 m3/h
Padec tlaka grelnega medija 2 kPa
OPOMBA: Grelnik pri naročilu dimenzionirati s 25% rezerve toplotne moči
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, prehodni, kot ventil z dušilno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
napajalna napetost 24 V
signal krmiljenja 0 - 10 V
Karakteristična vrednost Kvs 4 m3/h
Tlačni padec v ventilu 1.98 kPa
ventil tip VXG41.15-4
pogon tip SAX 619.03
Vodni hladilnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Hladilna moč 24,8 kW
Volumski pretok zraka 5.400 m3/h
Temp. zraka vstop 26 °C
Temp. zraka izstop 18 °C
Temp. hladilnega medija 7/12 °C
Pretok hladilnega medija 4,3 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija 8 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 16 m3/h
Tlačni padec v ventilu 7.29 kPa
ventil tip VXG41.32-16
pogon tip SAX 619.03
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij. Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija
Regulacija temp.vpiha na konst.vrednost pozimi
Regulacija temp.vpiha glede na temp. povratnega zraka poleti
Tipala vgrajena v klimatu
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala konst. tlaka na dovodu
Tipala konst. tlaka na odvodu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Jeklen pocinkan podstavek
Tipalo diferenčnega tlaka na vseh filtrih
Tipalo diferenčnega tlaka na ventilatorjih
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Dislocirana
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 61 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 51 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka - 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz) 48 dB(A)
Električna priključna moč, skupna 6,5 kVA
Max. el. tok 14,4 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x20 A
Napetost 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V2
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
Razred učinkovitosti naprave po Eurovent 2016 A+
Naprava mora ustrezati ErP 1253/2014 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 6780 mm
širina 1080 mm
višina 2380 mm
masa 2100 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Systemair
|  | Tip: 15.15 NX - Adconair | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 130 | Vnos in priključitev klimatske naprave N4
|  | Vnos oz. dvig klimatske naprave na streho zgradbe, na končno pozicijo sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 131 | Prezračevalna klimatska naprava N5
SAMO DOBAVA IN ZAGON!
za območje Severni Trakt - Pritličje - Nalezljive bolezni, zunanja izvedba. Napravo sestavljajo sledeči elementi:
Ohišje - zunanja izvedba
Ohišje naprave za postavitev na prosto iz valjanih jeklenih pocinkanih profilov in dvostenskih pokrovov iz obojestransko epoksi zaščitene jeklene pločevine, z vmesno toplotno izolacijo debeline 50 mm. Stopnja korozijske zaščite III. Ohišje in profili so izdelani brez toplotnih mostov. Pokrovi na zunanji strani z zaščitno folijo. Pokrovi imajo vgrajeno nadtlačno - podtlačno tesnilo ter hitra zapirala. Revizijska okna in notranja razsvetljava v posameznih sektorjih. Posluževalna vrata s tečaji na vseh delih s filtri in ventilatorji. Lovilna korita z odtočnimi priključki in sifoni. Na napravi so odjemna mesta s priključki za zajem podatkov o statičnem tlaku po posameznih komorah, kot ventilator, filtri, rekuperator, za merjenje tlačne razlike. Barva ohišja RAL 7035 (svetlo siva). Kanalski priključki z pritrjenimi okvirji 30mm. Posamezne transportne enote se med seboj togo spojijo na objektu. Naprava izdelana v skladu s: VDI 3803, SIST EN 13053:2019 - standard za ocenitev in lastnosti klimatskih naprav, sestavnih delov in sekcij. SIST EN 1886 - mehanske lastnosti klimatskih naprav (tipsko predvideno: mehanska trdnost ohišja – razred D1, zračna tesnost – razred L1, toplotna prevodnost – razred T2, toplotni mostovi – razred TB1). SIST prEN 13779 - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klima sisteme, SIST EN 13501.
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C
vtočni zrak poleti: T= 18-22,0 °C
odtočni zrak pozimi: T= 22,0 °C φ= 40 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Žaluzije
Žaluzije vgrajene na strani zunanjega in zavrženega zraka, narejene iz votlih Al profilov z tesnili, protismerno gibajoče. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Žaluzije by-pass rekuperatorja. Žaluzijam je prigrajen elektromotorni pogon, gnane so preko zobniškega prenosa iz ABS materiala. Žaluzije so zrakotesne izvedbe.
Filtri zraka
komplet zračnih filtrov za filtracijo zunanjega, vtočnega in odtočnega zraka, za vgradnjo pri kvaliteti zunanjega zraka ODA2 po DIN EN 13779. Filtracija v skladu z zahtevami VDI 6022. Okvir z vrečastim ali kasetnim filterskim vložkom, razreda po DIN EN 779, narejen iz večslojnega materiala iz sintetičnih vlaken, samougasljiv v skladu z DIN 53438, razred F1. Okvir filtra brez kovinskih delov, v celoti upepeljiv. Za tesnenje filterskega okvirja so vgrajena gumi tesnila. Filter opremljen z tipalom tlačne razlike za nadzor stopnje umazanosti, s prikazom in opozorilom na ekranu krmilnika. Za tlačni padec v filtrih (za oceno obratovalne učinkovitosti) se kot končne vrednosti uporabi vrednosti po SIST EN 13053 (za razrede G1 do G4 - 150Pa, za razrede M5 do F7 - 200Pa in za razrede F8 do F9 300Pa). V napravi so predvideni sledeči filtri:
Filter zun. zraka, (ZUZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5 po EN779)
Filter vtočnega zraka, (VTZ), Kompaktni 96 mm, kvaliteta ISO ePM1 55% (F7)
Filter odtočn.zraka, (ODZ), Vrečasti 300 mm, kvaliteta ISO ePM10 60% (M5)
Ventilator vtočnega zraka
Ventilatorski sklop "Effi Vent", izveden kot ventilatorska stena, glede na kapaciteto naprave opremljen z 1,2,3 ali 4 vzporedno nameščenimi ventilatorji, zajema: Visokoučinkovito radialno ventilatorsko kolo, z nazaj zakrivljenimi lopaticami, pritrjeno na gredi elektromotorja, uravnoteženo po DIN ISO 1940 razred G6,3 , na nosilni konstrukciji. EC Elektromotor, z zunanjim rotorjem, močnostno optimiran, vključno elektronski komutator za regulacijo št.vrtljajev. Učinek elektromotorja v razredu učinkovitosti IE3 Vstopna šoba zraka, z merilnimi mesti za statični tlak, vgrajenimi senzorji tlaka in prenosom podatkov (statični tlak) v krmilnik, z izračunom dejanskega volumskega in masnega pretoka zraka. Avtomatska prilagoditev potrebnega števila vrtljajev ventilatorja glede na zahtevano količino zraka. Nastavitev željene količine pretoka zraka na ekranu krmilnika (m3/h) Meritev dejanske količine pretoka zraka in prikaz na ekranu (m3/h) Mehek zagon elektromotorja ventilatorja. Zaščita pred kratkim stikom. Zaznava ispada posamezne faze, zaznava padca napetosti.
Volumski pretok zraka 2.100 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 370 Pa
Skupni tlačni padec 871 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 0,7 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 1201 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka 2.100 m3/h
Zunanji padec tlaka v kanalih 300 Pa
Skupni tlačni padec 598 Pa
Delovna moč el.motorja, pri čistem filtru 0,5 kW
Nazivna moč elektromotorja 2,5 kW
Specif. moč ventilatorja (SFP po DIN EN13779) 853 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779 2
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni iz Polipropilena
Protitočni ploščni rekuperator, učinkovit po celotni širini naprave, izdelan iz polipropilena. Rekuperator je odporen na kisline, luge in staranje ter omogoča čiščenje v skladu s VDI 6022. Vgrajen je sistem by-pass rekuperatorja znotraj obsega rekuperatorja. Učinek vračanja toplote ustreza razredu H1 po DIN EN 13053:2012 . Polypropylen kot gradbeni mat. ustreza klasi B2 po DIN 4102-1.
Podatki za rekuperator
Volumski pretok zunanjega zraka 2.100 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka 2.100 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote 87,4 %
moč vračanja energije 20,6 kW
Temp. zunanjega zraka vstop -13 °C
Temp. zunanjega zraka izstop +17,6 °C
Temp. odtočnega zraka vstop 22 °C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak 107 Pa
Padec tlaka skozi rekuperator odtočni zrak 127 Pa
Vodni grelnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni grelnik zraka izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, izvlačljiv. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Grelna moč 3,0 kW
Volumski pretok zraka 2.100 m3/h
Temp. zraka vstop 17,6 °C
Temp. zraka izstop 22 °C
Temp. grelnega medija 45/40 °C
Pretok grelnega medija (medij je glikol/voda ) 0,52 m3/h
Padec tlaka grelnega medija 2 kPa
OPOMBA: Grelnik pri naročilu dimenzionirati s 25% rezerve toplotne moči
Regulacijski ventil grelnika
Regulacijski ventil grelnika, prehodni, kot ventil z dušilno regulacijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
napajalna napetost 24 V
signal krmiljenja 0 - 10 V
Karakteristična vrednost Kvs 2 m3/h
Tlačni padec v ventilu 2.10 kPa
ventil tip VXG41.15-1,6.01
pogon tip SAX 619.03
Vodni hladilnik zraka (medij Etilenglikol/voda 30/70%)
Vodni hladilnik zraka, izvlečljiv, izdelan iz Cu cevi z natisnjenimi Al lamelami, zbiralna cev jeklena, vključno izločevalnik kapljic. V dobavi tudi priključne cevi za zunanji razvod energenta.
Hladilna moč 9,7 kW
Volumski pretok zraka 2.100 m3/h
Temp. zraka vstop 27,1 °C
Temp. zraka izstop 18 °C
Temp. hladilnega medija 7/12 °C
Pretok hladilnega medija 1,7 m3/h
Padec tlaka hladilnega medija 3 kPa
Regulacijski ventil hladilnika
Regulacijski ventil hladilnika, prehodni, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču.
Karakteristična vrednost Kvs 10 m3/h
Tlačni padec v ventilu 2.53 kPa
ventil tip VXG41.25-10
pogon tip SAX 619.03
Elektrokomandna omara
Elektrokomandna omara iz pločevine, obarvana, zaščita IP 54. Z zunanje strani prigrajena posluževalna enota, z grafičnim LCD zaslonom, s poljem funkcijskih tipk in glavno stikalo. Omara v celoti ožičena, vgrajene sponke za glavno napajanje, varovalke, vse potrebne komponente za krmiljenje el.motorjev, priključna letev za sprejem eksternih merilnih in krmilnih signalov, vhod iz sistema javljanja požara, informacijska vtičnica RJ45, 2x RS 485, vtičnica 230 V. Vsi breznapetostni kontakti predvideni za 230 V / 2A. Ožičenje elementov izven klima naprave je predmet izvedbe izvajalca elektirčnih inštalacij. Elektronska regulacijska oprema Menerga, vgrajena v elektrokomandni omari, sestavljena iz : Krmilnik, prosto programabilen. Digitalni in analogni vhodno/izhodni moduli. Webserver preko TCP/IP: prikaz podatkov preko Interneta, z možnostjo grafičnega prikaza 50 analognih in 225 digitalnih vrednosti, komunikacija z Internet brskalnikom (npr. Windows Explorer, Mozilla Firefox…) Komunikacijski protokol: (po SIST EN 14908-1:2006 in 14908-2:2008) Modbus, omogočen BACnet, na željo naročnika dobavljivi tudi drugi vmesniki za povezavo v CNS.
Regulacijska funkcija
Regulacija temp.vpiha na konst.vrednost pozimi
Regulacija temp.vpiha glede na temp. povratnega zraka poleti
Tipala vgrajena v klimatu
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - vtočni zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipala konst. tlaka na dovodu
Tipala konst. tlaka na odvodu
Dodatna oprema
Elastični kanalski priključki
Jeklen pocinkan podstavek
Tipalo diferenčnega tlaka na vseh filtrih
Tipalo diferenčnega tlaka na ventilatorjih
Lokacija postavitve elektrokomandne omare
Dislocirana
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočnega tlaka priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz) 59 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz) 51 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka - 1m od naprave (pri srednji frekvenci 250Hz) 43 dB(A)
Električna priključna moč, skupna 5,5 kVA
Max. el. tok 13 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.) 3x20 A
Napetost 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave V1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod P1
Razred vračanja toplote H1
Razred učinkovitosti naprave po Eurovent 2016 A+
Naprava mora ustrezati ErP 1253/2014 za 2018
Dimenzija in masa naprave:
dolžina 5980 mm
širina 780 mm
višina 1780 mm
masa 1400 kg
Kot na primer :
Proizvod: MENERGA, Systemair
|  | Tip: 15.15 NX - Adconair | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 132 | Vnos in priključitev klimatske naprave N5
|  | Vnos oz. dvig klimatske naprave na streho zgradbe, na končno pozicijo, sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 133 | Zaščitna omara
Zunanja zaščitna omara za namestitev dislociranih elektro omar klima naprav (N1, N2, N3, N4, N5) odporna proti zunanjimi, vremenskimi vplivi, skupaj z tremi dovodnimi rešetkami na spodnjem delu in tremi odvodnimi zunanji rešetki na zgorenjm delu. Rešetke so odporne pred vremenskimi vplvi, dimenzije 425x125 mm, pravilo razporejene po dolžini omare za potrebe naravnega prezračevanja. Omara narjeta iz limenih, izolacijskih panelov debeline 30 mm odporne na vremenske vplive. Dimenzija omare dxšxv ca. 3200x400x2000 mm s tremi enkokrilni vrati dimenzije ca. 900x1800 mm. Na spodnji strani omare narediti vodotestne kabelske uvodnice skladno s elektro načrtom klima naprav. Vključno z jeklenim pocinkanim postavkom višine 300 mm kateri se vijači v AB ploščo, vijačnim in ostalim spojnim in montažnim materialom.
Kot na primer :
Proizvod:
|  | Tip: | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 134 | Odvodni ventilator sanitarij (prostor 1.10.1 in 1.10.3)
Odvodni kanalski ventilator z izoliranim ohišjem, z okroglimi priključki za priklop na kanal, vključno ves električni, regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material
Vz= 195 m3/h dp= 150 Pa Pel= 0,093 kW Iel= 0,41 A U= 230 V
Kot na primer :
Proizvod: SYSTEMAIR, Maico
|  | Tip: KVK 125 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 135 | Odvodni ventilator- Infektivni odpadki (P-prostor 1.10.2)
Odvodni kanalski ventilator z okroglimi priključki za priklop na kanal, vključno ves električni, regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material
Vz= 100 m3/h dp= 90 Pa Pel= 0,031 kW Iel= 0,177 A U= 230 V
Kot na primer :
Proizvod: SYSTEMAIR, Maico
|  | Tip: K 100 M | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 136 | Odvodni ventilator- Infektivni odpadki (klet, prostor 4.2.3)
Odvodni kanalski ventilator z okroglimi priključki za priklop na kanal, vključno ves električni, regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material
Vz= 50 m3/h dp= 131 Pa Pel= 0,031 kW Iel= 0,177 A U= 230 V
Kot na primer :
Proizvod: SYSTEMAIR, Maico
|  | Tip: K 100 M | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 137 | Odvodni ventilator- Infektivni odpadki (pritličje, prostor 5.5.1)
Odvodni kanalski ventilator z okroglimi priključki za priklop na kanal, vključno ves električni, regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material
Vz= 65 m3/h dp= 119 Pa Pel= 0,031 kW Iel= 0,177 A U= 230 V
Kot na primer :
Proizvod: SYSTEMAIR, Maico
|  | Tip: K 100 M | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 138 | Odvodni ventilator- Sanitarije Lekarna
Odvodni kanalski ventilator z okroglimi priključki za priklop na kanal, vključno ves električni, regulacijski, spojni, tesnilni in pritrdilni material
Vz= 150 m3/h dp= 100 Pa Pel= 0,093 kW Iel= 0,41 A U= 230 V
Kot na primer :
Proizvod: SYSTEMAIR, Maico
|  | Tip: KVK 125 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 139 | Elektroparni vlažilnik zraka
Elektroparni vlažilnik zraka skupaj z distributorom pare, parno cevi, cevi kondenzata, kanalskim higrostatom, senzorom vlage, LCD ekranom, z vgrajenom regulacijom in ostalim spojnim in pritrdilnim materialom
Montaža parne cevi v kanal
Tehnični podatki: maks. kapacitet pare: 15 kg/h napetost: 400VAC/3Ph/50Hz dimenzije (Š/D/V): 420x670x370 mm masa: 40 kg Skladnost: CE, VDE, SVE
Kot na primer :
Proizvod: CONDAIR, Nordmann engineering
|  | Tip: EL 15kg/h | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 140 | Pravokotni kanali
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN24147 in SIST EN 1507. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097,ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material. Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
|  | - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm | kg | 11900 |  | 0 | 0 | 0
|  | - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm | kg | 5919 |  | 0 | 0 | 0
|  | - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm | kg | 1530 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: v kilaži kanalov je zajet dodatek za razrez materiala
| 141 | Pravokotni kanali - konvektorji
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN24147 in SIST EN 1507. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material. Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
|  | redukcijski kos 407 x 123 mm / 1025 x 125 mm ca. 30 cm | kom | 38 |  | 0 | 0 | 0
|  | redukcijski kos 592 x 123 mm / 1025 x 125 mm ca. 30 cm | kom | 101 |  | 0 | 0 | 0
|  | redukcijski kos 777 x 123 mm / 1025 x 125 mm ca. 30 cm | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | redukcijski kos 962 x 123 mm / 1025 x 125 mm ca. 30 cm | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: redukcijske kose uskladiti s izvajalcem pohištva
| 142 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi
Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2, vključno odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
kanali
|  | Premer: Φ80mm (m) | m | 38 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ100mm (m) | m | 459 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ125mm (m) | m | 221 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ140mm (m) | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ150mm (m) | m | 119 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ160mm (m) | m | 112 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ180mm (m) | m | 43 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ200mm (m) | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ224mm (m) | m | 52 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ250mm (m) | m | 17 |  | 0 | 0 | 0
oblikovni elementi
|  | Premer: Φ80mm | kom | 62 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ100mm | kom | 604 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ125mm | kom | 211 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ140mm | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ150mm | kom | 124 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ160mm | kom | 141 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ180mm | kom | 50 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ200mm | kom | 14 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ224mm | kom | 26 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ250mm | kom | 18 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: v metru kanala zajet je tudi razrez materiala
| 143 | Fleksibilna izolirana cev - akustična (za klimate - dovod/odvod)
Fleksibilna aluminijasta cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146. Cev mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije, izolirana z 25 mm mineralne volne 16kg/m3, zaščitene z alu-laminatom izpolnjevati mora tudi pogoje po DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor, DEC
Tip: MOA
ali enakovredno
|  | Premer: Φ80mm | m | 34 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ100mm | m | 377 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ125mm | m | 63 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ160mm | m | 211 |  | 0 | 0 | 0
|  | Premer: Φ200mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
| 144 | Fleksibilna izolirana cev - akustična (za konvektorje - dovod)
Fleksibilna aluminijasta cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146. Cev mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije, izolirana z 25 mm mineralne volne 16kg/m3, zaščitene z alu-laminatom izpolnjevati mora tudi pogoje po DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kot na primer :
Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor, DEC
Tip: MOA
ali enakovredno
|  | Premer: Φ200mm | m | 180 |  | 0 | 0 | 0
| 145 | Toplotna izolacija kanalov
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: kot na primer Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo kot na primer Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
Kot na primer :
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armaflex XG-xy X 99/E
ali enakovredno
VTZ zrak debelina d=19mm
ODZ zrak debelina d=0mm
ODZ zrak debelina d=19mm (v neogrevanih prostorih)
ZUN zrak debelina d=0mm
ZAZ zrak debelina d=0mm
|  | debelina d=13mm - odtočni distribucijski kanali v stenah | m2 | 237 |  | 0 | 0 | 0
|  | debelina d=19mm - klimati | m2 | 2643 |  | 0 | 0 | 0
|  | debelina d=19mm - konvektorji | m2 | 160 |  | 0 | 0 | 0
| 146 | Zvočna in toplotna izolacija kanalov
Zvočna in toplotna izolacija kanalov. Odprto celični, visoko fleksibilen, hidrofoben zvočno - izolativni material. Elastomerna pena na osnovi sintetičnega kavčuka. Vključno lepilni material. Izolirajo se odtočni in vtočni distribucijski kanali/elementi v stenah. Izolacija znotraj kanala
Temperaturno področje ‐-20°C do +85° Toplotna prevodnost: λ ≤ 0,062 W/(m•K) Reakcija na ogenj ; Euroclass E , razred 1 Zvočni redukcijski koeficijent: NRC - 0,40 (ASTM C423)
Kot na primer :
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armasound RD 240
ali enakovredno
|  | debelina d=15mm | m2 | 474 |  | 0 | 0 | 0
| 147 | Dodatna toplotna izolacija kanalov na prostem
Dodatna toplotna izolacija kanalov na prostem. Notranji sloj debeline d=19mm z izolacijo z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare ( zajeto že v zgornji postavki) Zunanji sloj je mineralna volna debeline d= 5 cm, v oklepu iz Al pločevine
Vključno pritrdilni material
|  | d=5 cm | m2 | 387 |  | 0 | 0 | 0
| 148 | Protipožarna loputa - pravokotna
Protipožarna loputa pravokotne oblike, ohišje iz pocinkane pločevine je toplotno ločeno z okvirjem z okvirjem iz kalcijevega silikata. Lamela je centralno vležajene iz kalcijevega silikata, vsebuje intumescentno požarno tesnilo in termični prožilni mehanizem s temperaturo proženja 70°C. Silikonski tesnilni profil omogoča tesnenje hladnega dima, na ohišju lopute je revizijska odprtina, servisiranje in inspekcijo požarne lopute. Z elektromotornim pogonom z vzmetjo, ki je vedno pod napetostjo, z integriranimi mejnimi tipkali za signalizacijo odprte in zaprte lege, pogon s termoelektrično sprožilno napravo z vgrajeno preskusno tipko, (proženje notranjega termičnega varovala pri temp. 72°C, proženje zunanjega termičnega varovala pri temp. 72°C). Možnost proženja z javljalnikom dima ali preko kontakta požarnega alarma. Vgradnja možna v poljubnem položaju, vključno ves pritrdilni, tesnilni in spojni material. Element toplotno izoliran z izolacijo debeline 9 mm.
Požarne lopute testirane po EN 1366-2
Osnovna požarna obstojnost znaša EI 90-S
Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis)
Vključno pri vsaki loputi 2x fleksibilni spojni komadi za vgradnjo med požarno loputo in kanali, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa
Kot na primer
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: FDS-3G -"B/H" -B230T + 2X FCS-"B/H"
ali enakovredno
Dimenzije B/H:
|  | 200/150 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 200/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 350/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400/400 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 560/300 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 600/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 650/200 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | 700/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 700/350 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 149 | Protipožarna loputa - okrogla
Tekst enako kot zgoraj
Vključno pri vsaki loputi 2x fleksibilni spojni komadi za vgradnjo med požarno loputo in kanali, zaradi preprečevanja zamika požarne lopute v primeru povesa
Kot naprimer
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: FDR-3G-φ-B230T + 2X FCR-"xx"
Napetost:
ali enakovredno
Dimenzije φ
|  | φ 100mm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 125mm | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 150mm | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 180mm | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 224mm | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 250mm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 150 | Kanalski dušilnik zvoka-pravokotni
Kanalski dušilnik zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ, ODZ, ZUZ, ZAZ. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala iz kamene volne, prekrite s plastično vmesno oblogo in žično mrežo, da se prepreči prehod vlaken v zračni tok. Tip kulise debeline 100 ili 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material.
Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer :
Proizvod: Lindab, Systemair
Tip: TUNE-PS Bt/Bd BxHxL
Dimenzije L/B/H
|  | 100/50 600x500x1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/50 600x650x1000 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/60 800x800x1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/70 1700x950x1000 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/50 600x500x1500 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/50 600x650x1500 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/60 800x800x1500 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 100/70 1700x950x1500 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 151 | Volumski regulator pretoka - okrogel
Volumski regulator konstantnega pretoka za nastavitev konstantne količine zraka na dovodnih in odvodnih kanalih. Delovanje brez pomožne energije. Okroglo ohišje iz pocinkane pločevine, regulacijska lamela je vležajene, regulacijska lamela se sama nastavlja s pomočjo energije toka zraka skozi regulator, vključno spojni tesnilni in pritrdilni material. Element ima 1,5 cm debel plast polimerne pene vzdož celotnega ohišja. Izolacija je oblečena v plašč iz pocinklane pločevine. Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Ročna namestitev regulatora skladno z dokumentacijo
Kot na primer :
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: RDR
ali enakovredno
Dimenzije:
|  | d= 80 | kom | 20 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 100 | kom | 292 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 125 | kom | 40 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 150 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 160 | kom | 75 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 200 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | d= 250 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 152 | Pravokotna rešetka za vgradnjo v zid ali strop - dovod
Pravokotna Al rešetka z dvojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v zid z pomočjo vgradnega okvirja ali v kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka. Vgradnja distribucijskega elementa v steno se mora izvesti z dvokonponentnim sistesmkim akustičnim kitom.
Vključno nastavek za regulacijo količine R1
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: NOVA-A-2-2 dim.a x b - R1-UR-H
ali enakovredno
|  | 200 x 100 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300 x 100 | kom | 141 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 x 100 | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | 500 x 100 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 800 x 100 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Pravokotna rešetka za vgradnjo v zid ali strop - odvod
Pravokotna Al rešetka z enojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v zid z pomočjo vgradnega okvirja ali v kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka. Vgradnja distribucijskega elementa v steno se mora izvesti z dvokonponentnim sistesmkim akustičnim kitom.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: NOVA-A-1-2 dim.a x b - UR-H
ali enakovredno
|  | 200 x 100 | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300 x 100 | kom | 142 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 x 100 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | 500 x 100 | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | 800 x 100 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 154 | Pravokotna rešetka za vgradnjo v vrata
Pravokotna Al rešetka z fiksnimi lamelami za prenos zraka skozi vrata.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: NOVA-D-1 dim.a x b - UR1
ali enakovredno
|  | 200 x 100 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 x 100 | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 155 | Preboj v vratima
Izdelava preboja v vratima zaradi vgradnje pravokotne rešetke. Dimenzije preboja
|  | 200 x 100 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 x 100 | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 156 | Požarni ventil
Požarni ventil narejen iz pocinkane pločevine, grafitnega ognjevarnega laminata in poliuretantske pene. Lopatice iz neazbestnih izolacijskih materialov in tesnila, ki se razširi v primeru požara. V primeru požara se loputa po taljenju termočlena zapre.
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: F-C2-100-H1
ali enakovredno
|  | F-C2-100-H1 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 157 | Vrtinčni difuzor
VVKR je vrtinčni difuzor za distribucijo zraka z nastavljivimi deflektorji (valjčki). Omogoča poljubno nastavitev vzorca distribucije zraka v prostoru. Za dovod hladnega ali toplega zraka, prav tako pa se lahko uporablja brez deflektorjev. Najvišja priporočena vgradnja višina je 4,5m. Dovodna temperatura lahko niha med -10K in +10K odvisno od temperature v prostoru. Prednja plošča je pritrjena na komoro z vertikalnim ali horizontalnim priključkom.
Difuzor je lahko s kvadratno ali okroglo prednjo ploščo iz pocinkane pločevine, oz. iz nerjevečega jekla AISI304 ali AISI316. Površina je serijsko praškasto barvana v RAL 9010 sijaj 30%, ostale RAL barve so možne ob predhodnem naročilu. Plastični deflektorji so v črni barvi.
VVKR vrtinčni difuzor se vgradi na prezračevalni kanal. Namestitev je sestavljena iz vgradnje zračne komore na strop z vlečnimi palicami in pritrditve difuzorja na komoro s sredinskim vijakom. Difuzorju so priloženi tudi vijak, okrasni pokrovček in tesnilo.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: VVKR-A-S- dim
ali enakovredno
|  | VVKR-A-S-400-16 + PB-VVK-S-400-160-S-H-D1-J | kom | 41 |  | 0 | 0 | 0
|  | VVKR-A-S-400-16 + PB-VVK-S-400-160-E-H-D1 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 158 | Vrtinčni difuzor - ventilacijski konvektorji
VVKR je vrtinčni difuzor za distribucijo zraka z nastavljivimi deflektorji (valjčki). Omogoča poljubno nastavitev vzorca distribucije zraka v prostoru. Za dovod hladnega ali toplega zraka, prav tako pa se lahko uporablja brez deflektorjev. Najvišja priporočena vgradnja višina je 4,5m. Dovodna temperatura lahko niha med -10K in +10K odvisno od temperature v prostoru. Prednja plošča je pritrjena na komoro z vertikalnim ali horizontalnim priključkom.
Difuzor je lahko s kvadratno ali okroglo prednjo ploščo iz pocinkane pločevine, oz. iz nerjevečega jekla AISI304 ali AISI316. Površina je serijsko praškasto barvana v RAL 9010 sijaj 30%, ostale RAL barve so možne ob predhodnem naročilu. Plastični deflektorji so v črni barvi.
VVKR vrtinčni difuzor se vgradi na prezračevalni kanal. Namestitev je sestavljena iz vgradnje zračne komore na strop z vlečnimi palicami in pritrditve difuzorja na komoro s sredinskim vijakom. Difuzorju so priloženi tudi vijak, okrasni pokrovček in tesnilo.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: VVKR-A-S- dim
ali enakovredno
|  | VVKR-A-S-600-24 + PB-VVK-S-600-200-S-H-D1-J | kom | 42 |  | 0 | 0 | 0
| 159 | Odvodni ventil
Odvodni difuzor za vgradnjo v strop, kanal ali steno. Lahko se uporablja tudi za dovod zraka. Narejen iz jeklene pločevine, praškasto barvan. V sredini ima difuzor stožec s katerim se nastavi odprtost i s tem pretok zraka
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: BALANCE-E
ali enakovredno
|  | BALANCE - E - 100 | kom | 57 |  | 0 | 0 | 0
|  | BALANCE - E - 125 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | BALANCE - E - 160 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 160 | Dovodni ventil
Dovodni difuzor za vgradnjo v strop, kanal ali steno. Narejen iz jeklene pločevine, praškasto barvan. Z rotiranjem difuzorja se nastavi odprtost i s tem pretok zraka
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: BALANCE-S
ali enakovredno
|  | BALANCE - S - 100 | kom | 16 |  | 0 | 0 | 0
|  | BALANCE - S - 125 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | BALANCE - S - 160 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 161 | Linijski difuzor - dovod
Linijski difuzor za montažo v spuščeni strop, z prehodnim adapterom. Difuzor je izdelan iz aluminijastih profilov, ki so prašno barvani (RAL 9010). Prehodni adapter je izoliran, izdelan iz pocinkane pločevine, je opremljen z loputo iz perforirane pločevine, z okroglim priključkom, vključno spojni in pritrdilni material
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: KSV
ali enakovredno
|  | KSV-2-1650-B-E + PB-KSV-2-1650-J | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | KSV-2-1650-B-M + PB-KSV-2-1650-J | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 162 | Linijski difuzor - odvod
Linijski difuzor za montažo v spuščeni strop, z prehodnim adapterom, brez notranjih valjčkov za usmerjanje zraka. Difuzor je izdelan iz aluminijastih profilov, ki so prašno barvani (RAL 9010). Prehodni adapter je izdelan iz pocinkane pločevine, je opremljen z loputo iz perforirane pločevine, z okroglim priključkom, vključno spojni in pritrdilni material.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: KSV
ali enakovredno
|  | KSV-4-1650-B-E + PB-KSV-4-1650 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | KSV-4-1650-B-M + PB-KSV-4-1650 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 163 | Linijski difuzor - spojne ploščice
Spojne ploščice za povezavo dva linijska difuzorja. Eden kplet zajema dve ploščice
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
|  | Tip: CP-PB-KSV | kpl | 9 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 164 | Šoba velikega dometa
Šoba velikega dometa in dekorativni obroč, izdelani iz aluminija. Priključni del iz pocinkane pločevine. Šobe zagotavljajo dolge domete z nizko raven hrupa. Šoba se vrti v vseh smereh do največ ±30° v vodoravni ali navpični smeri.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: AJD-100
ali enakovredno
|  | AJD-100-SW | kpl | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 165 | Deflektor
Deflektor oglate izvedbe iz pocinkane pločevine z žlebom, snemljivo zaščitno mrežico in okvirjem za kanalski priklop
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Pichler, OC IMP Klima
Tip: 12 DFE
ali enakovredno
|  | 12 DFE 0400 0300 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 166 | Strešni izhod
Strešni izhod za odvodni zrak iz ventilatorjev, z odvodom kondenza, skupaj z spojnim in montažnim materialom
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Maico, OC IMP Klima
Tip: DF 125 S
ali enakovredno
|  | DF 125 S | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 167 | Zunanja rešetka
Zunanja pravokotna rešetka s komoro. Izdelek je namenjen zaščiti zunanjih dovodnih in odvodnih stenskih odprtin pred vdorom meteorne vode. Rešetka je izdelana iz eloksiranih ekstrudiranih aluminijastih profilov. Izdelek je sestavljen iz zunanjega okvirja, notranjega okvirja z vgrajenim robom, lamelami žaluzij in komore. Komora je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: PZAL-RES
ali enakovredno
|  | 150 x 150 - 100 | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | 200 x 200 - 160 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 168 | Zunanja rešetka
Zunanja pravokotna rešetka s komoro. Izdelek je namenjen zaščiti zunanjih dovodnih in odvodnih stenskih odprtin pred vdorom meteorne vode. Rešetka je izdelana iz eloksiranih ekstrudiranih aluminijastih profilov. Izdelek je sestavljen iz zunanjega okvirja, notranjega okvirja z vgrajenim robom, lamelami z razmikom 34,5 mm in z varjeno zaščitno mreže (raster 10x10 mm) in pritrditvenim okvirjem.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: PZAL - X x Y - UR - S
ali enakovredno
|  | 250 x 200 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 x 315 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 169 | Rešetka s filtrom (split sistem - lekarna robot)
Prezračevalna rešetka s filtrom za vgradnjo v strop- Namenjena je za odvajanje zraka v sistemu za obtok zraka z ventilacijskim konvektorjem. Sestavljena je iz dveh glavnih delov. Stenski ali stropni montažni okvir iz pocinkanega jekla s snemljivim mrežnim zaslonom in vložkom filtra. Snemljiva sprednja rešetka z okvirjem in perforirano pločevino. Filter iz razreda "65% grobost" je dostopen brez orodja.
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, OC IMP Klima
Tip: NOVA-PF-825x525
ali enakovredno
|  | NOVA - PF - 825 x 525 | kom | 0 |  | 0 | 0 | 0
Opomba: v tej fazi se ne izvaja. Za split sistem (lekarna robot) se v tej fazi izvajajo le cevne povezave
| 170 | Zaščitna mreža
Zaščitna jeklena mreža (raster 10x10 mm) skupaj z spojnim in montažnim materialom, dimenzije
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
ali enakovredno
|  | d = 100 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | d = 75 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 171 | Napisne tablice |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom (gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih rdeče barve), vključno pritrdilni material. |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm | kom | 530 |  | 0 | 0 | 0
| 172 | Shema naprav in sklopov
|  | Shema v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Za vsako prezračevalno napravo posebej | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 173 | Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska, kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago, in hidrostati za parni vlažilnik ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po prostorih. Število elementov je razvidno iz popisa klimatske naprave.
Montaža vključno pritrdilni in montažni material.
|  | Naprava N1 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N2 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N3 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N4 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N5 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 174 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10% celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je 400 Pa. Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras. Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte. Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
|  | Naprava N1 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N2 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N3 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N4 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N5 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 175 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov. Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom. Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije kanalskih sistemov. O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
|  | Naprava N1 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N2 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N3 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N4 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N5 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 176 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kpletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
|  | Naprava N1 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N2 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N3 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N4 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Naprava N5 (kplet) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 177 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno odpornost kot sama požarna stena. Tesnenje za kanale dimenzije
|  | 200/150 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 200/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 300/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 350/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400/400 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 560/300 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | 600/200 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 650/200 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | 700/300 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | 700/350 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 100mm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 125mm | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 150mm | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 180mm | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 224mm | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | φ 250mm | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 178 | Odvodni modul s ventilatorjem
Dobava in montaža odvodnega modula skupaj z ventilatorjem, za stensko montažo, za prezračevanje OVS omare, z nadzorom izpušnega zraka vključno z brezpotencialnim alarmnim kontaktom. Vključno fleksilbilna kanalska povezava med odvodnim modulom in OVS omaro, vijačnim, nosilnim in ostalim spojnim in montažnim materialom
Dimenzije: 200x400x200 mm Nominalna el. Moč: 35 W Nominalna napetost: 230 V Frekvenca: 50 Hz
Kot na primer (posebna zahteva uporabnika):
Proizvod: ASECOS
|  | Tip: HF.EA.24139 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
PRED DOBAVO POTRDITI Z UPORABNIKOM GLEDE NA DOBAVLJEN TIP OVS OMARE
| 179 | Plastične PE cevi
Dobava in montaža fleksibilnih PE-HD prezračevalnih cevi skupaj spojnim, tesnilnim, obešalnim in montažnim materialom, dimenzije
|  | Premer: Φ75mm (m) | m | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 180 | Plastične PE cevi
Dobava in montaža PE-HD cevi skupaj z spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzije
|  | Φ75mm | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| 181 | PE fazonski komadi
Dobava in montaža PE fazonskih komadov skupaj z tesnilnim, spojnim in montažnim materialom, dimenzije
|  | Koleno 90° Φ75mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | redukcija Φ75mm - Φ100mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 182 | Zunanja rešetka
Zunanja rešetka za zunanjo nastavitev,, odporna na vremenske in UV žarke, z priključkom d=100 mm, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom
Končni elementi prašno barvani po NCS v skladu z katalogom izbranih materialov in barv v načrtu arhitekture
Proizvod: Systemair, Maico
|  | Tip: EFG100 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 183 | Toplotna izolacija kanalov
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: kot na primer Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo kot na primer Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
Kot na primer :
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armaflex XG-xy X 99/E
ali enakovredno
ZAZ zrak debelina d=13mm
|  | debelina d=13mm | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
| 184 | Zagon OVS sistema
Zagon OVS sistema s predhodnim ožičenjem na pripravljeno elektro inštalacijo od strani pooblaščenega servisera z izdelavom zapisnika. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike
|  |  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
CEVNA INSTALACIJA DO GRELNIKOV IN HLADILNIKOV PREZRAČEVALNIH KLIMATSKIH NAPRAV (Zajeta samo instalacija izven kotlovnice)
| 185 | Črne jeklene navojne cevi
Črne jeklene srednje težke navojne cevi, po DIN 2440, vključno cevni loki,
spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material. Cevi antikorozijsko zaščitene.
Dimenzije:
|  | DN15 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
| 186 | Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo.
Koeficient toplotne prevodnosti izolacije ≤0,033 W/mK pri +/-0°C prema EN ISO 13787, odpornost proti difuziji vodne pare μ≥10000 prema EN 12086 in EN 13469. Tip izolacija / debelina izolacije (mm) - - minimalno
|  | AF-2-022 debelina 12,0 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-028 debelina 15,5 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-3-035 debelina 16,0 mm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-4-042 debelina 20,5 mm | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-4-048 debelina 21,0 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-5-060 debelina 29,0 mm | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-076 debelina 40,5 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
|  | AF-6-089 debelina 41,5 mm | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
kot na primer
Proizvod: Armacell, K-Flex
Tip: Armaflex - AF
ali enakovredno
| 187 | Toplotna izolacija cevnega razvoda - ogrevanje in hlajenje - na prostem
Toplotna izolacija cevi ogrevne oz. hladilne vode, na prostem, z mineralno volno debeline d= 5 cm, v Al oklepu. Koeficient toplotne prevodnosti mineralne volne med 0,035 in 0,40 W/mK
Vključno pritrdilni material
Kot na primer:
Proizvod: Knauf insulation, Ursa
Tip: Mineralna volna 5 cm + Al oklep
|  | DN15 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN20 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN40 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN65 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN80 | m | 53 |  | 0 | 0 | 0
ali enakovredno
| 188 | Jeklena konstrukcija za vodenje cevovodov od kotlovnice do prezračevalnih klima naprav ter kanalov v zunanjem prostoru
Jeklena konstrukcija za vodenje cevovodov od kotlovnice do prezračevalnih klima naprav ter kanalov v zunanjem prostoru, narejena iz jeklenih profilov, antikorozijsko zaščitenih in barvanih
|  | ocenjena teža | kg | 1400 |  | 0 | 0 | 0
| 189 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana,
ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE (teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58,
območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni in tesnilni material.
|  | DN15 | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN25 | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | DN50 | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 190 | Zaporna loputa z ročico - prirobnična, PN10
Zaporna loputa za vgraditev med prirobnicama z ročico in kazalom polozaja,
100% tesna, NP10, vključno protiprirobnice, spojni in tesnilni material.
|  | DN65 | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 191 | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje, navojni
Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnovešanje z navojnim priključkom PN 20 namenjen za delovno temperaturo od –20°C do 120°C. Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merne priključke za instrument za
nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa, s priključkom za izpust vode oz. signalni vod, vključno
tesnilni in pritrdilni material. Postavka vključuje nastavitev pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | DN32 | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
Kot na primer:
Proizvod: TA HYDRONICS, Danfoss
Tip: STAD
ali enakovredno
| 192 | Pripravijalna in zaključna dela
|  | Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 193 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - prezračevanje
|  | Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | PREZRAČEVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## V. VOKA SPLOŠNO
V. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA - VOKA
REKAPITULACIJA SPLOŠNO
| V.1 | PRIPRAVA SANITARNE VODE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.2 | RAZVOD VODOVODA SANITARNE VODE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.3 | PROTIPOŽARNA OPREMA IN RAZVOD |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.4 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.5 | KANALIZACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.6 | RAZVOD KANALIZACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.7 | INSTALACIJE ZA ZOBOZDRAVSTVENO OPREMO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.8 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SPLOŠNO SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v €
Priprava vzorčne sobe: V ceno postavk so vključeni vsi stroški povezani z aktivnostmi izvajalca, ki bo v dogovoru z naročnikom v postopku potrjevanja materialov in sistemov izvedel vzorčno sobo, ki bo naročniku omogočila potrjevanje predlaganih materialov in sistemov za vsa zaključna obrtniška, elektro in stojno instalacijska dela.
| V.1 | PRIPRAVA SANITARNE VODE
| 1 | Montaža glavnega vodomera Glavni vodomer DN40 Q3 = 16 m3/h l =150 mm Dodatna oprema: - M-bus adapter Modularis, tip WFZ311 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Siemens, Enerkon Tip: MTK-SWX hladna voda QUN | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Popisna postavka zajema le montažo. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 2 | Montaža odštevalnega vodomera za hladno vodo DN15 Q3 = 2,5 m3/h l =110 mm Tmax= 30°C Dodatna oprema: - M-bus adapter Modularis, tip WFZ311 - par navojnih priključkov za števce 3/4 (D080, D110), tip WFZ.R2 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Siemens, Enerkon Tip: WFK30.D110 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
Popisna postavka zajema le montažo. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 3 | Montaža odštevalnega vodomera za toplo vodo DN15 Q3 = 2,5 m3/h l =110 mm Tmax= 90°C Dodatna oprema: - M-bus adapter Modularis, tip WFZ311 - par navojnih priključkov za števce 3/4 (D080, D110), tip WFZ.R2 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Siemens, Enerkon Tip: WFW30.D110 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
Popisna postavka zajema le montažo. Dobava je v sklopu popisa CNS
| 4 | Dobava in montaža kompleta filtrirnega in UV dezinfekcijskega sistema za sanitarno vodo, sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radialni manometer Manometer za regulatorje tlaka, filtre in polnilne naprave dim: 1/4'' kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: Manometer, radialni, d50, 1/4'' Kataloška številka: RBM-1213005 | kos | 1
|  | Regulator tlaka Nastavljiv regulator tlaka z dvojnim sedežem iz nerjavečega jekla, membranska izvedba, s funkcijo zaščite pred vodnim udarom - PN40. Funkcija "anti-water hammer". Lastnosti izdelka: Ohišje iz nikljane medenine Nerjaveče jeklo AISI 303 Nitrilna tesnila Navojni priključki FF UNI-EN-ISO 228 Priključek za manometer F 1/4 " Nazivni tlak: 40 Bar Max. dovodni tlak: 25 Bar Max. dovodni tlak po standardu NF: 16 Bar Max. delovna temperatura: 80° C Prednastavljen izhodni tlak: 3 Bar kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: Rinox FF 2'' Kataloška številka: RBM-00510970 | kos | 1
|  | Linijski filter s snemljivim filtrirnim vložkom Linijski filter s snemljivim filtrirnim vložkom 300 mcr, priključek FF 2''. Namenjen za osnovno zaščito sistemov pred grobimi delci in peskom. Lastnosti: Priključek: 2'' FF, skladen z UNI-EN-ISO 228 Kv = 24,40 PN = 16bar Tmax= 100°C Material: Nikljana medenina Tesnila: NBR Material mrežice: AISI 304, opcija 50, 100, 300, 800 mikrometrov kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: RLF-FF Kataloška številka: RBM-0003.09.10 | kos | 1
|  | Filtrirni in UV dezinfekcijski sistem Tehnične lastnosti: Max. trenutni pretok - NSF/EPA standard (40 mJ/cm2): 13,7 m3/h (230 lit/min) Priklop sistema: DN80 Max. delovni tlak: 6 bar Sestavni deli naprave: - Kompaktno ohišje z MC40-9 in MC20-9 filtrirnima sistemoma, - UV dezinfekcijski sistem - z elektronskim krmilnikom - prikazom delovanja, - števcem delovnih ur UV sistema, - sistemom javljanja o potrebnem vzdrževanju sistema - Navodila za namestitev in uporabo kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: HVP-740Q UV Kataloška številka: AUV-4007400 | kos | 1
| 5 | Dobava in montaža kompleta dozirnega sistema mehčanja vode za pripravo tople sanitarne vode, sestavljen iz: | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dozirni sistem za mehčanje vode Sestavni deli naprave: - Digitalna avtomatska dozirna črpalka, - Kontaktni števec 2" DN50 – nazivni pretok 25 m3/h - Sesalni komplet za posodo 20-30 lit, sesalna garnitura s košem in nepovratnim zapornim ventilom - Sonda za detekcijo minimalnega nivoja - Nepovratni dozirni ventil, priključek 1/2'' - Tlačna dozirna cev 1/4", 2 m - Navodila za namestitev in uporabo z izjavo o skladnosti in garancijskim listom Primeren za doziranje sredstev: - koagulantov, - flokulantov, - dezinfekcijskih sredstev, - sredstev za korekcijo pH, - sredstev za nevtralizacijo vodnega kamna in korozije, oksidacijo in redukcijo kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: AquaDos AD-5 2'' Kataloška številka: AD00250150 | kos | 1
|  | Mikro-mehčalo za dozirni sistem Tekoče sredstvo za mikromehčanje vode, za zaščito pred vodnim kamnom in korozijo. Območje delovanja: Trdota vode: 5 - 35°f (3 - 20°D) Najvišja temperatura skladiščenja vode: 60°C Najvišja trenutna kratkotrajna temperatura vode: 80°C kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Mesec, MAK CMC Tip: ACQUASIL 510 Kataloška številka: KPC98020 | kos | 1
|  | Zagon in nastavitve dozirnega sistema - kalibracija črpalke na mestu vgradnje - povezava komunikacijskih kablov, sesalne garniture in dozirnega ventila . nastavitev zahtevanih parametrov delovanja - zagonski zapisnik - seznanitev uporabnika z delovanjem naprave kot naprimer ali enakovredno: Ponudnik: Mesec, MAK CMC Tip: Zagon Kataloška številka: ST55060110 | kos | 1
| 6 | Dobava in montaža Hidropostaje za dvig tlaka za sanitarno vodo Frekvenčno regulirana hidropostaja - dve črpalki - obe črpalki sta regulirani s frekvenčnim pretvornikom (vsaka ima svoj frekvenčni regulator) - ciklično in paralelno delovanje o v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga črpalka (paralelno obratovanje) o črpalki se izmenjujeta v obratovanju (ciklično obratovanje) o če ena izmed črpalk izpade zaradi okvare se avtomatsko vklopi druga črpalka - vsaka črpalka ima svoj merilec tlaka
Sestavljena iz: - 2 kom vertikalna večstopenjska INOX črpalka s frekvenčno regulacijo (Q?9 m3/h pri ?H=10m, moč P=0,75 kW) => po črpalki o IES2 pogon in elektromotor s trajnim magnetom – razred učinkovitosti IE5 o Napajanje hidropostaje je 1-fazno (1x230V) - 2 kom zvezna tlačna sonda (0-10 bar) - Krmilno-zaščitna omarica, ki vsebuje: o glavno stikalo o varovalke za obe črpalki Izhodni signal: o priključne sponke za daljinsko signalizacijo napaka za vsako črpalko (tip napake prikazan s kodo na displeju regulatorja) Vhodni signali: o priključne sponke za vhodni signal za daljinski vklop/izklop o priključne sponke za vhodni signal za priklop zaščite pred delovanjem ˝na suho˝ (plovno stikalo, tlačno stikalo, itd..)
|  | - Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja obratuje s predtlakom - 2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar - celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla - sesalni kolektor: navojno 2˝ - tlačni kolektor: navojno 2˝ - zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - precizno tlačno stikalo (izklop, ko predtlak pade pod 0,2 bar) - hidropostaja obratuje s predtlakom - celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji Tehnični podatki: - tlak: dH=10m => tlak na izstopu H=4,5 bar - pretok: Q=18 m3/h (2 x 9 m3/h) - priključna moč: 2x 0,75 kW kot naprimer ali enakovredno: Proizvod: Lowara, Pedrollo Tip: 10 SVE 02 F 007 P02M/2 Dobavlja: Vip Tehnika d.o.o. Tip: SFHP 2 / 11 / 10 SVE 03 M | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Dobava in montaža razdelilnika za sanitarno hladno vodo, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316L (1.4404), zun. premer 88,9,0 x 2,0 mm, dolžina 2m, s priključki: - 1x DN15, - 2x DN32, - 1x DN40, - 1x DN20, - 1x DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Dobava in montaža razdelilnika za sanitarno toplo vodo, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 88,9,0 x 2,0 mm, dolžina 1,5m, s priključki: - 2x DN32, - 1x DN40, - 1x DN20, - 1x DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Dobava in montaža razdelilnika za cirkulacijo STV, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 88,9,0 x 2,0 mm, dolžina 1,5m, s priključki: - 2x DN20 - 1x DN25 - 2x DN15 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Dobava in montaža razdelilnika za sanitarno hladno in toplo vodo, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 35,0 x 1,5 mm, dolžina 250mm, s priključki: 2x DN25 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Dobava in montaža razdelilnika za sanitarno hladno in toplo vodo, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 35,0 x 1,5 mm, dolžina 300mm, s priključki: 3x DN25 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Dobava in montaža razdelilnika za cirkulacijo STV, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 28,0 x 1,5 mm, dolžina 200mm, s priključki: 2x DN15 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Dobava in montaža razdelilnika za cirkulacijo STV, z bombiranima pokrovoma, varjen, iz nerjavnih varjenih cevi EN 10217-7(DIN 2463), material mat. AISI 316 (1.4404), zun. premer 28,0 x 1,5 mm, dolžina 250mm, s priključki: 3x DN15 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Dobava in montaža Toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, Plašč iz poltrde Al pločevine debelina 0,8 mm. kot naprimer ali enakovredno: proizv. KNAUF ISOLATION, URSA tip PS680, debelina min. 50 mm. Za cevi nad 82,5 do 88,9 mm. | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Enako, razen debelina min. 50 mm. Za cevi nad 48,3 do 54,0 mm. | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Dobava in montaža Zapornega ventila, za pitno vodo, z navojnim priključkom PN 10, s poševnim sedežem, DIN 3502, z nedvigajočim vretenom, ohišje iz prešane medenine, z mehkim tesnenjem, DN 20 (R 3/4) | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Dobava in montaža Krogelne pipe, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408/1.4401, z ročico, DN 15 | kos | 39 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Enako, razen DN 20 | kos | 13 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Enako, razen DN 25 | kos | 44 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Enako, razen DN 32 | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Enako, razen DN 40 | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Enako, razen DN 50 | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Dobava in montaža reducirnega ventila, za vodo, z nastavitvijo tlaka, ohišje iz prešane medenine, vključno z enim manometrom, z navojnim priključkom, DN 15 (R 1/2) kot naprimer ali enakovredno: proizv. CALEFFI, BRAUKMANN, tip: 5350, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Enako, razen DN 20 (R 3/4) | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Enako, razen DN 25 (R 1) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Enako, razen DN 32 (R 1 1/4) | kos | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Dobava in montaža protipovratnega ventila, za horizontalno ali vertikalno vgradnjo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4401, DN 40 (R 1 1/2) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Enako, razen DN 50 (R 2) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Dobava in montaža vzmetnega varnostnega ventila, za pitno vodo nadtlak odpiranja 6 bar, kot proporcionalni ventil, z notranjim navojnim priključkom, s prezračevalno pripravo, okrov iz medi, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z mehko zatesnitvijo, PN 16, vstopna odprtina DN 20 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Dobava in montaža membranske tlačne ekspanzijske posode, za sanitarno vodo, po DIN 4807, maks. dovoljena delovna temp. 70°C, maks. delovni tlak 10 bar, stoječa izvedba, volumen posode je 50 l. kot naprimer ali enakovredno: proizv. ZILMET, REFLEX tip: Hydro Pro | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Dobava in montaža sklopa regulatorja temperature, sestavljen iz: | kpl | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulator temperature za programsko vodeno termično dezinfekcijo, področje nastavitve 40-60°C, maks. delovna temeratura 100°C, kot prehodni ventil z ohišjem ventila iz rdeče litine, z elektrotermičnim pogonom TWA-A/NC in tipalom, z navojnim priključkom, PN 10, kot naprimer ali enakovredno: proizv. DANFOSS, IMI HYDRONIC tip MTCV-C, DN 15 | kos | 1
|  | Lovilnik nesnage, ohišje iz prešane medenine, poševne oblike, z navojnim priključkom, PN 16, DN 15 (R 1/2) | kos | 1
|  | Krogelna pipa, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ravna izvedba, z vgrajenim protipovratnim ventilom, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 15 | kos | 1
| 32 | Dobava in montaža elektronskega regulatorja za regulacijo temperature pri vodeni termični dezinfekciji cirkulacijskih vodov in beleženju termperatur, število zank do 20, vključno s kartico za zajem podatkov 8GB, vključno z naležnim tipalom ESMC, kot naprimer ali enakovredno: proizv. DANFOSS, IMI HYDRONIC tip CCR2+ | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Dobava in montaža elektronske regulatorja za regulacijo temperature kot podrejeni krmilnik, število zank do 16 dodatno k osnovnemu krmilniku, kot naprimer ali enakovredno: proizv. DANFOSS, IMI HYDRONIC tip CCR | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Dobava in montaža krogelne pipe za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, DN 15 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Dobava in montaža iztočne vrtne pipe iz medenine, s pokromano površino, z ročico, z navojem za gibko cev R 3/4 kot naprimer ali enakovredno: proizv. KOVINA, VARFA DN 15 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ PRIPRAVA SANITARNE VODE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.2 | RAZVOD VODOVODA SANITARNE VODE
| 36 | Dobava in montaža cevovodov iz preciznih nerjavnih varjenih cevi EN 10312-2 (DIN 2465), material 1.4401 (DIN 10088), spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s fazonskimi kosi, vključno s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, KANTHERM tip Mapress, zunanji premer 15 x 1,0 mm. | m | 92 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Enako, razen zunanji premer 18 x 1,0 mm. | m | 97 |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Enako, razen zunanji premer 22 x 1,2 mm. | m | 248 |  | 0 | 0 | 0
| 39 | Enako, razen zunanji premer 28 x 1,2 mm. | m | 165 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Enako, razen zunanji premer 35 x 1,5 mm. | m | 281 |  | 0 | 0 | 0
| 41 | Enako, razen zunanji premer 42 x 1,5 mm. | m | 159 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | Enako, razen zunanji premer 54 x 1,5 mm. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, plašč je folija iz aluminija. kot naprimer ali enakovredno: proizv. KNAUF ISOLATION, URSA tip PS Pro ALU, debelina min. 20 mm. Za cevi nad 15,0 do 17,2 mm. | m | 86 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 17,2 do 20,0 mm. | m | 51 |  | 0 | 0 | 0
| 45 | Enako, razen debelina min. 20 mm. Za cevi nad 21,3 do 25,0 mm. | m | 124 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | Enako, razen debelina min. 30 mm. Za cevi nad 26,9 do 30,0 mm. | m | 155 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Enako, razen debelina min. 30 mm. Za cevi nad 33,7 do 38,0 mm. | m | 152 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | Enako, razen debelina min. 40 mm. Za cevi nad 38,0 do 42,4 mm. | m | 138 |  | 0 | 0 | 0
| 49 | Enako, razen debelina min. 50 mm. Za cevi nad 48,3 do 54,0 mm. | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, kot naprimer ali enakovredno: proizv. KAIFLEX ST, ARMAFLEX, debelina 19 mm, za premer cevi 15 mm. | m | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 51 | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 18 mm. | m | 46 |  | 0 | 0 | 0
| 52 | Enako, razen debelina 19 mm, za premer cevi 22 mm. | m | 124 |  | 0 | 0 | 0
| 53 | Enako, razen debelina 25 mm, za premer cevi 28 mm. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 54 | Enako, razen debelina 32 mm, za premer cevi 35 mm. | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
| 55 | Enako, razen debelina 40 mm, za premer cevi 42 mm. | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
| 56 | Dobava in montaža cevovodov iz večplastnih plastičnih cevi s povišano temperaturo odpornosti, iz PE-RT, ojačanih s slojem iz aluminija, po EN 573-3, po DIN 16892, v palicah, spojeni s fitingi za zatiskanje, vključno s fitingi in spojnimi kosi, kot naprimer ali enakovredno: proizv. UPONOR, KANTHERM zunanji premer d 16 x 2 mm. | m | 626 |  | 0 | 0 | 0
| 57 | Enako, razen zunanji premer d 20 x 2,25 mm. | m | 485 |  | 0 | 0 | 0
| 58 | Enako, razen zunanji premer d 25 x 2,5 mm. | m | 901 |  | 0 | 0 | 0
| 59 | Enako, razen zunanji premer d 32 x 3 mm. | m | 794 |  | 0 | 0 | 0
| 60 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, kot naprimer ali enakovredno: proizv. KAIFLEX ST, ARMAFLEX, debelina 13 mm, za cev DN 10 | m | 626 |  | 0 | 0 | 0
| 61 | Enako, razen debelina 13 mm, za cev DN 15 | m | 485 |  | 0 | 0 | 0
| 62 | Enako, razen debelina 19 mm, za cev DN 20 | m | 901 |  | 0 | 0 | 0
| 63 | Enako, razen debelina 25 mm, za cev DN 25 | m | 794 |  | 0 | 0 | 0
| 64 | Dobava in montaža cevovodov iz večplastnih plastičnih cevi s povišano temperaturo odpornosti, iz PE-RT, ojačanih s slojem iz aluminija, po EN 573-3, po DIN 16892, v kolutih, spojeni s fitingi za zatiskanje, vključno s fitingi in spojnimi kosi, kot naprimer ali enakovredno: proizv. UPONOR, KANTHERM zunanji premer d 16 x 2 mm. | m | 322 |  | 0 | 0 | 0
| 65 | Enako, razen zunanji premer d 20 x 2,25 mm. | m | 848 |  | 0 | 0 | 0
| 66 | Enako, razen zunanji premer d 25 x 2,5 mm. | m | 1220 |  | 0 | 0 | 0
| 67 | Enako, razen zunanji premer d 32 x 3 mm. | m | 764 |  | 0 | 0 | 0
| 68 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz gibkih cevi iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 105°C, požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1, koefic. parozapornosti min. 10000, kot naprimer ali enakovredno: proizv. KAIFLEX ST, ARMAFLEX, debelina 13 mm, za cev DN 10 | m | 322 |  | 0 | 0 | 0
| 69 | Enako, razen debelina 13 mm, za cev DN 15 | m | 848 |  | 0 | 0 | 0
| 70 | Enako, razen debelina 19 mm, za cev DN 20 | m | 1220 |  | 0 | 0 | 0
| 71 | Enako, razen debelina 25 mm, za cev DN 25 | m | 764 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ RAZVOD VODOVODA SANITARNE VODE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.3 | PROTIPOŽARNA OPREMA IN RAZVOD
| 72 | Dobava in montaža postaje za dvig tlaka hidrantnega omrežja Mikroprocesorska hidropostaja za požarni sistem z dvema vertikalnima centrifugalnima INOX črpalkama Sestavljena iz: - 2 kom vertikalna večstopenjska črpalka (Q=8,4 m3/h pri dH=9,65m, moč P=0,75 kW) => po črpalki - 1 kom zvezna tlačna sonda MBS 1900C-10 (0-10 bar, 4-20m A) - 1 kom mikroprocesorska krmilno-zaščitna omarica MPHP 2/07 za reguliranje požarnega režima obratovanja: o 1x mikroprocesorski krmilnik Lowara tip SM30 o 1x displej za prikazovanje stanj, napak, želenega in trenutnega tlaka na vratih omarice o 1x izbirno stikalo ročno-0-avtomatsko o zagon črpalk: direktni zagon o v primeru izpada ene izmed črpalk delovanje prevzame rezervna črpalka o kontrola napetosti, asimetrije, termična in kratkostična zaščita elektromotorjev o 24 urni test obratovanja (požarni režim) o svetlobna signalizacija stanja in napak na vratih omarice
o priključne sponke za daljinsko priklop daljinske signalizacije - obratovanje za vsako črpalko (3x) - napaka za vsako črpalko (3x) - ˝ni vode˝ (1x) o Pri izpadu ene izmed faz vklop črpalke ni mogoč – če pride do izpada faze med delovanjem črpalka nemoteno obratuje naprej o Zaščita ˝ni vode˝ s preciznim tlačnim stikalom – hidropostaja obratuje s predtlakom!
|  | Priključki: - sesalni kolektor: navojno 2 1/2˝ - tlačni kolektor: navojno 2 1/2˝ - Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja obratuje s predtlakom! - 2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar - celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji Tehnični podatki: - tlak: dH=9,65m => tlak na izstopu ? 4,5 bar (45m) - pretok: Q=8,4 m3/h + 8,4 m3/h (delovna + rezervna) - priključna moč: 2x 0,75 kW kot naprimer ali enakovredno: Proizvod: Lowara, Pedrollo Tip: 10 SV 01 F 007T/D Dobavlja: Vip Tehnika d.o.o. Tip: MPHP 2 / 07 / 10 SV 01 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 73 | Dobava in montaža kombiniranega stenskega hidranta za gasilno cev, EN 671-1, z odlagalnim mestom za ročni gasilni aparat, model EURO, s priključnim holandcem DN 50, priključnim ventilom DN 50, s privito stabilno C spojko iz aluminija, s tlačno cevjo premera DN 25, navito na vrtljivem in gibljivem kolutu, spojeno na priključni ventil in razpršilec EN 671 DN 25/6, dolžina cevi 30 m, omarica vertikalne izvedbe, (za 2 gasilnika spodaj) dimenzije (ŠxVxG) 720x1420x250 mm, nadometne izvedbe, iz pločevine, končno lakirana, barva RAL 3000, z vratci iz jeklene pločevine, z zapiralom. Brez ročnega gasilnika. | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 74 | Dobava in montaža prenosnega gasilnega aparata, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 36 |  | 0 | 0 | 0
| 75 | Dobava in montaža prenosnega gasilnega aparata, gasilno sredstvo plin CO2, vsebine 5 kg. S stenskim držalom. | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 76 | Dobava in montaža krogelne pipe, za pitno vodo, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4408/1.4401, z ročico, DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 77 | obava in montaža krogelne pipe, s polnim prehodom, z notranjim navojnim priključkom, okrov iz medi, z ročico za odpiranje, PN 16, DN 50 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 78 | Dobava in montaža cevnega ločevalnika Varnostno zaporni ventil za ločitev sistema pitne vode, v skladu z EN 1717 in EN 12729, način vgradnje 1 v skladu z DVGW W503, za stalno uravnavanje pretoka vode in ločevanja pri padcu tlaka na dotoku vode, nastavljen diferenčni tlak 0,5 bar, z navojnim priključkom, vključno priključna vijačna zveza, DN 50 (R 2) kot naprimer ali enakovredno: proizv.: CALEFFI, BRAUKMANN, tip: BA 574, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 79 | Dobava in montaža lovilnika nesnage, ohišje iz nerjavnega jekla 1.4401, poševne oblike, z navojnim priključkom, PN 16, DN 50 (R 2) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 80 | obava in montaža krogelne pipe za praznjenje, z zaporno kapo na verižici, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, okrov iz medi, PN 10, DN 15 | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 81 | Dobava in montaža cevovodov iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za razvod POŽARNE vode, DN 50, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po EN 10242. Vključno pritrditev cevi z zvočno izoliranimi pritrdili. | kos | 170 |  | 0 | 0 | 0
| 82 | Enako, razen DN 65, | m | 94 |  | 0 | 0 | 0
| 83 | Dobava in montaža toplotne izolacije cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, Plašč je folija iz aluminija. kot naprimer ali enakovredno: proizv. KNAUF ISOLATION tip PS Pro ALU, debelina min. 50 mm. Za cevi nad 48,3 do 54,0 mm. | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
| 84 | Enako, razen debelina 0,8 mm. Za cevi nad 152,4 do 159,0 mm. | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
| 85 | Požarno tesnjenje prehoda cevovoda skozi steno požarnega sektorja, cev iz negorljivega materiala, z izolacijo, tesnjenje s intumescentnim trakom, z zaščitnim premazom, z upoštevanjem smernic SZPV 408, vključno z izdelavo tablice z oznakami o sistemu in izdelovalcu. kot naprimer ali enakovredno: proizv. HILTI, PROMAT tip CFS-B | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 86 | Požarno tesnjenje prehoda cevovoda skozi steno požarnega sektorja, cev iz gorljivega materiala, brez izolacije, tesnjenje s intumescentno manšeto, z upoštevanjem smernic SZPV 408, vključno z izdelavo tablice z oznakami o sistemu in izdelovalcu, za premer cevi DN 75 kot naprimer ali enakovredno: proizv. HILTI, PROMAT tip CFS-C | kos | 89 |  | 0 | 0 | 0
| 87 | Enako, razen DN 100 | kos | 22 |  | 0 | 0 | 0
| 88 | Enako, razen DN 125 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ PROTIPOŽARNA OPREMA IN RAZVOD |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.4 | SANITARNA OPREMA
| 89 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za umivalnik, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivim nosilcem za priključitev stenskih armatur in odtočne cevi, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z nastavljivo osno razdaljo, vključno z odtočno cevjo in vgradnim sifonom, vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.479, | kos | 33 |  | 0 | 0 | 0
| 90 | Dobava in montaža kompleta U-fitinga ponujenega cevnega sistema za umivalnike nameščene na betonsko oz. zidano steno. kot naprimer ali enakovredno: proizv. UPONOR, GEBERIT tip S-Press PLUS U | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 91 | Dobava in montaža univerzalnega podometnega mešalnega modula z zapornim ventilom, za montažo stenske armature korita. Tip in model podometnega elementa uskladiti z nadometnim delom armature. kot naprimer ali enakovredno Proiz: HANSGROHE, GROHE tip: IBOX universal 2 | kos | 33 |  | 0 | 0 | 0
| 92 | Dobava in montaža kompleta podometnega sifona s kromirano odtočno cevjo in ohišjem, za montažo pri umivalnikih na betonski steni kot npr. HL, GEBERIT Tip: HL4000.0 + Hl4000.3 + HL134.1C ali enakovredno | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 93 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z vgrajenim kotnim ventilom R 1/2 in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. Vključno z 1x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.311, | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 94 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, invalidski, z nosilci za držala, z vgrajenim kotnim ventilom R 1/2 in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. Vključno z 1x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.375, | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 95 | Dobava in montaža kompleta za WC, z enoto za higiensko izplakovanje instalacije, nameščen kot zadnji element v veji sanitarne vode. Sestavljen iz: | kpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosilno ogrodje za stenski WC, vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj in z modulom za higiensko splakovanje, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, , z vgrajenim kotnim ventil R 1/2 in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE tip DUOFIX 111.075 | kos | 1
|  | Senzor temperature za higientski modul Proizvajalec: Geberit d.o.o. ali enakovredno Tip: Senzor temperature Kataloška številka: 616.208.00.2 | kos | 1
|  | Vgradni priključni set z napajalnikom za krmiljenje splakovanja staniščne školjke s higienskim modulom z elekotronskim aktivatorjem splakovanja 12V Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip Priključni set Kataloška številka: 115.861 | kos | 1
|  | Set kablov za priključitev krmiljenja higienskega modula na CNS Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip: set kablov za digitalni vmesnik I/O Kataloška številka: 616.206 | kos | 1
| 96 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za tuš kad, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini, z nosilcem za nadometno stensko armaturo, Vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.771 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 97 | Dobava in montaža odtočne kanalete za tuš, s kanalom za prosto vgradnjo, s prirobnico in tesnilno membrano med kanaleto in zaključnim tlakom, z nastavljivo višino vgradnje do 140 mm, s sifonom z možnostjo čiščenja, z vodoravnin iztokom DN 50, dotok v obliki rešetke, z rešetko iz nerjavnega jekla tip Wave, kot naprimer ali enakovredno: proizv. ACO, VOXORT, tip: ShowerDrain E+, dolžina kanalete 1000 mm. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 98 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski pisoar, vključno z nosilcem za elektroniko, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini, z nosilcem za stensko armaturo in odtočno cev, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom.Vključno z 1x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.620, | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 99 | Dobava in montaža kompleta grobe montaže korita v ordinaciji, sestavljen iz: | kpl | 159 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podometni nosilec stenske enoročne armature za korito in podometni sifon v ordinaciji, z vsem pritrdilnim materialom, vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. | kos | 1
|  | Komplet podometnega sifona z ohišjem kot naprimer ali enakovredno Proiz: HL, GEBERIT Tip: HL4000.0 + HL4000.3 | kos | 1
| 100 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski bide, za vgradnjo v montažno steno, pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z nosilcem za kotne ventile in vodnim priključkom, vključno z odtočno cevjo s kolenom. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 101 | Dobava in montaža nosilnega ogrodja za stenski izlivnik (trokadero), vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z nosilcem za kotni ventil in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.565 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 102 | Dobava in montaža kompleta za trokadero z enoto za higiensko izplakovanje instalacije, nameščen kot zadnji element v veji sanitarne vode. Sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nosilno ogrodje za stenski izlivnik (trokadero), vklj. s podometnim splakovalnikom za aktiviranje spredaj, tipka ni vključena, za vgradnjo v montažno steno, z nastavljivimi nogami po višini in pritrdilnim elementom za keramiko z osno razdaljo 180 in 230 mm, z nosilcem za kotni ventil in vodnim priključkom, vključno z dotočno in odtočno cevjo s kolenom. Vključno z 2x U-fitingom ponujenega cevnega sistema. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, GROHE, tip DUOFIX 111.565 | kos | 1
|  | Higienski modul za splakovanje brez krmiljenja, s priključitvijo na el. omrežje, za vgradnjo v podometni nosilni element Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip: HS05 Kataloška številka: 116.109.00.6 | kos | 1
|  | Vgradni priključni set električne in komunikacijske doze ter napajalnika za podometni element trokadera Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip Priključni set Kataloška številka: 116.098.001 | kos | 1
| 103 | Dobava in montaža modula za higiensko splakovanje, brez krmiljenja, z baterijskim napajanjem 9V DC Proizvajalec: Geberit d.o.o ali enakovredno Tip: Rapid HS01 Kataloška številka: 616.290 | kos | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 104 | Dobava in montaža kompleta fine montaže za umivalnik, sestavljen iz: | kpl | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enoročna podometna armatura za umivalnik, s pokromano površino. Z nepremičnim iztokom. Skupna vgradnja globina do 70 mm. Z vzvodom. kot naprimer ali enakovredno: proizv. HANSGROHE, UNITAS, tip FINORIS | kos | 1
|  | Umivalnik iz sanitarnega akrila s košem, s prelivom, brez luknje za armaturo, velikost umivalnika 440x430x320 mm, barvni odtenek zelen. Pritrditev z vijaki. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip TANDEM 44x43xH32 nature green + koš TANDEM Uli ces | kos | 1
| 105 | Dobava in montaža kompleta fine montaže za invalidski umivalnik, sestavljen iz: | kpl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enoročna stenska armatura za umivalnik, s pokromano površino. S premičnim ulitim iztokom, z dolgim vzvodom kot naprimer ali enakovredno: proizv. KWC, UNITAS, tip VITA PRO 2.0 | kos | 1
|  | Umivalnik za gibalno ovirane osebe, iz sanitarne keramike, s prelivom, z luknjo za armaturo, velikost umivalnika 70 cm, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip THIN | kos | 1
| 106 | Dobava in montaža kompleta fine montaže za umivalnik v tehničnih prostorih, sestavljen iz: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enoročna stenska armatura za umivalnik, s pokromano površino, s premičnim ulitim iztokom in vzvodom kot naprimer ali enakovredno: proizvod: HERZ UNITAS, HANSGROHE tip: SIMPATY s70 | kos | 1
|  | Umivalnik iz sanitarne keramike, s prelivom in luknjo za armaturo, dimenzije 600x480 mm, bele barve. Pritrditev z vijaki kot naprimer ali enakovredno: proizv. LAUFEN, HANSGROHE tip PRO A H8189520001041 | kos | 1
| 107 | Dobava in montaža kompleta fine montaže WC-ja, sestavljen iz: | kpl | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tipka za podometni splakovalnik, varčna, model po izboru arhitekta, primerna za dvokoličinsko splakovalno tehniko, tipka iz plastike, barva alpsko bela, prekrivna plošča iz plastike, barva alpsko bela. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, ALPITE, tip SIGMA 20 | kos | 1
|  | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, bolniščnične izvedbe s poličko za odvzem vzorca blata, vključno s sedežno desko s pokrovom za mehko zapiranje, pritrditev pokrova od spodaj, v beli barvi. Pritrditev školjke na nosilno ogrodje. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip FORMA | kos | 1
| 108 | Dobava in montaža kompleta fine montaže invalidskega WC-ja, sestavljen iz: | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, bolniščnične izvedbe s poličko za odvzem vzorca blata, vključno s sedežno desko s pokrovom za mehko zapiranje, primerna za gibalno ovirane osebe, s splakovalnim robom, v beli barvi. Pritrditev školjke na nosilno ogrodje. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip THIN | kos | 1
|  | MONTAŽNI SET ZA BIDE/WC ŠKOLJKO izbrane WC školjke | kos | 1
|  | Tipka za podometni splakovalnik, varčna, model po izboru arhitekta, primerna za dvokoličinsko splakovalno tehniko, tipka iz plastike, barva alpsko bela, prekrivna plošča iz plastike, barva alpsko bela. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, ALPITE, tip SIGMA 20 | kos | 1
|  | Oprijemalo za invalide, za montažo ob WC školjki, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, matirano brušen, pritrditev v steno, fiksno, z možnostjo preklopa, z vijaki, dolžina 75 cm kot naprimer ali enakovredno: proizv. KOIN, HATRIA tip: BG0801CS, | kos | 1
|  | Oprijemalo za invalide, za montažo ob WC školjki, cev in stenski nosilec iz nerjavnega jekla, matirano brušen, pritrditev v steno, fiksno, z vijaki, dolžina 75 cm kot naprimer ali enakovredno: proizv: KOIN, HATRIA tip: BG0802SC, | kos | 1
| 109 | Dobava in montaža kompleta fine montaže prhe, sestavljena iz: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Enoročna mešalna armatura za prho, za montažo na steno, s pokromano površino, z ročajem za izbiro temperature in pretoka. Vključno z gibko cevjo iz plastike, dolžine 150 cm in ročno prho. S stenskim držalom za ročno prho. kot naprimer ali enakovredno: proizv. HANSGROHE, UNITAS, tip mešalne armature. FINORIS tip ročne prhe: CROMETTA | kos | 1
|  | Samo montaža tuš kabine, dobava v sklopu notranje opreme | kos | 1
| 110 | Dobava in montaža kompleta za fino montažo pisoarja stenske izvedbe z armaturo, sestavljen iz: | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pisoarna školjka iz sanitarne keramike, za stensko montažo, po EN 13407, s prioblikovanim sifonom, dotok in odtok skrita zadaj, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip NUVOLA | kos | 1
|  | Brezkontaktna elektronsko krmiljena naprava za splakovanje pisoarjev, v kompaktni izvedbi za podometno vgradnjo, senzor v krmilni napravi, vklop z infrardečim sentorjem(IR), pokrivna plošča bele barve, magnetni ventil s filtrom DN 15. Priključna napetost 230V, delovna napetost 24V. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, KWC, tip IR Type01 116.021 | kos | 1
| 111 | Dobava in montaža enoročne stenske armature z dolgim vzvodom (zdravniška) za korito, s pokromano površino. Z nepremičnim iztokom in perlatorjem kot naprimer ali enakovredno: proizv. HANSGROHE, UNITAS, tip FINORIS | kos | 128 |  | 0 | 0 | 0
| 112 | Dobava in montaža kromirane odtočne cevi za montažo na podometni element korit kot npr. HL, GEBERIT Tip: HL134.1C ali enakovredno | kos | 128 |  | 0 | 0 | 0
| 113 | Samo montaža opreme korita v ordinaciji: - korito | kos | 128 |  | 0 | 0 | 0
| 114 | Dobava in montaža kompleta fine montaže za izlivnik (trokadero), stenske izvedbe, sestavljen iz: | kpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izlivnik (trokadero) iz sanitarne keramike, z rešetko iz nerjavnega jekla, školjka stoječa na tleh, odtok v steno, barvni odtenek bel. Pritrditev na nosilno ogrodje. kot naprimer ali enakovredno: proizvod: GEBERIT, LAUFEN tip PUBLICA | kos | 1
|  | Enoročna stenska armatura za trokadero, s pokromano površino, s premičnim ulitim iztokom in vzvodom kot naprimer ali enakovredno: proizvod: HERZ UNITAS, HANSGROHE tip: SIMPATY s70 | kos | 1
|  | Tipka za podometni splakovalnik, primerna za dvokoličinsko splakovalno tehniko, tipka iz plastike, barva alpsko bela, prekrivna plošča iz plastike, barva alpsko bela. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GEBERIT, ALPITE, tip SIGMA01 | kos | 1
| 115 | Dobava in montaža kompleta fine montaže za bide, sestavljenega iz: | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Bide iz sanitarne keramike, viseč na steni, z eno odprtino za priključek armature, barvni odtenek bel. Pritrditev na nosilno ogrodje. kot naprimer ali enakovredno: proizv. AZZURRA, LAUFEN, tip FORMA | kos | 1
|  | Enoročna armatura za bide, s pokromano površino. Perlator s krogelnim zgibom. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno z gibkimi cevmi, kotnimi ventili in sifonom. kot naprimer ali enakovredno: proizv. HANSGROHE, UNITAS tip FINORIS | kos | 1
| 116 | Stensko tipsko ogledalo - invalidi Dobava in montaža stenskega tipskega ogledala za invalide dimenzij 63 x 71 cm, nastavljiv umivalnik z možnostjo nagimanja. Po shemah arhitekture A18.3.11.13 SHEME OGLEDAL. kot naprimer ali enakovredno: proizv. GOMAN tip Adjustable tilting mirror D0036/01 | kos | 7
| 117 | Stensko ogledalo Dobava in montaža stenskega ogledala dimenzij 60 x 70 cm. Steklarski izdelek. Po shemah arhitekture A18.3.11.13 SHEME OGLEDAL. | kos | 4
|  | SKUPAJ SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.5 | KANALIZACIJSKA OPREMA
| 118 | Dobava in montaža spojnika - čistilni kos - za odtočne zvočno izolirane cevi iz PP, z natično obojko, -kot čistilni kos, z okroglo odprtino s pokrovom in tesnilom, kot naprimer ali enakovredno: proizv. Geberit, Valsir, tip: Silent-PP, d 75 | kos | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 119 | Enako, razen d 110 | kos | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 120 | Enako, razen d 125 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 121 | Dobava in montaža strešne kape, iz plastike PP, vklj. s pritrdilnim materialom, okroglega preseka, D 100 mm | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 122 | Enako, razen D 125 mm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 123 | Dobava in montaža cevnega prezračevalnika - odzračni ventil - po EN 12380, za atmosfersko izravnavo in preprečevanje uhajanja smradu, okrov iz polipropilena PP, vključno z izolacijo, za montažo na cev z obojko, vključno s tesnilom in reducirnim vložkom, kot naprimer ali enakovredno: proizv: HL, LIV HL900N, DN 70 | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 124 | Enako, razen DN 100 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 125 | Dobava in montaža talnega odtoka iz plastike, s sifonom, iztok 3°, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mera okvirja rešetke 150 x 150 mm. | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 126 | Dobava in montaža zaprte prečrpovalne naprave za prečrpovanje odpadnih in fekalnih voda iz sanitarnih elementov v kletnih prostorih Sestavljeno iz: - plastični rezervoar volumna 550l z dvema pohodnima (pešci) pokrovoma - kabelske uvodnice za napajalne kable in kable plovnih stikal - 8 kom hitrih priključkov - 4x DN110 za dovod medija - 2x DN50 za prazračevanje - 2x DN65 za priklop kablov - 1x priključek DN50 za priklop ročne črpalke - 2 kom črpalka DN50 (0,75 kW, 3-fazna) BREZ plovnega stikala - Karakteristike => Q=4,8 l/s pri H=5m (velja za eno črpalko) - tip tekača: VORTEX - prehodnost trdih delcev: d50mm - pribor za mokro montažo črpalk z zaklepom - nepovratni ventili s kroglo za prečrpavanje umazanih medijev na tlačni instalaciji - 1x krmilno zaščitna omarica tip QDR2 (za montažo na steno v notranjosti objekta) - 3x plovno stikalo z 10m kabla kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Lowara, Pedrollo tip rezervoarja: DoubleBox+ tip črpalke: DOMO 10 VXT/B | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 127 | Dobava in montaža ročne samosesalne črpalke za fekalije. DN50 višina sesanja = 2 m tlačna višina = 5,5 m dodatna oprema: - Zaporna loputa DN50 - Nepovratna loputa DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 128 | Dobava in montaža sifona za kondenzat, izdelan iz plastike PP, z vodno in mehansko smradno zaporo, z ohišjem za podometno vgradnjo, priključki vertikalno, dotok DN 32, odtok DN 32, kot naprimer ali enakovredno proizv. HL138 | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.6 | RAZVOD KANALIZACIJE
| 129 | Dobava in montaža visoko zvočno izolativnih cevi z vtičnimi spojkami, s tovarniško vstavljenimi tesnili EPDM. Vrednosti LAFmax od 17dB do 27dB odvisno od načina vgradnje, v skladu z DIN 4109 (merjenje hrupa v sosednjem prostoru diagonalno), vključno s fitingi, za uporabo znotraj zgradb, tudi za talni razvod znotraj gradbenih struktur, po DIN EN 1451. Material: Polipropilen PP-MX Raztezek: 0,08 mm (m*K) Temperaturna obstojnost: od -10°C do 90°C, kratkotrajno do 100°C Požarne lastnosti: B2-normalno gorljiv, ne kaplja, Klasa E po DIN EN 13501-1 Togost: 4KN/m2 UV obstojnost: skladiščenje na prostem do 2 leti. DN 50 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Geberit, Valsir Tip: SilentPRO Kataloška številka: 393.204.14.1 | m | 653 |  | 0 | 0 | 0
| 130 | Enako, razen: DN 100 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Geberit, Valsir Tip: SilentPRO Kataloška številka: 393.504.14.1 | m | 41 |  | 0 | 0 | 0
| 131 | Dobava in montaža visoko zvočno izolativnih cevi. Vrednosti LAFmax od 17dB do 27dB odvisno od načina vgradnje, v skladu z DIN 4109 (merjenje hrupa v sosednjem prostoru diagonalno), vključno s fitingi in čistilnimi kosi, za uporabo znotraj zgradb, tudi za talni razvod znotraj gradbenih struktur, po DIN EN 1519-1. Spajanje cevi z elektrovarilnim spojkami, čelno z varilnim ogledalom ali zateznimi spojkami. Material: PE-S2, ojačan polietilen Raztezek: 0,17 mm (m*K) Temperaturna obstojnost: 60°C, kratkotrajno dovoljene višje temperature za odvode iz hišnih aparatov Požarne lastnosti: B2-normalno gorljiv, ne kaplja, Klasa E po DIN EN 13501-1 UV obstojnost: zaradi primesi cca. 2% saj je material dolgoročno obstojen na staranje in krčenje DN 70 kot naprimer ali enakovredno: Proizvajalec: Geberit, Valsir Tip: Silent-db20 | m | 485 |  | 0 | 0 | 0
| 132 | Enako, razen DN 100 | m | 423 |  | 0 | 0 | 0
| 133 | Enako, razen DN 125 | m | 29 |  | 0 | 0 | 0
| 134 | Enako, razen DN 150 | m | 11 |  | 0 | 0 | 0
| 135 | Enako, razen DN 56 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 136 | Dobava in montaža cevi iz polietilena PE100, po SIST EN 12201 (ISO 4427), SDR 11, 16 bar, d 50 x 4,6, za tlačno kanalizacijo. | m | 23 |  | 0 | 0 | 0
| 137 | Dobava in montaža cevovoda za odpadno vodo, iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, EN 1401-1, SN4, DN 100, (d110), spoj s tesnilnim obročem, v dolžini je zajet dodatek za fazonske kose, polaganje na obstoječo posteljico v zemljišču. | m | 78 |  | 0 | 0 | 0
| 138 | Enako, razen SN4, DN 125, (d125), | m | 41 |  | 0 | 0 | 0
| 139 | Enako, razen SN4, DN 150, (d160), | m | 33 |  | 0 | 0 | 0
| 140 | Dobava in montaža cevovoda za odvod kondenzata, izdelani iz trdega polivinilklorida PVC-U, EN 15493, S10 SDR21 PN10, d 32, (DN 25), spoj z leplenjem, lepilo ustrezno DIN 16970, vključno s spojnimi elementi, polaganje in pritrditev s cevnimi objemkami. | m | 902 |  | 0 | 0 | 0
| 141 | Enako, razen d50, (DN40) | m | 509 |  | 0 | 0 | 0
| 142 | Enako, razen d75, (DN65) | m | 138 |  | 0 | 0 | 0
| 143 | Dobava in montaža samoreguliranega grelnega kabla za uporabo na zunanjih odtočnih ceveh kondenza kot naprimer ali enakovredno: Proizvod: Ergo, MySun tip: 17HTM | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ RAZVOD KANALIZACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.7 | INSTALACIJE ZA ZOBOZDRAVSTVENO OPREMO
| 144 | Dobava in montaža cevovodov iz varjenih preciznih cevi iz nerjavnega jekla, EN 10312-2 (DIN 2465-2), material 1.4521, za komprimiran zrak, spajanje s stisljivimi fitingi, vključno s spojnimi elementi oz. fitingi, vključno pritrditev cevi s cevnimi pritrdili, izoliranimi pred prenosom zvoka po trdnih telesih, zunanji premer cevi 18 x 1,0 mm. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 145 | Dobava in montaža samozaporne spojke za komprimiran zrak, ohišje iz medenine, za pnevmatski priključek na cev iz umetne snovi, z zunajim navojem R 1/2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 146 | Dobava in montaža cevi iz polietilena PE100, po SIST EN 12201 (ISO 4427), SDR 11, 16 bar, d 50 x 4,6, za odsesavanje iz zobozdravniškega stola. | m | 9 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ INSTALACIJE ZA ZOBOZDRAVSTVENO OPREMO |  |  |  | 0 | 0 | 0
| V.8 | SPLOŠNE POSTAVKE
| 147 | Spiranje in dezinfekcija tlačnega cevovoda za pitno vodo pred zagonom, sredstvo za sterilizacijo klor, vključno izdelava strokovnega poročila pooblaščene organizacije, | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 148 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 149 | Pred montiranjem sanitarne opreme, se izvede praznenje instalacij ter ponovno polnjenje po končanem montiranju porabnikov sanitarne in požarne vode. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 150 | Bakteriološka analiza vode in izdaja poročila | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 151 | Vodotesno tesnenje instalacij proti terenu in na streho | kos | 35 |  | 0 | 0 | 0
| 152 | Tlačni preizkus tesnjenja fekalne instalacije z vodo, s katero mora biti vertikala zapolnjena vsaj 5 m nad mestom preizkusa (preizkusni tlak je 0,5bar). Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 153 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda požarne vode z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VI. CEVNA POŠTA
VI. | TEHNOLOGIJA CEVNE POŠTE
REKAPITULACIJA TEHNOLOGIJE CEVNE POŠTE
| I. | MATERIAL |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | DELO |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v €
| I. | MATERIAL
| 1 | Prehodna avtomatska postaja s sprejemom transportnih kontejnerjev od zgoraj in od spodaj z varnostnim sistemom in popolnoma mehkim pristankom kontejnerja-izbira potovanja avtomatska. Ф 110 z filterskim delom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Končna avtomatska postaja s sprejemom kontejnerja izključno od zgoraj-izbira potovanja avtomatska. Ф 110 komplet z sankami in filterskim delom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Sprejemna postaja s sankami vključno z displejem . | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Elektronsko vodena kretnica z 4 izhodi. Ф 110 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Senzorsko stikalo Ф 110 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Reducirni kos za ustavljanje TK Ф 110 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Elektronska centrala za avtomatsko vodenje sistema, krmiljenjem transportnih con, uravnavanje hitrosti (6-10 m/s, 3 m/s), z upravljalskim računalnikom. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Razširitveni moduli za transportne cone s sistemom čakanja, preusmerjanja in kontrole potovanja. Ф110 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Ohišje za max.1 master –samostojne cone | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Napajalnik 220/380 V | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Svetlobni in zvočni signalizator prispetja transportnega kontejnerja | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Upočasnjevalnik transporta Ф 110- frekvenčni regulator pogona | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Jeklena spojka Ф 110 | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Krmilni sistem kot npr. 5,5-8, OA SD 8 LU za puhalo (pogon)- ali enakovredni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Puhalo kot npr. SD6,2,2kW z ventilom+pribor. 50Hz 230/400V. Motor krmili elektronska centrala preko omarice v kateri so elementi za pogon in krmiljenje le-tega. (»blower rele box).ali enakovredni- vključno z filterskim delom | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Montažni pribor za pogon | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Gibljiva zračna cev Ф 90/110 | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Dušilec zvoka Ф 90 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Reducirni kos Ф 110/ Ф 90 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Reducirni obroč Ф 110/ Ф 90 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Koleno Ф 90 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Izpuh Ф 90 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Cevovod PVC Ф 110 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 172 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Cevovod PVC Ф 110 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Cevni lok PVC Ф 110 , R=650 z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 28 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Cevni lok Ф 110, R= 650 transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 Ω - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/mK - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Cevna spojka Ф 110 x 2.3 mm z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - barva: RAL 7000 (svetlo siva) - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 68 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Cevna spojka Ф 110 x 2.3 mm transparent z odstopanjem po premeru navzgor +0.2 navzdol -0.3 mm - material: PVC DIN 8061/8062 in 6660/6661 - specifična masa: 1.38 g/cm³ - natezna trdnost: 55 N/mm² - modul elastičnosti:3000 N/mm² - električna upornost: 1012 - koeficient linearnega toplotnega raztezka: 8x10-5 K-1 - toplotna prevodnost: 0,16 W/Mk - oblikovna stabilnost: do 60 0C - samogasnost | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Cevna objemka Ф 110 M8 | kos | 84 |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Specifično lepilo za trde polivinilkloride kot npr. tip TANGIT-ali enakovredni | kg | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Čistilo kot. Npr.Tangit- ali enakovredni | l | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Kontrolni kabel 3x2x0,6 l+ 3x2,5 | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Napajalni kabel 5x2,5 l | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Transportni kontejner 110/80 Kontejnerji za zračno pošto so dimenzij Ф 110/ x L =270 mm. Konstrukcijsko so izdelani tako, da je onemogočeno odpiranje pokrova med potovanjem kontejnerja v cevi, pri vlaganju oziroma jemanju poslanega materiala iz kontejnerja pa se pokrov enostavno odpre z zasukom na stran. Pošiljajo se pošiljke krvi, vzorci ali pa tudi različni dokumenti do neto teže 1 kg. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Košara (mrežasta) – komplet z podlogo | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Nosilec za transportne kontejnerje | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Protipožarne lopute – namenske za zračno pošto fi 90 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 36 | Protipožarne lopute – namenske za zračno pošto fi 110 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Drobni montažni material | kpl | 2% |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Pakiranje in dobava materiala | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | DELO
| 1 | Inštalacija cevovodov- komplet z vso opremo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Inštalacija postaj in kretnic | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Preizkus, testiranje, meritve , priprava podlog in dokumentacije za PID | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Primopredaja | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Poučevanje uporabnika (vključeno 14 dnevni nadzor) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VII. SISTEMI ZA GARAŽO
VII. | SISTEMI ZA GARAŽO
REKAPITULACIJA SISTEMOV ZA GARAŽO
| . | Izvzeto iz številčnega niza EI - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
| I. | POLNILNA POSTAJA ZA AVTOMOBILE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | PARKIRNI SISTEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v €
| I. | POLNILNA POSTAJA ZA AVTOMOBILE
| 1 | EV polnilna postaja WallBox T2 kabel 5m 11kW RFID MID display 2xEthernet 4G
Karakteristike: Izhodna moč: AC 11kW 3f Št.polnilnih priključkov: 1 (AC T2 kabel dolžine 5m) Nazivna napetost: 320-400VAC Nazivni tok: 3f 20A Nastavljiv izhodni tok: DA, od 6A do nazivnega toka Nazivna frekvenca:50/60Hz Priklop: 3 fazen Ozemljitveni sistem: TT,TN,IT
Zaznavanje diferenčnega toka: DA, DC6mA Integriran RCCB: NE, potreben je zunanji RCCB tip A 30mA Prenapetostna zaščita: DA, nivo III Certificirana meritev: DA, MID razred B +/-1% LCD vmesnik: DA Povezljivost: 2xEthernet (daisy chain), Wi-Fi, Bluetooth, LTE modem Kom.protokol: OCPP 1.6J, Modbus RTU485, Modbus TCPIP Uporabniški vmesnik: ChargerSync aplikacija in WEB portal Identifikacija uporabnika: RFID, aplikacija ChargerSync in WEB portal
Signalizacija delovanja: LCD prikazovalnik,LED svetilke in piskač
Upravljanje z močjo polnjenja: DA Način upravljanja: statično (nastavljena fiksna vrednost) in dinamično (vgraditi je potrebno merilnik porabe in povezati prek RS485)
Vgradnja polnilne postaje: v prostoru ali na prostem Način montaže: na zid ali stebriček (opcija) Delovna temperatura:-35 do +40°C Mehanska zaščita: IEC60529 IP54 Mehanska trdnost: IK10 Ohišje postaje: plastično Dimenzije: 320x195x110mm, 6.5kg
|  | Kot npr. Charge2Go ABB Terra AC 11kW | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Polnilni stebriček za dve EV polnilni postaji
Karakteristike: Dimenzije: 1406x200x100mm, 10.5kg Dimenzija podporne noge: 345x245mm Priporočena dimenzija temelja: 700x600x500mm, beton C30/37
V kompletu: - montažni material: 2x nerjaveči vijak ravna galava DIN923 M5x4(x12) 2x imbus vijak M6x90 A2-70 DIN6912 1x zaščita roba l=65mm 1x matica M6 UNI 558 A2 1x podložka M6 - montaža v temelj: 4x sidrni vijaki M10x40, vključno z izvedbo temelja
|  | Kot npr. Charge2Go ABB Terra pedestal 6AGC085345 | KOS | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Modul za dinamično uravnavanje moči polnjenja EV vozila glede na trenutno skupno električno porabo na lokaciji.
Karakteristike: Nazivna napetost: 3x400/230V 50/60Hz Nazivni tok: 5A Način merjenja toka: tokovniki, 3 fazno, xxx/5A Točnost merjenja: +/-1%
Komunikacija: Modbus RTU (povezava na EV polnilno postajo) HMI: LCD vmesnik, 3 gumbi za navigacijo
Način vgradnje: DIN letev Mehanska zaščita: IP20 Dimenzije: 70x26.5x65mm, 0.33kg
|  | Kot npr. Charge2Go ABB DLM 2CMA100178R1000 | KOS | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Vgradnja, programiranje, zagon. Meritve in izdaja merilnega protokola. Poučitev in primopredaja polnilne postaje za električna vozila. | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | RCCB Tip B Tokovno zaščitno stikalo (Siemens) - Na polnilni priključek | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | RCM (Detekcija DC enosmernega plazečega toka) - Na polnilni priključek | KOS | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 6 |  | 0
| 8 | Dovod s priklopom za R71 iz R7 s kablom N2XH-J 5x50 mm2, Cu, v kabelski kanalizaciji in delno na PK. | m | 105 |  | 0
| 9 | Dovod s priklopom za optični panel z 2 žilnim optičnim kablom 8 µm, SM, v kabelski kanalizaciji in delno na PK. | m | 105 |  | 0
| 10 | Dovod s priklopom za signalni kabel (polnilna postaja master) J-H(St)H 2x2x0,8 mm, Cu, v kabelski kanalizaciji in delno na PK. | m | 120 |  | 0
| 11 | Izvod s priklopom za polnilno postajo s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, v i.cevi. Dolžina izvoda L= 15 m. | kos | 6 |  | 0
| 12 | Izvod s priklopom za RJ-45 vtičnico polnilne postaje s kablom FTP, cat 7. Dolžina izvoda L= 15 m. | kos | 6 |  | 0
| 13 | Žica 16 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 60 |  | 0
| 14 | Izvedba izenačitve potencialov. | kos | 7 |  | 0
| 15 | Razdelilec R71 iz nerjavečega jekla, prosto stoječ 800x1800x400 mm, s temeljem in s postavkom 100mm, IP67, z enojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + TK), opremljen z napisi in ključavnico, z izrezom za ventilator in za dovod svežega zraka, na notranji strani vrat predal za dokumentacijo A4, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 100A, 4p
6 - RCD 25/0,03A, tip B
1 - RCD 25/0,03A,
5 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
1 - vert.var.ločilnik VVL125-3p, 100A
2 - kontaktor K12-10, 230VAC
1 - dvojni termostat (vklop ventilattorja, vklop el.grelca), 230V, 0-60 st,
1 - električni grelec 45W, 230V
1 - ventilator s filtrom (cca. 60 m3/h)
3+1 - prenapet. zaščita PZH R2 275/50/3+1M
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
TK del:
kos.
2 - optični panel na DIN letvi 2x duplex LC SM
1 - nadometni patch panel CAT6, 8 portni
4 - priklop optičnega kabla na optična panela
- Pripravljena ozemljitev.
- Ustrezen in pripadajoč pribor za montažo
| 16 | Meritev električnih instalacij in ozemljitev za polnilne postaje, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
| 17 | Meritev optične povezave in RJ-45 vtičnic, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
|  | POLNILNA POSTAJA ZA AVTOMOBILE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| II. | PARKIRNI SISTEM
| 1 | Vhodni terminal - 2D čitalec črtne kode - tiskalnik - Mifare čitalec - grelec - barvni zaslon za stranke Kot npr. ORABILITY EN550. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Izhodni terminal - 2D čitalec črtne kode - Mifare čitalec - grelec - barvni zaslon za stranke Kot npr. ORABILITY EX550 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Zapornica z zančnima detektorjema, 1s odpiranje in zapiranje, nezlomljiva roka zapornice FLEX, osvetljena z LED Vključno z GSM vmesnikom za obe izhodni zapornici. Kot npr. LBA 63 PK. | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ANPR barvna kamera z ohišjem iz nerjavečega jekla | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Avtomatska blagajna - z zaslonom na dotik - printer - čitalec 2D črtne kode - vrača in reciklira kovance iz plačanih parkirnin - mifare čitalec - čitalec bankovcev - terminal plačilnih kartic - vrčanje bankovcev. Opcijsko Super hoper - odvisno od izbrane tarife s strani uporabnika. Kot npr ORABILITY CA 555. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Montaža, zagon, šolanje uporabnika,polaganje in izdelava zank 8x, Vradnja zanke pod končni sloj asfaltiranja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Prikazovalnik prostih mest 1x display (3 številke). Vključno z izdelavo točkovnega temelja, droga h=2m in kanalske in inštalacijske povezave do jaška parkirnega sistema. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Kontrola pristopa za garažna vrata. V sklopu parkirnega sistema branja kartic in listkov. Vključno s čitalcem kartic in napajalnikom. El. ključavnica zajeta pod garažnimi vrati. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Oprema za ročno blagajno: - računalnik - 1 printer - 1 barcode čitalec - 1 zaslon za stranke (2 vrstici) - 1 predalnik za denar - Čitalnik/zapisovalnik mifare kartic Možnost namestitve v pisarniških prostorih uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Programska oprema za upravljanje parkirišč | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Rack strežnik - 2U RAID 1 - Core I5 ali xeon - 2 diska velikosri 1Tb - 16 Gb of Ram spomina - z Windows Server 2012 R2 Standard ali 2019 - Microsoft SQL 2014 Standard SP2 ali 2019 - antivirus NOD32 Komunkacijksa omarica zajeta pod popisi EI. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Zančni detektor 2 kanala | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | izdelava zanke | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Nadstrešek za balgajno, po predlogu projektanta, v barvni po karti materialov A10.2 Katalog izbranih materialov in barv. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | PARKIRNI SISTEM SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## VIII. DRUGE STORITVE
VIII. | DRUGE STORITVE
REKAPITULACIJA DRUGIH STORITEV
| III. | DRUGE STORITVE |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | DRUGE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
| 1. | Izpolnjevanje BIM zahtev
Vzpostavitev in upravljanje okolja za izmenjavo podatkov (CDE - Common Data Enviroment)
Zahteve za CDE:
Vzpostavitev CDE, procedur, protokolov za robustno in varno izmenjavo dokumentacije, kot npr Dalux Box in Dalux Field za obdobje od podpisa pogodbe do pravnomočnega pridobljenega uporabnega dovoljenja in odprave vseh pomanjkljivosti primopredajnega kvalitetnega pregleda, vključno z 120 dnevnim prolongiranjem za potrebe arhiviranja in zaključevanja odprav pomanjkljivosti. (predvidoma 24 mesecev)
Zagotavljanje upoštevanja procedur, protokolov in pravil za pojmovanje ter varnosti vseh podatkov, vključno z arhivskimi kopijami in zagotavljanjem integritete podatkov, ki temelji na predhodno izdelanem PZI BEP načrtu
Zagotavljanje pogojev hrambe in izmenjave vseh dokumentov, ki bodo nastali tekom projekta, z možnostjo pregledovanja 2D načrtov, potrditvenih obrazcev, certifikatov, dokazil v pdf in dwg formatu, disciplinskih in združenih BIM modelov znotraj CDE okolja.
Zagotavljanje dostopa do BIM modela in načrtov preko mobilnih naprav (tudi offline).
Omogočeno mora biti kreiranje lokacijsko vezanih registracij, kot so napake, zahtevki za informacije, itd, na načrtih in 3D modelih.
Zagotavljanje sledljivosti izvedenih del s pomočjo foto albumov in 360 stopinjskih fotografij (lokacijsko vezano).
Podpora oblakom točk
Rešitev v slovenskem jeziku.
Zagotavljanje pogojev hrambe fotodokumentacije, 360° fotografij, pointcloud datotek ter sistematične organizacije v CDE vključno s področjem, ki bo omogočal varnostnemu inženirju poročanje
Določitev vlog in pravic v izbranem sistemu CDE, za neomejeno število deležnikov
|  | V ponudbeni ceni, za celotno obdobje sklenitve pogodbe, vključiti strošek licenčnine za programsko orodje CDE – kot naprimer Dalux Field + Box. | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2. | Koordinacija in sodelovanje
Vzpostavljanje pogojev za učinkovito sodelovanje z uporabo BIM in CDE vseh izvajalcev in podizvajalcev.
Pomoč deležnikom na projektu (naročniku, projektantu, izvajalcu) pri uporabi, vnosu relavantnih meta podatkov, podatkov o dobaviteljih, terminskem planu, dobavnih rokih in drugih zahtevanih tehničnih specifikacij.
Tehnična podpora, ki mora biti omogočena na gradbišču v načinu brez povezave na mobilnih napravah.
Zagotavljanje podpore za transparentno in učinkovito spremljanje projektnih rešitev ter upravljanje sprememb ob napredovanju izvajalskih del.
Pri pripravi ponudbene cene v celoti upoštevati izvajanje navedenih storitev v celotnem času gradnje.
|  | Sprotna uporaba portala, z odlaganjem vseh vsebin, delavniških rizb, sestavo DYO, pregledom zapisnikov, arhiviranjem fotodokumentiranja gradbišča, izvedbe testnih planov, opremljanja elementov z metapodatki ter povezavo modela in tehničnih listov ter izjav o lastnosti za vse bistvene elemente stavbe. | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3. | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja z vpis v kataster ter priprava vloge in dokumetacije za vpis v kataster ter pridobitev hišne številke. | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 4. | Izvedba in prirpava požarnega reda ter izobesitev le teh na stene objekta v skladu z prepisi vključno z okvirji. | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | DRUGE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## IX 1. PRIKLJ.PLIN.
PLINSKI PRIKLJUČEK Z OPREMO
REKAPITULACIJA PLINSKEGA PRIKLJUČKA
STROJNE INŠTALACIJE:
VII.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII.2 | STROJNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII.3 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v €
VII.1 | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 182 |  | 0 | 0 | 0
| b) ročni izkop | m3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
3 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
4 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 32 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
6 | Izkop/zasutje lahke zemljine (-0.65m) | m3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
Kombinirani izkop lahke zemljine do globine 0.65 m.
Odvoz in dovoz izkopanega materiala na, oz. iz deponije oddaljene do 5 km.
Zasipanje in utrjevanje izkopanega materiala za zagotovitev prevoznosti ceste med gradnjo
7 | Opozorilni trak
| Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD. | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
8 | Zasip - tamponski material
| Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
9 | AB plošča
| Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Obbetoniranje LŽ kape
| Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
12 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
13 | Vzpostavitev v prvotno stanje
| Stroški asfaltiranja, urejanja robnikov, varnostnega prehoda - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | m2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII.2 | STROJNA DELA
14 | Cev iz materiala PE 100- SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x5,8 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
15 | EV sedlo iz materiala PE100
EV sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem
| PE 160 / 63 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5,0bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje
| PE 63/DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100 - tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z euro nastavkom
| PE 63 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Priključni sklop
Priključni sklop sestavljen iz:
- prehodnega kosa PE63/jeklo DN50
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN2440, material St 38.5, DN50
- zapornega organa DN50 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev v zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 600x500x240 mm
| DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Lok iz materiala PE 100-450
Lok iz materiala PE 100, 450.
| PE 63 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
20 | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | kos | 22 |  | 0 | 0 | 0
21 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
22 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
23 | Jeklena zaščitna cev zatesnjena obojestransko.
| DN80 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
24 | Tlačni preizkusi
| Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
25 | Spuščanje plina
| Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
26 | Pomožna gradbena dela
| Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| STROJNA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII.3 | DOKUMENTACIJA
27 | Stroški priključitve na javno plinovodno omrežje | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
28 | Stroški komunalnih organizacij | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
29 | Priprava in izdelava dokumentacije za tehnični pregled
| v skladu z veljavno zakonodajo (Dokazilo o zanesljivosti) vključno z navodili za obratovanje, poročili meritev in preizkusot, certifikati, izjave o skladnosti… | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## IX 2. PRIKLJ.VODA
VODOVODNI PRIKLJUČEK Z OPREMO
REKAPITULACIJA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA
STROJNE INŠTALACIJE:
VI.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI.2 | STROJNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v €
VI.1 | GRADBENA DELA
1 | Zakoličba
| Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta. | m1 | 470 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | m3 | 515 |  | 0 | 0 | 0
| b) ročni izkop | m3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
3 | Planiranje dna jarka
| Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm. | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0
4 | Odvoz materiala
| Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino. | m3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
5 | Zasip - posteljica / vodovodi
| Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti. | m3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
6 | Izkop/zasutje lahke zemljine (-0.65m)
Kombinirani izkop lahke zemljine do globine 0.65 m.
Odvoz in dovoz izkopanega materiala na, oz. iz deponije oddaljene do 5 km.
Zasipanje in utrjevanje izkopanega materiala za zagotovitev prevoznosti ceste med gradnjo
| Izkop in zastuje skupaj | m3 | 75 |  | 0 | 0 | 0
7 | Zasip - tamponski material
| Zasip jarka tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. | m3 | 130 |  | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava proviziranih dostopov preko izkopanih jarkov iz plohov deb. 5cm z ograjo
| dostopi komplet | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
9 | Obbetoniranje elementov
| Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov s porabo betona do 0,15-0,40 m3/kos | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
10 | Zavarovanje nastavkov za zasune
| z betonom C 8/10 ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
11 | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetki s kartiranjem. | m1 | 470 |  | 0 | 0 | 0
12 | Križanja vodovoda
| s kanalizacijo, TK, elektriko | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
13 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
| Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca). | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14 | Vzpostavitev v prvotno stanje
| Stroški asfaltiranja, urejanja robnikov, varnostnega prehoda - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m) | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
| GRADEBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI.2 | STROJNA DELA
15 | Začasno zapiranje ventilov na obstoječem vodovodu
- zapora vodooskrbe, vključno z rezanjem cevi
| LŽ 100 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
16 | Vodovodna cev iz materiala LŽ
Cev z dodatkom za razrez.
| LŽ DN80 | m1 | 120 |  | 0 | 0 | 0
| LŽ DN100 | m1 | 420 |  | 0 | 0 | 0
17 | Fazonski kosi LŽ, vključno transport, montažo, spojni in tesnilni material
| E 80 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| E 100 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| FF kos PN 16 - DN80, L=250 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| MMK 100/11° | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| MMA 100/100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| MMA 100/80 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| MMQ 100/11° | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| N 80 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| X 100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| F 100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| F 80 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| FFK 100 45° | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| FFK 80 45° | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| FFR 100/80 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| FFR 80/50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| T 100/100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| UNI 100 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| UNI 80 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| ZSP 110 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
18 | Opozorilni trak "POZOR VODOVOD"
| trak | m1 | 470 |  | 0 | 0 | 0
19 | Zasun EURO 20 type, PN 16, z vgradno garnituro
H=1-1,5m, teleskopsko cestno kapo DN200 in ustrezno podložno ploščo
| EV 80 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| EV 100 | kos | 11 |  | 0 | 0 | 0
20 | Nadzemni hidrant PN16 DN80
| Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX-a. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu DIN 3221. L=1250 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
21 | Čiščenje terena po končani gradnji
| Obračun za 1m2 | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0
22 | Tlačni preizkusi
| Tlačni preizkusi vodovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
23 | Pomožna gradbena dela
| Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| STROJNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0

## IX 3. NN PRIKLJUČEK
EI - NIZKONAPETNOSTNI PRIKLJUČEK
REKAPITULACIJA PLINSKEGA PRIKLJUČKA
STROJNE INŠTALACIJE:
A. | položitev NN priključka na skupni trasi z SN vodniki v dolžini 55m. Instalacijski jaški so zajeti v načrtu SN priključka |  |  |  | 0 | 0 | 0
B. | položitev NN priključka na trasi od SN instalacijskega jaška do PMO omaric na objektu |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | instalacija NN priključka |  |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v €/enota | cena skupaj v € | cena skupaj v € | cena skupaj v €
0./Splošno
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS št.:91/15) mora ponudnik upoštevatizahteve iz Uredbe za zeleno javno naročanje (Ur.l. RS št.:51/17). Predmeti javnega naročanja so opredeljeni v 4. in 6.členu.
Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij.
Prestavitve zaradi morebitnega neusklajevanja gredo na račun izvajalca.Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti predpisom in normam.Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane za evropsko tržišče in imeti CE oznako.Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablico z oznako proizvajalca,
tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. Po končanih delih mora vsa originalna navodila in garancijske liste ( v kolikor so prva oziroma druga v tujem jeziku, ta prevedena v slovenščino))predati investitorju.
Ponudnik mora dokazati, da za potrebe izvedbe javnega naročila razpolaga z osebo, ki je po programu NPK usposobljena za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje
- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju
- vse potrebno delo
vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom..
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu in uporabnikom
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- stroški elektrike v času izvajanja projekta do primopredaje
izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del,
tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del n so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje in zaščita materiala na gradbišču
preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
ves potreben glavni, pomožni , pritrdilni in vezni material
požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic
popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču
merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov
vse potrebne zaščitne premaze
izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo!
izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov
izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev
meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil
pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope
sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjemv PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta(OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije
podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja
popravilo eventuelno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku
NN dovod od nove TP do PMO omaric na objektu
A. | položitev NN priključka na skupni trasi z SN vodniki v dolžini 55m. Instalacijski jaški so zajeti v načrtu SN priključka
izvedba jarka, izkop in odstranjevanje materiala, položitev EKK za SN kable, komplet z obbetoniranjem cevi in zasipavanjem je zajeto v načrtu za SN dovod
dodatne količine, ki so potrebne za položitev še EKK za NN v isti jarek
1. | strojni izkop jarka , širine 60cm in potrebne dodatne globine 60cm za NN kab. Kanalizacijo v skladu z detajlom | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
2. | obbetoniranje dodatno položenih 4 cevi za NN EKK z betonom C15/20 | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
3. | odvoz izkopanega materiala za NN EKK | m3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
4. | dobava in transport na gradbišče PVC cevi, gladka, 160mm za izvedbo NN EKK, L=60m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | čiščenje in položitev cevi v pripravljen jarek za izvedbo NN EKK, L=60m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
6. | dobava in položitev plastičnih distančnikov za 4 cevi . Distančniki se položijo na vsakih 1,5m | kom | 40 |  | 0 | 0 | 0
7. | izdelava prebojev v steni instalacijskega SN jaška za uvod cevi 4 cevi | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža uvodnic za položitev cevi skozi steno jaška | kom | 16 |  | 0 | 0 | 0
9. | zatesnitev rezervne cevi na vstopu v jašek | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
10. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji-ozemljitev | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
11. | priklop na ozemljitev TP | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Dobava in položitev opozorilnega traku v zemlji | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
13. | Položitev NN kablov na kabelske police v TP | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Priklop NN kablov -izvod za objekt v celici NN plošče v TP | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ eur |  |  |  | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Izkop jarka, ponovno nasutje in komprimiranje je zajeto v načrtu za SN dovod
Oprema NN celice za izvode mora biti zajeta v načrtu TP
B. | položitev NN priključka na trasi od SN instalacijskega jaška do PMO omaric na objektu
1. | Zakoličba kabelske trase (10m) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | zavarovanje trase (10m) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3. | strojni izkop jarka , širine 60cm in potrebne globine 120cm za NN kab. Kanalizacijo v skladu z detajlom | m3 | 7.2 |  | 0 | 0 | 0
4. | dobava in transport na gradbišče PVC cevi, gladka, 160mm za izvedbo NN EKK, L=10m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | čiščenje in položitev cevi v pripravljen jarek za izvedbo NN EKK, L=10m | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
6. | dobava in položitev plastičnih distančnikov za 4 cevi . Distančniki se položijo na vsakih 1,5m | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
7. | obbetoniranje dodatno položenih 4 cevi za NN EKK z betonom C15/20 | m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0
8. | odvoz izkopanega materiala za NN EKK | m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0
9. | zasip jarka z izkopanim materialom | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
10. | komprimiranje in utrjevanje | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
11. | izdelava preboja skozi steno kleti objekta za 4 cevi EKK | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | položitev cevi in zatesnitev preboja -vodotesno | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | Dobava in položitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji-ozemljitev | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dobava in položitev opozorilnega traku v zemlji | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
15. | priklopi na obstoječa ozemljila | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ eur |  |  |  | 0 | 0 | 0
C. | instalacija NN priključka
1. | dobava kabla za napajanje objekta N-A2XY 4x150m2+1,5mm2 , l=90m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
2. | uvlačenje kabla za napajanje objekta N-A2XY 4x150m2+1,5mm2 , l=90m v pripravljeno EKK | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
3. | priklop 2x napajalnega kabla v PMO-1 komplet materialom po posebnem načrtu priklopa (paralelno polaganje kabla) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | priklop 1x napajalnega kabla v PMO-2 komplet materialom po posebnem načrtu priklopa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | priklop 2x napajalnega kabla v TP - izvod 01 komplet materialom po posebnem načrtu priklopa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | priklop 1x napajalnega kabla v TP - izvopd 02 komplet materialom po posebnem načrtu priklopa | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | dobava in montaža mehanske zaščite kabla od rešetke do PMO - poc.KP 200, ozemljena, komplet s pritrdilnim priborom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
8. | dobava in montaža mehanske zaščite kabla od rešetke do PMO - poc.KP 100, ozemljena, komplet s pritrdilnim priborom | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža tipske PMO-1 omarice, nadometne, plastične , UV odporne, min IP44, dvopolno izolirana, dimenzij 810x530x310+810x1000x310mm, komplet z ključavnico distribucije in merilno opremo SODO,z dvema oknoma v vratih | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
digitalni trofazni dvotarifni števec, delovne, jalove energije, max, daljinsko odčitavanje, polindirektna vezava
230/400V, x/5A kom 1
števčna plošča kom 2
varovalčni ločilnik za montažo direktno na zbiralke HVL3; 630A,-3p komplet kom 1
varovalčni ločilnik za montažo direktno na zbiralke HVL1; 250A-3p, komplet kom 1
varovalka NV630/355A kom 3
varovalka NV250/160A kom 3
prenapetostni odvodniki razred B; 0,4kV, 15kA kom 3
merilni TT -skozbi tip EASK31.5; 400/5A kom 3
merilna spončna garnitura kom 1
Instalacijski odklopnik 10A, kom 3
kabelski čevlji za priklop dovodnega kabla na zbiralke za presek Al 150mm2 na Cu zbiralko kom 6
nosilec za zbiralčni sestav 185mm kom 2
prekritje za nosilec kom 2
prekritje za priklop dovodnih kablov, širine 100mm kom 1
zbiralka 630A 30x10mm, L=70cm kom 3
nisilec za zbiralko PEN kom 2
zbiralka PEN , L=40cm kom 1
povezovalni kabli, komplet
uvodnice na spodnji strani omarice , tesnjeni, komplet
drobni material
10. | Dobava in montaža tipske PMO-2 omarice, nadometne, plastične , UV odporne, min IP44, dvopolno izolirana, dimenzij 810x530x310+810x1000x310mm, komplet z ključavnico distribucije in merilno opremo SODO, z dvema oknoma v vratih | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
digitalni trofazni dvotarifni števec, delovne, jalove energije, max, daljinsko odčitavanje, polindirektna vezava
230/400V, x/5A kom 1
števčna plošča kom 2
digitalni trofazni dvotarifni števec, delovne, daljinsko odčitavanje, direktna vezava, z odklopnikom
230/400V, 10-60A kom 1
tipka za ponovni vklop kom 1
varovalčni ločilnik za montažo direktno na zbiralke HVL00 160A-3p, komplet kom 1
varovalčni ločilnik za montažo direktno na zbiralke HVL1; 250A-3p, komplet kom 1
varovalka NV250/160A kom 3
varovalka NV100/80A kom 3
varovalka NV100/50A kom 3
prenapetostni odvodniki razred B; 0,4kV, 15kA kom 3
merilni TT -skozbi tip EASK31.5; 150/5A kom 3
merilna spončna garnitura kom 1
Instalacijski odklopnik 10A, kom 3
Instalacijski odklopnik 4A, kom 1
kabelski čevlji za priklop dovodnega kabla na zbiralke za presek Al 150mm2 na Cu zbiralko kom 3
nosilec za zbiralčni sestav 185mm kom 2
prekritje za nosilec kom 2
prekritje za priklop dovodnih kablov, širine 100mm kom 1
zbiralka 400A 30x10mm, L=70cm kom 3
nisilec za zbiralko PEN kom 2
zbiralka PEN , L=40cm kom 1
povezovalni kabli, komplet
uvodnice na spodnji strani omarice , tesnjeni, komplet
drobni material
11. | Izdelava geodetskega posnetka z vrisom v kataster | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
12. | Predaja geodetskega posnetka v papirni in elektronski obliki Elektro Maribor | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
13. | zagotovitev strokovnega nadzora s strani Elektro Maribor | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Priprava materiala | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
15. | manipulativni stroški | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
16. | transportni stroški | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Vključitev novega porabnika v sistem, zagon, nastavitve | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. | Meritve in kontrola | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
19. | sodelovanje na tehničnem pregledu | klp | 1 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ eur |  |  |  | 0 | 0 | 0