Projektna naloga:

Energy programme for climate neutral City of Velenje

(ELENA MOVeNERGY)

Opis načrtovanega naložbenega programa

Kratek povzetek načrtovanih ukrepov

Mestna občina Velenje (MOV), ki leži v Šaleški dolini v Sloveniji, je pobudo za podnebno nevtralno mesto vključila v Kohezijsko politiko EU preko Sklada za pravični prehod. Pobuda je osredotočena na nujen prehod energetskega sistema iz odvisnosti od premoga v smeri vzpostavitve podnebno nevtralnega urbanega okolja. MOV si prizadeva združiti inovativne tehnologije in koncepte z novim poslovnim in sodelovalnim modelom, s čimer želi optimizirati potenciale, izboljšati izkoriščanje virov ter povečati socio-ekonomske koristi, povezane z energetsko tranzicijo.

Naložbeni program uvaja celovit, večsektorski in večnivojski pristop k načrtovanju in izvajanju trajnostnih energetskih infrastrukturnih naložb. Program temelji na usklajenem izvajanju ukrepov na strani ponudbe in povpraševanja. Glavni cilj MOV je razvoj temeljitega in usklajenega naložbenega programa, ki bo zagotavljal tehno-ekonomsko izvedljivost ter bo potrjen z uporabo instrumenta ELENA.

Projekt “ELENA MOVeNERGY” se osredotoča na naslednje investicijske komponente:

- Energetska obnova javnih stavb:

- Celovite energetske obnove javnih stavb, ki bodo zmanjšale specifično porabo energije iz 137 kWh/(m² leto) na 52 kWh/(m² leto), kar pomeni povprečno zmanjšanje porabe za 62,2 %.

- Ukrepi vključujejo dodatno toplotno ovoja stavb, zamenjavo neučinkovitih oken in vrat ter izboljšave ogrevalnih in hladilnih sistemov (prenova kotlovnic, hidravlično uravnoteženje, namestitev termostatskih ventilov).

- Skupno bo energetsko prenovljenih 8 javnih stavb (športna dvorana, osnovne šole, vrtci in zdravstveni dom) s skupno površino 35.036 m².

- Energetska obnova več-stanovanjskih stavb:

- Spodbujanje investicij v prenove zasebnih večstanovanjskih stavb z zagotavljanjem tehnične podpore in financiranjem projektne dokumentacije.

- V prvi fazi je načrtovana prenova 12 večstanovanjskih stavb, skupne površine 42.000 m², v naslednjih fazah pa širitev na dodatne objekte.

- Sončne elektrarne na javnih objektih:

- Fotovoltaične (PV) elektrarne različnih velikosti bodo nameščene na strehah javnih zgradb z ustrezno orientacijo. Sledili bomo dvema modeloma, bodisi PPP ali klasičnemu naročniškemu modelu, odvisno od energetskega potenciala nameščenih sončnih elektrarn. Prizadevali si bomo za individualno ali skupnostno samozadostnost javnih zgradb.

- Skupno je načrtovana postavitev 4.564 m² sončnih elektrarn z močjo 912,72 kWp.

- Daljinsko ogrevanje – oskrba s toploto:

- Prehod obstoječega sistema daljinskega ogrevanja, ki temelji na lignitu, na obnovljive vire energije (termalni solarni sistemi, toplotne črpalke).

- Načrt vključuje termalno solarno polje (22,5 MWt) z zalogovniki toplote ter toplotno črpalko (0,51 MWt) na čistilni napravi.

- Cilj je znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in skladnost z evropsko Direktivo o energetski učinkovitosti ter slovenskim Zakonom o spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije.

Višina investicijskih vlaganj po posameznih investicijskih komponentah

| Naložbena komponenta | Skupni stroški naložbe (EUR) | % skupnih stroškov naložbe |
| --- | --- | --- |
| Energetska učinkovitost v javnih stavbah | 20.400.000 | 44 % |
| Energetska učinkovitost v zasebnih več-stanovanjskih stavbah | 10.200.000 | 22 % |
| Sončne elektrarne na objektih | 1.200.000 | 3 % |
| Daljinsko ogrevanje | 14.400.000 | 31 % |
| SKUPAJ (z DDV) | 46.200.000 | 100,0% |

V nadaljevanju so opisani ukrepi na nivoju posamezne investicijske komponente.

Višina investicije, opis in karakteristike predvidenih ukrepov

- Energetska prenova stavb:

| Energetska učinkovitost v javnih stavbah |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 19.497 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 129 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 10.500.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 4 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Sanacija ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, izolacija stropa/strehe, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - razdelilnih postaj. |
| Vrtci |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 2.776 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 197 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 3.000.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 2 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Sanacija ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, izolacija stropa/strehe, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - razdelilnih postaj. |
| Športni objekti |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 6.403 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 134 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 1.600.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Sanacija ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, izolacija stropa/strehe, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - razdelilnih postaj. |
| Zdravstveni objekti |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 6.360 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 137 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 5.300.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 1 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Sanacija ovoja stavbe (fasada, okna in vrata, izolacija stropa/strehe, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - razdelilnih postaj. |

| ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNIH STAVB - POVZETEK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značilnosti | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Skupna kondicionirana površina [m2] | 35.036 |  |  |  |  |  |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 20.400.000 |  |  |  |  |  |
| Poraba energije | Razčlenitev porabe energije glede na porabo energije v stavbah (npr. ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, topla sanitarna voda itd.) [MWh/%] | Ogrevanje | Hlajenje | Razsvetljava | TSV | Naprave | Drugi |
|  |  | 1.450 | 227 | 54 | 73 | 9 | - |
| Predlagani ukrepi | Sanacija ovoja | Dodatna izolacija sten in podstrešja (u<0,18 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | Stavbno pohištvo | Zamenjava neučinkovitih oken in vrat (Uw ≤ 1,0 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | HVAC | Sanacija kotlovnic – adaptacija razdelilnih postaj. |  |  |  |  |  |
|  | Razsvetljava | Zamenjava klasičnih fluorescenčnih sijalk z učinkovitimi LED sijalkami. |  |  |  |  |  |
|  | Energetsko upravljanje | Namestitev sistemov za upravljanje z energijo v stavbah (on-line sistem spremljanja in ciljanja, mesečno energetsko knjigovodstvo) |  |  |  |  |  |

- Energetska prenova zasebnih več-stanovanjskih stavb:

| Energetska učinkovitost v več-stanovanjskih stavbah |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Skupna kondicionirana površina [m2] | 42.000 |
|  | Specifična poraba energije pred [kWh/(m2a)] | 155 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 10.200.000 |
|  | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 12 |
| Predlagani ukrep | Vrsta predlaganega ukrepa | Sanacija ovoja stavb (fasada, okna in vrata, izolacija stropa/strehe, tla), CNS, energetski monitoring, sanacija kotlovnic - razdelilnih postaj. |

| ENERGETSKA UČINKOVITOST VEČ-STANOVANJSKIH STAVB - POVZETEK |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značilnosti | Skupno število stavb predvidenih za energetsko sanacijo | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Skupna kondicionirana površina [m2] | 42.000 |  |  |  |  |  |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 10.200.000 |  |  |  |  |  |
| Poraba energije | Razčlenitev porabe energije glede na porabo energije v stavbah (npr. ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, topla sanitarna voda itd.) [MWh/%] | Ogrevanje | Hlajenje | Razsvetljava | TSV | Naprave | Drugi |
|  |  | 1.716 | 208 | 26 | 650 | - | - |
| Predlagani ukrepi | Sanacija ovoja | Dodatna izolacija sten in podstrešja (u<0,18 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | Stavbno pohištvo | Zamenjava neučinkovitih oken in vrat (Uw ≤ 1,0 W/m2K) |  |  |  |  |  |
|  | HVAC | Sanacija kotlovnic – adaptacija razdelilnih postaj. |  |  |  |  |  |
|  | Razsvetljava | Zamenjava klasičnih fluorescenčnih sijalk z učinkovitimi LED sijalkami. |  |  |  |  |  |
|  | Energetsko upravljanje | Namestitev sistemov za upravljanje z energijo v stavbah (on-line sistem spremljanja in ciljanja, mesečno energetsko knjigovodstvo) |  |  |  |  |  |

- Sončne elektrarne na javnih objektih:

| Sončne elektrarne na stavbah |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| Šole |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 1.119 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 2.184,75 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 436,95 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 560.000 |
| Vrtci |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 114 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 223,50 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 44,70 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 60.000 |
| Športni objekti |  |  |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 1.104 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 2.155,35 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 431,07 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 580.000 |

| FOTOVOLTIKA NA STAVBAH - POVZETEK |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značilnosti | Število in vrsta FV panelov | 2.337 |
|  | Površina vgrajenih FV panelov [m2] | 4.563,60 |
|  | Skupna inštalirana zmogljivost [kWp] | 912,72 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 1.200.000 |

- Daljinsko ogrevanje – oskrba s toploto:

| Oskrba s toploto |  | Podrobnosti ali vrednost |
| --- | --- | --- |
| Velika toplotna črpalka |  |  |
| Značilnosti | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 2,643 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 3.500.000 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | - V okviru obstoječega sistem daljinskega ogrevanja je predvidena velika toplotna črpalka. Z izvedbo velike toplotne črpalke na hidrotermalno energijo (0,51 MWt) kot nove proizvodnje toplote se bo povečal delež obnovljivih virov energije v sistemu daljinskega ogrevanja. - Omenjeni novi proizvodni vir ne nadomesti v celoti vseh obstoječih fosilnih proizvodnih virov, temveč le določen del. |
| Termosolarno polje |  |  |
| Značilnosti | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 7,138 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 10.900.000 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | - Investicija v termosolarno polje (22,5 MWt) s hranilnikom toplote za namen transformacije obstoječega sistema daljinskega ogrevanja v MOV. - Omenjeni novi proizvodni vir ne nadomesti v celoti vseh obstoječih fosilnih proizvodnih virov, temveč le določen del. |

| DISTRICT HEATING SYSTEM - SUMMARY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značilnosti | Skupna zmogljivost [MWt] | 23,01 |
|  | Vrednost investicije (v EUR, z DDV) | 14.400.000 |
| Izhodna energija | Proizvodnja OVE [GWh/a] | 9,781 |
| Podrobnosti o ukrepih | Ukrepi | Posodobitev obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja v MOV z zamenjavo fosilnih virov toplote z obnovljivimi viri toplote in povečanje učinkovitosti sistema. |

Potrebna tehnična pomoč na ravni posamezne investicijske komponente

| Investicijska komponenta | Potrebna tehnična pomoč | Ocenjene količine |
| --- | --- | --- |
| Energetske sanacije javnih objektov | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 8 objektov - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) za 8 objektov - Izdelava Investicijskih programov (IP) za 8 objektov - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izdelava Pozivov promotorjem za izvedbo projektov po JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Energetske sanacije zasebnih več-stanovanjskih stavb | - Priprava finančnega modela za financiranje izvedbe investicij, pomoč pri pripravi javnega poziva - Izvedba postopka javnega naročila za projektno dokumentacijo | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Sončne elektrarne na javnih objektih | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Priprava finančnega modela za obratovanje FVE - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izdelava Pozivov promotorjem za izvedbo projektov po JZP - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| Daljinski sistemi ogrevanja – oskrba z energijo | - Izdelava Dokumentov identifikacije investicijskega projekta (DIIP) - Izdelava Predinvesticijskih zasnov (PIZ) - Izdelava Investicijskih programov (IP) - Izdelava Ocen upravičenosti JZP - Izdelava Študij upravičenosti podelitve koncesije (študija ZNKP) - Izdelava Pozivov promotorjem za izvedbo projektov po JZP - Izdelava finančnega modela obratovanja postrojenja za OVE - Izvedba postopkov javnega naročila za izvedbo del | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |
| VSE KOMPONENTE | Izvajanje nalog krovnega koordinatorja projekta (administrativna in pravna pomoč) - Podroben opis je v NAVODILIH PONUDNIKOM – predmet naročila. | Opredeljeno v obrazcu PREDRAČUN |