| Maribor, 03.03.2025 |  |
| --- | --- |
| Arh. št.: 30 02-2/2024-692 |  |
|  |  | Strojna služba |  |
| Objekt: | HE Zlatoličje |  |  |
| Postroj: | Turbina |  |  |
| Naprava: | Agregat 2 |  |  |
|  | Tehnični popis del- 2 del Remont vodilnikovega obroča Agr.2 HE Zlatoličje |  |  |

Uvod

Dne 17.10.2022 smo v strojni službi s strani vzdrževalno obratovalnega osebja Spodnja Drava prejeli obvestilo, da je prišlo do izpodrivanja distančne podloge pod radialnim in aksialnimi drsnim Deva ležaji pod regulacijskem obroču AG.2. Glede na to, da se je že ta problematika korektivno reševala v letu 2021 s sanacijo podlaganja vodilnikovega obroča, smo po 2 letih zaradi iste težave pristopili k ponovni izvedbi meritev in ugotovitvi vzročnega stanja težav obroča, ter celostni rešitvi problematike regulacijskega obroča vodilnika.

Pri obratovanju turbinskega agregata HE Zlatoličje pride pri zagonu in zaustavitvi do odpiranja in zapiranja vodilnikovega mehanizma turbinskega agregata. Odpiranje in zapiranje vodilnikovega mehanizma agregata se vrši preko hidravličnih servomotorjev, vodilnih ročic do regulacijskega obroča, ki se preko aksialnih drsnih ležajev giblje na aksialnem nosilcu turbinskega pokrova.

Glede na geometrije obstoječega stanja in teže regulacijskega obroča pride do povečanja mehanskih trenj v času obratovanja agregata, V ta namen je potrebno pristopiti k sanaciji geometrije regulacijskega obroča in tlačnih razmeram v servomotorjih vodilnikovega mehanizma.

Obseg storitve

Izvajalec dobavi:

- nove radialne in aksialne samo mazalne DEVA segmente ali alternativo materiala tipa Rg7 (CC493K) s centralnim mazalnim sistemom (potrebno opredeliti pri prijavi Obrazec 14)

- izvedba  remontov servomotorjev (ni predmet tega JN - to je ločena faza J.N.),

- izvede sanacijo vodilnikovega obroča agr.2 HE Zlatoličje

Potencialni izvajalec bo moral izvesti naslednja dela:

- dobava nove opreme,

- izvedbo de-montažno-montažnih del,

- sanacijo obstoječe opreme (brušenje, varjenje, tuširanje, poliranje…po potrebi vrtanje)

- preizkusi in nastavitve,

- predaja novih rezervnih delov naročniku,

- Predaja končnih  verzij obstoječe tehnične dokumentacije iz PID v ADO, ki jo bo ponudnik pridobil od naročnika na predhodnem ogledu HE Zlatoličje, (izbrani izvajalec mora izdelati na terenu rdečo verzijo načrtov v času sanacijskih del, ter vse spremembe vrisati ročno na terenu v obstoječo PID dokumentacijo.) Naročnik bo nato sam izvedel v njegovo PID dokumentacijo vse korekcijske spremembe novega obstoječega stanja.

Izdelava tehnične dokumentacije

Tehnična dokumentacija mora zajemati:

- Korekcije  izvedenih del na podlagi prejete PID dokumentacije s strani naročnika (PID-ADO)

- Knjiga zagotavljanja in doseganja kakovosti (medfazni merilni protokoli, ter izjave o skladnosti nove dobavljene opreme),

- Evidenčni listi o ravnanju z odpadki,

- Knjigo obračunskih izmer.

Projekt izvedenih del

Projekt izvedenih del (PID-ADO)

- po izvedeni dobavi in izvedbi del mora izvajalec del naročniku ponovno nazaj dostaviti obstoječi  projekt izvedenih del z upoštevanimi spremembami (rdeča verzija) glede na obstoječo izdelano PID dokumentacijo, ki jo dobi potencialni izvajalec na samem ogledu pred dajanju končne ponudbe.

Knjiga zagotavljanja kakovosti

Izvajalec del mora po zaključku del izdelati in predati v dveh izvodih knjigo zagotavljanja kakovosti, s katero bo dokazoval kvaliteto izvedenih del in vgrajenih materialov:

- izjave o skladnosti posameznih kupljenih komponent opreme s ustreznimi certifikati.

- Rezultate uspešnih preizkusov delovanja vodilnikovega obroča.

- potrdilo o usposobljenosti varilca po EN ISO 9606-1 in 15614-1,

- knjigo obračunskih izmer,

Število izvodov in zahteve naročnika za izdelavo tehnične dokumentacije;

Tehnična dokumentacija mora biti izdelana v naslednjih računalniških programih:

| Tekstualni del | Microsoft Office Word |
| --- | --- |
| Risbe | Acad, |
| Tabele , preglednice | Microsoft Excel |
| Jezik | Slovenski |

Število izvodov:

| PID-ADO | 3 kopij in en izvod na elektronskem mediju |
| --- | --- |
| Knjiga zagotavljanja kakovosti | 2 kopije |

Vsa tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu z internimi tehničnimi standardi TS HSE in navodili za izdelavo projektne in ostale tehnične dokumentacije št. 150551-BA00-CVO-3320. Vsi dokumenti morajo nositi identifikacijsko številko/oznako skladno s KKS HSE - TS ter s klasifikacijo, ki jo bosta uskladila izvajalec in naročnik. V času sklepanja pogodbe bo izvajalec prejel 1 izvod veljavnega sistema označevanja in detajlna navodila za uporabo.

Dobava nove opreme

- 2 x čep SM s pritrdilnim in podložnim materialom;

- Samo mazalni 6 + 6 x radialni ležaj BM RO; Deva, debelina 5mm;

- Samo mazalni 6 + 6 x aksialni ležaj BM RO; Deva, debeline 3- 5mm;

- Samo mazalni 6 + 6 x aksialni ležaj BM11 300X50 RO; Deva, debeline 3- 5mm 1 set ležajev gre za rezervne dele

- Aksialne distančne podložke za spoje vezic in SM z RO – PTFE;

- Samo,mazalni 6 + 6 x radialni ležaj RO; Deva BM , debelina 5mm – za rezervne dele;

- 6 + 6 x aksialni ležaj RO; Deva BM , debelina 3-5mm – za rezervne dele;

- Kompleten vijačni material za izvedbo remontnih del na vodilnikovem obroču.

Opomba: Kot alternativo namesto DEVE BM  ponudnik lahko ponudi  tip segmentov  Rg7 (CC493K) s centralnim mazalnim sistemom in s pripadajočo dokumentacijo izvedenih del na terenu (potrebno opredeliti pri ponudbi v tabeli št.14 priloga II J.N.)

Izvedba del

Pripravljalna dela DEM

- Ustavitev agregata (DEM)

- Blokada servomotorjev v odprti legi (DEM)

Demontažna dela

- Izvedba geometrijskih meritev obstoječe opreme pred demontažo, ter izvedba merilnih protokolov pred demontažo(laser tracker prvič)

- Pozicioniranje servomotorjev za demontažo, po dogovoru z nadzornikom izvajalca (DEM)

- Praznjenje olja iz tlačnega sistema (DEM),

- Demontaža čepov, ki povezujeta servomotorja vodilnika (SM) z regulacijskim obročem regulacijskega obroča,

- Izčrpavanje odvečnega olja iz servomotorjev v čiste oljne posode,

- Demontaža dostopnega stopnišča in pohodnih podestov v času remonta,

- Demontaža električnih napeljav, ki bi lahko ovirale delo na strojni opremi (DEM)

- Zavarovanje delovišča

- Demontaža podesta v turbinskem jašku; lahko delno, po odločitvi nadzornika izvajalca del/nadzor DEM  in montaža začasnega podesta za lažjo manipulacijo opreme.

- Demontaža obeh SM in izvedba manipulacije na  transportni plato

- Demontaža proti-dvižnih ležajev regulacijskega obroča,

- Demontaža spojev regulacijskega obroča z vezicami,

- Dvig regulacijskega obroča za cca. 1m in zavarovanje pred nenadziranim spuščanjem (podlaganje z lesom)

- Vizualni pregled vse demontirane opreme, ter izvedba drugih meritev z laser trackerjem,

- Izdelava zaščite opreme med brušenje/tuširanje/poliranje

Izvajanje meritev na opremi

- Premer in oblika ležajev SM v regulacijskem obroču – mikrometer

- Premer in oblika zgornjih in spodnjih radialnih ležajev na turbinskem pokrovu – laser tracker

- Premer in oblika zgornjih in spodnjih radialnih drsnih površin na regulacijskem obroču  – laser tracker

- Ortogonalnost (vertikalnost, ustrezen kot) sider obeh SM glede na os turbinske gredi – laser tracker

- Višinska kota sider SM relativno na višinsko koto aksialnih ležajev regulacijskega obroča – mikrometer, teodolit

- Višinska razlika med aksialno drsno površino na regulacijskem obroču in vsakim od ušes za servomotor – mikrometer, laser tracker, strojna vodna tehtnica

2. Faza izvedbe v J.N.

Posegi na opremi

- Dobava in montaža kompleta ležajnih segmentov regulacijskega obroča; Samo mazalna Deva tipa BM 3-5 mm aksialno, ter  samo mazalna Deva BM 5mm radialno s spojnim materialom ali predhodno opisana alternativa; (potrebno opredeliti v tabeli št. 14 priloga II tega J.N)

- Dobava in montaža ležajev na spoju regulacijski obroč – servomotor; DEVA BM

- Dobava in montaža novih čepov, ter spojnega materiala za povezavo SM in regulacijskega obroča - Dobava in montaža aksialnih oblog čepa vezice za priklop na regulacijski obroč z namenom višinskega niveliranja mehanizma vodilnika

- Obdelava drsnih oblog radialnih in aksialnih ležajev na RO – ter po potrebi navarjanje, rezkanje, tuširanje, poliranje obstoječe nasednih in površin turbinskega pokrova

- Reparaturno varjenje poškodb na nerjavnih drsnih površinah ležajev RO

- Obdelava pritrdilnih mest za ležajne obloge na turbinskem pokrovu – tuširanje, poliranje

- Analiza medfaznih meritev

- Obdelava sider SM; po višini in ortogonalnosti – tuširanje…tuširanje se izvede glede na predhodne meritve pred demontažo servomotorjev…1. meritev z laser trackerjem

- Obdelava drsnih oblog radialnih ležajev glede na predhodne meritve regulacijskega obroča  –obdelava, tuširanje, poliranje

- Obdelava pritrdilnih mest za radialne ležajne segmente na turbinskem pokrovu s pomočjo predhodno izvedenih meritev– tuširanje, poliranje

- Izdelava izvrtin, ter montaža centralnega mazalnega sistema  (po potrebi v kolikor se izvajalec odloči za alternativo)

Montaža

- Montažo izvesti v obratnem vrstnem redu kot demontažo

- Posebno pozornost posvetiti pravilni končni nastavitvi SM in celotnega vodilnika vključno s pravilno določitvijo višine aksialnih distančnih podložk pri ležajih vezic in SM z regulacijskim obročem ( točkovne meritve s strojno vago)

Posebne priprave za demontažo opreme

- Oba servomotorja se bosta demontirala s pomočjo ročnih verižnih dvigal, ki bodo obešena na zvezdo zgornjega vodilnega ležaja, ter transportirala izven turbinskega jaška s pomočjo začasnega izvedenega statično stabilnega podesta (izvajalec sam izvede podest in  statičen izračun) in lesenih »sani« (lesene grede)

- Regulacijski obroč se bo dvignil s pomočjo ročnih verižnih dvigal, ki bodo obešena na zvezdo zgornjega generatorskega vodilnega ležaja, ter varovan z dvižnimi trakovi.

- Izvajalec mora glede na dejansko stanje na terenu prilagoditi tangencialnost in ustrezno radialnost celotne opreme na zahtevano višino, ki jo diktira že vgrajena oprema ( vodilne ročice), ter  proizvajalčevi načrti po prejeti PID dokumentaciji.

- Zagotoviti mora ustrezno geometrijo nastavitev, ki jo predpisuje PID dokumentacija

Preizkusi in nastavitve

Preizkus se lahko pričnejo po uspešno zapisniško ugotovljenem zaključku del. O terminu preizkusov mora izvajalec del pisno obvestiti predstavnika naročnika, ki bo sodeloval pri preizkusu.

Če nadzornik Naročnika med testiranji ugotovi, da določen del opreme ne odgovarja tehničnim specifikacijam lahko ta del zavrne. O tem bo pisno obvestil Izvajalca v primernem času z navedbo razloga zavrnitve.

Preizkusi zajemajo:

- Ponovitev meritev pred in po demontažo; referenca poročilo pred izvedbo sanacije demontažah del (1 meritev -obstoječe stanje pred demontažo)

- Predstavitev izmerjenih vrednosti na sedežu DEM-a

Tehnične zahteve naročnika

Kontrola kvalitete

Vsi uporabljeni materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi.

Naročnik ima pravico zahtevati dodatne ateste, ki bi bili potrebni za ugotavljanje primernosti in skladnosti materialov.

Kontrola kvalitete kupljene opreme

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto opreme njegovih pod dobaviteljev, zato mora izbirati takšne, ki imajo vpeljan učinkovit sistem zagotavljanja kvalitete.

Za kupljeno opremo, ki bo vgrajena mora dobavitelj Naročniku predati ustrezno tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala kvaliteto in tehnične karakteristike te opreme. Vsa vgrajena oprema mora imeti priloženo izjavo o skladnosti opreme skladno z zakonodajo.

Kontrola kvalitete montaže na terenu

V času izvajanja del bo predstavnik Naročnika (nadzorniki del) izvajal kontrolo nad montažnimi deli v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo. (ki jo bo potencialni izvajalec prejel na samem predhodnem pregledu na HE Zlatoličje)

Pri izvedbi del bo nadzornik ali drug predstavnik Naročnika tudi preverjal, ali se dela na objektu izvajajo v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in v skladu s predpisi varstva pred požarom v republiki Sloveniji.

Pri nadzoru izvedbe del na terenu (montažnimi deli) bo predstavnik Naročnika kontroliral najmanj:

- kontrola dimenzij,

- kontrolo količine in skladnost dobavljenega materiala,

- izvedbo vseh strojnih del,

- sodeloval pri vseh fazah preizkusov

Varstvo in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu na delovišču se izvaja:

- skladno z izdelanim Varnostnim načrtom št. januar 2025

- skladno z zakonodajo R Slovenije in EU

Ravnanje z odpadki

Izvajalci del morajo sproti odstranjevati sami vse odpadke, ki nastanejo pri njihovem delu. Izvajalci del so odgovorni za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine po »Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/2008 in 103/2011)« in za njihovo pravilno odstranitev z gradbišča. Za odstranjene odpadke morajo naročniku predati evidenčne liste.

Dodatne zahteve naročnika

Splošne zahteve

- pripraviti delovišče v skladu z načrtom ureditve delovišča,

- potencialni izvajalec mora sam zagotoviti vse kontejnerje, sanitarije, potencialne  strojne dodatne obdelave novo dobavljene ali obstoječe opreme in transport za nemoteno in hitro izvedbo predvidenih remontnih del…(za mikrolokacijo kontejnerjev potrebno predhodno uskladiti s predstavnikom naročnika)

- dela na objektu se lahko pričnejo, ko je dobavljen ves material- 1 mesec pred pričetkom del predstavnik naročnika preveri ves dobavljen material in ustreznost orodja za izvedbo sanacijskih del) ,

- garancija na opravljeno delo in material 36 mesecev.

Terminski plan izvedbe del

- Izvajalec bo moral izvesti vse s pogodbo dogovorjene dobave/storitve v roku 5 tednov od

- datuma pričetka del in sicer v remontnem obdobju, ki bo predvidoma potekal v mesecu

- November 2025 do Aprila 2026. Natančni posamezni roki bodo definirani v terminskem planu,

- po sklenitvi pogodbe.

- Naročnik bo izvajalca o točnem pričetku del, obvestil 2 meseca pred pričetkom del.

Izvajanje del na remontu servomotorjev in vodilnikovega obroča agr.2 HE Zlatoličje se naj bi vršila med 07.00 do 17.00 med delovniki. Med vikendom (sobota in nedelja) med 7:00 in 15:00. Izvajalec del naj predvidi tudi večizmensko delo v kolikor bi prišlo do težav v doseganju predvidene čarovnice.

| Pripravil: | Pregledal |
| --- | --- |
| Boštjan Plešnik | Peter Andrejek |