| Maribor, 27.1.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Strokovna podpora - strojna |  |  |
| Objekt: | OCV I/II/III |  |  |  |
| Postroj: | Sistem ogrevanja, hlajenja in prazračevanja |  |  |  |
| Naprava: | Toplotne črpalke z ocevjem, Cns regulacija, El. kotli |  |  |  |
|  | Tehnični popis del Obnova strojnice upravne stavbe OCV I/II/III |  |  |  |

Uvod

V procesu ogrevanja, hlajenja in prezračevanja poslovnih stavb Ocv 1 in 2 se uporabljajo tri toplotne črpalke (voda/voda), ogrevalne moči po Qg= 137kW in hladilne moči Qh= 153 kW skupaj torej Qg=411 kW in Qh=459 kW.

Tako imenovana odpadna toplota (hladilna voda generatorjev), ki nastane pri hlajenju generatorjev HE Mariborski otok se preko ocevja (zaprta cevna zanka) vodi do dveh zalogovnikov prostornine 2x 50m3. Nadalje preko obtočnih črpalk odpadno toplo vodo (tem. do cca.320) vodimo do toplotnih črpalk in nadalje do razdelilcev ogrevalnega medija.

Toplotne črpalke, ki so nameščene kotlovnici poslovne stavbe Ocv 1 se uporabljajo od leta 2008. V zadnjih letih je prišlo do napak na delovanju toplotnih črpalk oz. odpovedi visokotlačnih kompresorjev katerih življenjska doba znaša cca. 15 let.

Zaradi zgoraj navedenih napak na kompresorjih lahko pride do motenj v procesu ogrevanja in hlajenja poslovnih stavb OCV I/II/III. V ta namen je potrebno izvesti delno obnovo strojnice upravne stavbe OCV I/II/III.

Podloge za zamenjavo obnov strojnice poslovnih stavb Ocv 1 in 2

Naročnik bo ponudniku za izdelavo ponudbe, dal na razpolago v pogled na obveznem ogledu objekta vso razpoložljivo tehnično dokumentacijo, ki se navezuje na obnovo strojnice upravne stavbe OCV I/II/III

Pod razpoložljivo tehnično dokumentacijo so mišljeni:

- PZI dokumentacija »Obnova strojnice upravne stavbe OCV I/II/III «,Proko – strojne inštalacije, Feniks pro - CNS in Enerko – elektro inštalacije Maribor, oktober 2024; ki so krovni dokumenti za obnovo strojnice upravne stavbe OCV I/II/III

- Obstoječo PID dokumentacijo ogrevanja in hlajenja poslovnih stavb OCV I/II/III

Ogled obstoječe strojnice, ki je predmet prenove je s strani potencialnih ponudnikov obvezen. Na obveznem ogledu bo prejel potencialni ponudnik v pogled PZI dokumentacija »Obnova strojnice upravne stavbe OCV I/II/III «,Proko – strojne inštalacije, Feniks pro - CNS in Enerko – elektro inštalacije Maribor, oktober 2024;

Obseg storitve

Izvajalec dobave in izvedbe del obnova strojnice upravne stavbe OCV I/II/III bo moral izvesti naslednja dela:

- izdelavo tehnične dokumentacije

- dobavo nove opreme

- izvedbo del

- navodila za obratovanje in vzdrževanje

- preizkusi in nastavitve

Izdelava tehnične dokumentacije

Tehnična dokumentacija mora zajemati:

- Knjiga zagotavljanja kakovosti

- Navodila za obratovanje in vzdrževanje

Knjiga zagotavljanja kakovosti

Izvajalec del mora po zaključku del izdelati in predati v dveh izvodih knjigo zagotavljanja kakovosti, s katero bo dokazoval kvaliteto izvedenih del in vgrajenih materialov:

- izjave o skladnosti posameznih kupljenih komponent opreme

- rezultate preizkusov tesnosti

- potrdilo o usposobljenosti varilca

- evidenčne liste o odstranitvi odpadkov

- tehnične in varnostne liste uporabljenih nevarnih snovi (barve, čistila,..)

Navodila za obratovanje in vzdrževanje strojnice upravne stavbe OCV I/II/III

Izvajalec obnove strojnice upravne stavbe OCV I/II/III mora izdelati nova navodila za obratovanje in vzdrževanje strojnice upravne stavbe OCV I/II/III (v že obstoječa navodila za upravljanje in vzdrževanje mora vnesti vse spremembe, ki bodo z obnovo strojnice upravne stavbe OCV I/II/III vplivale na obratovanje in vzdrževanje strojnice upravne stavbe OCV I/II/III).

Navodila za obratovanje, in vzdrževanja strojnice OCV I/II/III morajo zajemati strojni, elektro in centralno nadzorni sistem kot eno celoto (npr. navodila za obratovanje morajo smiselno povezovati tako strojni del kot elektro del in ne smeta biti izdelana kot dva ločena dokumenta).

Navodila za obratovanje in vzdrževanje strojnice OCV I/II/III naj bodo fizično izdelana v dveh ločenih dokumentih, posebej za obratovanje in vzdrževanje strojnice.

K navodilom za obratovanje in vzdrževanje strojnice OCV I/II/III morajo biti priložena navodila za vzdrževanje posameznih kupljenih komponent nove opreme. Navodila za zahtevnejše komponente morajo biti izdelana v slovenskem jeziku. Za manj pomembne komponente so lahko navodila v angleškem ali nemškem jeziku.

Število izvodov in zahteve naročnika za izdelavo tehnične dokumentacije

Tehnična dokumentacija mora biti izdelana v naslednjih računalniških programih:

| Tekstualni del | Microsoft Office Word |
| --- | --- |
| Risbe | Acad |
| Tabele , preglednice | Microsoft Excel |
| Jezik | Slovenski |

Število izvodov:

| Knjiga zagotavljanja kakovosti | 2 kopiji izvodov |
| --- | --- |
| Navodila za obratovanje in vzdrževanje | 2 kopiji izvodov |

Dobava nove opreme

Izvajalec del bo za naročnika skladno z popisi opreme iz izdelanega PZI za strojno, elektro in opremo centralno nadzornega sistema dobavil vso potrebno opremo za obnove strojnice upravne stavbe OCV I/II/III.

Vse dobavljene komponente morajo ustrezati predpisom in zakonom veljavnih v EU in R Sloveniji in morajo biti proizvod priznanih proizvajalcev, kar bo izvajalec del moral dokazovati z ustreznimi dokumenti (atesti, izjavami o skladnosti, tehničnimi prospekti).

Izvedba del

Demontažna dela

Izvajalec del bo skladno z izdelanim PZI za strojni, elektro in centralno nadzornega sistema izvedel sva predvidena demontažna (rušitvena) dela obstoječe strojnice zgradbe OCV I/II/III

Montažna dela

Izvajalec del bo skladno z izdelanim PZI za strojni, elektro in centralno nadzornega sistema izvedel vsa predvidena dela za nemoteno in pravilno delovanje strojnice poslovne zgradbe OCV I/II/III. Prav tako bo izvedel vsa potrebna gradbena dela, ki so potrebna za montažo in pravilno delovanje strojne in elektro opreme in centralno nadzornega sistema.

Preizkusi in nastavitve

Preizkus za ugotovitev pravilnega delovanja strojnice poslovne zgradbe OCV I/II/III se lahko prične po zapisniško ugotovljenem zaključku vseh predvidenih del. O terminu preizkusov tesnosti oz. tlačnem preizkusu mora izvajalec del pisno obvestiti predstavnika naročnika, ki bo sodeloval pri preizkusu.

Če nadzornik Naročnika med testiranji ugotovi, da določen del opreme ne odgovarja tehničnim specifikacijam lahko ta del zavrne. O tem bo pisno obvestil Izvajalca v primernem času z navedbo razloga zavrnitve.

Tehnične zahteve naročnika

Kontrola kvalitete

Vsi uporabljeni materiali morajo biti izdelani in preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi, ter certificirani.

Naročnik ima pravico zahtevati dodatne ateste, ki bi bili potrebni za ugotavljanje primernosti materialov.

Kontrola kvalitete kupljene opreme

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto opreme njegovih pod dobaviteljev, zato mora izbirati takšne, ki imajo vpeljan učinkovit sistem zagotavljanja kvalitete.

Za kupljeno opremo, ki bo vgrajena mora dobavitelj Naročniku predati ustrezno tehnično dokumentacijo, ki bo dokazovala kvaliteto in tehnične karakteristike te opreme. Vsa vgrajena oprema mora imeti oznako CE oz. priloženo izjavo o skladnosti opreme z zakonodajo.

Kontrola kvalitete montažnih del elektro in Cns omar (FAT oz. tovarniški prevzemi)

Naročnik bo skladno z izdelano PZI dokumentacijo izvedel tovarniške kontrole (FAT) pravilnosti vezave elektro omar in CNS omar.

Kontrola kvalitete montaže na terenu

V času izvajanja del bo predstavnik Naročnika (nadzorniki del) izvajal kontrolo nad montažnimi deli v skladu s potrjeno tehnično dokumentacijo.

Pri izvedbi del bo nadzornik ali drug predstavnik Naročnika tudi preverjal, ali se dela na objektu izvajajo v skladu s predpisi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in v skladu s predpisi varstva pred požarom v republiki Sloveniji.

Pri nadzoru izvedbe del na terenu (montažnimi deli) bo predstavnik Naročnika kontroliral najmanj:

- kontrola dimenzij

- kontrolo količine dobavljenega materiala

- izvedbo vseh strojnih, elektro in del CNS

- sodeloval pri preizkusu tesnosti oz. tlačnem preizkusu cevovodov

Ravnanje z odpadki

Izvajalci del morajo sproti odstranjevati vse odpadke, ki nastanejo pri njihovem delu. Izvajalci del so odgovorni za uvrstitev odpadkov v skupine in podskupine po »Uredbi o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/2008 in 103/2011)« in za njihovo pravilno odstranitev z gradbišča. Za odstranjene odpadke morajo naročniku predati evidenčne liste.

Dodatne zahteve naročnika

Splošne zahteve

- dela na objektu se lahko pričnejo, ko je dobavljen ves material

- garancija na opravljeno delo in material 24 mesecev

- v roku 3 dni od prejetja obvestila o izboru predati naročniku podrobni terminski plan del

- vnašati spremembe v izdelano dokumentacijo PZI ter sodelovati z projektantom pri tolmačenju PZI dokumentacije

- pri izvajanju del je za vsakršno spremembo oz. odstopanje od izdelane dokumentacije PZI potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta

- predlagamo da zaradi poenotenja CNS v poslovnih prostorih DEM izvajalec angažira za obnovo (dobavo, montažo in programiranje) podjetje Feniks pro, Maribor

| Pripravil: |  |
| --- | --- |
| Peter Andrejek |  |