## sklop 1 betonski drogovniki
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 1: BETONSKI DROGOVNIKI
Poz. | IDENT | Opis materiala |  | Enota | Kol. | Cena/kos |  | Skupaj cena | Tip
[6 empty] | (EUR) |  | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[6 empty] | (brez DDV) |  | (brez DDV)
BETONSKI DROGOVNIKI |  |  | min. dopustni upogibni moment
A1. |  | BETONSKI DROGOVNIK | 10 kNm | kos | 2000 |  |  | 0
A2. |  | BETONSKI DROGOVNIK | 15 kNm | kos | 2500 |  |  | 0
A3. |  | BETONSKI DROGOVNIK | 20 kNm | kos | 4000 |  |  | 0
STABILIZACIJSKE PLOŠČE |  |  | dimenzije ca.
A4. |  | BET. PLOŠČA talna s sidrnim trnom | 50×50×11 cm | kos | 800 |  |  | 0
A5. |  | BET. PLOŠČA bočna | 60×20×9 cm | kos | 200 |  |  | 0
[7 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 1 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [9 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 1: BETONSKI DROGOVNIKI
1A) | Ponudnik mora za betonske drogove v ponudbi priložiti: | [7 empty] | priloga na strani
- proizvajalčevo izjavo o lastnostih v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/2013);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za drogovnike);
- certifikat o skladnosti (za armaturo);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za beton);
- proizvajalčeva navodila za transport ter ravnanje z drogovniki;
2A) | Betonski drogovniki v ponudbi morajo izpolnjevati tehnične zahteve iz spodnje tabele:
[6 empty] | zahtevano |  | ponujeno | dokazilo na strani
| - nazivni dopustni upogibni moment* |  |  | za poz. A1: |  | min. 10 kNm
|  |  |  | za poz. A2: |  | min. 15 kNm
|  |  |  | za poz. A3: |  | min. 20 kNm
| - dolžina |  |  | za poz. A1: |  | ≥ 280 cm
|  |  |  | za poz. A2: |  | ≥ 300 cm
|  |  |  | za poz. A3: |  | ≥ 300 cm
| - teža/kos |  |  |  |  | ≤ 300 kg
| - kvaliteta jeklene armature |  |  |  |  | min. B500B
| - zahteve za beton (trdnost) |  |  |  |  | min. C30/37
| - zahteve za beton (izpostavljenost) |  |  |  |  | min. XC4, XD1, XF3
| - zaščitni sloj betona do armature |  |  |  |  | ≥ 25 mm
| - deklarirana debelina stene drogovnika |  |  |  |  | /
- izveden trajno vodotesen vrh (kapo) drogovnika, stik med drogovnikom in kapo mora biti brez špranj
- omogočati način vgradnje po prilogi 1;
- omogočati kompaktno polkrožno naleganje na leseni drog v coni dveh vpetij;
- izvedene površinske utore na namestitev veznih objemk;
3A) | Betonski drogovniki ob prevzemu:
- morajo biti ustrezno odležani (dosežena tlačna trdnost betona 70 % nazivne vrednosti);
- biti trajno vidno označeni (tip proizvoda, proizvajalec in leto izdelave), oznaka mora biti vtisnjena v sveži beton ali v obliki trajno pritrjene ploščice iz nerjavečega materiala;
- morajo imeti gladke površine, brez gnezd zaradi segregacije betona;
- morajo imeti posnete robove (brez ostrih robov);
- ne smejo imeti poškodovanih, razpokanih površin ali odkrušenih robov;
- ne smejo imeti vidnih korozijsko neobstojnih kovinskih delov;
- morajo biti transportirani in strojno razloženi v skladu z navodili proizvajalca;
- morajo biti pakirani v kompaktni leseni embalaži, ki mora zagotavljati stabilno prelaganje z viličarjem;
Vsi drogovniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev se pri prevzemu zavrnejo kot neustrezni. V primeru, da je neustreznih več kot 10 % drogovnikov naročnik lahko zavrne celotno količino sukcesivne dobave.
4A) | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva:
- organizirati ogled betonskih drogovnikov, ki jih navaja v ponudbi;
- omogočiti vpogled v poročila o opravljenih začetnih tipskih preizkusih in statični izračun za drogovnike v ponudbi;
V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo vsem tehničnim opisom in pogojem.
Kraj in datum: | [9 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## sklop 2 NN betonski drogovi
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 2: NN BETONSKI DROGOVI
Poz. | IDENT | Opis materiala |  |  | Enota | Kol. | Cena/kos |  | Skupaj cena | Tip
[7 empty] | (EUR) |  | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[7 empty] | (brez DDV) |  | (brez DDV)
BETONSKI DROGOVI |  | oznaka | dolžina droga | min. dopustna sila na vrhu droga
B1. |  | N9 | 9 m | 2,6 kN | kos | 10 |  |  | 0
B2. |  | N10 | 10 m | 2,6 kN | kos | 10 |  |  | 0
B3. |  | NO9 | 9 m | 5,0 kN | kos | 100 |  |  | 0
B4. |  | NO10 | 10 m | 5,0 kN | kos | 100 |  |  | 0
B5. |  | K9 | 9 m | 7,2 kN | kos | 40 |  |  | 0
B6. |  | K10 | 10 m | 7,2 kN | kos | 80 |  |  | 0
B7. |  | Z9 | 9 m | 11,3 kN | kos | 30 |  |  | 0
B8. |  | Z10 | 10 m | 11,3 kN | kos | 40 |  |  | 0
[8 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 2 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [10 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 2: NN BETONSKI DROGOVI
1B) | Betonski drogovi v ponudbi morajo med drugim ustrezati: | [8 empty] | priloga na strani
- SIST EN 12843 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi (oz. enakovrednemu);
| Ponudnik mora za betonske drogove v ponudbi priložiti: | [8 empty] | dokazilo na strani
- proizvajalčevo izjavo o lastnostih v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/2013);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za drogove);
- certifikat o skladnosti (za armaturo);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za beton);
- proizvajalčeva navodila za transport ter ravnanje z drogovi;
2B) | Betonski drogovi v ponudbi morajo izpolnjevati tehnične zahteve iz spodnje tabele:
[7 empty] | zahtevano |  | ponujeno | dokazilo na strani
| - kvaliteta jeklene armature | [5 empty] | min. B500B
| - zahteve za beton (trdnost) | [5 empty] | min. C30/37
| - zahteve za beton (izpostavljenost) | [5 empty] | min. XC4, XD1, XF3
| - zaščitni sloj betona do armature | [5 empty] | ≥ 25 mm
| - deklarirana debelina stene droga | [5 empty] | /
- izveden trajno vodotesen vrh (kapo) droga, stik med drogom in kapo mora biti brez špranj
- izvedene korozijsko obstojne (nerjavni material ali vroče cinkano) ozemljitvene matice M12 privarjene na armaturo in zaščitene s plastičnimi vložki;
- imeti pri vrhu droga izvedeno izvrtino za vijak M18 zaščiteno s plastičnimi vložki;
3B) | Betonski drogovi ob prevzemu:
- morajo biti ustrezno odležani (dosežena tlačna trdnost betona 70 % nazivne vrednosti);
- morajo biti trajno vidno označeni (tip proizvoda, proizvajalec in leto izdelave), oznaka mora biti vtisnjena v sveži beton ali v obliki trajno pritrjene ploščice iz nerjavečega materiala;
- morajo imeti gladke površine, brez gnezd zaradi segregacije betona;
- morajo imeti posnete robove (brez ostrih robov);
- ne smejo imeti poškodovanih, razpokanih površin ali odkrušenih robov;
- ne smejo imeti vidnih korozijsko neobstojnih kovinskih delov;
- morajo biti transportirani in strojno razloženi v skladu z navodili proizvajalca;
Vsi drogovi, ki ne bodo izpolnjevali pogojev se pri prevzemu zavrnejo kot neustrezni. V primeru, da je neustreznih več kot 10 % drogov naročnik lahko zavrne celotno količino sukcesivne dobave.
4B) | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva:
- organizirati ogled betonskih drogov, ki jih navaja v ponudbi;
- omogočiti vpogled v poročila o opravljenih začetnih tipskih preizkusih in statični izračun za drogove v ponudbi;
V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo vsem tehničnim opisom in pogojem.
Kraj in datum: | [10 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## sklop 3 SN betonski drogovi
PONUDBENI PREDRAČUN - sklop 3: SN BETONSKI DROGOVI IN BETONSKE KONZOLE
Poz. | IDENT | Opis materiala |  |  | Enota | Kol. | Cena/kos |  | Skupaj cena | Tip
[7 empty] | (EUR) |  | (EUR) | (oznaka iz kataloga)
[7 empty] | (brez DDV) |  | (brez DDV)
BETONSKI DROGOVI |  | oznaka | dolžina droga | min. dopustna sila na vrhu droga
C1. |  | NO12 | 12 m | 6,3 kN | kos | 5 |  |  | 0
C2. |  | NO13 | 13 m | 6,3 kN | kos | 20 |  |  | 0
C3. |  | NO14 | 14 m | 6,3 kN | kos | 1 |  |  | 0
C4. |  | NO15 | 15 m | 6,3 kN | kos | 2 |  |  | 0
C5. |  | K12 | 12 m | 11,8 kN | kos | 10 |  |  | 0
C6. |  | K13 | 13 m | 11,8 kN | kos | 5 |  |  | 0
C7. |  | K10TP | 10 m | 13,0 kN | kos | 5 |  |  | 0
C8. |  | Z12 | 12 m | 22,0 kN | kos | 70 |  |  | 0
C9. |  | Z12TP | 12 m | 22,0 kN | kos | 25 |  |  | 0
BETONSKE KONZOLE |  | oznaka | kompatibilnost z drogom (poz 1-9) | višina montaže konzole na drogu
C10. |  | NK | NO12 | na vrhu | kos | 90 |  |  | 0
C11. |  | NK | NO13, NO14, NO15 | na vrhu | kos | 20 |  |  | 0
C12. |  | KK | K12, K13 | na vrhu | kos | 10 |  |  | 0
C13. |  | PT-k10 | K10TP | 3,7 m pod vrhom | kos | 5 |  |  | 0
C14. |  | ZK | Z12 | na vrhu | kos | 70 |  |  | 0
C15. |  | OK1 | Z12 | 1 m pod vrhom | kos | 10 |  |  | 0
C16. |  | OK2 | Z12 | 2 m pod vrhom | kos | 5 |  |  | 0
C17. |  | ZKTP | Z12TP | na vrhu | kos | 5 |  |  | 0
C18. |  | KOP | Z12TP | 1,2 m pod vrhom | kos | 20 |  |  | 0
C19. |  | SK | Z12TP | 2 m pod vrhom | kos | 5 |  |  | 0
C20. |  | KV | Z12TP | 2,35 m pod vrhom | kos | 25 |  |  | 0
C21. |  | PT-z12 | Z12TP | 4,5 m pod vrhom | kos | 30 |  |  | 0
[8 empty] | VSE SKUPAJ – sklop 3 (brez DDV) | 0
Ponudnik (naziv, naslov, država):
Proizvajalec (naziv, naslov, država):
Kraj in datum: | [10 empty] | Žig in podpis ponudnika:
OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop 3: SN BETONSKI DROGOVI IN BETONSKE KONZOLE
1C) | Betonski drogovi v ponudbi morajo med drugim ustrezati: | [8 empty] | dokazilo na strani
- SIST EN 12843 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi (oz. enakovrednemu);
| Ponudnik mora za betonske drogove v ponudbi priložiti: | [8 empty] | priloga na strani
- proizvajalčevo izjavo o lastnostih v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/2013);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za drogove);
- certifikat o skladnosti (za armaturo);
- certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje (za beton);
- proizvajalčeva navodila za transport ter ravnanje z drogovi;
2C) | Betonski drogovi in betonske konzole v ponudbi morajo izpolnjevati tehnične zahteve iz spodnje tabele:
[7 empty] | zahtevano |  | ponujeno | dokazilo na strani
| - kvaliteta jeklene armature | [5 empty] | min. B500B
| - zahteve za beton (trdnost) | [5 empty] | min. C30/37
| - zahteve za beton (izpostavljenost) | [5 empty] | min. XC4, XD1, XF3
| - zaščitni sloj betona do armature | [5 empty] | ≥ 25 mm
| - deklarirana debelina stene droga | [5 empty] | /
| - teža posameznega betonskega droga | [5 empty] | ≤ 2.500 kg
- izveden trajno vodotesen vrh (kapo) droga, stik med drogom in kapo mora biti brez špranj
- izvedene korozijsko obstojne (nerjavni material ali vroče cinkano) ozemljitvene matice M12 privarjene na armaturo in zaščitene s plastičnimi vložki;
- imeti pri vrhu droga izvedeno izvrtino za vijak M18 zaščiteno s plastičnimi vložki;
- imeti izvedene ustrezne izvrtine (glej prilogo 2);
3C) | Betonski drogovi in konzole morajo biti medsebojno kompatibilni in morajo biti izdelani pri istem proizvajalcu. Zagotovljene morajo biti zahtevane višine montaže konzole s pripadajočim drogom. Za vse konzole, ki so predvidene za montažo na vrhu droga velja, da mora konzola po celotni višini nalegati na drog, pri čemer je lahko zgornji del konzole do 10 cm nižje od vrha droga.
4C) | Betonski drogovi ob prevzemu:
- morajo biti ustrezno odležani (dosežena tlačna trdnost betona 70 % nazivne vrednosti);
- biti trajno vidno označeni (tip proizvoda, proizvajalec in leto izdelave), oznaka mora biti vtisnjena v sveži beton ali v obliki trajno pritrjene ploščice iz nerjavečega materiala;
- morajo imeti gladke površine, brez gnezd zaradi segregacije betona;
- morajo imeti posnete robove (brez ostrih robov);
- ne smejo imeti poškodovanih, razpokanih površin ali odkrušenih robov;
- ne smejo imeti tanjše stene betona, kot so deklarirane;
- ne smejo imeti vidnih korozijsko neobstojnih kovinskih delov;
- morajo biti transportirani in strojno razloženi v skladu z navodili proizvajalca;
Vsi drogovi, ki ne bodo izpolnjevali pogojev se pri prevzemu zavrnejo kot neustrezni. V primeru, da je neustreznih več kot 10 % drogov naročnik lahko zavrne celotno količino sukcesivne dobave.
5C) | V primeru naročnikove zahteve v fazi ocenitev ponudb mora ponudnik v roku 5 delovnih dni od naročnikovega poziva:
- organizirati ogled betonskih drogov, ki jih navaja v ponudbi;
- omogočiti vpogled v poročila o opravljenih začetnih tipskih preizkusih in statični izračun za drogove v ponudbi;
V primeru ugotovljenega ponudnikovega zavajanja se ponudba izloči kot nedopustna.
Izjava ponudnika:
Spodaj podpisani ponudnik izjavljam, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo vsem tehničnim opisom in pogojem.
Kraj in datum: | [10 empty] | Žig in podpis ponudnika: