## SKUPNA REKAPITULACIJA
OPIS DEL S POPISOM MATERIALOV IN OPREME
| Obrazec_4a - popis del in materiala | S spremembo 7. 4. 2025
Investitor:
JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj
Naziv gradnje:
ZAMENJAVA KOTLA K2, Kotlovnica EO1, Volkmerjeva cesta 20, 2250 Ptuj
SDO PTUJ
Vrsta gradnje:
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
Vrsta dokumentacije:
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Štev. projekta
LEA-09-24
R E K A P I T U L A C I J A
I. | 3_ELEKTRO INSTALACIJE - ZAMENJAVA KOTLA |  | 0 | EUR
II. | 4_STROJNE INSTALACIJE - ZAMENJAVA KOTLA |  | 0 | EUR
| SKUPAJ BREZ DDV |  | 0 | EUR
| DDV 22 % |  | 0 | EUR
| SKUPAJ Z DDV |  | 0 | EUR
Opomba:
Za pravilnost matematičnih povezav seštevanja v Excel-u ne odgovarjamo. Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan sam preveriti ali se podane pozicije pravilno seštevajo in sklicujejo znotraj obrazca!
Ptuj, januar 2025
Pooblaščeni inženir:
Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str., vodja projekta

## 3_EI_popis
3.4.2 | PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL S PREDIZMERAMI
- | Projektantski popis predstavlja del načrta ter ga je potrebno obravnavati s ostalimi sestavinami načrta.
- | Posamezne postavke popisa pri opisu postavke vsebujejo npr. kar je mišljeno v smislu opisa, izvajalec ponudi najmanj enakovredno ali kvalitetnejše. Pri tem je potrebno upoštevati elektromagnetno združljivost, pri nekaterih postavkah (FQ-krmilnik) pa tudi komunikacijo.
- | Pred dokončnim naročilom materiala/opreme je izvajalec del dolžan preveriti navedene dimenzije, naročeno opremo drugih izvajalcev del (strojne in tehnološke).
Opomba:
Za pravilnost matematičnih povezav seštevanja v Excel-u ne odgovarjamo. Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan sam preveriti ali se podane pozicije pravilno seštevajo in sklicujejo znotraj obrazca!
Zahteve naročnika glede komunikacije s predvidenim kotlom
Tip komunikacije:
- Modbus RTU, ki je uporabljena že v drugih napravah: tipala, merilniki, frekvenčni pretvorniki ipd..)
Interface:
- Baud rate: 9600
- Data: 8(7)
- Parity: Even
- Stop bit: 1(2)
Function code:
- 03 Read Holding Register
- 10 Writing Holding Register
03 Read Register:
Kotel:
- željena temperatura v kotlu
- temperatura v kotlu (predtok)
- temperatura v kotlu (povratek)
- temperatura dimnih plinov
- lambda sonda vsebnost O2
- tlak vode v kotlu
Varnostna veriga:
- min. in max. Tlak vode
- max. Temp. (varnostni termostat)
- min. pretok
- min in max tlak plina (goriva)
Kotlovska črpalka:
- delovanje in napaka
Mešalni ventil:
- stanje odprtosti v %
Gorilnik:
- Signalizacija gorilca (delovanje, napaka (specifikacija napake))
- Moč gorilnika v %
- izbira: plin - ELKO
10 Write Register:
- Vpis željene temperature v kotlu
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
3.4.2.1. | Elektro razdelilniki
Dobava, montaža in vezava elektro razdelilnikov, tovarniški izdelek, razen posebej navedenega. Razdelilniki izdelani iz kvalitetne polčevine, antikorozijsko zaščiteni in opleskani z lak opleskom. Opremljeni z nosilno blendo oprene, vrati z potrebnimi izrezi in enotno ključavnico objekta. Na vratih morajo biti nameščene vse potrebne oznake (oznaka razdelilnika, ozemljitveni sistem, napetostni nivo ...). Pred dobavo na objekt razdelilniki morajo biti v delavnici preizkušeni, izvedene vse potrebne meritve, priložene izjave o ustreznosti z navedbami iz meritev. Razdelilniki tovarniški izdelek npr. Schrack.
3.4.2.1.1 | Obstoječ azdelilnik R-KO2/1 (napajanje kotla 2 in 3), nameščen na podstavek h=200mm (opis postavka alineja prej), skupne dimenzije (v*š*g) 2200 (2000+200)*600*400mm. Enojna vrata, kabelski razvod zgoraj. Na zgornji strani dodatna prezračevalna rešetka 202*202mm. Tovarniški izdelek npr. AS 206040. Opremljeno z opremo npr. Schrack. | kpl | 1 |  | 0
- | odklop in odstranitev obstoječega odvoda | kpl | 1
- | uvod novega kabla tipa OLFLEX CLASIC 100 5x35mm2 in priključitev na prostoh sponkah vključno z vsem drobnim in veznim materialom | kpl | 1
- | dobava in vstavitev varovalnih vložkov 3x80A za ločilnik PK125/3
- | Korekcija enopolne sheme razdelilnika po dejansko izdobavljeni opremi | kpl | 1
- | ostali drobni montažni, vijačni in vezni material: finožični vodniki ustreznega preseka in barve z oznako priključnega mesta, zbiralnice N, PE, inštalacijski POK kanali, napisne tablice na elementih, zaščitni pokrovi… | kpl | 1
3.4.2.1.2 | Razdelilnik R-KOTEL 2, individualno izdelan v obliki komandnega pulta. Spodni del - relejni razdelilnik, namenjen namestitvi varovalčne, relejske in kontaktorske opreme, na podstavku (v*š*g) 60*1500*300mm, relejni razdelilnik dimenzij (v*š*g) 900*1500*300mm. Zgornji del namenjen krmilnim elementom, višina zadnjega (zadnjega) dela 250mm, višina nižjega (sprednjega) dela 150mm, širine 1500mm. Kabelski razvod spodaj. | kpl | 1 |  | 0
- | OPOMBA: obstoječi komandni pult se odstrani, na njegovo mesto se vgradi novo predvideni pult. Obvezen ogled na objektu. Fotografije obstoječega pulta so v zavihku "Fotografije". | kpl | 1
- | glavno stikalo tripolno, obenem stikalo za nujni izklop, ročni pogon ročica na vratih, položaj 0-1, 100A | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik HERMI; PZH III V3+1/275/50 | kpl | 1
- | inštalacijski odklopnik tripolni, 63A, karakteristike C, 10kA | kos | 1
- | samo vgradnja in vezava regulatorja Vitotronic | kpl | 1
- | samo vgradnja krmilne avtomatike gorilca | kpl | 1
- | kontaktor inštalacijski 10A, tuljava 230V, kontakti 4*NO+4*NZ | kos | 10
- | inštalacijski odklopnik enopolni, 4-25A, karakteristike C, 10kA | kos | 10
- | inštalacijski odklopnik tripolni,4-25A, karakteristike C, 10kA | kos | 3
- | krmilno stikalo enopolno, ročni pogon ročica na vratih, položaj 0-1, 10A | kos | 1
- | krmilno stikalo enopaketno, ročni pogon ročica na vratih, položaj 1-2, 10A | kos | 1
- | Tipkalo 1p, 10A | kos | 2
- | enofazni napajalnik vhod 230VAC, izhod 24VDC, 10A, regulirani, varovani izhodi | kos | 1
- | vtičnica 230VAC,16A (šuko) vgradnja pod vrata | kos | 1
- | svetilo notranje razsvetljave razdelilnika s stikalom na ohišju | kos | 1
- | izdelava vezalnih risb razdelilnika po dejansko izdobavljeni opremi | kpl | 1
- | ostali drobni montažni, vijačni in vezni material: finožični vodniki ustreznega preseka in barve z oznako priključnega mesta, zbiralnice N, PE, inštalacijski POK kanali, napisne tablice na elementih, zaščitni pokrovi… | kpl | 1
3.4.2.1. | Elektro razdelilniki skupaj: |  |  |  | 0
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
3.4.2.2 | Inštalacije razvoda moči in tehnologije
zap.št. | Naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | cena
3.4.2.2.1 | Razvodnica nadgradna, 80*80 mm, komplet s pokrovom in inštalacijskimi sponkami. | kos | 2 |  | 0
3.4.2.2.2 | Odprtje obstoječega požarnega prehoda in po uvleku novih kablov ponovno požarno tesnenje z materialom enakim obstoječemu | m³ | 0.01 |  | 0
3.4.2.2.3 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 3*1,5mm² finožični, opleten, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 3G 1,5mm², Lappkabel | m | 180 |  | 0
3.4.2.2.4 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 2*1,5mm² finožični, opleten, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 2G 1,5mm², Lappkabel | m | 20 |  | 0
3.4.2.2.5 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 5*1,5mm² finožični, opleten, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 5G 1,5mm², Lappkabel | m | 25 |  | 0
3.4.2.2.6 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 6*1,5mm² finožični, opleten, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 6G 1,5mm², Lappkabel | m | 20 |  | 0
3.4.2.2.7 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 10*1,5mm² finožični, opleten, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 10G 1,5mm², Lappkabel | m | 20 |  | 0
3.4.2.2.8 | Kabel, energetski, gibljivi, Cu vodniki, 5*35mm² finožični, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. Olflex Clasic 100 5G 35mm², Lappkabel | m | 28 |  | 0
3.4.2.2.9 | Kabel, krmilni, Cu vodniki, 5x(2x025+3x0,5mm²), PVC izolacija. Kabel uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LYY 5x(2x025+3x0,5mm²) | m | 100 |  | 0
3.4.2.2.10 | Kabel, signalni, Cu vodniki, 2*0,75mm, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LIYCY 2*0,75mm, Lappkabel | m | 80 |  | 0
3.4.2.2.11 | Kabel, signalni, Cu vodniki, 3*0,75mm, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LIYCY 3*0,75mm, Lappkabel | m | 25 |  | 0
3.4.2.2.12 | Kabel, signalni, Cu vodniki, 5*0,75mm, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LIYCY 5*0,75mm, Lappkabel | m | 30 |  | 0
3.4.2.2.13 | Kabel, signalni, Cu vodniki, 7*0,75mm, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LIYCY 7*0,75mm, Lappkabel | m | 150 |  | 0
3.4.2.2.14 | Kabel, signalni, Cu vodniki, 2x2x0,5mm, PVC izolacija. Kabel delno položen po kabelski polici, delno uvlečen v zaščitne cevi. Npr. LIYCY 2x2x0,5mm, Lappkabel | m | 155 |  | 0
3.4.2.2.15 | Zaščitna cev, temperaturno odporna, primerna za nadometno montažo, v kompletu s pritrdilnim materialom, dimenzija do 16mm | m | 580 |  | 0
3.4.2.2.16 | Odklop obstoječe kotlovske črpalke KČ-22 in po vgradnji priklop nove čerpalke WILO, tip IL 125/220-7, 5/4, moči 7,5kW | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.2.17 | Prenastavitev paramertov obstoječemu frekvenčnemu regulatorju | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.2.18 | Priklop pogona tripotnega ventila (pogon MC1000/230) | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.2.19 | Drobni in vezni material | % | 5 | 0 | 0
3.4.2.2 | Inštalacije razvoda moči in tehnologije skupaj: |  |  |  | 0
3.4.2.3 | Izenačitve potencialov
Dobava, montaža in vezava materiala za izenačitve potenciala. V objektu je potrebno na omarice dodatne izenačitve potencialov povezati vse kovinake mase (PE zbiralke v razdelilnikih, jeklena konstrukcija, stavbno pohištvo, ohišja naprav/strojev, cevovode, kabelske trase…).
3.4.2.3.1 | Finožični vodnik, rumeno/zelene barve, Cu vodnik 35mm², posamezni izvod zaključen z kabelskimi končniocami. Npr. H07V-K 1*35mm². | m | 25 |  | 0
3.4.2.3 | Izenačitve potencialov skupaj: |  |  |  | 0
3.4.2.4 | Ostalo
3.4.2.4.1 | Sodelovanje z ostalimi udeleženci pri gradnji: osebje kotlovnice, izvajalci gradbenih del, strojnih in tehnoloških inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.4.2 | Elektro inštalacijske meritve, izdaja merilnih protokolov, garancijskih listin in izjav o kvaliteti izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.4.3 | Vnašanje sprememb nastalih med gradnjo v ustrezne risbe ter izdelava PID dokumentacije skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji ter predaja v treh papirnih in digitalnem izvodu. | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.4.4 | Parametriranje in programiranje krmilnih postaj in glavnega računalnika na nivoju krmilnikov in komunikacije z Vitotronicom. Nastavitve DI, DV,AI in AV. Preizkusni zagoni. Celotno krmiljenje zagotovi naročnik in je storitev potrebno naročiti pri naročniku! | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.4.5 | Vizualizacija na nadzornem nivoju vključuje programiranje nadzornega sistema z vizualizacijo vseh parametrov: - izdelavo programske na nadzornem nivoju - testiranje programske opreme - testiranje povezav - izdelavo ekranskih grafik - konfiguriranje kratkih alarmnih sporočil na GSM - integracijo novih elementov na nadzornem sistemu. Vsa dela izvede naročnik s svojim osebjem in jih je potrebno naročiti pri naročniku. | kpl | 1 |  | 0
3.4.2.4 | Ostalo skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
3.4.2.1. | Elektro razdelilniki |  |  |  | 0
3.4.2.2. | Inštalacije razvoda moči in tehnologije |  |  |  | 0
3.4.2.3. | Izenačitve potencialov |  |  |  | 0
3.4.2.4. | Ostalo |  |  |  | 0
3.4.2.5. | Nepredvidena dela potrjena s strani narzora in vpisana v gradbeni dbevnik | % | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Vučja vas, december 2024 |  | Pooblaščeni inženir IZS:
Vlado Šiško, univ.dipl.inž.el.

## 4_SI_popis
OPIS DEL S POPISOM MATERIALA IN OPREME
Investitor:
JAVNE SLUŽBE PTUJ d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj
Naziv gradnje:
ZAMENJAVA KOTLA K2, Kotlovnica EO1, Volkmerjeva cesta 20, 2250 Ptuj
SDO PTUJ
Vrsta gradnje:
INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
Vrsta dokumentacije:
PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
Štev. projekta
LEA-09-24
Štev. načrta
LEA-09-24
Podatki o načrtu
4 Načrt s področja strojništva
R E K A P I T U L A C I J A
PLINSKI / OLJNI KOTEL - ZAMENJAVA KOTLA K2
1. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
2. | ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA PLINSKEGA KOTLA K2 |  | EUR |  | 0
3. | GORIVO IN RAZVOD |  | EUR |  | 0
4. | PLINSKA INSTALACIJA |  | EUR |  | 0
5. | SPLOŠNO |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ (cena brez DDV) |  | EUR |  | 0
Opomba:
Za pravilnost matematičnih povezav seštevanja v Excel-u ne odgovarjamo. Pred oddajo ponudbe je ponudnik dolžan sam preveriti ali se podane pozicije pravilno seštevajo in sklicujejo znotraj obrazca!
Ptuj, januar 2025
Pooblaščeni inženir:
Henrik Glatz, univ.dipl.inž.str., vodja projekta
PREDRAČUNSKI ELABORAT
SPLOŠNO
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le-teh v rekapitulacijo. Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisana in zahtevana v veljavnem gradbenem zakonu.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih objektov. Dodatna dela zaradi morebitnega neusklajevanja z drugimi izvajalci gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1. kvalitete. Vsa dela morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
V kolikor bi Izvajalec predlagal spremembe projektnih rešitev, mora te potrditi naročnik, nadzor in projektant. Pri tem je potrebno ohranit cilje, varnost, funkcionalnost in izvedljivost objekta. Kjer je potrebno, mora izvajalec del dati na izbiro vzorce materialov s tehničnimi karakteristikami in opisi.
KOLIČINE V POPISU DEL
Količine, ki jih je bilo možno določiti s pomočjo predizmer na podlagi geodetskih posnetkov (situacija, prečni prerezi), so določene s planimetriranjem izrisanih površin.
Zemeljski izkopi so zaradi načina planimetriranja (po površini vgrajenih zavarovanja) povečani za 5%. Vse dejansko izvedene količine zemeljskih del je potrebno prikazati v gradbeni knjigi.
Za dela in količine vgrajenih materialov, kjer v fazi PZI ni možno natančno določiti potrebnih količin, so pripravljene ocene. Dejansko opravljena dela in količine gradbenih materialov se potrdi z gradbenim in projektantskim nadzorom. V popisih del so predlagani transporti na lokacije, ki so opredeljene v okviru projekta. V kolikor izvajalec predlaga drugo lokacijo začasnega deponiranja, mora ta biti potrjena s strani naročnika.
DOSTOPI
V PZI so prikazani dostopi in prehodi na mestih, kjer to omogoča DPN oziroma javna infrastruktura. Izvajalec si lahko na podlagi dogovorov z lastniki zemljišč ob gradbišču zagotovi druge dostope, ki jih potrdi nadzor.
PREGLEDI UPRAVLJAVCEV
Posamezna dela upravljavcev (vezana na preglede), imajo že vnesene ocenjene vrednosti. Teh vrednosti ponudnik ne sme spreminjati in jih je potrebno v ponudbi upoštevati. Obračun teh del se izvede po izstavljenih računih upravljalcev komunalnih vodov na katere tangira novogradnja.
STROŠKI IN DELA, KI MORAJO BITI ZAJETI V PONUDBENI CENI
Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela:
· vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju,
· vse potrebno delo,
· vsa potrebna pomožna sredstva za izvedbo objektov,
· usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom,
· terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci in lastniki zemljišč ob gradbišču,
· izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za izvedbo objekta,
· sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije,
· vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega naročila in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
· vse stroške potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega nadzora ter stroške geomehanskega nadzora, vključno z izdelavo geotehničnega poročila,
· vsa dela, ki so posledica geoloških in hidrogeoloških razmer na območju gradnje (varovanje gradbene jame črpanje talne vode,…), morajo biti zajeta v ponudbi. Pri izvedbi projekta mora izvajalec zagotoviti geotehnični nadzor,
· črpanje vode ob izvedbi del v ali ob strugi,
· vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,
· pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s kamero posneti in dokumentirati obstoječe stanje okolice, objektov in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja,
· zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,
· stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
· vse stroške nastanitve Inženirja skladno s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
· izvesti označitev gradbišča z gradbiščno tablo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izvesti vsa pripravljalna dela (, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostnega načrta, ipd.),
· po končanih delih je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje,
· vse stroške zaščite ter mikrozakoličbe vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,
· vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov,
· stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
· vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,
· stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti, vsi stroški v zvezi z neizvajanjem teh določil so strošek izvajalca,
· vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,
· izlov rib,
· strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen interni tehnični pregled, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo in predpisi,
· izdelavo geodetskega posnetka obstoječega stanja terena pred začetkom izvedbe del,
· stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del, z višinami terena, temena cevi, lomnimi točkami in vgrajenim materialom, za vzdrževanje in obratovanje objekta, tudi v elektronskem mediju (dwg,word,exel,..) Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav in sistemov (kanalizacija, objekti in naprave, elektrokablovodi),
· ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,
· pregledi in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme,
· stroške programske opreme (velja za programsko opremo na lokalnem nivoju, prenos podatkov in programsko opremo v nadzornem centru),
· stroške zaščite tangiranih ljudi in lastnine, ter okoliških objektov,
· vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in deponij ostale izkopane zemljine,
· vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do zaključka roka za reklamacijo napak,
· vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),
· vse stroške za izdelavo ali najem in koriščenje, montažo, demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, opažev,…
· razpiranje gradbene jame, razen če opaž ni v popisu,
· ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, kateri mora ustrezati geomehanskim pogojem (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.
· odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,
· vse stroške začasnih deponij, ki jih zagotovi sam,
· izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,
· izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije,
· vse stroške vključno z vsemi taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih veljavne Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču in pridobitvi vse ustrezne dokumentacije skladno z veljavno zakonodajo,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške za varstvo in zaščito okolja ter stroške za izvedbo monitoringa in sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja,
· vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,
· izdelava ustreznih delavniških risb in o potrebi enopolnih in vezalnih shem glede na dejansko dobavljeno opremo,
· izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov,
· izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,
· meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil,
· pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope,
· izvajalec mora upoštevati vse stroške izvedbe del v vremensko manj ugodnejšem obdobju (jesen, zima),
· vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja za potrebe gradbišča
· odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,
· čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,
· kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…),
· dokazovanje kvalitete materialov z atesti, certifikati in končnimi poročili,
· sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenih del,
· stroške vseh soglasij, dovoljenj ter dokumentacije povezane z njimi, ki so pogoj za izvedbo predmetnega projekta,
· stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj,
· stroške zavarovanja odgovornosti zaradi potencialne povzročitve škode na privatni lastnini ali na obstoječi infrastrukturi,
· strošek za izvedbo usposabljanja osebja naročnika za upravljanje in vzdrževanje del na napravah v takem obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno,
· izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev.
OPIS DEL S POPISOM MATERIALA IN OPREME
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
1. | DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
1. | Demontažna dela | kpl | 1 |  | 0
Demontaža kompletnega plinskega kotla EMO CELJE TVV 6000, 7,018 MW (teža praznega kotla z opremo znaša okvirno 16 - 20 ton) vključno z vso opremo in odvoz na trajno deponijo in sicer se demontirajo naslednje komponente:
* demontaža toplotne izolacije kotla
* demontaža gorilnika
* demontaža plinske proge
* demontaža oljenega razvoda
* demontaža krmilne omare
* demontaža vseh ventilov in armatur
* demontaža plinske cevne instalacije do glavne horizontalne plinske cevi
* demontaža odvodnih cevi za odtok kaluže, odzračenje kotla, varnostni ventil ….
* demontaža toplovodnih cevi iznad kotla
Pred demontažnimi deli je potrebno izvesti vsa potrebna dela za izpraznitev sistema, izpust plina iz instalacije ob predhodnem zapiranju glavnega plinskega ventila.
2. | Transport demontirane opreme | kpl | 1 |  | 0
Transport Izvlek kotla iz kotlovnice, nalaganje na transportni plato in odvoz na trajno deponijo.
3. | Demontaža dimnih kanalov do dimne tuljave (kotel 2) | kpl | 1 |  | 0
Kompletna demontaža dimnih kanalov od kotla do dimnika, vključno z dimovodno izolacijo. Demontaža nosilne kovinske konstrukcije (horizontalne), azbestnega kompenzatorja, dim. Lopute, dimniških vratc, odtoka kondenzata,.... in ostale dimovodne opreme skupne teže 380 kg.
4. | Demontaža dimnih kanalov do dimne tuljave (kotel 3) | kpl | 1 |  | 0
Kompletna demontaža novih izoliranih dimnih kanalov od kotla do ravnega dela na mestu podpore dimnega kanala. Oprema sestoji iz 2x koleno 45°, koleno 30°, povezovalni kosi vse premera 700 mm, vključno prehodni kos in kompenzator. Material se uporabi pri montaži dimovodne narave za novi kotel K2.
5. | Pregled dimne tuljave na katero se priključi kotel | kpl | 1 |  | 0
Komplet pregled stanja dimovodne naprave za K2 kotel.
6. | Ponovna montaža demontirane opreme dimniške povezave kotla K2 in prestavitev na obstoječ plinski kotel K3. | kpl | 1 |  | 0
Kompletna premontaža dimnih kanalov kvadratnega in okroglega preseka od kotla do eksplozijske lopute dimovodnega kanala, vključno z zamenjavo dimovodne izolacije, čiščenjem prehodnega kosa in nova protivročinska zaščita pred korozijo. Montaža nosilne kovinske konstrukcije (horizontalne), azbestnega kompenzatorja, dim. Lopute, dimniških vratc, odtoka kondenzata,.... in ostale dimovodne opreme skupne teže 380 kg.
7. | Ponovna montaža demontiranih elementov dimovodne povezave za potrebe priključka novega kotla K2 | kpl | 1 |  | 0
Montaža fazonskih kosov, demontiranih iz dimovoda kotla K3, ki sestoji iz kolen in ravnih delov dimovodne cevi DN700. (3x koleno, 3x povezovalni kosi različnih dolžin, ki se prilagodijo situaciji pri montaži dimovoda K2.
DEMONTAŽNA in MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
2. | ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA PLINSKEGA KOTLA K2
1. | Kotel toplovodni za ogrevanje - (komunikacija s kotlom je opisana v zavihku 3_EI_popis)
1.1. | Npr. kot VIESSMANN Vitomax LW, Zasnovan kot kotel v izvedbi LOW-NOx.
Za zgorevanje plina skladno z standardi DVGW- G260/I in II in kurilnega olja po po DIN 51603-1,3,5 v skladu z izbrano opremo in s potrebnimi obratovalnimi pogoji.
Mnogovodni kotel v kompaktni vodoravni izvedbi, izdelan kot trivlečni kotel.
Dimne cevi se nahajajo, za najboljšo izrabo prostora, nad in ob straneh plamenice.
Zanesljivo obratovanje zagotavljajo
• Raztezni razmiki, ki zmanjšujejo napetosti.
• Višje zahteve glede materiala glede okroglosti in sestave površine
• Izvrtan prehod cevi s posebno pripravo zvarov in minimalnim vnosom toplote v material
Zadnja obrnilna komora na notranji strani nima obrabnih delov kot so npr. obzidave.
Pregledi in preverjanja se lahko opravijo skozi veliko čistilno odprtino.
Revizijska odprtina na zadnji strani plamenice.
• Dobra dostopnost obrnilne komore in plamenice
• Za poenostavitev izročitve v obratovanje, vzdrževanja in preizkušanja
• Z opazovalno cevjo in drsnikom obojke
• Tečaji olajšajo odpiranje brez dvižnih pripomočkov
Uvodnica gorilnika brez obrabe, v vodno hlajeni izvedbi za povišanje
zanesljivosti obratovanja in optimalen proces zgorevanja. Primeren za
uporabo s tlačnimi razpršilnimi gorilniki.
Največjo možno razpoložljivost s kratkimi časi mirovanja je možno zagotoviti z visokimi standardi kakovosti materiala, proizvodnje in proizvodnih postopkov.
Usmerjevalne pločevine za vodo podpirajo enakomerno razdelitev povratne
vode. Minimalni pretok ni potreben.
Dva navojna priključka v nastavku kotlovnega iztoka za varnostne in
regulacijske priprave.
Obračalna komora z zasučnimi vrati kotla.
V vsakih vratih je posebno lahka izolacija, ki je na strani dimnih plinov
zaščitena s pločevino.
Možno je odpreti vrata kotla brez demontaže gorilnika in/ali oskrbe z
gorivom.
Ločena gorilniška plošča za prigraditev gorilnika.
Podnožje za postavitev na raven in vodoraven temelj.
• Z nosilci za vzdolžno porazdelitev bremena po vzdolžni strani
• Prosti ležaj za toplotno raztezanje integriran
• S štirimi izvrtinami za dvižni pripomoček za transportno zaščito in vnos
• Z možnostjo priključitve za ozemljitveni kontakt
• Z nanesenim zaščitnim premazom
Zbiralnik dimnih plinov toplotno izoliran, s priključnim navojem za odtok
kondenzata in revizijsko odprtino.
Z integriranim ekonomizerjem (ECO)
• zasnovan kot nizkotemperaturni kotel
• toplotni prenosnik izdelan iz okroglih, visokorebrastih cevi
• prirobnica za priključek dimnih plinov na strani kotla in dimnikalotni prenosnik izdelan iz okroglih , visokorebrastih cevi
• izpustni nastavek
• odzračevalni nastavek
Celotna toplotna izolacija ohišja z izolacijskim materialom in kovinskim plaščem
Prekritje/prehodni kos odvoda dimnih plinov, toplotno izolirano.
Ustrezno za priključek za dimne pline na strani kotla.
Toplotna izolacija telesa kotla po vsej površini z izolacijskim materialom.
Oplaščenje je iz kovine.
Toplotni mostovi so preprečeni z izbrano konstrukcijo.
Kotel z upravljalnim podestom čez obe strani kot celopovršinsko prekritje, delno predmontirano.
Embalaža kot transportna in montažna zaščita.
Kot embalažni material se uporablja film ali drugi ustrezni materiali.
Tehnični podatki se nanašajo na
- Izvedbene podatke po točki 2 te ponudbe
- Ugotavljanje nanašajoč se na EN 12953
- Točnost vrednosti v okviru matematičnih izračunskih modelov za kotel
Toplotna moč pri 100 % bremenu
- plin 6.000 kW
- kurilno olje EL 6.000 kW
Toplotna moč kurjave pri 100 % bremenu
- plin 6.329 kW
- kurilno olje EL 6.329 kW
Normiran izkoristek po DIN 4702-8, temperatura iztoka/povratka 75/60 °C, drseč način delovanja
- plin 95,10 %
- kurilno olje EL 95,60
Izkoristek kotla pri 100 % bremenu
- plin 94,80 %
- kurilno olje EL 94,80 %
Izkoristek kotla pri 80 % bremenu
- plin 95,20 %
- kurilno olje EL 95,10 %
Izkoristek kotla pri 60 % bremenu
- plin 95,70 %
- kurilno olje EL 95,50 %
Izkoristek kotla pri 40 % bremenu
- plin 96,10 %
- kurilno olje EL 95,90 %
Izguba z dimnimi plini pri 100 % bremenu
- plin 4,92 %
- kurilno olje EL 4,90 %
Sevalna izguba pri 100 % bremenu
- plin 0,32 %
- kurilno olje EL 0,32 %
Temperatura dimnih plinov pri 100 % bremenu
- plin 137 °C
- kurilno olje EL 136 °C
Temperatura dimnih plinov pri 80 % bremenu
- plin 124 °C
- kurilno olje EL 126 °C
Temperatura dimnih plinov pri 60 % bremenu
- plin 110 °C
- kurilno olje EL 114 °C
Temperatura dimnih plinov pri 40 % bremenu
- plin 95 °C
- kurilno olje EL 100 °C
Pretok goriva pri 100 % bremenu
- plin 611 m³/h
- kurilno olje EL 532 kg/h
Volumski pretok dimnih plinov, suho, pri 100 % bremenu
- plin 5.800 Nm³/h
- kurilno olje EL 6.362 Nm³/h
Volumski pretok dimnih plinov, vlažno, pri 100 % bremenu
- plin 11.275 m³/h
- kurilno olje EL 11.072 m³/h
Masni tok dimnih plinov, vlažno, pri 100 % bremenu
- plin 8.769 kg/h
- kurilno olje EL 9.306 kg/h
Volumska obremenitev plamenice
- plin 1,34 MW/m³
- kurilno olje EL 1,34 MW/m³
Tlak dimnih plinov na priključku za dimne pline kotla +/- 0 mbar
Ogrevalna površina kotla na strani dimnih plinov 152 m²
Volumen dimnih plinov 8,92 m³
Maks. dopusten obratovalni tlak (PS) 10 bar
Količina kotlovne vode 12,52 m³
Priključni nastavki
- kotlovni iztok DN200 16 bar
- kotlovni povratek DN200 16bar
- varnostni ventil DN65 PN16
- število nastavkov za varnostni ventil 1,00
Dimenzije
- Skupna dolžina kotla s toplotno izolacijo 6.700 mm
- Skupna širina kotla s toplotno izolacijo 2.570 mm
- Skupna višina kotla s toplotno izolacijo 2.920 mm
Odpremne dimenzije vključno z dodatki za embalažo
- odpremna dolžina 6.220 mm
- odpremna širina 2.620 mm
- odpremna višina 2.950 mm
Opozorilo
Vse mere so brez opreme in če so zajete v ponudbo, brez upoštevanja usmerjenosti izpusta
dimnih plinov pri kupcu.
Transportna teža ± 10 % 14,33 t
Priključek za dimne pline
- Notranje mere 1030x525
- usmerjenost nazaj
Priključek priključnega navoja za odtok kondenzata 1 1/2''
Priključek za dimne pline na strani dimnika
- zunanji premer 560 mm
- usmerjenost nazaj vodoravno
Dimenzije
- dolžina 539 mm
- širina 1.236 mm
- višina 674 mm
Material toplotne izolacije Lamellenmatte, Steinwolle
Debelina toplotne izolacije ovoja kotla 100 mm
Material oplaščenja jeklena pločevina, galvanizirana, s prevleko
Barva oplaščenja Vitographit
Opozorilo
Vse dimenzije so brez opreme in, v kolikor ponujeno,
brez upoštevanja usmerjenosti odvoda dimnih plinov po želji stranke.
| komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Prenosnik toplote ECO, že vključen v podatkih kotla
Prenosnik toplote za vročevodne kotlovske naprave
• Zasnovan kot ne-kondenzacijska naprava
• Primarno gorivo: plin
• Sekundarno gorivo: EL kurilno olje (DIN 51603-1)
• toplotni prenosnik izdelan iz mehansko visokoodpornih rebrastih cevi
• Prirobnica k nastavku za dimne pline na strani kotla in strani dimnika
• Praznilni nastavek
• Odzračevalni nastavek
Celopovršinska toplotna izolacija ohišja z izolacijskim materialom in kovinskim oplaščenem
z ECO 100 % breme
- plin 95,20 %
Toplotna moč ECO
- plin 279 kW
Temperatura dimnih plinov na izstopu prenosnika 100 % breme
- plin 123 °C
Upor dimnih plinov 100 % breme
- plin 5,0 mbar
Volumski pretok vode 149,30 m³/h
Maks. upor na strani vode 270,0 mbar
Min. vstopna temperatura vode 65 °C
Oznaka prenosnika toplote (velikosti) 5
Priključki
- Dimni plini na strani dimnika, notranje mere 1030x525
- Usmeritev priključka za dimne pline zadaj
- Voda vstop DN250 PN25
- Voda izstop DN250 PN25
Dimenzije
- Skupna dolžina (v smeri osi kotla) 400 mm
- Skupna širina 1.030 mm
- Skupna višina 525 mm
Lastna teža 0,32 t
| komplet | kom | 1 |  | 0
2.1. | Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
| Izvedbena velikost prirobnice DN250 PN25 | kom | 2 |  | 0
2.2. | Prirobnica za priključitev kanala dimnih plinov, izvedba za privaritev.
Prirobnica za priključitev kanala dimnih plinov, izvedba za privaritev.
Vijaki, matice in tesnilo.
Notranji premer: 564 mm
Temperatura maks. 400 °C
Material prirobnice 1.0038
Število prirobnic 2
| komplet | kom | 1 |  | 0
2.3. | Prekritje za dimne pline, toplotno izolirano.
Primerno za priključek za dimne pline prenosnika ECO.
Priključek za dimne pline na strani dimnika
Zunanji premer 560 mm
Usmerjenost vodoravno
| komplet | kom | 1 |  | 0
3. | Splošni kotlovski pribor
3.1. | Upravljalni podest kotla v modulni izvedbi.
Kompletno prekritje za varen in preprost dostop do vseh nastavkov in revizijskih odprtin na temenu kotla.
Izvedba skladno z DIN EN ISO 14122, usklajena z Direktivo o strojih
2006/42/ES.
Podest sestavljajo okvir modula s pohodnimi pločevinami, ograja, varnostna pregrada in povezovalni elementi.
Montažo lahko brez dvigalnega pripomočka opravita 2 osebi.
Kotna lestev brez hrbtobrana, enojna.
Maks. obremenitev 200 kg/m²
Stran za prigraditev lestve po izbiri desno ali levo
Višinska izravnava za lestev +/– 100 mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.2. | Žična čistilna krtača (okrogla)
za enostavno čiščenje dimnih cevi. Krtača z navojnim priključkom za ročaj.
Večdelni ročaj z držalom.
Skupna dolžina ročaja 5.500 mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.3. | Podloge kotla
Podloge kotla za dušenje nihanj in absorpcijo zvoka.
Sestavljene iz visoko elastične in na vremenske vplive odporne
kavčukove mešanice z visoko odpornostjo proti staranju
Podatki zvočno dušilnih podlog
Izvedba Npr. kot VIESSMANN
Maks. skupna obremenitev 15 t
Vgradna višina neobremenjene 15 mm
Dolžina posamezne podloge 250 mm
Širina posamezne podloge 100 mm
Število podlog 4
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.4. | Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
Izvedbena velikost prirobnice DN250 PN25
| komplet | kom | 2 |  | 0
3.5. | Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
Izvedbena velikost prirobnice DN100 PN16
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.6. | Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
Izvedbena velikost prirobnice DN200 PN16
| komplet | kom | 3 |  | 0
3.7. | Protiprirobnica, vijaki, matice in tesnilo.
Izvedbena velikost prirobnice DN40 PN40
| komplet | kom | 1 |  | 0
3.8. | Vmesni kos iztoka
Za prigraditev na nastavek kotlovnega iztoka toplovodnega kotla
Priključki za montažo merilnih, regulacijskih in varnostnih priprav
po EN 12953, del 6:
• 1 nastavek za nosilec armatur
• 2 obojki za omejevalnik nivoja vode s plovcem
• 1 nastavek za elektrodni omejevalnik nivoja vode
• 4 obojke za termometer, polnilni in preizkusni ventil in nadaljnje
merilne/regulacijske priprave
Priključki
- Vstop, ustrezen nastavku kotlovnega iztoka DN200 PN16
- Izstop DN200 PN16
Dolžina 475 mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Armature kotla
4.1. | Prehodni zaporni ventil G1/2"B PN250 za tlačne omejilnike
| komplet | kom | 1 |  | 0
4.2. | Zaporna armatura, primerna za plinaste in tekoče medije.
Zavarovana s kapo proti nehotenemu proženju.
Tesnilni obroč je del dobavnega obsega.
Priključek G ½
Nazivni tlak 250
Material ohišja Ms
Izvedbena oblika Ravni ventil
| komplet | kom | 2 |  | 0
4.3. | Vijaki, matice in tesnilo.
Primerni za izvedbeno velikost prirobnice DN40 PN40
| komplet | kom | 2 |  | 0
4.4. | Zaporna armatura, primerna za plinaste in tekoče medije
Opremljena z ročnim pogonom.
Pogon je prigrajen na ventilu.
Tip armature npr. kot ARI-FABA-PLUS
Priključek prirobnice DN40 PN16
Kvs vrednost 28,5 m3/h
Material ohišja EN-JS 1049
Izvedbena oblika Ravni ventil
Zatesnitev vretena zgibni meh
| komplet | kom | 1 |  | 0
5. | Varnostna in regulacijska oprema
5.1. | Varnostni ventil
Izvedba kot polnohodni varnostni ventil, z neposrednim učinkom,
Vzmetno obremenjen, s preizkusom sklopa.
Montažni material, ki vsebuje vijake, matice in tesnila.
Aktivacijski tlak 9 bar
Izpihovalna zmogljivost
- Masni tok nasičene pare 12.300 kg/h
Priključek
- vstop DN65 PN40
- Izstop DN100 PN16
Material ohišja EN-JS1049
Maks. lastni protitlak, mora biti izpolnjen 1 bar
| komplet | kom | 1 |  | 0
5.2. | Omejilnik nivoja vode WP6 R3/4 | kom | 1 |  | 0
5.3. | Omejilnik maksimalnega tlaka (SDB) 1 – 10 bar | kom | 2 |  | 0
5.4. | Omejevalnik minimalnega tlaka
Izveden kot varnostni omejevalnik tlaka, s CE preizkusom.
Izvedba: npr. kot VIESSMANN
| Tip: BCP3L | kom | 1 |  | 0
Nastavitveno območje: 0 - 6bar
Priključek: G1/2A
5.5. | Nosilec armatur s priključki za merilne, regulacijske in omejevalne priprave, z manometrom s preizkusnim ventilom, s kroglično pipo za polnjenje/praznjenje
Priključki nosilca armatur
- merilne, krmilne in omejilne naprave G 1/2
- število 5
- praznjenje/polnjenje G 1/2
- kotel DN20 PN40
Podatki manometra
- območje prikaza 0,0 - 16 bar
- razred natančnosti 1,6
- nazivna velikost NG100
- merilni element, cevna vzmet
| komplet | kom | 1 |  | 0
5.6. | Potopna tulka G1/2 x 150, 150 mm | kom | 1 |  | 0
5.7. | Varnostni omejevalnik temperature po DIN EN 14597
• izveden kot nadgradni termostat
mehanski priključek
| komplet | kom | 1 |  | 0
5.8. | Termometer s kazalcem NG80 0-120°C l=200 | kom | 1 |  | 0
6. | Komponente odvoda dimnih plinov
6.1. | Absorber hrupa v telesu
Cevna manšeta z dvema spenjalnima zaporama in dušilni vložek za tlačno tesno in za kondenzat neprepustno priključitev naprave.
Za zmanjšanje prenosa vibracij z generatorja toplote na sistem odvajanja
dimnih plinov in za absorpcijo toplotnega raztezanja.
Razlike v premeru priključnih delov se lahko izravnajo do maks. 10 mm
Premer sistema 630 mm
Maks. temperatura dimnih plinov 200 °C
Material
- cevna tulka 1.4301
- dušilni vložek EPDM
| komplet | kom | 1 |  | 0
6.2. | Priloga ploščata prirobnica D=560/DN560 | kom | 1 |  | 0
7. | Usluge dobavitelja
7.1. | Transportni stroški Vitomax
| komplet | kom | 1 |  | 0
7.2. | Vrtanje gorilniške plošče vel. 2 (vgrajena na kotel)
| komplet | kom | 1 |  | 0
8. | Upravljanje kotla
8.1. | Krmilna naprava (samo kot opcija na željo naročnika. Lahko se uporabi obstoječa ob kotlu K2.)
Krmilna naprava vsebuje v stikalni omari vgrajene kombinacije krmilnih, merilnih zaščitnih in regulacijskih priprav za obratovanje kotlovne naprave.
Izvedba v skladu z veljavnimi smernicami in normami.
Naprava je predvidena za postavitev v notranjih prostorih z maksimalno temperaturo okolice 25°C (kratkotrajno 30°C). Pri višjih temperaturah okolice so potrebni dodatni ukrepi (prezračevanje, klimatiziranje).
Naprave je interno ožičena pripravljeno za obratovanje. Vgradne priprave so montirane na montažni plošči oz. v vratih stikalne omare.
Ohišje stikalne omare iz jeklene pločevine z lakirano površino.
Izvedba kot stoječa omara s telesom, montažno ploščo, sprednjimi vrati na ključ in podstavkom.
Krmilna naprava vsebuje:
* Oskrbo z napetostjo 230 V
* Oskrbo z napetostjo 24 V
* Krmilje za zaustavitev v sili.
Vključena je tipka za ustavitev v sili na stikalni omari.
* Krmiljenje omejitve maksimalnega tlaka kot del varnostne verige kotla
* Krmiljenje omejitve minimalnega tlaka kot del varnostne verige kotla
* Krmiljenje omejitve najnižjega nivoja vode kot del varnostne verige kotla.
Nivojsko stikalo, samonadzorno. V povezavi s pripadajočo nivojsko elektrodo za omejevanje nivoja vode za naprave s parnimi in vročevodnimi kotli. Z ES preizkusom izvedbena vzorca po EN 12952 / EN 12953.
* Krmiljenje varnostne omejitve temperature kot del varnostne verige kotla.
Varnostni omejevalnik temperature (stikalo) po DIN EN 14597. Predvideno za vgradnjo v stikalno omaro. V povezavi s temperaturnim tipalom se lahko uporabi kot varnostna priprava za omejevanje temperature.
* Varnostna veriga kotla.
Ob sprožitvi enega od omejevalnikov se izklopi kurilna naprava. Upravljalni elementi za deblokado in preverjanje varnostnih funkcij.
* Stikalo na ključ za podporo vzdrževalnih del. Aktiviranje stikala povzroči programsko blokado/sprostitev vseh priključenih pogonov in izvršnih členov.
* Ovrednotenje meritve temperature v kotlovnem iztoku za reguliranje bremena gorilnika in vizualizacijo.
* Ovrednotenje meritve temperature v kotlovnem povratku za krmiljenje 3potnega mešalnega ventila. Reguliranje z dvotočkovno ali PID funkcijo.
* Krmiljenje gorilnika.
Vsebovana je izmenjava signalov za sprostitev gorilnika in regulacijo bremena gorilnika (stopenjsko, modulirano) ter prikaz zagonov gorilnika in obratovalnih ur gorilnika glede na gorivo.
* Prenos obratovalnih podatkov t.j. merilne vrednosti, obratovalna stanja, motnja (digitalni in analogni signali) na nadrejeni CNS.
* Podatki ohišje stikalne omare
Vrsta zaščite IP54
Položaj kabelske vodnice spodaj
Dimenzije
-Širina minimalno 800 mm
-Širina maksimalno 1.200 mm
-Globina 400 mm
-Višina telo 1.800 mm
-Višina podstavek 200 mm
Podatki napajanje
Napetost 400 V
Frekvenca 50 Hz
Vrsta toka AC
Varovanje 63 A
Interna razdelitev fleksibilni kabli
Podatki oskrba z napetostjo
Primarna napetost 400 V
Sekundarna napetost 230 V
Frekvenca 50 Hz
Vrsta toka AC
Vrsta oskrbe direktno
Podatki oskrba z napetostjo
Primarna napetost 400 V
Sekundarna napetost 24 V
Vrsta toka DC
Vrsta oskrbe krmilni transformator
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.2. | Kodirni vtič 1060:02
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.3. | Senzor temperature dimnih plinov (NTC 20 k)
Za prikaz in nadzor mejnih vrednosti. S priključnim vodnikom (dolžine 6000
mm) in vtičem.
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.4. | Potopni senzor temperature (NTC 10 kOhm)
za merjenje temperature iztoka ali povratka. Potopni tulec G1/2" x 100 mm, priključni vodnik (dolžine 5,8 m) in vtič.
| komplet | kom | 2 |  | 0
8.5. | Vtični adapter za eksterne varnostne priprave
Za priključitev več dodatnih varnostnih priprav (varovalo proti
pomanjkanju vode, omejevalnik
minimalnega in maksimalnega tlaka,
dodaten STB itd.).
Možna maks. 2 vtična adapterja za 7
varnostnih priprav.
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.6. | Regulacija npr. kot Vitotronic 100 CC1
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.7. | Osnovna regulacija npr. kot Base E
Osnovna regulacija Base E (Vitotronic 100, tip CC1E) za reguliranje
delovanja enokotlovne naprave s konstantno temperaturo kotlovne vode.
Montirana na steno plašča kotla !
| komplet | kom | 1 |  | 0
8.8. | Vmesnik - npr. kot Vitogate 300
CNS komunikacija z ogrevalnimi sistemi preko BACneta in modbusa.
Gateway Vitogate 300, tip BN/MB, služi za priključitev
regulacij Vitotronic z vgrajenim komunikacijskim LON / modbus RTU
modulom (pribor) na nadzorne sisteme BACnet ali
modbus.
| komplet z inštalacijo na objektu | kom | 1 |  | 0
9. | Gorilnik na plin in olje
9.1. | Npr. kot Weishaupt kombinirani gorilnik -multiflam-
WM-GL50/1-A ZM-R-3LN
plinske armature DN80
Območje moči plin 750 - 7700 kW
Območje moči olje 1200 - 7700 kW,
nastavljeno na 6225 kW
Regulacijsko razmerje plin 1 : 8,3
Regulacijsko razmerje olje 1 : 5,1
Gorilnik je že serijsko opremljen
z avtomatiko W-FM200, ki podpira
frekvenčno in O2 regulacijo,
frekvenčnim pretvornikom na motorju
gorilnika in črpalko z lastnim motorjem,
montirano na gorilniku.
Kotel s tem gorilnikom bo dosegel moč 5.900 kW
| komplet | kom | 1 |  | 0
Posebna dodatna oprema gorilnika
Tipalo temperature PT1000 prigrajeno na regulatorju zraka
| 25003098 | kom | 1 |  | 0
Armature komplet od DMV do gorilnika predmontirane in elekt. Ožičene
| 25003200 | kom | 1 |  | 0
Tlačna sklopka max. tlaka plina GW500 A6/1
| 25003335 | kom | 1 |  | 0
Konfiguracija: npr. kot
Izvedba države: Slovenija
Vrsta plina: zemeljski plin N
Vrsta olja: Kurilno olje EL
Pretok olja v kg/h 534 kg/h
Razred izolacije : M
Način starta motorja: direktni zagon
Omrežna napetost : 400 V
Krmilna napetost : 230 V
Frekvenca: 50 Hz
MOTSP_WMD160_23K0_WMGLR50 43
Motor Sonder WMD160/240-2/23K0 Drz.W-FM FU-Mot.55Hz isol.Lag*
Dig. avtomatika W-FM W-FM 200 dograjen
Način vgradnje avtomatike dogr./vgrajeno
Način vgrad. prik. posl. enote ABE na goriln. dogr./vgrajen
Jeziki prikaz. poslužev. enote
Slovenski jezik
Regulacijska šoba
določeno prek pretoka olja *
Dovod plina, desno
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.2. | Tipalo temp. PT100
Tipalo temp. PT100 DIN 60751 Kl.B območje -50-400Cel, z merilnim dajalnikom 1 x PT100 Tip 902002/10-402-1003-1-9-200-104/000 PCA merilni upor, priključna glava oblike B aluminij tlačno litje z M20X1,5 kabelsko uvodnico, zaščitna cev Ø 9 mm
| komplet | kom | 1 |  | 0
ARMATURA ZA OLJE
9.3. | Filter za olje
Filter tip 1.12.2 G1 PN40 z magnetnim vložkom v filterskem elementu 0,1 mm s protiprirobo G1
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.4. | Zaporna kombinacija G 1 z
Zaporna kombinacija G 1 z
varnostnim ventilom in končnim stikalom za ELKO, M + S
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.5. | Odvajalec plina in zraka vel. 3
Odvaj. plina in zraka vel. 3 DN 50 / DN 32
| komplet | kom | 1 |  | 0
PLINSKA PROGA
9.6. | Krogelna plinska pipa
Kroglična pipa set DN 50 PN 16 za plin
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.7. | Filter za plin
Filter DN50 WF 3050/1 za vse pline Pb 5 bar
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.8. | Regulator tlaka
Regulator tlaka tip 6/1-50/80 Šoba 31 mm z varnostno napravo
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.9. | Kompenzator set
Kompenzator set DN80 PN10
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.10. | Prirobnično koleno
Prirobnično koleno DN 80 X 90 stop.
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.11. | Testni gorilnik za DMV
Testni gorilnik za DMV prirobnični priključek izvedba VGD izv. 2
| komplet | kom | 1 |  | 0
O2 REGULACIJA
9.12. | O2 sonda
O2 sonda QGO020.000 D27 230V 50-60Hz s filtrom, območje 0-300 °C za ELKO in plin po G260l/DIN EN 437
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.13. | Pririba za O2 sondo
Priroba za O2 sondo (AGO 20.001A) 180 mm dolž. nerjaveča
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.14. | O2.modul
O2-Modul 230V za W-FM 200 (vgradnja v bližini O2 sonde, max dolžina kabla 10 m)
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.15. | Tipalo temp.
Tipalo temp. PT1000 območje
0-500°C nerjaveča ščitna cev G 1/2" x 6 x 200 ±5 mm s tesnilnim obročem A 21 x 26 x 1,5 DIN 7605 Cu
| komplet | kom | 2 |  | 0
9.16. | Opl. krmilni vodnik
Oplaščeni krmilni vodnik LIYCY (TP) 3x2x0,25 siv Žice so parno opletene (6 žilni), dolžine 10 m. Ob naročilu podajte dolžino kabla.
| komplet | m | 12 |  | 0
9.17. | Krmilni vod CAN-Bus
Krmilni vod CAN-Bus brez silikona za sistem W-FM 100 / 200 (na meter) (prosimo preverite potrebno dolžino), 25 m.
| komplet | m | 25 |  | 0
9.18. | Elektromontažna plošča
Elektromontažna plošča z elementi gorilnika, ne vsebuje elementov regulacije kotla
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.19. | Zagon in nastavitve gorilnika
Zagon in nastavitve gorilnika ne obe gorivi s frekvenčno in O2 regulacijo
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.20. | Dostava kompletne opreme
se vršijo fco objekt v Sloveniji, na kamionu (v kolikor je možen dostop do objekta s kamionom), nerazloženo. V primeru zahteve posebnega ali izrednega prevoza, se ti stroški dodatno zaračunajo. Sprememba termina dobave lahko povzroči dodatne logistične stroške, ki se zaračunajo.
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.21. | Elektro instalacije
Izvedba električnih povezav opreme, dobavljene po tej ponudbi
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.22. | Zagon kotla, varnostne opreme, gorilnika in krmiljenja
- izvedba zagona opreme, dobavljene po tej ponudbi
- testno obratovanje
- meritve dimnih plinov
- prevzemni protokol
- šolanje uporabnika
- dokumentacija za opremo.
| komplet | kom | 1 |  | 0
9.23. | Obtočne črpalke - glavna kotlovska črpalka (ena že v skladišču pri naročniku)
Elektronsko regulirana obtočna črpalka, z modulom kateri omogoča priključitev črpalke na CNS (M-BUS,... komunikacija) in ima funkcije daljinskega vklopa in izklopa, signal delovanja in napake in analogni vhod 0 - 10 V. Vključno tesnilni, pritrdilni, protiprirobnice in vijačni material.
Cirkulacijska črpalka s suhim rotorjem v zaporedni izvedbi za vgradnjo v cevovod ali s postavitvijo na temelj z integriranim frekvenčnim pretvornikom za elektronsko regulacijo za med drugim konstantno ali spremenljivo tlačno razliko (Δp-c/Δp-v).
Dobaviti skupaj s protiprirobnicami, priključitvijo na električno in signalno omrežje, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Konstrukcija:
• Enostopenjska nizkotlačna centrifugalna črpalka
Spiralno ohišje v zaporedni izvedbi (sesalni in tlačni nastavek z enakimi
prirobnicami v isti liniji)
•
• Prirobnica PN 16 - vrtana po EN 1092-2
Priključki za merjenje tlaka (R 1/8) za prigrajeno tipalo diferenčnega tlaka
(izvedba ...-R1 brez tipal diferenčnega tlaka)
•
• Ohišje črpalke in prirobnica motorja serijsko s kataforetičnim lakiranjem
Posebna tesnila z drsnim obročem pri zmeseh vode in glikola, ki niso v
razmerju 20 do 40 % vol. glikola in za temperaturo medijev ≤ 40 °C ali
drugih medijev, ki niso voda (doplačilo).
Pribor:
• Konzole za pritrditev na temelj
• IR-Monitor
• IR-Stick
• IF-modul PLR
• IF-modul LON
• IF-modul Modbus
• IF-modul BACnet
• IF-modul CAN
• Regulacijski sistemi VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC
Tipalo diferenčnega tlaka kompletov (DDG) 0-10 V za črpalke izvedbe
...–R1
Serijska oprema:
Ročna upravljalna raven za upravljanje z eno tipko za: vklop/izklop črpalke,
nastavitev želene vrednosti oz. števila vrtljajev, izbira vrste regulacije: Δp-c
(konstanten diferenčni tlak), Δp-v (spremenljiv diferenčni tlak), PIDregulacija,
n-constant (nastavni element), izbira načina obratovanja pri
obratovanju dveh črpalk (glavno/rezervo obratovanje, dodatno obratovanje),
konfiguriranje obratovalnih parametrov, potrjevanje napak.
Zaslon črpalke za prikaz: vrste regulacije, želene vrednosti ( npr.
diferenčnega tlaka ali števila vrtljajev), sporočil o napakah in opozoril,
dejanskih vrednosti( npr. odvzem moči, dejanska vrednost senzorja),
obratovalni podatki ( npr. število obratovalnih ur, poraba energije), podatki o
stanju ( npr. stanje relejev SSM in SBM), podatki o napravi ( npr. ime
črpalke).
Dodatne funkcije:
Vmesniki: krmilni vhod "Prednost IZKLOP", "Eksterna menjava črpalke"
(učinkuje samo pri obratovanju z dvema črpalkama), analogni vhod 0–10 V,
2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA za obratovanje nastavljalnika (DDC) ali za
oddaljeno nastavljanje želene vrednosti, analogni vhod 0–10 V, 2–10 V,
0–20 mA, 4–20 mA za signal dejanske vrednosti tlačnega tipala, IR-vmesnik
za brezžično komunikacijo z upravljalno in servisno napravo Wilo-IRStick/
IR-Monitor, vtično mesto za Wilo IF-module Modbus, BACnet, CAN,
PLR, LON za vključitev v avtomatizacijo zgradbe, brezpotencialno sporočilo
o motnji, obratovanju/pripravljenosti, ki se lahko konfigurira, vmesnik za
komunikacijo za dve črpalki, trifazni elektromotor s frekvenčnim
pretvornikom, integrirano upravljanje dveh črpalk, nastavljiv časovni interval
za menjavo črpalk (pri obratovanju z dvema črpalkama). Integrirana polna
zaščita motorja, različni načini obratovanja za ogrevanje (HV) ali
klimatizacijo (AC), zapora dostopa in različne upravljalne ravni
standard/servis.
Materiali
Ohišje črpalke 5.1301, EN-GJL-250
(kataforetično barvano)
Rotor 5,1300, EN-GJL-200
Prirobnica motorja 5.1301, EN-GJL-250
(kataforetično barvano)
Gred 1.4122, X39CrMo17-1
Obratovalni podatki
Prenosni medij Voda
Min. temperatura medija T 20 °C
Maks. temperatura medija T 140 °C
Maksimalni obratovalni tlak p 16 bar
Maks. temperatura okolice T 40 °C
Minimalni indeks učinkovitosti (MEI) 0,4
Podatki o motorju
Oddajanje motenj EN 61800-3
Odpornost na motnje EN 61800-3
Priključitev na električno omrežje 3~440 V, 50 Hz
Nazivna moč motorja P2 11000 W
Maks. število vrtljajev motorja nmax 1450 1/min
Nazivni tok IN 19,8 A
Vrsta zaščite motorja IP55
Izolacijski razred F
Integrirana polna zaščita motorja da
Vgradne mere
Cevni priključek na sesalni strani DN 150
Cevni priključek na tlačni strani DN 150
Teža neto pribl. 309 kg
Podatki
Q= 178 m3/h
dp = 120 kPa (1,2 bar=12 m)
energijski razred A
P / U = 7,5 kW / 3 x 400V
Enofazna, tesno spojena, spiralna črpalka z vhodnim sesanjem in z odvodnimi odprtinami identičnega premera. Zgradba črpalke omogoča montažo od zgoraj, kar pomeni, da se lahko pogonski del (motor, podstavek motorja in tekač) odstrani za namene vzdrževanja ali servisiranja, medtem ko ohišje črpalke ostane v cevovodu. Črpalka je vgrajena z uravnovešenim tesnilom O-obroča. Tesnilo osi je skladna z DIN EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Cevna priključitek poteka preko PN 16 DIN prirobnic (EN 1092-2 in ISO 7005-2). Črpalka ima vgrajen ventilatorsko hlajen asinhronski motor.
Krmilniki:
| Frekven.pretvornik: 7,5 kW | ZUNANJI
Tekočina:
| Črpana tekočina: | Voda
| Razpon temperature tekočine: | 0…140°C
| Temp.tekočine med delovanjem: | 20 °C
| Gostota pri izbrani temperat.tekočine: | 998.2 kg/m³
Tehnični podatki:
| Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki črpalke: | 1455 rpm
| Nominalni pretok: | 150 m³/h
| Nominalna tlačna višina: | 13 m
| Dejanski premer tekača: | 211 mm
| Primarno tesnilo osi: | DAQF
| Toleranca krivulje: | ISO9906:2012 3B2
Materiali:
| Ohišje črpalke: | Siva litina
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
| Tekač: | Siva litina
EN-JL1030
ASTM A48-30 B
Montaža:
| Razpon temperature okolice: | -20 .. 60 °C
| Maks. delovni tlak: | 16 bar
| Standard prirobnic: | DIN
| Cevni priključek: | DN 125
| Tlačna ocena: | PN 16
| Vgradna dolžina: | 620 mm
| Velikost prirobnice motorja: | FF265
Električni podatki:
| Tip motorja: | 132MB
| IE razred učinkovitosti: | IE3
| Nominalna moč - P2: | 7,5 kW
| Omrežna frekvenca: | 50 Hz
| Nominalna napetost: | 3 x 380-500 V
| Nominalni tok: | 14,9-8,6 A
| Cos phi - faktor moči: | 0.86-0.82
| Nominalna hitrost: | 1460 rpm
| Učinkovitost: | IE3 90,4%
| Izkoristek motorja pri polni obremenitvi: | 91.6%
| Razred zaščite (IEC 34-5): | IP55
| Izolacijski razred (IEC 85): | F
Oznaka: TPE 125-160/4 A-F-A-DAQF-MX3 + zunanji frekvenčni pretvornik
Opcija.: 1x rezervna
| npr. kot: Grundfos ali enakovredna druga. | kom | 1 |  | 0
10. | Priključitev nove kotlovske črpalke na elektroomaro in CNS | kpl | 1 |  | 0
11. | Gumijasti kompenzator
Gumijasti kompenzator za temp.; -20 do 120°C prirobnični, vključno pomožni material za montažo.
Elastični gumi kompenzator za vgradnjo črpalke prirobnične izvedbe, odporen do temperature 120°C, vključno potreben pomožni material za montažo.
| DN125 | kom | 2 |  | 0
11. | Krogelna zaporna pipa za ogrevno vodo
Krogelna pipa za ogrevno vodo do 120°C
tip KPC PN16 DP NB PB
vključno s protiprirobnicami in materialom za montažo.
npr.: POLIX ali enakovredna druga armatura.
| DN 150 PN16 | kom | 5 |  | 0
| DN 40 PN16 | kom | 2 |  | 0
12. | Praznilno polnilna
Praznilno polnilna pipa s pokrovčkom na verižici, vključno spojni in pritrdilni material -
| DN 32 | kom | 2 |  | 0
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
13. | Manometer
| Manometer v okroglem ohišju FI 100 mm, za območje 0-8 bar, vključno z manometrsko trokrako pipico in zavito umirjevalno cevjo, ter pomožnim materialom za montažo. | kom | 4 |  | 0
14. | Bimetalni termometer
| Bimetalni termometer za območje od 0-120° C, vključno z zaščitno tulko in pomožnim materialom za montažo | kom | 6 |  | 0
15. | Lovilec nesnage (lokacija pred tripotnim ventilom in črpalko)
Lovilec nesnage, prirobnične izvedbe, vključno protiprirobnice in pomožni material za montažo in tesnenje.
| DN 150 PN16 | kom | 1 |  | 0
16. | Protipovratna odbojna loputa
Protipovratna loputa za toplo vodo do 120°C, prirobnične izvedbe s protiprirobnicami, vključno spojni in pritrdilni material.
| DN 150 PN16 | kom | 2 |  | 0
17. | Reducirni kos
Reducirni kos iz jekla za varjenje, vključno pomožni material za montažo.
| R DN 150 / 125 PN16 | kom | 2 |  | 0
| R DN 200 / 150 PN16 | kom | 2 |  | 0
| R DN 250 / 200 PN16 | kom | 2 |  | 0
18. | Odzračni lonec
| Odzračni lonec V = 5 l, vključno ustrezna dolžina ( do 20 m za vsak odzračni lonec ) odzračne cevi z ventilom DN10, vse antikorozijsko zaščiteno, odzračne cevi speljane v izlivno korito iz poc. pločevine. | kom | 4 |  | 0
19. | Avtomatski odzračniki
Avtomatski hitri odzračevalnik, iz medi, priključek G1/2", maks. temp. 120 °C,
| npr. SPIROTOP 1/2" | kom | 4 |  | 0
20. | Jeklene brezšivne cevi
| Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem, polaganje v toplotnih postajah in podpostajah, zunanji premer 21,3 x 2,3 mm. | m | 6 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 26,9 x 2,3 mm. | m | 6 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 33,7 x 2,6 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 42,4 x 2,6 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 48,3 x 2,6 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 60,3 x 2,9 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 76,1 x 2,9 mm. | m | 2 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 108 x 3,6 mm. | m | 10 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 159 x 4,5 mm. | m | 10 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 219 x 6,3 mm. | m | 7 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 273 x 6,3 mm. | m | 7 |  | 0
(okvirno število lokov in t-kos)
| LOK DN150 | kos | 6 |  | 0
| LOK DN200 | kos | 8 |  | 0
| LOK DN250 | kos | 2 |  | 0
| T-KOS DN150 | kos | 1 |  | 0
| T-KOS DN200 | kos | 1 |  | 0
21. | Toplotna izolacija cevnih razvodov
| Toplotna izolacija cevovodov, izvedena iz togih žlebakov iz mineralnih vlaken, proizv. KNAUF ISOLATION tip KPS, debelina v skladu s pravilnikom o racionalni rabi energije. Plašč je folija iz aluminija ali dodatna zaščita z ALU pločevino. Za cevi nad 20,0 do 21,3 mm. | m | 6 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 25,0 do 26,9 mm. | m | 6 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 31,8 do 33,7 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 38,0 do 42,4 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 44,5 do 48,3 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 57,0 do 60,3 mm. | m | 1 |  | 0
| Enako, razen Za cevi nad 70,0 do 76,1 mm. | m | 2 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 108 x 3,6 mm. | m | 10 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 159 x 4,5 mm. | m | 10 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 219 x 5,9 mm. | m | 7 |  | 0
| Enako, razen zunanji premer 273 x 6,3 mm. | m | 7 |  | 0
22. | Toplotna izolacija zapornih elementov in posod z blazinami iz mineralne volne
Toplotna zaščita ventilov, armature, kolen in odcepov z izolacijo iz steklene volne ustrezne debeline, komplet z plaščem iz aluminijaste pločevine (min. 0,8 mm) in z drobnim spojnim materialom
Izolacija jeklenih cevi za ogrevno vodo v kotlovnici z odgovarjajočo debelino izolacije steklene volne in zaščiteno z Al-u pločevino debeline minimalno 0,8 mm. Debelina izolacije naj bo enaka premeru cevi oz. najmanj 120mm od premera 125 naprej. Debelina plasti izolacije po Ur.l. št. 31/84. Vključno drobni spojni in tesnilni material.
| posode in razdelilci, armature, loki, ventili. | m2 | 14 |  | 0
23. | Jekleni profili, obešala
Jekleni profili, obešala, ploščato železo, vijaki za izdelavo podpor, konzol in obešal za cevne razvode vroče vode
Montažni in pritrdilni material sestaljen iz tipskih jeklenih vroče cinkanih konstrukcijskih elementov, s tipskimi spojnimi elementi z vijačnimi zvezami materiala 8.8. Kombinacije tipskih elementov se izbre skladno z navodili oz. priporočili proizvajalca o nosilnosti. Ves vgrajen montažni material mora imeti CE oznako.
Podporni material po projektu Sikla vključno s profili siFramo 80, konzolami AK F80 in TKO F80, Adapterji STA F80, z vsem vijačnim materialom vključno z objemkami Stabil D-3G dimenzijami DN150 in DN200 z gumo, drsniki in fiksnimi točkami.
npr.: SIKLA podpore in profili izdelane po predloženih načrtih s strani izbranega dobavitelja obešal..
| komplet | kg | 95 |  | 0
24. | Antikorozijska zaščita
| Antikorozijska zaščita cevovodov, armatur in obešalno pritrdilnega materiala z dvakratnim premazom oksidne barve. | m 2 | 18 |  | 0
25. | Prekrivno barvanje
| Prekrivno barvanje vseh vidnih delov (ročic ter koles armature, obešalnega in podpornega materiala) z dvakratnim premazom vročino odpornega laka | m 2 | 18 |  | 0
26. | Polnitev sistema
| Polnitev sistema z mehčano in laboratorijsko pregledano vodo. Predvidena količina 20 m3. (vodo zagotovi upravljalec kotlovnice) | kpl. | 1 |  | 0
27. | Jeklene nerjaveče cevi
Jeklene cevi za odtok kondenzata, kaluže, varnostni ventili, ... brezšivne za odtok odpadnih vod, vključno cevni loki, ….
Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), vključno s fazonskimi kosi po EN 10253, vklj. cevnimi pritrdili, spajanje z varjenjem.
| DN40 | m | 1 |  | 0
| DN80 | m | 1 |  | 0
| DN100 | m | 7 |  | 0
28. | Regulacijski tripotni mešalni ventil (kotel 2)
Regulacijski tripotni mešalni ventil z elektromotornim pogonom 230V z M-bus komunikacijo za povezavo na centralni nadzorni sistem, zvezno delujoč, vključno pomožni material za montažo.
npr: IMI Hydronic,…ali enakovredni drugi.
CV 316 GG DN150; Kvs = 315; Standardni; Prirobnica
pogon TA-MC 1000/230; Sila pogona = 10000 N; Napajanje = 230 VAC; Tip releja = Brez releja
ACA71; Pozicijsko stikalo (2 stikali)
ACA72; Zaščita IP 65
ACA73; Nosilci iz nerjavečega jekla
ACA76; Izhodni signal: 0(4)-20 mA
ACV 14; Poseben lak iz epoxy smole
| komplet z montažo in pom. materialom. | kom | 2 |  | 0
Opomba: obstoječi ventil se menja po potrebi!)
29. | Vzdrževanje tlaka sistema
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%;
airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex;
dve odprtini s prirobnico za notranjo kontrolo
podnožje za pokončno montažo in enostaven transport;
izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo
vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom,
skladno s PED 2014/68/EU
5 letna garancija na blazino
Npr. proizvod Pneumatex – IMI Hydronic
| Statico SG 1500.10 | kom | 1 |  | 0
Nominalen volumen: VN 1500 litrov
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar
Vmesna posoda, za namen ohlajanja raztezne tekočine in zaščito membrane primarne posode.
| Volumen 50 litrov, Standardni; PN 10 | kom | 1 |  | 0
Volumen 8 litrov.
Maksimalen dovoljen tlak: PS 10 bar, temp. od -10 do 110°C
30. | Montažni nerjaveč dimniški priključek do kotla npr. ICS 700
Obvezno preveriti izmere pred naročilom ! Uporabiti material iz dimnega priključka kotla K3.
Montažni dimniški priključek opremljen s kompenzatorjem (že zajeto pri Viessmann kotlu) za eliminacijo tresljajev premera 700 mm. Dimovodna cev je delu priključka troslojne izvedbe. Dolžina priključka je povzeta iz mer na terenu.
Troslojni dimniški sistem iz nerjaveče pločevine npr. Schiedel ICS je namenjen za priključitev kurišč na vse vrste goriv.
Bistvene prednosti sistema:
Za lesno biomaso, olje in plin delovanje v podtlaku in nadtlaku.
Neobčutljiv na vlago.
Specifikacija:
| ICS 25 ČIS.EL. Z VRAT.W/N 700, (17,6 kg), L=0,71 m | kos | 1
EAN: 4037494165324
| ICS 25 PREH. KOSPRIMA-ICS 700, (4,6 kg), L=4,6 m | kos | 1
EAN: 4037494163788
| ICS 25 OSNOVNA CEV 955MM 700, (116,2 kg), L=3,82 m | kos | 4
EAN: 4037494164723
| ICS 25 OSNOVNA CEV 455MM 700, (14,3 kg), L=0,46 m | kos | 1
EAN: 4037494164877
| ICS 25 NAST. STEN. DRŽALO 700, ( 8 kg) | kos | 2
EAN: 4037494812143
| Razširitev excentrična 560-700, dolžino prilagoditi ostalim elementom za etažiranje do odprtine v steni. | kos | 1
EAN: 4051921537690
| Montaža dimnika steel | kos | 1
* DEMONTAŽA PRIKLOPA DIMNIKA 800 x 900,
* DEMONTAŽA KOMPENZATORJA IN R KOSA 800 x 900 / FI 700 2 X
* PRIKLOP DIMOVODA CCA 5M IN VARJENJE PRIROBNIC ZA
MOŽNOST NAKNADNE NAMESTITVE DUŠILCA ZVOKA FI 700
* IZDELAVA KOLENA 30° OZ. 45°, DIMENZIJE 800 x 900 mm IZ
OGLIKOVEKA JEKLA DEBELINE 4MM IN OJAČITVENIMI REBRI
EAN: 4051921537690
Vključno pomožni drobni material za montažo.
Komplet z dobavo in popolno montažo.
npr.: Schiedel ali enakovreden drugi.
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
30A. | Dušilnik zvoka dimniški prikluček
dušilnik zvoka na dimniškem priključku premera 700 mm, izdelan iz nerjavečega materiala 1.4571 / 1.4404. Izvedba za nadtlak 200 Pa, max. Temperaturo do 400°C, priključek po DIN 1298. dušenje do 25 dBa pri 250 Hz
Pasivni dušilnik zvoka na izstopu iz kotla tip ARE 1300/700
Vključno:
| objemke za montažo DN700 | kos | 2
| nosilci za montažo | kos | 2
| priključek za odtok kondenza fi 18 mm dolžine 50 mm, zunanji navoj, vključno 6m cevi za premera 20 mm za odvod v zbiralnik kondenzata. | kos | 1
Proizvod npr. kot KW Kutzner+Weber GmbH, tip ARE 1300/700 ali enakovredni drugi.
| komplet se še ne naroči ! | kom | 0 |  | 0
31. | Korito za olje
| Talno korito za zapščito pred iztekanjem olja pri servisih gorilnika dim. 1200 x 1200 x 5 cm izdelano iz nerjaveče pločevine. Mere prilagoditi meram gorilnika. | kom | 1 |  | 0
32. | Lopata in pesek
Lopata in pesek v količini 0,25 m3 v lesenem zaboju, vključno obešalni material za lopato.
| komplet | kom | 1 |  | 0
33. | Izdelava oznak in shem
Izdelava trajnih oznak in napisnih tablic posameznih vej in cevnih razvodov po objektu, izdelava napisa na vratih KOTLOVNICA - NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN ter IZHOD, izdelava sheme in obratovalnih navodil, uokvirjenje v steklo in pritrditev na zid kotlovnice
| komplet | kpl | 1 |  | 0
34. | Pripravljalna in zaključna dela, zavarovanja
Pripravljalna dela, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov ter zaključna dela
Zavarovanje gradbišča in opreme do primopredaje objekta investitorju.
Pregled kotlovnice s strani inšpektorja za parne kotlove
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
35. | Gradbena pomoč inštalaterjem kot so razni preboji, obzidave, pleskanje itd.. | kpl | 1 |  | 0
36. | Vregulacija sistema
Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov v času kurilne sezone ali pred njo, nastavitvijo vregulacije in poizkusno obratovanje
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
37. | Transportni in splošni stroški
Transportni in splošni stroški
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
ZAMENJAVA OBSTOJEČEGA PLINSKEGA KOTLA K2
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
3. | GORIVO IN RAZVOD
OCEVJE MED REZERVOARJEM IN GORILNIKI
(Opomba - uporabiti obstoječo opremo v največji možni meri.)
1. | Cev za transport goriva (ELKO)
Cev za transport goriva (ELKO) z vključenimi prirobničnimi ali navojnimi priključki DN40 za povezavo med gorilnikom in rezervoarjem in obtočno črpalko, vključno toplotna izolacija debeline 25 mm Armacell / AC.
npr.: PETREX-CNT, BRUGG
tip CNT 48/60
| DN40 | m | 80 |  | 0
2. | Grelni spremljevalni kabel
| Grelni spremljevalni kabel dolžine 2x 25 m za spremljavo cevne napeljave., vključno z elektro povezavo, priključno dozo in regulacijo za ogrevanje na temperaturo +5°C. | m | 50 |  | 0
3. | Zaporni ventil za kurilno olje
Zaporni ventil za kurilno olje
| DN40 | kom | 4 |  | 0
4. | Preizkus oljne instalacije | kom | 1 |  | 0
5. | Povezovalni fazonski kosi za priklop na mobilno cisterno ELKO. | kom | 1 |  | 0
GORIVO IN RAZVOD
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
4. | PLINSKA INSTALACIJA
Dobava in montaža:
1. | Jeklena brezšivna cev
Dobava in montaža jeklene brezšivne cevi po DIN 2448, iz materiala St. 37, vključno redukcije, cevni loki, varilni in pomožni material za montažo,
Jeklena brezšivna cev po SIST EN 10208-1 iz materiala L235GA, vključno fazonski kosi, varilni material in dodatek za razrez.
| ∅33,7 x 2,6 po DIN 2448/1629 iz St. 37.0 - 1" | m | 12 |  | 0
| ∅48,3 x 2,6 po DIN 2448/1629 iz St. 37.0 - 6/4" | m | 12 |  | 0
| ∅60,3 x 2,9 po DIN 2448/1629 iz St. 37.0 - 2" | m | 8 |  | 0
| ∅88,9 x 3,2 po DIN 2448/1629 iz St. 37.0 - 3" | m | 2 |  | 0
2. | Varilni loki
Kolena 30, 45, 60, 90° r=2,5D, material St.37.0 DIN 2606
Varilni loki 90⁰ izdelani iz jeklenih brezšivnih cevi po DIN EN 10216-1 (r= 1,5D), material St. 37, komplet z varilnim materialom nazivne velikosti
| ∅33,7 x 2,6 iz St. 37.0 - 1" | kom | 4 |  | 0
| ∅48,3 x 2,6 iz St. 37.0 - 6/4" | kom | 4 |  | 0
| ∅60,3 x 2,9 iz St. 37.0 - 2" | kom | 4 |  | 0
| ∅88,9 x 3,2 iz St. 37.0 - 3" | kom | 2 |  | 0
3. | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, za potrebe plinske instalacije
| fi 40 | kom | 1 |  | 0
| fi 50 | kom | 1 |  | 0
4. | Protipožarno tesnenje prebojev
| Protipožarno tesnenje prebojev na mejah požarnih sektorjev po sistemu kot npr. PROMAT z zaščitno peno promafoam in protipožarnim premazom promastop, odpornost 90 minut | m2 | 0.1 |  | 0
5. | Zaščitne cevi
Zaščitne cevi dolžine do 0,6m, za vgradnjo v zid pri prehodu cevovoda skozi fasadno steno, dolžina se določi na mestu samem
| DN 50 za DN 40 | kom | 2 |  | 0
6. | Pritrdilna objemka s konzolo
Pritrdilna objemka s konzolami za pritrditev razvoda plinskega cevovoda na stropno konstrukcijo ali zid, vse antikorozijsko zaščiteno. Npr.: SIKLA
| DN 50 | kpl | 6 |  | 0
| DN 80 | kpl | 2 |  | 0
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
7. | Reducirni kos
R-kos iste kvalitete kot plinska cev, vključno varilni material.
Redukcijski kos za plinovod po EN545, PN16 za montažo armatur skupaj z pritrdilnim, montažnim in navojnim materialom. Kvaliteta vijakov 8.8 po DIN2507 ter protiprirobnicami.
| DN 100 / DN 50 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 / DN 50 | kom | 1 |  | 0
8. | Navezava notranje instalacije plina na novi plinovod
| Navezava notranje instalacije plina na novi plinovod DN100. | kompl. | 1 |  | 0
9. | Plinska krogelna pipa
Krogelna pipa za zemeljski plin s prirobičnim priključkom za delovno temperaturo -20/+60 st.C, vključno z protiprirobnicami, ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Proizvajalec/Tip: Polix/ tip KPN ali ustrezno
| DN 50, PN16 | kom | 1 |  | 0
| DN 32, PN16 | kom | 1 |  | 0
| DN 20, PN16 | kom | 2 |  | 0
10. | Manometer
| Manometer klase 1,6 s priključkom 1", spodaj medenina, ohišje NG 160 inox; za plin območja 0 – 6 bar, komplet s prožilno sklopko in manometrskim ventilom, kolčakom, tesnilnim materialom, z dobavo in montažo. | kom | 2 |  | 0
12. | Konzole, obešala
Jekleni profili in pločevina namenjena za izdelavo podpor in obešal za plinske cevi, korozijsko zaščitenih kot vidni deli cevovodov, v skupni masi.
|  | kg | 20 |  | 0
13. | Pregled in preizkus naprave za detekcijo
| Pregled in preizkus naprave za detekcijo prisotnosti plina v prostoru. | kpl | 1 |  | 0
14. | Čiščenje
| Čiščenje cevi s peskanjem | m2 | 15 |  | 0
15. | Dvojni temeljni oplesk
| Dvojni temeljni oplesk vidno potekajočih plinskih cevi s temeljno epoksidno barvo | m2 | 4 |  | 0
16. | Pokrivno barvanje
| Pokrivno barvanje vidno potekajočih plinskih cevi z rumeno epoksidno barvo - dvakratni nanos, RAL 1021 | m2 | 4 |  | 0
17. | Manjša gradbena dela
| Manjša gradbena dela kot so vrtanje prehodov za cevovode, vključno z vzpostavitvijo zaključnega stanja, | kpl. | 1 |  | 0
18. | Kontrola zvarov
| Kontrola varjenih spojev, s presevanjem z izotopnimi žarki -100% | kpl | 1 |  | 0
19. | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus plinovoda se izvede po SIST EN 1775 za plinovode do 5bar ali po SVGW G1. O tlačnem preizkusu se naredi zapisnik. | kpl | 1 |  | 0
20. | Spuščanje zemeljskega plina v notranjo napeljavo
| Spuščanje zemeljskega plina v notranjo napeljavo vregulacija in poizkusno obratovanje | kpl. | 1 |  | 0
21. | Nadzor upravljalca plinovoda
Distribucijski nadzor, ter eventualne dodatne zahteve nadzora s strani distributerja. Priključitev plinskih trošil na plinsko omrežje.
|  | kpl | 1 |  | 0
22. | Pripravljalna in zaključna dela.
| Pripravljalna in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0
23. | Transportni in splošni stroški.
Transportni in splošni stroški.
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
PLINSKA INSTALACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
5. | SPLOŠNO
1. | Izdelava tehnične dokumentacije PID v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji, Ur.l.RS št. 55/2008 za:
Strojne instalacije in strojna oprema
| -projekt izvedenih del ( v treh izvodih ) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Formiranje deponij oziroma plačil stroškov uporabe javnih odlagališč. | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
3. | Izdelava premičnih in delovnih odrov | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
4. | Zidarska pomoč instalaterjem | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
5. | Čiščenje objekta,instalacij in opreme vključno z finalnim čiščenjem, dezinfekcija instalacij | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
6. | Strokovni nadzor projektanta načrta za namen tolmačenja morebitnih nejasnosti načrtov in prikazov. (projektantski nadzor) | 1,5 %inv | 1 |  | 0
7. | Gradbiščna voda v času gradnje | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
8. | Električna energija v času gradnje | pvš. | 1 |  | zajeto v cenah
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## Fotografije
Fotografije obstoječega kotla, ki je predviden za zamenjavo.
Fotografija 1 - Kotel spredaj - desno
Fotografija 2 - Kotel spredaj - levo
Fotografija 3 - kotel zadaj - desno
Fotografija 4 - kotel zadaj - levo
Fotografije 5 do 9 - komandni pult kotla