## REKAPITULACIJA
|  | UPRAVIČENI STROŠEK | NEUPRAVIČENI STROŠEK | SKUPAJ
| PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI | VREDNOST (€) | VREDNOST (€) | VREDNOST (€)
REKAPITULACIJA - SE DSO Ilirska Bistrica
1.1 | Podkonstrukcija sončne elektrarne in Fotonapetostna PV polja | 0 | 0 | 0
1.2 | DC del sončne elektrarne | 0 | 0 | 0
1.3 | Razsmerniki in pripadajoča oprema | 0 | 0 | 0
1.4 | AC del sončne elektrarne | 0 | 0 | 0
1.5 | Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov | 0 | 0 | 0
1.6 | Ostale storitve in material | 0 | 0 | 0
1.7 | Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ - SE DSO Ilirska Bistrica | 0 | 0 | 0
A | SKUPAJ - UPRAVIČENI STROŠKI (€, brez DDV) | 0 |  | 0
B | SKUPAJ - NEUPRAVIČENI STROŠKI (€, brez DDV) |  | 0 | 0
C | SKUPAJ - INVESTICIJA (A+B, brez DDV) | 0 | 0 | 0
D | DDV po stopnji 9,5% |  | 0
E | DDV po stopnji 22% |  | 0
F | DDV SKUPAJ (D+E) |  | 0
G | SKUPAJ - UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE (A) | 0 |  | 0
H | SKUPAJ - NEUPRAVIČENI STROŠKI, VKLJUČNO Z NEUPRAVIČENIMI STROŠKI DDV (B+F) |  | 0 | 0
I | SKUPAJ - INVESTICIJA (A+B+F) | 0 | 0 | 0

## Popis del
[5 empty] | UPRAVIČENI STROŠEK |  |  |  | NEUPRAVIČENI STROŠEK |  |  |  | SKUPAJ
POZ. |  | OPREMA ALI STORITEV |  |  | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (€/EM) | VREDNOST (€, brez DDV) | ENOTA MERE | KOLIČINA | CENA NA ENOTO (€/EM) | VREDNOST (€, brez DDV) | VREDNOST (€, brez DDV)
1.1 |  | Podkonstrukcija sončne elektrarne in Fotonapetostna PV polja
1.1.1 |  | Podkonstrukcija sončne elektrarne
Dobava in montaža podkonstrukcije z vsem pripadajočim drobnim materialom na objektu GS – Glavna stavba (Dvokapna z naklon strehe 15°). Sestava strehe: - salonit na deskah, - dvojna kritina, - vrhnja je lahko pločevina s posipom Gerard. Opomba:Izvajalec pripravi podroben izris podkonstrukcije s statičnim izračunom glede na izbrani PV modul, ki ga ponuja. Rešitve in statični izračun potrdi projektant PZI pred izvedbo.
1 |  | Del strehe GS_1, S del, osrednji del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 64,35 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
2 |  | Del strehe GS_2, Z del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 37,4 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
3 |  | Del strehe GS_3, V del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 40,15 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
Dobava in montaža podkonstrukcije z vsem pripadajočim drobnim materialom na objektu P1 – Prizidek 1 (Lesena dvokapnica z naklonom 20°). Sestava strehe: - Tegola Canadese na opažu, - dvojna kritina, - vrhnja je lahko pločevina s posipom Isola. Opomba: Izvajalec pripravi podroben izris podkonstrukcije s statičnim izračunom glede na izbrani PV modul, ki ga ponuja. Rešitve in statični izračun potrdi projektant PZI pred izvedbo.
4 |  | Del strehe P1. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 68,75 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
Dobava in montaža podkonstrukcije z vsem pripadajočim drobnim materialom na objektu P2 – Prizidek 2 (Lesena dvokapnica z naklonom 18°). Sestava strehe: - Tegola Canadese na opažu, - dvojna kritina, - vrhnja je lahko pločevina s posipom Isola. Opomba: Izvajalec pripravi podroben izris podkonstrukcije s statičnim izračunom glede na izbrani PV modul, ki ga ponuja. Rešitve in statični izračun potrdi projektant PZI pred izvedbo.
5 |  | Del strehe P2. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 16,50 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.2.2 |  | Fotonapetostna PV polja
Dobava, montaža in priklop PV modulov: Fotonapetostni modul 550Wp Predlagan tip za fazo IDR: Canadian Solar, tip CS6W-550MS, Si-mono, HiKu6 Mono PERC, 550 Wp, 1.000 V IEC/UL, Fire Performance Type 2 UL 61730 1000V, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca. OPOMBA: Lahko se ponudi PV modul manjših dimenzij, da se maksimalno izkoristi obstoječi prostor na strehah. Opomba: Izvajalec ponudi PV modul, ki ima naslednje minimalne zahteve: - P max. minimalno 450 Wp, - Mono - crystalline tehnologija, - 1.000 V IEC/UL, - Fire Performance Type 2 UL 61730 1000V, - IP68, - 10 let splošna garancija, - 25 let linearna garancija na generacijo PV modula.
1 |  | Del strehe GS_1, S del, osrednji del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 64,35 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
2 |  | Del strehe GS_2, Z del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 37,4 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
3 |  | Del strehe GS_3, V del strehe. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 40,15 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
4 |  | Del strehe P1. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 68,75 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
5 |  | Del strehe P2. Glej tloris in prerez grafičnega prikaza. Predvidena DC moč PV polja = 16,50 kWp. Ponujeno št. PV modulov = XX. Ponujena moč PV polja = XX. Opomba: Izvajalec ponudi število PV modulov, ki je čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih odmikov, ki so prikazani na grafičnem prikazu PZI dokumentacije. Izvajalec vpiše št. ponujenih PV modulov in moč PV polja v predviden tekst "XX". |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.1 |  | SKUPAJ - Podkonstrukcija sončne elektrarne in Fotonapetostna PV polja | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.2 |  | DC del sončne elektrarne
1 |  | Dobava in polaganje kablov za povezovanje fotonapetostnih panelov v stringe in v razsmernike:
| - | PV kabel 1x6mm2, 1,5kV DC, finožični, UV odporen, RDEČ Predlagan tip: H1Z272‐K 6 mm2, RDEČ, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 1400 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | PV kabel 1x6mm2, 1,5kV DC, finožični, UV odporen, ČRN Predlagan tip: H1Z272‐K 6 mm2, ČRN, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 1400 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | Kabel za tipko za izklop v sili Predlagan tip: NYY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 10 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
2 |  | PV konektor MC4, MOŠKI priključek, 6 mm2 Opomba: Število potrebnih DC konektorjev je odvisno od števila DC stringov. V primeru drugačne izbire tipa razsmernikov je potrebno ponuditi ustrezno število DC konektorjev. |  |  | kos | 36 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
3 |  | PV konektor MC4, ŽENSKI priključek, 6 mm2 Opomba: Število potrebnih DC konektorjev je odvisno od števila DC stringov. V primeru drugačne izbire tipa razsmernikov je potrebno ponuditi ustrezno število DC konektorjev. |  |  | kos | 36 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
4 |  | Gobasta tipka za izklop v sili Predlagan tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: |  |  | kos | 1 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
| - | M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
| - | M22-A; M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka
| - | M22-A; M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka
| - | M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
| - | M22-PL-PV; Pokrov gobastega tipkala s ključem za zaklepanje Opomba: Tipko za izklop je potrebno zaklepati pred nepooblaščeno uporabo. Ključ predati vratarju DSO.
5 |  | Instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm Predlagan tip: TEAFLEX 23 UV odporna, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Opomba: Na vseh delih strehe kjer kabli niso v senci PV modulov ali v kabelski polici, jih je potrebno zaščititi pred vplivom škodljivega UV sevanja. |  |  | m | 220 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
6 |  | Kabelska polica širine 50mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KP50, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 140 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
7 |  | Kabelska polica širine 100mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KP100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 160 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
8 |  | Kabelska polica širine 200mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KP200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 80 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
9 |  | Kabelska lestev širine 100mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KL100, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 10 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
10 |  | Kabelska lestev širine 200mm, s pokrovom, s priborom za pritrditev, vročecinkana Predlagan tip: KL200, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca |  |  | m | 15 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
12 |  | Električno priključevanje na dobavljeno opremo |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
13 |  | Drobni spojni in vezni material |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.2 |  | SKUPAJ - DC del sončne elektrarne | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Razsmerniki in pripadajoča oprema
1.3.1 |  | Razsmerniki
1 |  | Dobava in montaža razsmernikov moči 66,6 kW Predlagan tip: SE66.6K Proizvajalec: SolarEdge Opomba: Izvajalec lahko ponudi razsmernike drugega proizvajalca, ki so čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih električnih omejitvah proizvajalcev. Izvajalec pripravi konfiguracijo izbranih in ponujenih razsmernikov ter predlog DC kabelskih povezav in pošlje naročniku v potrditev. Rešitve potrdi projektant PZI pred izvedbo. |  |  | kos | 2 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
2 |  | Dobava in montaža razsmernikov moči 25 kW Predlagan tip: SE25K Proizvajalec: SolarEdge Opomba: Izvajalec lahko ponudi razsmernike drugega proizvajalca, ki so čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih električnih omejitvah proizvajalcev. Izvajalec pripravi konfiguracijo izbranih in ponujenih razsmernikov ter predlog DC kabelskih povezav in pošlje naročniku v potrditev. Rešitve potrdi projektant PZI pred izvedbo. |  |  | kos | 2 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
3 |  | Dobava in montaža optimizatorja P1100 Predlagan tip: P1100 Proizvajalec: SolarEdge Opomba: Izvajalec lahko ponudi optimizatorje drugega proizvajalca, ki so čim bližje predvideni moči po posameznem PV polju z upoštevanjem vseh potrebnih električnih omejitvah proizvajalcev. Izvajalec pripravi konfiguracijo izbranih in ponujenih razsmernikov ter predlog DC kabelskih povezav in pošlje naročniku v potrditev. Rešitve potrdi projektant PZI pred izvedbo. Pri naročilu je potebno glede na lego PV modulov, Landscape ali Portrait naročiti Optimizerje s pravo dolžino kablov! |  |  | kos | 210 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
4 |  | Nadstrešek nad razsmernikom ocenjene dimenzije (DxŠ) 1000x600mm, komplet z montažnim materialom in izvedbo tesnjenja med objektom in nadstreškom Opomba: Za razsmernik U4, ki je predviden za montažo na zunanjo steno. Razsmerniki U1, U2 in U3 bodo montirani pod obstoječim nadstreškom. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
5 |  | Podkonstrukcija iz različnih konstrukcijskih jeklenih profilov z AKZ zaščito OPOMBA: Za montažo razsmernika - nosilci, profili, konzole, montažni material… |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
6 |  | Konfiguracija in parametriranje razsmernika po zahtevah soglasja za priklop in navodilih proizvajalca. |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
7 |  | Napisne ploščice z imenom opreme in ostalo označevanje kablov. |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
8 |  | Drobni spojni in vezni material. |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
9 |  | Vgradnja, priklop, testiranje in zagon razsmernikov SE. |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.3 |  | SKUPAJ- Razsmerniki in pripadajoča oprema | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.4 |  | AC del sončne elektrarne
1 |  | Dobava, uvlačenje v kabelsko kanalizacijo, in polaganje kablov, komplet s kabelskihmi končniki in drobnim materialom:
| - | FG16OR16 1x240 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | FG16OR16 1x120 mm2 |  |  | m | 6 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | N2XY 5x95 mm2 |  |  | m | 90 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | N2XY 5x70 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | N2XY 5x25 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | FG16OR16 1x35 mm2 |  |  | m | 20 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | FG16OR16 1x16 mm2 |  |  | m | 40 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
| - | U/UTP kabel Cat.6, 4x2xAWG24/1 |  |  | m | 350 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
2 |  | Dobava in montaža tipskih uvodnic, prehoda, za izvedbo vodotesnega prehoda AC kablov v glavni objekt. |  |  | kpl | 3 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
3 |  | Dobava in montaža omar AC razdelilnika +R-SE-AC, dimenzij 800x2000x500, na podstavku višine 100mm, prostostoječe izvedbe, s kovinskimi vrati, s ključavnico, mehanske zaščite IP55, s priborom za montažo, uvodno ploščo za kabelske uvodnice z usklajenimi premeri dovodnih kablov, nosilci kablov, uvod kablov spodaj, po potrebi tudi z jeklenim podložnim okvirjem, ožičena in z vgrajeno naslednjo opremo: |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
| - | Odklopnik (ločilno mesto), 400A, 3p Predlagan tip: NSX400N, proizvajalca: Schneider, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ir=400A, Icu=Ics=50kA Komplet z: | 1 | kos
• Trip unit MicroLogic 5.3E, electronic basic protections • Auxiliary contact OC/SDE (2x) • Standard motor mechanism module MT400/630, ComPacT • Plug-in kit, Compact NSX • Izklopni sprožnik, podnapetostni (200-240VAC)
| - | Odklopnik, 160A, 3p Predlagan tip: ComPacT NSX160F, proizvajalca: Schneider, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ir=200…250A, Icu=Ics=36kA Komplet z: | 2 | kos
• Trip unit MicroLogic 6.0E, electronic basic protections • Auxiliary contact OC/SDE (2x) • Direct rotary handle, ComPacT NSX • Plug-in kit, Compact NSX
| - | Odklopnik, 50A, 3p Predlagan tip: ComPacT NSX50B, proizvajalca: Schneider, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Ir=50A, Icu=Ics=36kA Komplet z: | 2 | kos
• Trip unit MicroLogic 6.0E, electronic basic protections • Auxiliary contact OC/SDE (2x) • Direct rotary handle, ComPacT NSX • Plug-in kit, Compact NSX
| - | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p Predlagan tip: PL7-C6/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | 3 | kos
| - | Merilna spončna garnitura s pokrovom Predlagan tip: WTL 6/1 BM KOM B6A (ES W21), proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | 2 | kos
| - | Rele, zaščitni, za omrežno in sistemsko zaščito Predlagan tip: URNA0345-B | 1 | kos
|  | • Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60mm sestav, 3polne, bakrene zbiralke • N, PE letev • Vrstne sponke • prekritje za zbiralke 12x5mm, sistem 60mm, dolžine 1m •Plastični kanali, uvodnice, ožičenje, gravirane napisne ploščice, drobni material, označitveni material... | 1 | kpl
4 |  | Prestavitev obstoječe merilne garniture za odjem DSO Ilirska Bistrica v novo omaro +R-SE-AC. Opomba: Obstoječo merilno garnituro je potrebno prestaviti, ker na njeno mesto pride nova AC omara SE. Meritve bodo po novem v omari +R-SE-AC. |  |  | kpl |  |  | 0 | kpl | 1 |  | 0 | 0
5 |  | Uskladitev nove kabelske trase v obstoječem objektu z obstoječimi inštalacijami. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
6 |  | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
7 |  | Električno priključevanje na dobavljeno opremo |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
8 |  | Priključevanje kabla iz NN dela TP606 v omaro +R-SE-AC |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
| - | Drobni montažni material, označevalni material, ipd.
1.4 |  | AC del sončne elektrarne | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov
1.5.1 |  | Strelovodna zaščita
1 |  | Dobava in montaža strelovodne lovilne palice Al Φ10mm dolžine 1m v kompletu s sponko za pritrjevanje na lovilni sistem. Predlagan tip HERMI LOP01, sponke KON02, KON07. |  |  | kos | 60 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
2 |  | Dobava in montaža križne sponke za spoj s strelovodno palico, sestavljene iz dveh Rf ploščic 58x58mm, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki fi8-16mm. |  |  | kpl | 60 |  | 0 | kos |  |  | 0 | 0
3 |  | Dobava in montaža križne sponke, sestavljene iz dveh Rf ploščic 48x48mm, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki fi8-10mm. |  |  | kpl | 30 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
4 |  | Dobava in montaža križne sponke za spoj na obstoječ odvod strelovoda, sestavljene iz dveh Rf ploščic 58x58mm, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki fi8- ploščati do 30 mm. |  |  | kpl | 15 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
5 |  | Prilagoditev obstoječe lovilne mreže, dobava in montaža vodnika Al legure fi 8 mm, v kompletu z veznim in pritrdilnim materialom. |  |  | kpl | 50 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
6 |  | Demontaža obstoječe lovilne mreže iz Al legure fi 8 mm. |  |  | m | 30 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
7 |  | Električno priključevanje na dobavljeno opremo |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.5.2 |  | Izenačevanje potencialov
1 |  | Dobava, montaža in polaganje v cevi oziroma na kabelske police vodnikov za izenačitev potencialov, rumeno/zelena) - H07V-K 6 mm2 |  |  | m | 230 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
2 |  | Dobava, montaža in polaganje v cevi oziroma na kabelske police vodnikov za izenačitev potencialov, rumeno/zelena) - H07V-K 16 mm2 |  |  | m | 480 |  | 0 | m |  |  | 0 | 0
3 |  | Izdelava priključkov kovinskih mas - kompresijski kabelski čevlji od 6 mm2 do 16mm2 cevne objemke, ipd. |  |  | kpl | 150 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
4 |  | Dobava in motaža bakrene zbiralke za izenačevanje potenciala, skupaj s pritrdilnim materialom, material Cu, 180x55 mm Predlagan tip: HERMI H-EB01 |  |  | kpl | 9 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
5 |  | Električno priključevanje na dobavljeno opremo |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.5.3 |  | Meritve preizkusi in ostala dela
1 |  | Izvedba pregleda, preizkusa in meritev strelovodne zaščite in ozemljilnega sistema s strani pooblaščene inštitucije in izdaja merilnega protokola, komplet z dokumentacijo, skladno z tehnično regulativo in navodili proizvajalca opreme |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
2 |  | Izvedba ozemljitev razsmernikov |  |  | kpl | 4 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.5 |  | SKUPAJ - Zaščita pred delovanjem strele in izenačevanje potencialov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.6 |  | Ostale storitve in material
1 |  | Priprava in pospravljanje gradbišča. - po končanju del je potrebno celotno območje gradbišča pospraviti v stanje kot je bilo pred pričetkom del, - ureditev začasnih skladiščnih površin, - ureditev odrov, lestev, dvigalnih naprav, zavarovanje gradbišča, - varovanje gradbišča, - postavitev kontejnerja, - odvoz odpadnega materiala na deponijo. |  |  | kpl |  |  | 0 | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 |  | Izvedva kabelskega preboja premera 150 mm za AC kable pri razsmernikih, izvrtina v obstoječo AB steno. Opomba: Kabelski preboji v objekt glavne stavbe za povezave na razsmernike U1, U2 in U3. |  |  | kpl | 2 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
3 |  | Izbedba meritev in funcionalnega pregleda elektroinštalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi: - merjenje impedance okvarne zanke, - merjenje izolacijske upornosti, - funkcionalni preizkus, - nastavitev zaščitnih elementov. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
4 |  | Izvedba in dokumentiranje IQ (Installation Qualification) ožičenja stikalnega bloka +SEAC. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
5 |  | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje za SE v slovenskem jeziku. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
6 |  | Sodelovanje pri testiranju in spuščanju v pogon. Priklop SE na EE infrastrukturo skupaj s pooblaščencem Elektro Primorska. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
7 |  | Priprava podlog (vnos sprememb v PZI načrt) za izdelavo PID načrta. Označevanje posameznih PV modulov, stringov in pripadajočih povezav na razsmernike. Opomba: Vsak posamezni PV modul na tlorisu je potrebno označiti z oznako, navesti povezavo na pripadajoči optimizer. Vsak optimizer je potrebno označiti z njegovo enoznačno pozicijo v stringu. Vsak string je potrebno označiti in označiti njegovo povezavo na vhod razsmernika. Vsak DC vhod v rasmernik je potrebno označiti z oznako pripadajočega stringa. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
8 |  | Certifikati za posamezno vgrajeno opremo. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
9 |  | Izvedba označevanja v skladu z požarnimi pogoji (Glej poglavje 4. Tehničnega poročila), oznake skladno s SZPV 512:2016. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
10 |  | Pripravljalna, režijska in zaključna dela |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
11. |  | Izdelava DZO - Dokumentacije o zanesljivosti objekta. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
1.6 |  | SKUPAJ - Ostale storitve in material | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.7 |  | Stroški storitev zunanjih izvajalcev
1 |  | Izdelava dokumentacije PID - Projekt izvedenih del. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl |  |  | 0 | 0
2 |  | Projektantski nadzor Opomba: Stroški, ki presegajo 3% upravičenih stroškov projekta, so neupravičeni. Upoštevano cca. 60h. |  |  | kpl | 1 |  | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 |  | SKUPAJ - Stroški storitev zunanjih izvajalcev | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
A |  | SKUPAJ - UPRAVIČENI STROŠKI (€) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
B |  | SKUPAJ - NEUPRAVIČENI STROŠKI (€) | [9 empty] | 0 | 0
C |  | SKUPAJ - INVESTICIJA (€, brez DDV) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | osnova upr. str. |  |  |  | osnova neupr. str.
D |  | DDV po stopnji 9,5% |  |  | % | 9.5% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
E |  | DDV po stopnji 22% |  |  | % | 22% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
F |  | DDV SKUPAJ (D+E) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0