## REKAPITULACIJA
PONUDNIK:
PREDMET RAZPISA - NMV X/2025:
Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala
SKUPNA REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA
SKLOP 1 | SKUPAJ:
I._CEVI IZ NODULARNE LITINE IN FAZONSKI KOSI | 0
II._CEVI IZ POLIETILENA IN PRIPADAJOČI MATERIAL | 0
III._ARMATURE IN UNIVERZALNE SPOJKE | 0
IV._VODOMERJI,JAŠKI, FITINGI | 0
SKUPAJ BREZ DDV SKLOP 1 | 0
22% DDV: | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0
SKLOP 2 | SKUPAJ:
V._KANALIZACIJSKE CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ UMETNIH MAS | 0
VI._LTŽ POKROVI, REŠETKE, BETONSKI VENCI | 0
SKUPAJ BREZ DDV SKLOP 2: | 0
22% DDV: | 0
SKUPAJ Z DDV: | 0
Popis del v predračunu predstavlja okvirno dobavo blaga za obdobje dveh let.
Količine za naročnika niso obvezujoče!
Ponudba mora veljati najmanj dva (2) meseca od datuma, ki je določen kot rok za oddajo ponudb.

## POPISI
SKLOP 1
I._CEVI IZ NODULARNE LITINE IN FAZONSKI KOSI
ZAP.ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
CEVI IZ NODULARNE LITINE-RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
1. | CEV NL DN 80 PFA 100 BAR | M | 30 |  | 0
2. | CEV NL DN 100 PFA 75 BAR | M | 10 |  | 0
3. | CEV NL DN 125 PFA 63 BAR | M | 5 |  | 0
4. | CEV NL DN 150 PFA 63 BAR | M | 30 |  | 0
5. | CEV NL DN 200 PFA 42 BAR | M | 5 |  | 0
6. | CEV NL DN 250 PFA 40 BAR | M | 5 |  | 0
FAZONSKI KOS-RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
EU KOS RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
7. | EU KOM DN 080 | KOS | 1 |  | 0
8. | EU KOM DN 100 | KOS | 1 |  | 0
9. | EU KOM DN 125 | KOS | 1 |  | 0
10. | EU KOM DN 150 | KOS | 1 |  | 0
11. | EU KOM DN 200 | KOS | 1 |  | 0
12. | EU KOM DN 250 | KOS | 1 |  | 0
F KOS RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
13. | F KOM DN 80 | KOS | 1 |  | 0
14. | F KOM DN 100 | KOS | 1 |  | 0
15. | F KOM DN 125 | KOS | 1 |  | 0
16. | F KOM DN 150 | KOS | 1 |  | 0
17. | F KOM DN 200 | KOS | 1 |  | 0
18. | F KOM DN 250 | KOS | 1 |  | 0
MMK KOS RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
19. | MMK KOM 80/22° | KOS | 1 |  | 0
20. | MMK KOM 80/45° | KOS | 1 |  | 0
21. | MMK KOM 80/90° | KOS | 1 |  | 0
22. | MMK KOM 100/11° | KOS | 1 |  | 0
23. | MMK KOM 100/22° | KOS | 1 |  | 0
24. | MMK KOM 100/45° | KOS | 3 |  | 0
25. | MMK KOM 100/90° | KOS | 1 |  | 0
26. | MMK KOM 125/11° | KOS | 2 |  | 0
27. | MMK KOM 125/22° | KOS | 1 |  | 0
28. | MMK KOM 125/45° | KOS | 1 |  | 0
29. | MMK KOM 125/90° | KOS | 1 |  | 0
30. | MMK KOM 150/11° | KOS | 1 |  | 0
31. | MMK KOM 150/22° | KOS | 1 |  | 0
32. | MMK KOM 150/45° | KOS | 1 |  | 0
33. | MMK KOM 150/90° | KOS | 1 |  | 0
34. | MMK KOM 200/11° | KOS | 1 |  | 0
35. | MMK KOM 200/22° | KOS | 1 |  | 0
36. | MMK KOM 200/45° | KOS | 1 |  | 0
37. | MMK KOM 200/90° | KOS | 1 |  | 0
38. | MMK KOM 250/11° | KOS | 1 |  | 0
39. | MMK KOM 250/22° | KOS | 1 |  | 0
40. | MMK KOM 250/45° | KOS | 1 |  | 0
41. | MMK KOM 250/90° | KOS | 1 |  | 0
MMA KOS RAZSTAVLJIVI SIDRNI SPOJ
42. | MMA KOM 100/80 | KOS | 2 |  | 0
43. | MMA KOM 100/100 | KOS | 2 |  | 0
44. | MMA KOM 125/80 | KOS | 1 |  | 0
45. | MMA KOM 125/100 | KOS | 1 |  | 0
46. | MMA KOM 125/125 | KOS | 1 |  | 0
47. | MMA KOM 150/80 | KOS | 2 |  | 0
48. | MMA KOM 150/100 | KOS | 1 |  | 0
49. | MMA KOM 150/150 | KOS | 1 |  | 0
50. | MMA KOM 200/80 | KOS | 2 |  | 0
51. | MMA KOM 200/100 | KOS | 1 |  | 0
52. | MMA KOM 200/150 | KOS | 1 |  | 0
53. | MMA KOM 200/200 | KOS | 1 |  | 0
54. | MMA KOM 250/80 | KOS | 1 |  | 0
55. | MMA KOM 250/100 | KOS | 1 |  | 0
56. | MMA KOM 250/150 | KOS | 1 |  | 0
57. | MMA KOM 250/200 | KOS | 1 |  | 0
58. | MMA KOM 250/250 | KOS | 1 |  | 0
SPAJANJE V PRIMERU REZANJA CEVI RAZTAVLJIVI SIDERNI SPOJ (spojni obroč tip VRS, BLS ali tesnilo UNI Vi)
58. | OBJEMKA DN 080 | KOS | 1 |  | 0
59. | OBJEMKA DN 100 | KOS | 1 |  | 0
60. | OBJEMKA DN 125 | KOS | 1 |  | 0
61. | OBJEMKA DN 150 | KOS | 1 |  | 0
62. | OBJEMKA DN 200 | KOS | 1 |  | 0
63. | OBJEMKA DN 250 | KOS | 1 |  | 0
PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI
N KOS
64. | N-KOS DN 80 PN16 | KOS | 15 |  | 0
T-KOS
65. | T-KOS DN 50/ 50 | KOS | 1 |  | 0
66. | T-KOS DN 65/ 50 | KOS | 1 |  | 0
67. | T-KOS DN 65/ 65 | KOS | 1 |  | 0
68. | T-KOS DN 80/ 50 | KOS | 1 |  | 0
69. | T-KOS DN 80/ 65 | KOS | 1 |  | 0
70. | T-KOS DN 80/ 80 | KOS | 3 |  | 0
71. | T-KOS DN 100/ 50 | KOS | 2 |  | 0
72. | T-KOS DN 100/ 65 | KOS | 1 |  | 0
73. | T-KOS DN 100/ 80 | KOS | 3 |  | 0
74. | T-KOS DN 100/100 | KOS | 2 |  | 0
75. | T-KOS DN 125/ 80 | KOS | 1 |  | 0
76. | T-KOS DN 125/100 | KOS | 1 |  | 0
77. | T-KOS DN 125/125 | KOS | 1 |  | 0
78. | T-KOS DN 150/ 80 | KOS | 1 |  | 0
79. | T-KOS DN 150/100 | KOS | 1 |  | 0
80. | T-KOS DN 150/125 | KOS | 1 |  | 0
81. | T-KOS DN 150/150 | KOS | 1 |  | 0
82. | T-KOS DN 200/ 50 | KOS | 1 |  | 0
83. | T-KOS DN 200/ 80 | KOS | 1 |  | 0
84. | T-KOS DN 200/100 | KOS | 1 |  | 0
FF-KOS
85. | FF-KOS DN 50/ 300 | KOS | 1 |  | 0
86. | FF-KOS DN 50/400 | KOS | 1 |  | 0
87. | FF-KOS DN 50/ 500 | KOS | 2 |  | 0
88. | FF-KOS DN 50/1000 | KOS | 1 |  | 0
89. | FF-KOS DN 80/ 300 | KOS | 1 |  | 0
90. | FF-KOS DN 80/ 400 | KOS | 1 |  | 0
91. | FF-KOS DN 80/ 500 | KOS | 1 |  | 0
92. | FF-KOS DN 80/1000 | KOS | 3 |  | 0
93. | FF-KOS DN 100/ 300 | KOS | 1 |  | 0
94. | FF-KOS DN 100/ 400 | KOS | 1 |  | 0
95. | FF-KOS DN 100/ 500 | KOS | 1 |  | 0
96. | FF-KOS DN 100/1000 | KOS | 1 |  | 0
97. | FF-KOS DN 125/ 300 | KOS | 1 |  | 0
98. | FF-KOS DN 125/ 400 | KOS | 1 |  | 0
99. | FF-KOS DN 125/ 500 | KOS | 1 |  | 0
100. | FF-KOS DN 125/1000 | KOS | 1 |  | 0
101. | FF-KOS DN 150/ 300 | KOS | 1 |  | 0
102. | FF-KOS DN 150/ 400 | KOS | 1 |  | 0
103. | FF-KOS DN 150/ 500 | KOS | 1 |  | 0
104. | FF-KOS DN 150/1000 | KOS | 1 |  | 0
105. | FF-KOS DN 200/ 300 | KOS | 1 |  | 0
106. | FF-KOS DN 200/ 400 | KOS | 1 |  | 0
107. | FF-KOS DN 200/ 500 | KOS | 1 |  | 0
108. | FF-KOS DN 200/1000 | KOS | 1 |  | 0
FFK, FFQ KOSI
109. | FFK-Q KOS DN 50/45° | KOS | 1 |  | 0
110. | FFK-Q KOS DN 50/30° | KOS | 1 |  | 0
111. | FFK-Q KOS DN 50/22° | KOS | 1 |  | 0
112. | FFK-Q KOS DN 50/90° | KOS | 1 |  | 0
113. | FFK-Q KOS DN 65/45° | KOS | 1 |  | 0
114. | FFK-Q KOS DN 65/90° | KOS | 1 |  | 0
115. | FFK-Q KOS DN 80/30° | KOS | 1 |  | 0
116. | FFK-Q KOS DN 80/22° | KOS | 1 |  | 0
117. | FFK-Q KOS DN 80/45° | KOS | 1 |  | 0
118. | FFK-Q KOS DN 80/90° | KOS | 1 |  | 0
119. | FFK-Q KOS DN100/22° | KOS | 1 |  | 0
120. | FFK-Q KOS DN100/30° | KOS | 1 |  | 0
121. | FFK-Q KOS DN100/45° | KOS | 2 |  | 0
122. | FFK-Q KOS DN100/90° | KOS | 2 |  | 0
123. | FFK-Q KOS DN150/45° | KOS | 1 |  | 0
124. | FFK-Q KOS DN150/90° | KOS | 1 |  | 0
FFR-KOS
125. | FFR-KOS L 200 DN 80/50 | KOS | 1 |  | 0
126. | FFR-KOS L 200 DN 80/65 | KOS | 1 |  | 0
127. | FFR-KOS L 200 DN 100/50 | KOS | 1 |  | 0
128. | FFR-KOS L 200 DN 100/65 | KOS | 1 |  | 0
129. | FFR-KOS L 200 DN 100/80 | KOS | 2 |  | 0
130. | FFR-KOS L 200 DN 125/ 50 | KOS | 1 |  | 0
131. | FFR-KOS L 200 DN 125/ 65 | KOS | 1 |  | 0
132. | FFR-KOS L 200 DN 125/ 80 | KOS | 1 |  | 0
133. | FFR-KOS L 200 DN 125/100 | KOS | 2 |  | 0
134. | FFR-KOS L 200 DN 150/ 50 | KOS | 1 |  | 0
135. | FFR-KOS L 200 DN 150/ 80 | KOS | 2 |  | 0
136. | FFR-KOS L 200 DN 150/100 | KOS | 1 |  | 0
137. | FFR-KOS L 200 DN 150/125 | KOS | 1 |  | 0
138. | FFR-KOS L 300 DN 200/ 80 | KOS | 1 |  | 0
139. | FFR-KOS L 300 DN 200/100 | KOS | 1 |  | 0
140. | FFR-KOS L 300 DN 200/125 | KOS | 1 |  | 0
141. | FFR-KOS L 300 DN 200/150 | KOS | 1 |  | 0
142. | FFR-KOS L 300 DN 200/150 | KOS | 1 |  | 0
X-KOS
143. | X-KOS DN 50 | KOS | 1 |  | 0
144. | X-KOS DN 50/2" | KOS | 10 |  | 0
145. | X-KOS DN 65 | KOS | 1 |  | 0
146. | X-KOS DN 65/ 2" | KOS | 1 |  | 0
147. | X-KOS DN 80 | KOS | 1 |  | 0
148. | X-KOS DN 80/2" | KOS | 1
149. | X-KOS DN 100 | KOS | 1 |  | 0
150. | X-KOS DN 100/2" | KOS | 2 |  | 0
151. | X-KOS DN 125 | KOS | 1 |  | 0
152. | X-KOS DN 125/2" | KOS | 1 |  | 0
153. | X-KOS DN 150 | KOS | 1 |  | 0
154. | X-KOS DN 150/2" | KOS | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost I.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
Cevi Cevi morajo biti izdelana na obojko z dvojnim utorom za sidrni razstavljiv spoj (UNI VE, VRS, BLS ipd.) v skladu z EN 545:2010, vključno s tesnili in razstavljivim sidrnim spojem ter morajo v primeru, da se uporabijo v celotni dolžini (brez rezanja) zagotoviti vsaj navedene tlake (PFA). Spoj mora omogočati možnost 100% sidranja tudi v primeru rezanja cevi, brez dodatnega varjenja in vizualno kontrolo vgrajenih sidrnih elementov po sami montaži. Zaščita: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in 15% Al) in modrim končnim premazom (epoksi) ali 200 g Zn + PUR, na notranji strani pa s cementno oblogo tipa CEM - III / BFC (plavžni žlindrin cement) po EN 197-1. Ponujene cevi naj bodo istega proizvajalca.
Obojčni fazonski kosi Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko z dvojnim utorom za sidrani razstavljivi spoj (VRS, BLS, UNI Ve ali podobno) PN 16 do vključno DN150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN 545:2010; vključno z odgovarjajočimi tesnili in razstavljivim sidranim spojem. Zunanja in notranja zaščita mora biti minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku EPOKSI MODRA po EN 545:2010. Naročnik lahko pozove ponudnika, da predloži GSK certifikat. Ltž cevi in obojčni fazonski kosi morajo biti od istega proizvajalca.
Fazonski (prirobnični) kosi Fazonski (prirobnični) kosi morajo ustrezati standardu EN 545. Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku. Ponujeni fazonski kosi morajo imeti pridobljen GSK certifkat. Certifikat ponudnik predloži v ponudbi. Ponudbnik, lahko ponudi največ dva proizvajalca za fazone s fiksno in vrtljivo prirobnico. N-kos, FF-kos, , FFR-kos moraji biti z vrtljivo prirobnico!
II._CEVI IZ POLIETILENA IN PRIPADAJOČI MATERIAL
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
CEVI PE ZA VODOVOD
CEV PE 100
1. | CEV PE 100 20 1/2" SDR 11 | M | 50 |  | 0
2. | CEV PE 100 25 3/4" SDR 11 | M | 100 |  | 0
3. | CEV PE 100 32 1" SDR 11 | M | 800 |  | 0
4. | CEV PE 100 40 5/4" SDR 11 | M | 200 |  | 0
5. | CEV PE 100 40 5/4" SDR 17 | M | 100 |  | 0
6. | CEV PE 100 50 6/4" SDR 11 | M | 100 |  | 0
7. | CEV PE 100 63 2" SDR 11 | M | 200 |  | 0
8. | CEV PE 100 75 21/2" SDR 11 | M | 52 |  | 0
9. | CEV PE 100 90 3" SDR 11 | M | 200 |  | 0
10. | CEV PE 100 110 SDR 11 | M | 500 |  | 0
11. | CEV PE 100 125 SDR 11 | M | 30 |  | 0
12. | CEV PE 100 160 SDR 11 | M | 30 |  | 0
CEVI PE 100 RC 9010:
13. | CEV PE 100 RC 9010 32 1" SDR 11 | M | 600 |  | 0
14. | CEV PE 100 RC 9010 40 5/4" SDR 11 | M | 100 |  | 0
15. | CEV PE 100 RC 9010 50 6/4" SDR 11 | M | 100 |  | 0
16. | CEV PE 100 RC 9010 63 2" SDR 11 | M | 400 |  | 0
17. | CEV PE 100 RC 9010 90 3" SDR 11 | M | 200 |  | 0
18. | CEV PE 100 RC 9010 110 31/2" SDR 11 | M | 200 |  | 0
19. | CEV PE 100 RC 9010 125 4" SDR 11 | M | 30 |  | 0
20. | CEV PE 100 RC 9010 125 4" SDR 11 - palice | M | 30 |  | 0
21. | CEV PE 100 RC 9010 160 SDR 11 - palice | M | 30 |  | 0
22. | CEV PE 100 RC 9010 225 SDR 11 - palice | M | 6 |  | 0
23. | CEV PE 100 RC 9010 250 SDR 11 - palice | M | 6 |  | 0
ZOBČASTE SPOJKE:
24. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 63 | PAR | 1 |  | 0
25. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 75 | PAR | 1 |  | 0
26. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 90 | PAR | 1 |  | 0
27. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 110 | PAR | 1 |  | 0
28. | ZOBČASTA SPOJKA ZA PE CEV FI 125 | PAR | 1 |  | 0
PP SPOJKE ZA POLIETILEN:
29. | SPOJKA ZMP 20 1/2" | KOS | 10 |  | 0
30. | SPOJKA ZMP 25 3/4" | KOS | 20 |  | 0
31. | SPOJKA ZMP 32 1" | KOS | 30 |  | 0
32. | SPOJKA ZMP 40 5/4" | KOS | 15 |  | 0
33. | SPOJKA ZMP 50 6/4" | KOS | 10 |  | 0
34. | SPOJKA ZMP 63 2" | KOS | 15 |  | 0
35. | SPOJKA ZFP 25 3/4" | KOS | 1 |  | 0
36. | SPOJKA ZFP 32 1" | KOS | 10 |  | 0
37. | SPOJKA ZBP 20 1/2" | KOS | 6 |  | 0
38. | SPOJKA ZBP 25 3/4" | KOS | 10 |  | 0
39. | SPOJKA ZBP 32 1" | KOS | 50 |  | 0
40. | SPOJKA ZBP 40 5/4" | KOS | 6 |  | 0
41. | SPOJKA ZBP 50 6/4" | KOS | 50 |  | 0
42. | SPOJKA ZBP 63 2" | KOS | 10 |  | 0
43. | SPOJKA ZTP 20/20/20 | KOS | 3 |  | 0
44. | SPOJKA ZTP 25/25/25 | KOS | 2 |  | 0
45. | SPOJKA ZTP 32/32/32 | KOS | 3 |  | 0
46. | SPOJKA ZTP 40/40/40 | KOS | 1 |  | 0
47. | SPOJKA ZTP 50/50/5 | KOS | 1 |  | 0
48. | SPOJKA ZBRP 25/20 | KOS | 1 |  | 0
49. | SPOJKA ZBRP 32/25 | KOS | 1 |  | 0
50. | SPOJKA ZBRP 40/25 | KOS | 1 |  | 0
51. | SPOJKA ZBRP 40/32 | KOS | 1 |  | 0
52. | SPOJKA ZBRP 50/32 | KOS | 1 |  | 0
53. | SPOJKA ZBRP 50/40 | KOS | 1 |  | 0
54. | SPOJKA ZTRP 25/20/25 | KOS | 1 |  | 0
55. | SPOJKA ZTRP 32/25/32 | KOS | 1 |  | 0
56. | SPOJKA ZTRP 40/32/40 | KOS | 1 |  | 0
57. | SPOJKA ZTRP 50/40/50 | KOS | 1 |  | 0
58. | KOLENO ZGMP 20 1/2" | KOS | 5 |  | 0
59. | KOLENO ZGMP 25 3/4" | KOS | 8 |  | 0
60. | KOLENO ZGMP 32 1" | KOS | 15 |  | 0
61. | KOLENO ZGMP 40 5/4" | KOS | 2 |  | 0
62. | KOLENO ZGMP 50 6/4" | KOS | 2 |  | 0
63. | KOLENO ZGMP 63 2" | KOS | 2 |  | 0
64. | KOLENO ZGP 20 1/2" | KOS | 3 |  | 0
65. | KOLENO ZGP 25 3/4" | KOS | 9 |  | 0
66. | KOLENO ZGP 32 1" | KOS | 40 |  | 0
67. | KOLENO ZGP 40 5/4" | KOS | 13 |  | 0
68. | KOLENO ZGP 50 6/4" | KOS | 9 |  | 0
69. | KOLENO ZGP 63 2" | KOS | 3 |  | 0
70. | KOLENO ZGFP 20X1/2" | KOS | 5 |  | 0
71. | KOLENO ZGFP 25X3/4" | KOS | 5 |  | 0
72. | KOLENO ZGFP 32X1" | KOS | 5 |  | 0
73. | SPOJKA ZCP 20 1/2" | KOS | 1 |  | 0
74. | SPOJKA ZCP 25 3/4" | KOS | 3 |  | 0
75. | SPOJKA ZCP 32 1" | KOS | 8 |  | 0
76. | SPOJKA ZCP 40 5/4" | KOS | 1 |  | 0
77. | SPOJKA ZCP 50 6/4" | KOS | 1 |  | 0
78. | SPOJKA ZCP 63 2" | KOS | 1 |  | 0
SPOJKE IN FAZONSKI KOSI ZA ELEKTROFUZIJSKO SPAJANJE PE CEVI
79. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d63 | KOS | 20 |  | 0
80. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d75 | KOS | 4 |  | 0
81. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d90 | KOS | 40 |  | 0
82. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d110 | KOS | 50 |  | 0
83. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d125 | KOS | 6 |  | 0
84. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d140 | KOS | 4 |  | 0
85. | OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d160 | KOS | 8 |  | 0
86. | KAPA PE 100 SDR 11, d63 | KOS | 6 |  | 0
87. | KAPA PE 100 SDR 11, d75 | KOS | 1 |  | 0
88. | KAPA PE 100 SDR 11, d90 | KOS | 1 |  | 0
89. | KAPA PE 100 SDR 11, d110 | KOS | 4 |  | 0
90. | KAPA PE 100 SDR 11, d125 | KOS | 1 |  | 0
91. | KAPA PE 100 SDR 11, d140 | KOS | 1 |  | 0
92. | KAPA PE 100 SDR 11, d160 | KOS | 2 |  | 0
93. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 11° | KOS | 1 |  | 0
94. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 11° | KOS | 1 |  | 0
95. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 11° | KOS | 1 |  | 0
96. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 30° | KOS | 1 |  | 0
97. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 30° | KOS | 1 |  | 0
98. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 30° | KOS | 1 |  | 0
99. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 30° | KOS | 1 |  | 0
100. | KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 45° | KOS | 8 |  | 0
101. | KOLENO PE 100 SDR 11, d75, 45° | KOS | 1 |  | 0
102. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 45° | KOS | 10 |  | 0
103. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 45° | KOS | 10 |  | 0
104. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 45° | KOS | 1 |  | 0
105. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 45° | KOS | 1 |  | 0
106. | KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 90° | KOS | 5 |  | 0
107. | KOLENO PE 100 SDR 11, d75, 90° | KOS | 2 |  | 0
108. | KOLENO PE 100 SDR 11, d90, 90° | KOS | 12 |  | 0
109. | KOLENO PE 100 SDR 11, d110, 90° | KOS | 20 |  | 0
110. | KOLENO PE 100 SDR 11, d125, 90° | KOS | 2 |  | 0
111. | KOLENO PE 100 SDR 11, d160, 90° | KOS | 1 |  | 0
112. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d63/d50 | KOS | 1 |  | 0
113. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d90/d63 | KOS | 4 |  | 0
114. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d100/d63 | KOS | 4 |  | 0
115. | REDUCIRKA PE 100 SDR 11, d100/d90 | KOS | 10 |  | 0
116. | T KOS PE 100 SDR 11, d75 | KOS | 1 |  | 0
117. | T KOS PE 100 SDR 11, d90 | KOS | 6 |  | 0
118. | T KOS PE 100 SDR 11, d110 | KOS | 8 |  | 0
119. | T KOS PE 100 SDR 11, d125 | KOS | 1 |  | 0
120. | T KOS PE 100 SDR 11, d160 | KOS | 1 |  | 0
121. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d63 | KOS | 6 |  | 0
122. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d75 | KOS | 2 |  | 0
123. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d90 | KOS | 20 |  | 0
124. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d110 | KOS | 20 |  | 0
125. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d125 | KOS | 2 |  | 0
126. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d140 | KOS | 1 |  | 0
127. | KONČNIK PE 100 SDR 11, d160 | KOS | 1 |  | 0
128. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 50 | KOS | 1 |  | 0
129. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 65 | KOS | 2 |  | 0
130. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 80 | KOS | 20 |  | 0
131. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 100 | KOS | 20 |  | 0
132. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 125 | KOS | 2 |  | 0
133. | PRIROBNICA ZA KONČNIK DN 150 | KOS | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost II.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
PE 100 Cevi morajo ustrezati standardu EN 12201. Vse cevi so v kolutuh po 50m ali 100m, od dimenzije 125 pa v palicah po 6m ali 12 m. PE 100 cevi morajo biti istega prizvajalca. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
PE 100 RC 9010 cevi Cevi morajo biti iz PE100 RC materiala, ustrezati morajo standardu PAS1075 tip 2. Stena cevi mora biti dvobarvna, 10% zunanje stene mora biti modre, 90% notranje stene pa črne barve. Ponudnik mora od dimenzije d125 nuditi cevi v 6m ali 12m palicah, odvisno od potreb na gradbišču. Ponudnik predloži izjavo o lastnostih izjavo o lastnostih, ki potrjuje pogoj kvalitete cevi po PAS 1075 – tip 2, certifikate in dokazila na zahtevo naročnika.
Vse RC cevi morajo biti istega proizvajalca!
Zobčaste spojke Zobčaste spojke morajo ustrezati standardu EN12266-1, ter standardu EN1563 in morajo omogočati delovni tlak 16bar. Zobčaste spojke ponudnik ponudi v paru kot dve zobčasti spojki, dve prirobnici, s potrebnimi vijaki, maticami in tesnilom.
Spojke kompresijske za PE cevi Spojke kompresijske kot naprimer FIP MAGNUM. Dolžina: dvojna spojka 32 najmanj 175mm, enojna spojka 32 najmanj 120mm v privitem stanju. Takšna primerjalna dolžina v razmerju na premer mora biti pri vseh pozicijah. Upoštevan standard DIN 8076-3.
Spojke in fazonski kosi za elektro uporovno spajanje PE cevi Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem obodu varilne površine (navitje je vidno) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsak kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika. Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo ustrezati standardom EN 12201 ( tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3. Proizvajalec mora razpolagati tudi z FM certifikatom za večje dimenzije od vključno d90. Prirobnice: Prosta prirobnica za montažo na končnik iz PE100, izdelana iz PP ojačenega s steklenimi vlakni in s kovinskim jedrom. Ves elektrofuzijski material mora biti istega proizvajalca. Ponudnik predloži Izjavo o lastnostih, FM certifikat skladno z zahtevo ter ostale certifikate in dokazila na zahtevo naročnika. Ves elektrofuzijski material mora biti istega proizvajalca.
III._ARMATURE IN UNIVERZALNE SPOJKE
ZAP.ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
NAVRTNI ZASUN PE/PVC NAVOJNI
1. | NAVRT.ZASUN DN 63 PVC,PE, | KOS | 15 |  | 0
2. | NAVRT.ZASUN DN 75 PVC,PE | KOS | 1 |  | 0
3. | NAVRT.ZASUN DN 90 PVC,PE | KOS | 8 |  | 0
4. | NAVRT.ZASUN DN 110 PVC,PE | KOS | 4 |  | 0
5. | NAVRT.ZASUN DN 125 PVC,PE | KOS | 1 |  | 0
6. | NAVRT.ZASUN DN 140 PVC,PE | KOS | 1 |  | 0
7. | NAVRT.ZASUN DN 160 PVC,PE | KOS | 3 |  | 0
NAVRTNI ZASUN UNIVERZALNI Z NAVOJEM
8. | NZ UNIVERZALNI DN 80-450 Z NAVOJEM | KOS | 5 |  | 0
9. | STREME UNIV. ZA NZ DN 80 | KOS | 1 |  | 0
10. | STREME UNIV. ZA NZ DN 100 | KOS | 1 |  | 0
11. | STREME UNIV. ZA NZ DN 125 | KOS | 1 |  | 0
12. | STREME UNIV. ZA NZ DN 150 | KOS | 1 |  | 0
13. | STREME UNIV. ZA NZ DN 200 | KOS | 1 |  | 0
14. | STREME UNIV. ZA NZ DN 250 | KOS | 1 |  | 0
PRIKLJUČNO KOLENO NZ NAVOJNO
15. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ DN 25 NAVOJNO | KOS | 1 |  | 0
16. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ DN 32 NAVOJNO | KOS | 20 |  | 0
17. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ DN 40 NAVOJNO | KOS | 5 |  | 0
18. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ DN 50 NAVOJNO | KOS | 8 |  | 0
19. | KOLENO PRIKLJUČNO NZ DN 63 NAVOJNO | KOS | 2 |  | 0
VGRADNA GARNITURA ZA NZ
20. | VGRADNA GARNITURA NZ RD 700-1200 | KOS | 25 |  | 0
21. | VGRADNA GARNITURA NZ RD 1100-1900 | KOS | 3 |  | 0
CESTNA KAPA
22. | CESTNA KAPA DN 90 | KOS | 50 |  | 0
23. | CESTNA KAPA DN 125 | KOS | 50 |  | 0
24. | CESTNA KAPA OVALNA HIDRANT | KOS | 1 |  | 0
CESTNI VENTIL
25. | CESTNI VENTIL EV 3/4" | KOS | 1 |  | 0
26. | CESTNI VENTIL EV 1" | KOS | 1 |  | 0
27. | CESTNI VENTIL EV 5/4" | KOS | 1 |  | 0
28. | CESTNI VENTIL EV 6/4" | KOS | 1 |  | 0
EV ZASUN F4 IN F5 (EPOXI)
29. | EV ZASUN F4 DN 50 | KOS | 2 |  | 0
30. | EV ZASUN F4 DN 65 | KOS | 2 |  | 0
31. | EV ZASUN F4 DN 80 | KOS | 17 |  | 0
32. | EV ZASUN F4 DN 100 | KOS | 3 |  | 0
33. | EV ZASUN F4 DN 125 | KOS | 1 |  | 0
34. | EV ZASUN F4 DN 150 | KOS | 2 |  | 0
35. | EV ZASUN F4 DN 200 | KOS | 1 |  | 0
KOLO ZA ZASUN EV
36. | KOLO ZA ZASUN DN 50 | KOS | 1 |  | 0
37. | KOLO ZA ZASUN DN 65,80 | KOS | 4 |  | 0
38. | KOLO ZA ZASUN DN 100,125,150 | KOS | 1 |  | 0
39. | KOLO ZA ZASUN DN 200 | KOS | 1 |  | 0
VGRADNA GARNITURA
40. | VGRADNA GARNITURA DN 50 TELESKOPSKA RD 700-1000 | KOS | 1 |  | 0
41. | VGRADNA GARNITURA DN 50 TELESKOPSKA RD 1000-1600 | KOS | 4 |  | 0
42. | VGRADNA GARNITURA DN 65 - 80 TELESKOPSKA RD 1000-1600 | KOS | 20 |  | 0
43. | VGRADNA GARNITURA DN 100-150 TELESKOPKSA RD 1000-1600 | KOS | 2 |  | 0
44. | VGRADNA GARNITURA ZA HIŠNE PRIKLJUČKE 700-1200 | KOS | 5 |  | 0
HIDRANT NADZEMNI
45. | HIDRANT NADZ. DN 80/1250 N | KOS | 19 |  | 0
ZRAČNI VENTIL
46. | ZRAČNI VENTIL DN 1" | KOS | 2 |  | 0
47. | ZRAČNI VENTIL DN 2" | KOS | 5 |  | 0
MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS (EPOXI)
48. | MDK KOS DN 50 | KOS | 1 |  | 0
49. | MDK KOS DN 65 | KOS | 1 |  | 0
50. | MDK KOS DN 80 | KOS | 1 |  | 0
51. | MDK KOS DN 100 | KOS | 1 |  | 0
52. | MDK KOS DN 125 | KOS | 1 |  | 0
53. | MDK KOS DN 150 | KOS | 1 |  | 0
REDUCIRNI VENTIL
54. | REDUCIRNI VENTIL 3/4" N.NAVOJ | KOS | 10 |  | 0
55. | REDUCIRNI VENTIL 3/4"MAN+HOL. . | KOS | 1 |  | 0
56. | REDUCIRNI VENTIL 1"MAN+HOL. | KOS | 1 |  | 0
57. | VENTIL REDUCIRNI DRVD DN 100 NA VZMET | KOS | 1 |  | 0
58. | VENTIL VARNOSTNI 2" | KOS | 1 |  | 0
MANOMETRI
59. | MANOMETER FI 60 0-16 BAR | KOS | 10 |  | 0
60. | MANOMETER FI 100 0-16 BAR | KOS | 1 |  | 0
UNIVERZALNE SPOJKE
61. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 50 (48-70) | KOS | 1 |  | 0
62. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 65 (63-83) | KOS | 1 |  | 0
63. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 80 (88-105) | KOS | 1 |  | 0
64. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 100 (110-132) | KOS | 1 |  | 0
65. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 125 (135-155) | KOS | 1 |  | 0
66. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 150 (160-190) | KOS | 3 |  | 0
67. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 200 (200-226) | KOS | 2 |  | 0
68. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 225 (230-256) | KOS | 1 |  | 0
69. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 250 (267-307) | KOS | 1 |  | 0
70. | UNIVERZALNA SPOJKA - ENOJNA DN 300 (315-356) | KOS | 1 |  | 0
71. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 50 (48-70) | KOS | 1 |  | 0
72. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 65 (63-83) | KOS | 1 |  | 0
73. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 80 (88-105) | KOS | 3 |  | 0
74. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 100 (110-132) | KOS | 2 |  | 0
75. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 125 (135-155) | KOS | 1 |  | 0
76. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 150 (160-190) | KOS | 3 |  | 0
77. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 200 (200-226) | KOS | 1 |  | 0
78. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 250 (267-307) | KOS | 1 |  | 0
79. | UNIVERZALNA SPOJKA - DVOJNA DN 300 (315-356) | KOS | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost sklop III.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
Navrtni zasuni za NL , PE in PVC navojni Liti deli navrtnih zasunov morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala, površina ki nalega na cev mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi, PP vrtljivim kolenom navojnega priključka 6/4". Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna preko navojnega adapterja. Ponudnik, predloži 10 letno fukncionalno garancijo proizvajalca!
Zasuni F4 in F5 Prirobnični zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna. Ponudnik predloži 10 letno funkcionalno garancijo proizvajalca!
Vgradilne garniture za zasune F4 in F5 Zunanja zaščita vgradne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine vroče cinkano. Tolerančne dimenzije kratkih garnitur morajo biti vsaj 0,85 - 1,1 m, dolgih pa vsaj 1,15 -1,5 m. Ponudbnik predloži 10 letno funkcionalno garacijo proizvajalca!
Nadzemni hidranti Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Uvitje slepih spojk mora biti izvedeno na način, da je navoj v kapi zaščiten pred stikom z vodo, kar bi povzročalo korozijo. Željen je navoj iz ne korozivnega materiala. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Vodenje zapornega elementa hidranta mora biti izvedeno na način, da pri menjavi ni potrebe po pozicioniranju. Končna lega odprtega in zaprtega položaja mora biti izvedena na način, da sila zapiranja ne vpliva na aksialno silo v vretenu. Vreteno mora prenašati samo sile navora in tlačne obremenitve medija. Vreteno mora biti iz polnega materiala vse od nastavka za upravljanje do bata. Podaljški vretena iz cevi niso dovoljeni, ker se v njih nabirajo nečistoče in je posledično gojišče bakterij. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1500 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Minimalni premer RF cevi hidranta je 129 mm. Proizvajlec zagotavlja rezervne dele (kot naprimer bat hidranta). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca. Ponudnik predloži 10 letno fukcionalno garnacijo proizvajalca!
Univerzalne spojke Univerzalne spojke z neizvlečnim spojem morajo imeti povšinsko zaščito Rilsan Nylon 11 ali zaščito z epoxy premazom minimalne debeline 250 mikronov, vijaki Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči, tesnila morajo biti iz EPDM Grade E po EN 681 - WRAS ali KTW certificirana, na enojnih spojkah s prirobnicami morajo biti prirobnice do dimenzije DN300 v skladu z EN 1563, nad DN300 po EN 10025. Univerzalne spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s cevi. Spojke za različne tipe cevi, ki imajo vgrajene varovalne segmente, ki varujejo spojko proti izvleku in nalegajo/pritiskajo na cev ob zategovanju vijakov, ki stiskajo tesnilo. Omogočati morajo osni zamik min. 4° na spoj. Območje oprijema mora biti primerno za vse tipe cevi!
Montažno demontažni kosi Material GGG 400 z epoxy modro zaščito, delovni tlak PN 10. Kakovost barvanih površin je potrjena z GSK certifikatom.
Cestne kape za zasune F4 ali F5 Kapa je izdelana iz litega železa, okrogle oblike po DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD". Višina kape je 240 mm, pokrov je zaščiten proti izpadanju ali s tesnilom ali močnejšo šibko. Ponudnik lahko ponudi tudi cestne kape drugačnih dimenzij. Vendar si naročnik pridržuje pravico, da na osnovi potreb naročnika, takšno ponudbo ne izbere. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najbolj ustrezen material.
Reducirni navojni ventili Navojni priključki s holandci so 1/2" do 2": regulator tlaka je narejen z kompenzacijskim sedežem po standardu EN 1567. Telo iz medenine, sedež in filter iz nerjavečega jekla, NBR tesnilo in membrana. Največja dovoljen temperatura 80°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 0,5 do 6 bar. Drsne površine so toplotno nanešene z PTFE. Vložek z membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z inbus ključem. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri.
Cestni ventili Cestni ventili mehko tesneči v skladu z EN 1171 in EN 1074. Z obojestranskim navojnim priključkom. Ohišje nodularna litina (minimalno GGG-40). Zagozda v celoti EPDM vulkanizirana. Vreteno je iz nerjavečega jekla minimalno AISI 304. Tesnjenje vretena z EPDM O-tesnilom. EPDM tesnilni element morajo biti v skladu z EN 681. Protikorozijska zaščita znotraj in zunaj z Epoxy prašno zaščito min. 250 mikronov. Vgradna garnitura za cestni ventil se mora popolnoma prilegati. Ponudnik bo na zahtevo naročnika moral predložiti GSK certifikat. Ponudnik predloži 10 letno funkcionalno garancijo proizvajalca!
IV._VODOMERJI,JAŠKI, FITINGI
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
VODOMERNI TERMO-JAŠEK PE
1. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4" PE | KOS | 1 |  | 0
2. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 2 x 3/4" PE | KOS | 1 |  | 0
3. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 1" PE | KOS | 1 |  | 0
4. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 5/4" PE | KOS | 1 |  | 0
5. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 6/4" PE | KOS | 1 |  | 0
VODOMERNI TERMO-JAŠEK LTŽ
6. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 3/4" LTŽ. | KOS | 30 |  | 0
7. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 2 x 3/4" LTŽ | KOS | 1 |  | 0
8. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 1" LTŽ | KOS | 1 |  | 0
9. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 5/4" LTŽ | KOS | 1 |  | 0
10. | VODOMERNI TERMO-JAŠEK 6/4" LTŽ | KOS | 1 |  | 0
HOLANDEC ZA VODOMER
11. | HOLANDEC ZA VODOMER DALJŠI 3/4" | KOS | 30 |  | 0
12. | HOLANDEC ZA VODOMER DALJŠI 1" | KOS | 10 |  | 0
13. | HOLANDEC ZA VODOMER KRAJŠI 1/2" | KOS | 20 |  | 0
14. | HOLANDEC ZA VODOMER KRAJŠI 3/4" | KOS | 50 |  | 0
15. | HOLANDEC ZA VODOMER KRAJŠI 1" | KOS | 10 |  | 0
16. | HOLANDEC ZA VODOMER KRAJŠI 5/4" | KOS | 6 |  | 0
17. | HOLANDEC ZA VODOMER KRAJŠI 6/4" | KOS | 6 |  | 0
FITINGI kot npr. TITAN ali enakovredno
18. | POC. T-KOS 1/2" | KOS | 1 |  | 0
19. | POC. T-KOS 3/4" | KOS | 1 |  | 0
20. | POC. T-KOS 1" | KOS | 1 |  | 0
21. | POC. T-KOS 2" | KOS | 1 |  | 0
22. | POC. T-KOS 5/4" | KOS | 1 |  | 0
23. | POC. T-KOS 6/4" | KOS | 1 |  | 0
24. | POC. R-KOS 3/4"-1/2" | KOS | 15 |  | 0
25. | POC. R-KOS 1- 3/4" | KOS | 30 |  | 0
26. | POC. R-KOS 5/4-3/4" | KOS | 5 |  | 0
27. | POC. R-KOS 5/4-1" | KOS | 15 |  | 0
28. | POC. R-KOS 6/4-3/4" | KOS | 1 |  | 0
29. | POC. R-KOS 6/4- 1" | KOS | 12 |  | 0
30. | POC. R-KOS 6/4-5/4" | KOS | 10 |  | 0
31. | POC. R-KOS 2-3/4" | KOS | 6 |  | 0
32. | POC. R-KOS 2-1" | KOS | 12 |  | 0
33. | POC. R-KOS 2-5/4" | KOS | 5 |  | 0
34. | POC. R-KOS 2-6/4" | KOS | 15 |  | 0
35. | POC. KOLENO 1/2" | KOS | 1 |  | 0
36. | POC. KOLENO 1/2" (N+Z.N.) | KOS | 10 |  | 0
37. | POC. KOLENO 3/4" | KOS | 10 |  | 0
38. | POC. KOLENO 3/4" (N+Z.N.) | KOS | 10 |  | 0
39. | POC. KOLENO 1" | KOS | 1 |  | 0
40. | POC. KOLENO 1" (N+Z.N.) | KOS | 1 |  | 0
41. | POC. KOLENO 5/4" | KOS | 1 |  | 0
42. | POC. KOLENO 5/4" (N+Z.N.) | KOS | 1 |  | 0
43. | POC. KOLENO 6/4" (N+Z.N.) | KOS | 1 |  | 0
44. | POC. KOLENO 2" | KOS | 15 |  | 0
45. | POC. TULJAVA 1/2" | KOS | 9 |  | 0
46. | POC. TULJAVA 3/4" | KOS | 40 |  | 0
47. | POC. TULJAVA 1" | KOS | 20 |  | 0
48. | POC. TULJAVA 5/4" | KOS | 5 |  | 0
49. | POC. TULJAVA 6/4" | KOS | 20 |  | 0
50. | POC. TULJAVA 2" | KOS | 30 |  | 0
51. | POC. OBJEMKA 1/2" | KOS | 1 |  | 0
52. | POC. OBJEMKA 3/4" | KOS | 10 |  | 0
53. | POC. OBJEMKA 1" | KOS | 5 |  | 0
54. | POC. OBJEMKA 5/4" | KOS | 1 |  | 0
55. | POC. OBJEMKA 6/4" | KOS | 6 |  | 0
56. | POC. OBJEMKA 2" | KOS | 5 |  | 0
57. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 1/2" | KOS | 9 |  | 0
58. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 3/4" | KOS | 40 |  | 0
59. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 1" | KOS | 20 |  | 0
60. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 5/4" | KOS | 6 |  | 0
61. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 6/4" | KOS | 10 |  | 0
62. | POC. SPOJKA ART.821 - prefabrikat 2" | KOS | 10 |  | 0
63. | POC. ČEP 1/2" | KOS | 1 |  | 0
64. | POC. ČEP 3/4" | KOS | 5 |  | 0
65. | POC. ČEP 1" | KOS | 5 |  | 0
66. | POC. ČEP 5/4" | KOS | 1 |  | 0
67. | POC. ČEP 6/4" | KOS | 1 |  | 0
68. | POC. ČEP 2" | KOS | 7 |  | 0
KROGELNI VENTILI kot npr. KOVINA ali HERZ ali enakovredno - TEŽKA IZVEDBA
69. | KROGELNI VENTIL 1/2" | KOS | 8 |  | 0
70. | KROGELNI VENTIL 3/4" | KOS | 40 |  | 0
71. | KROGELNI VENTIL 1" | KOS | 15 |  | 0
72. | KROGELNI VENTIL 5/4" | KOS | 2 |  | 0
73. | KROGELNI VENTIL 6/4" | KOS | 2 |  | 0
74. | KROGELNI VENTIL 2" | KOS | 20 |  | 0
75. | KROGELNI VENTIL 1/2" PIPCA | KOS | 1 |  | 0
76. | KROGELNI VENTIL 3/4" PIPCA | KOS | 1 |  | 0
77. | KROGELNI VENTIL 1" PIPCA | KOS | 1 |  | 0
78. | KROGELNA PIPA 1/2" | KOS | 5 |  | 0
79. | KROGELNA PIPA 3/4" | KOS | 5 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA 4mm/2
80. | TESNILA PLOŠČATA DN 50 | KOS | 20 |  | 0
81. | TESNILA PLOŠČATA DN 65 | KOS | 10 |  | 0
82. | TESNILA PLOŠČATA DN 80 | KOS | 100 |  | 0
83. | TESNILA PLOŠČATA DN 100 | KOS | 100 |  | 0
84. | TESNILA PLOŠČATA DN 125 | KOS | 1 |  | 0
85. | TESNILA PLOŠČATA DN 150 | KOS | 20 |  | 0
86. | TESNILA PLOŠČATA DN 200 | KOS | 20 |  | 0
87. | TESNILA PLOŠČATA DN 250 | KOS | 10 |  | 0
88. | TESNILA PLOŠČATA DN 300 | KOS | 1 |  | 0
TESNILA PLOŠČATA Z JEKLENIM OBROČEM
89. | TESNILA PLOŠČATA DN 50 | KOS | 1 |  | 0
90. | TESNILA PLOŠČATA DN 65 | KOS | 1 |  | 0
91. | TESNILA PLOŠČATA DN 80 | KOS | 1 |  | 0
92. | TESNILA PLOŠČATA DN 100 | KOS | 1 |  | 0
93. | TESNILA PLOŠČATA DN 125 | KOS | 1 |  | 0
94. | TESNILA PLOŠČATA DN 150 | KOS | 1 |  | 0
95. | TESNILA PLOŠČATA DN 200 | KOS | 1 |  | 0
96. | TESNILA PLOŠČATA DN 250 | KOS | 1 |  | 0
97. | TESNILA PLOŠČATA DN 300 | KOS | 1 |  | 0
TESNILA ZA VODOMERE BELO
98. | TESNILA ZA VODOMERE 1/2" | KOS | 100 |  | 0
99. | TESNILA ZA VODOMERE 3/4" | KOS | 150 |  | 0
100. | TESNILA ZA VODOMERE 1" | KOS | 50 |  | 0
101. | TESNILA ZA VODOMERE 5/4" | KOS | 50 |  | 0
102. | TESNILA ZA VODOMERE 6/4" | KOS | 50 |  | 0
VIJAKI, MATICE, 8.8
103 | VIJAK M 16x60 | KOS | 500 |  | 0
103 | VIJAK M 16x70 | KOS | 1000 |  | 0
103 | VIJAK M 16x80 | KOS | 1 |  | 0
103 | VIJAKI M 16X90 | KOS | 1 |  | 0
103 | VIJAKI M 16X120 | KOS | 50 |  | 0
103 | VIJAKI M 18X70 | KOS | 20 |  | 0
103 | VIJAKI M18X80 | KOS | 30 |  | 0
103 | VIJAKI M18X90 | KOS | 50 |  | 0
103 | VIJAK M 20x70 | KOS | 200 |  | 0
103 | VIJAK M 20x80 | KOS | 1 |  | 0
103 | VIJAK M 20x90 | KOS | 48 |  | 0
103 | MATICA M 16 | KOS | 2000 |  | 0
103 | MATICA M 18 | KOS | 50 |  | 0
103 | MATICA M 20 | KOS | 20 |  | 0
VIJAKI, MATICE, INOX
104. | VIJAK M 16x 70 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
105. | VIJAK M 16x 60 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
106. | VIJAK M 16x 90 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
107. | VIJAK M 20x 70 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
108. | VIJAK M 18x 80 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
109. | VIJAK M 20x 90 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
110. | MATICA M 16 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
111. | MATICA M 18 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
112. | MATICA M 20 A2 INOX | KOS | 1 |  | 0
REPARATURNA OBJEMKA
113. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 63 - 315 mm | KOS | 5 |  | 0
114. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 75 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
115. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 82 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
116. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 95 - 315 mm | KOS | 2 |  | 0
117. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 104 - 315 mm | KOS | 5 |  | 0
118. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 115 - 315 mm | KOS | 3 |  | 0
119. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 131 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
120. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 131 - 575 mm | KOS | 1 |  | 0
121. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 140 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
122. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 151 - 315 mm | KOS | 3 |  | 0
123. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 151 - 575 mm | KOS | 1 |  | 0
124. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 166 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
125. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 178 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
126. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 190 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
127. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 215 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
128. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 215 - 575 mm | KOS | 1 |  | 0
129. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 233 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
130. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 250 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
131. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 269 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
132. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 269 - 575 mm | KOS | 1 |  | 0
133. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 285 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
134. | REPARATURNA OBJEMKA TIP 315 - 315 mm | KOS | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost IV.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
VODOMERNI JAŠKI Ohišje vodomernega jaška iz polietilena ovalne oblike zunanjih dimenzij 65 x 45 cm in višine 100 cm. Konstrukcija jaška s toplotno zaščito mora omogočati zaščito vode v vodovodni inštalaciji pred zmrzaljo do -20°C (poročilo ustrezne institucije). Ohišje jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča niveliranje jaška s terenom od -5 do +20 cm. Navedeno niveliranje je potrebno doseči brez posega v spodnji del jaška z inštalacijo. Na sredini jaška (cca. 50 cm od kote pokrova) mora biti nosilna polica, na kateri je toplotna zaščita iz poliuretana, ki hkrati služi tudi za fiksiranje vodovodne inštalacije. Pohodni polietilenski pokrov jaška mora biti iz UV obstojnega materiala z napisom »VODA« in logotipom proizvajalca. V kolikor se zahteva nosilnost pokrova 1,5t, mora biti pokrov iz litega železa z epoksi premazom, napisom »VODA« ter logotipom proizvajalca. Zamenjava litoželeznega pokrova s polietilenskim in obratno mora biti omogočena brez posega v ohišje. Elementi sestava inštalacije za vodomer, ki je inštaliran nad nosilno ploščo v smeri vtok-iztok morajo biti v zaporedju: • PP prehodni kos iz d25 na ¾" zunanji navoj(VI*); • krogelni ventil ¾" (Kot na primer krogelni ventil HERZ težke izvedbe.) (VI*); • PPR koleno v enoviti izvedbi z zunanjima navojnima priključkoma ¾"; • lovilec nesnage ¾" (HI**); • vodomerni spojki z robom za tesnilo in s tesnilom ¾" (HI**); • PPR T-kos v enoviti izvedbi s ¾" notranjim kovinskim navojnimi priključkom, ¾"zunanjim navojnim PPR priključkom in ½" notranjim navojnim kovinskim priključkom zaprtim s čepom in tesnilom; • krogelni ventil ¾" (Kot na primer krogelni ventil HERZ težke izvedbe.) (VI*); • PP prehodni kos iz ¾" navojnega priključka na d25(VI*). Sestav inštalacije za vodomer od enovitega kolena pa do enovitega T kosa mora biti brez zavojev. Višina sestava inštalacije za vodomer je lahko max. 20 cm nad nosilno polico. Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije vodomerov od 3/4 ̋ do 6/4 ̋. *VI-vertikalna inštalacija **HI-horizontalna inštalacija Vodomerni jašek ima na vtoku in iztoku priključni spojki za PEHD cevi. Posamezna priključna spojka mora zagotavljati delovni tlak 16 barov. Telo in obroč spojk morata biti iz UV stabiliziranega kopolimera z visoko odpornostjo na staranje po ISO 9080. Zobata obroča, katera preprečujeta izvlek cevi sta izdelana iz POM, tesnila pa sta izdelana iz EPDM gume in sta primerna za pitno vodo. Spojki morata biti skladni s certifikati DVGW in primerni za nadzemno vgradnjo. Omogočeno mora biti vstavljanje cevi v spojko brez predpriprave in razstavljanja spojke. Dodatna oprema vodomernega jaška: Element za uravnavanje naklona in višine vodomernih jaškov. Izdelan iz polietilena po tehnologiji rotacijskega litja. Z dvojno steno, prostor med njima je zapolnjen s poliuretansko peno. Z ovalno vstopno odprtino, ki jo je možno zakriti s pokrovom vodomernega jaška tako pohodnim polietilenskim ali litoželeznim nosilnosti 1,5 t. Omogoča uravnavanje naklona jaška v vse smeri, in sicer na krajši stranici do 9° oziroma na daljši stranici do 12° ter povišanje jaška za do 22 cm. Zasnova elementa zagotavlja nosilnost na navpično obtežbo do obremenitve 1,5 t. Vodomerni jašek in dodatna oprema vodomernega jaška morajo biti od istega proizvajalca.
Reparaturne objemke Ohišje (minimalno dolžine L=315 mm, razen tip 63 in tip 75 minimalno dolžine L=200 mm), vijaki in matice iz nerjavečega jekla, zahteva po večjem sredinskem vijaku; Objemka je z notranje strani po celi dolžini obložena z gumi tesnilom SBR. Odstopanja za mere v oklepaju so možne - vendar si pridržujemo pravico preizkusit ustreznost z vzorcem. OBVEZNO PRIPIŠITE PONUJEN RAZPON SPOJKE! Ponudnik, predloži 10 letno funkcionalno garancijo proizvajalca!
Krogelni ventili Ohišje ventila je kovano in iz medenine odporne proti razcinkanju in težke izvedbe, priključek je notranji navoj, tesnilo krogle PTFE (teflon), tesnilo vretena NBR, v kompletu z dolgo silominsko ročko, delovna temperatura je od 0°C do 110°C. Pipa vrtna mora biti v kompletu s kovinskim nastavkom za cev in temperaturno območje 0°C do 90°C. Kot naprimer Herz Kovina.
Tesnila z jeklenim obročem Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16 in PN40.
Fitinigi Fitingi morajo ustrezati standardu EN 10242. Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete po EN 1562 z vroče cinkano prevleko. Podobno kot proizvajalec npr. TITAN.
SKLOP 2
V._KANALIZACIJSKE CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ UMETNIH MAS
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
CEVI
1 | PVC UK CEV ENOSLOJNA SN4 - fi 110 | m | 10 |  | 0
2 | PVC UK CEV ENOSLOJNA SN4 - fi 125 | m | 5 |  | 0
3 | PVC UK CEV SN4 COEX - fi 160 | m | 30 |  | 0
4 | PVC UK CEV SN4 COEX - fi 200 | m | 30 |  | 0
5 | PVC UK CEV SN4 COEX - fi 250 | m | 5 |  | 0
6 | PVC UK CEV SN4 COEX - fi 315 | m | 5 |  | 0
8 | PVC UK CEV SN8 COEX - fi 160 | m | 30 |  | 0
9 | PVC UK CEV SN8 COEX - fi 200 | m | 30 |  | 0
10 | PVC UK CEV SN8 COEX - fi 250 | m | 5 |  | 0
11 | PVC UK CEV SN8 COEX - fi 315 | m | 5 |  | 0
PRIPADAJOČI FAZONSKI KOSI
12. | PVC KOLENO ZA UK 160/15° | kos | 1 |  | 0
13. | PVC KOLENO ZA UK 160/30° | kos | 1 |  | 0
14. | PVC KOLENO ZA UK 160/45° | kos | 1 |  | 0
15. | PVC KOLENO ZA UK 160/90° | kos | 1 |  | 0
16. | PVC KOLENO ZA UK 200/15° | kos | 1 |  | 0
17. | PVC KOLENO ZA UK 200/30° | kos | 1 |  | 0
18. | PVC KOLENO ZA UK 200/45° | kos | 1 |  | 0
19. | PVC KOLENO ZA UK 200/90° | kos | 1 |  | 0
20. | PVC KOLENO ZA UK 250/15° | kos | 1 |  | 0
21. | PVC KOLENO ZA UK 250/30° | kos | 1 |  | 0
22. | PVC KOLENO ZA UK 250/45° | kos | 1 |  | 0
23. | PVC KOLENO ZA UK 250/90° | kos | 1 |  | 0
24. | PVC KOLENO ZA UK 315/15° | kos | 1 |  | 0
25. | PVC KOLENO ZA UK 315/30° | kos | 1 |  | 0
26. | PVC KOLENO ZA UK 315/45° | kos | 1 |  | 0
27. | PVC KOLENO ZA UK 315/90° | kos | 1 |  | 0
28. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 200- 160 45 | kos | 1 |  | 0
29. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 200- 200 45 | kos | 1 |  | 0
30. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 160 45 | kos | 1 |  | 0
31. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 200 45 | kos | 1 |  | 0
32. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 250 45 | kos | 1 |  | 0
33. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 160 45 | kos | 1 |  | 0
34. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 200 45 | kos | 1 |  | 0
35. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 250 45 | kos | 1 |  | 0
36. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 315 45 | kos | 1 |  | 0
37. | PVC DRSNA SPOJKA160 UK | kos | 1 |  | 0
38. | PVC DRSNA SPOJKA 200 UK | kos | 1 |  | 0
39. | PVC DRSNA SPOJKA 250 UK | kos | 1 |  | 0
40. | PVC DRSNA SPOJKA315 UK | kos | 1 |  | 0
41. | PVC ČEP 160 UK | kos | 1 |  | 0
42. | PVC ČEP 200 UK | kos | 1 |  | 0
43. | PVC ČEP 250 UK | kos | 1 |  | 0
44. | PVC ČEP 315 UK | kos | 1 |  | 0
45. | PVC REDUKCIJA ZA UK 200/160 | kos | 1 |  | 0
46. | PVC REDUKCIJA ZA UK 250/160 | kos | 1 |  | 0
47. | PVC REDUKCIJA ZA UK 250/200 | kos | 1 |  | 0
48. | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/160 | kos | 1 |  | 0
49. | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/200 | kos | 1 |  | 0
50. | PVC REDUKCIJA ZA UK 315/250 | kos | 1 |  | 0
51. | PVC REDUKCIJA ZA UK 400/315 | kos | 1 |  | 0
52. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 200- 160 90 | kos | 1 |  | 0
53. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 200- 200 90 | kos | 1 |  | 0
54. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 160 90 | kos | 1 |  | 0
55. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 200 90 | kos | 1 |  | 0
56. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 250- 250 90 | kos | 1 |  | 0
57. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 200 90 | kos | 1 |  | 0
58. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 250 90 | kos | 1 |  | 0
59. | KANALIZACIJSKI ODCEP PVC 315- 315 90 | kos | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost V.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
Tehnične specifikacije za PVC CEVI Notranjost cevi je gladka in odporna. Cev mora dobro prenašati vse pritiske, zemlje in obtežbe zaradi prometa. Tesnila so tovarniško vgrajena v cevi. PVC enoslojna cev je narejena iz PVC materiala po standardu EN1401. PVC cevi (COEX) so narejene iz treh plasti tako, da je penjena sredica z obeh strani obdana s kompaktnim PVC materialom. Cevi so izdelane po veljavnih evropskih standardih 13476, klasificirane v kategorijo SN4 in SN8.
VI._LTŽ POKROVI, REŠETKE, BETONSKI VENCI | [6 empty] | 22
ZAP. ŠT. | NAZIV | EM | PLANIRANA KOLIČINA | NETO CENA | SKUPAJ | PROIZVAJALEC
1. | LTŽ pokrov in okvir štirikotni 600 x 600 125 kN kot npr. ART 502 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
2. | LTŽ pokrov in okvir štirikotni 600 x 600 250 kN kot npr. ART 503 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
3. | LTŽ pokrov in okvir štirikotni 600 x 600 400 Kn kot npr. ART 504 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
4. | LTŽ pokrov in okvir okrogli fi 600 B 125 kot npr. ART 600 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
5. | LTŽ pokrov in okvir okrogli fi 600 C 250 kot npr. ART 603 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
6. | LTŽ pokrov in okvir okrogli fi 600 D 400 kot npr. ART 604 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
7. | LTŽ vtočna rešetka in okvir - 400 x 400 mm 400 kN kot npr. Art 702 - LIVAR | kom | 1 |  | 0
8. | AB Venec fi 1200 | kom | 1 |  | 0
| Skupaj vrednost VI.: |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ddv 22% | 0
|  |  |  | skupaj z DDV | 0
Standard, ki mora biti zagotovljen za pokrove je »Pokrovi EN 124:2-2015« kot LIVAR ali enakovredno. Ta evropski standard (EN 124-2) se uporablja za pokrove za odtoke in jaške s svetlo odprtino do vključno 1000 mm, ki so nameščeni na območjih s površino za pešce in/ali vozno površino. Ta standard se uporablja za pokrove za jaške in odtoke ter rešetke razredov A15 do F900 iz litega železa z lamelnim grafitom in litega železa s kroglastim grafitom, v kombinaciji z betonom ali ne. 2. del se ne uporablja samostojno, ampak samo v kombinaciji s standardom EN 124-1. Ta standard se ne uporablja za polnila, nameščena na kraju, kot so beton, tlakovci itd. Ne uporablja se za rešetke v okviru predizdelane padavinske kanalizacije v skladu s standardom EN 1433 ali za talne odtoke in strešne žlebove v stavbah, ki so navedeni v standardu EN 1253-1, ter za površinske škatle. Štirikotni pokrovi imajo možnosti napisa VODOVOD, KANALIZACIJA, ELEKTRIKA ali BREZ NAPISA.