## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
SISTEM LASTNE RABE
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E05.PP.rev0

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: SISTEM LASTNE RABE
Poz. | Specifikacije | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | DOBAVA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE | 0
2 | MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE | 0
3 | STORITVE | 0
4 | REZERVNI DELI | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0

## Sistem LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
DOBAVA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE
1 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (=NE+Sx) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 250A - 2 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 6 kos - Odvodni odklopnik 36-100A - 10 kos - Odvodni odklopnik 160A - 2 kos - Tokovniki 250/5A - 6 kos - Krmilnik - 1 kos - Multifunkcijska merilnik - 1 kos - Ostala drobna oprema In odvodnih odklopnikiov bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (=NE/NG+N1) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski razdelilec ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, releji, zaščitni avtomati, sponke, ...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 250A - 2 kos - Vzdolžni odklopnik 400A - 1 kos - Multifunkcijska naparava - 1 kos - Preklopka 1-0-2 - 15 kos (1x250A, 4x160A, 7x80A, 2x50A) - Ostala drobna oprema In odvodnih odklopnikiov bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (=NG+Nx) Prostostoječi kovinski blok omar ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji, merilni pretvorniki,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 250A - 1 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 6 kos - Odvodni odklopnik 36-100A - 10 kos - Odvodni odklopnik 160A - 2 kos - Tokovniki 250/5A - 6 kos - Krmilnik - 1 kos - Multifunkcijski merilnik - 1 kos - Ostala drobna oprema In odvodnih odklopnikiov bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Ločilni TR 10 kVA - 1 kos - Preklopka 80A 1-0-2 - 1 kos - Preklopka 63A 1-0-2 - 3 kos - Avtomatska varovalka 6A - 15 kos - Avtomatska varovalka 10A - 15 kos - Avtomatska varovalka 16A - 15 kos - Ostala drobna oprema In varovalk bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) Prostostoječi kovinski razdelilec ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dvopolni odvodni odklopnik 6A -63A - 35 kos - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema In odvodnih odklopnikiov bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) Prostostoječi kovinski razdelilec ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, diode, releji,...; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dvopolni odvodni odklopnik 6A - 63A - 35 kos - Kontrolnik zemeljskega stika - 1 kos - Merilni pretvorniki - komplet - Ostala drobna oprema In odvodnih odklopnikiov bodo definirani v PZI na osnovi izbrane ostale opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Preklopno polje enosmerne napetorsti (=NK-NL+S2) Prostostoječi kovinski razdelilec ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke; Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Preklopno stikalo 160 A 0-1 - 9 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Oprema, ki se vgradi v obstoječi sistem LR v prostoru EP (=NE1+LR); Glavna oprema (glej tekstualni del in enopolno shemo): - Dovodni odklopnik 250A - 2 kos - merilna gardnitura za števčne meritve - 6 kos - Tokovniki 250/5A - 6 kos - Ostala drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) - komplet baterijski sistem s podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) -komplet baterijski sistem s podstavki in notranjimi povezavami - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Baterijska priključna omarica (=NK+F1) -glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Baterijska priključna omarica (=NL+F2) - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Usmernik (=NK+G21) vključno z opremo za daljinski nadzor LR - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Usmernik (=NK+G22) vključno z opremo za daljinski nadzor LR - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Razsmernik (=NJ+G21) vključno z opremo za daljinski nadzor LR - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Razsmernik (=NJ+G22) vključno z opremo za daljinski nadzor LR - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Omarica za števce el. energije (=NE+Q01) z vgrajenimi s števci električne energije 20 in 0,4 kV - glej tekstualni del in enopolno shemo za 4 števce | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Razdelilec rezerva (=NE+EP) Dobava in montaža razdelilca z vso opremo in storitvami Prostostoječi kovinski blok omar ≥2000 x ____ x ____ mm (V x Š x G), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod; z razsvetljavo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, releji,...; Glavna oprema: - preklopno stikalo 160 A 1-0-2 - 1 kos - Odvodni odklopnik 16-40A - 6 kos - merilna garnitura za števčne meritve - 1 kos Ostala oprema drobna oprema | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Oljni transformator lastne rabe 20/0,4 kV (TR LR), 150 kVA - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
20 | Ozemljitveni priključki za TR LR za izvajanje meritev kot npr. Phisterer 360 382 005 | kos | 8 | 0 | 0 | 0
21 | 20 kV stikališče sestavljeno iz 2 celic brez SF6 plina - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Diesel elektro agregat 150 kVA (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo (2000 l), sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka (vključno s projektom PZI), pretočno črpalko, izpušnim sistemom... in drugo opremo - glej tekstualni del in enopolno shemo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Diesel - gorivo (napoljnjeno in prevzeto pred prevzemnim zapisnikom - uporaba bio diesela ni dovoljena) | l | 2000 | 0 | 0 | 0
24 | Napajalni enožilni Al kabel 12/20 kV, NA2XSY 1x150/25 mm2 vključno s pritrditvenim materialom za povezavo 20 kV stikališče EP in 20 kV stikališče ELES | m | 300 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski končniki in pritrditveni material za priključek za povezavo 20 kV stikališč ELES - EP | kos | 6 | 0 | 0 | 0
26 | Kabelski končniki in pritrditveni material za povezavo med 20 kV celico in TB01 | kos | 6 | 0 | 0 | 0
27 | Napajalni kabli enožilni Al kabel 20 kV, NA2XSY 1x150/25 mm2 za povezavo med 20 kV celico in TB01 vključno s pritrdilnim materialom | m | 45 | 0 | 0 | 0
28 | Napajalni enožilni Cu kabli 0,4 kV, 1x120 mm2 vključno s kabelskimi čevlji in pritrdilnim materialom za 0,4 kV povezave (za vsako povezavo na obeh straneh) - TB01 / NE+Sx - NE1+LR EP / =NG+Nx - dovod - NE1+LR EP / =NG+Nx - odvod - =NG+N4 / =NE/NG+N1 - =NG+N4 / =NE/NG+N1 | m | 800 | 0 | 0 | 0
Oprema sistemske rezerve:
29 | krmilnik za sistemsko rezervo, ki omogoča PLC funkcionalnost za zagotavljanje specifičnih zahtev virtualne elektrarne | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
števec prejetih zahtev za delovanje v terciarni rezervi
števec odzivov za delovanje v terciarni rezervi
števec obratovalnih ur za terciarno rezervo
števec porabljenega goriva za lastno rabo in teste
števec porabljenega goriva za izravnavo oziroma terciarno rezervo
števec kWh za terciarno rezervo
števec kVarh za terciarno rezervo
predvidena avtonomija pri polni moči za potrebe terciarne rezerve
| Opomba: Tokovniki, ki se uporabijo za obračunski števec na 0,4 kV morajo biti žigosani in umerjeni v skladu z veljavno zakonodajo in tipizacijo |  |  |  | Skupaj | 0
MONTAŽA NAPRAV IN OPREME LASTNE RABE
30 | Razdelilec izmenične napetosti - Splošna lastna raba (=NE+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
31 | Razdelilec izmenične napetosti - Polje vzdolžne ločitve (=NE/NG+N1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Razdelilec izmenične napetosti - Nujna lastna raba (=NG+N2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Razdelilec razsmerjene napetosti (=NJ+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NK+S1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Razdelilec enosmerne napetosti (=NL+S3) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
36 | Preklopno polje enosmerne napetorsti (=NK-NL+S2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Montaža opreme za priključek na sistem EP (=NE1+LR) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Razdelilca rezerva (=NE+EP) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
39 | Akumulatorska baterija A (=NK+G31) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Akumulatorska baterija B (=NL+G32) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Baterijska priključna omarica (=NK+F1) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Baterijska priključna omarica (=NL+F2) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Usmernik (=NK+G21) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
44 | Usmernik (=NL+G22) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Razsmernik (=NJ+G21) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Razsmernik (=NJ+G22) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
47 | Diesel elektro agregat (DEA), vključno s krmilno in energetsko omaro, rezervoarjem za gorivo, sistemom za zajem in odvod svežega/toplega zraka, izpušnim sistemom... in drugo opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
48 | Omarica s števcem električne energije (=NE+Q01) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Oljni transformator lastne rabe 20/0,4 kV (TR LR), 150 kVA, vključno lovilno posodo pod TR za zajem olja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
50 | Montaža 20 kV stikališča | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Polaganje, montaža in priključevanje napajalnih 24 kV kablov: |  |  | 0 | 0 | 0
51 | Napajalni enožilni Al kabel 20 kV, N2XSY 1x150/25 mm2 | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
52 | Montaža 20 kV kabelskih končnikov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
53 | Meritve 20 kV kablov | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Polaganje, montaža in priključevanje napajalnih 0,4 kV kablov:
54 | Napajalni enožilni Cu 0,4 kV kabel 1x120 mm2 in priključki vključno s kabelskimi priključki i pritrdilnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Dobava, montaža/vgradnja, polaganje, priključevanje - Bakreni (Cu) signalno-krmiln in napajalni kabli za medsebojne povezave. Kabli bodo izvedeni s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % (v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC)) površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex classic 110CY, ali Helukabel F-CY-JZ). Poprečna dolžina kabla 30 m.
55 | Ölflex Classic 110CY 12x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
56 | Ölflex Classic 110CY 7x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
57 | Ölflex Classic 110CY 7x2,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0
58 | Ölflex Classic 110CY 4x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0
59 | Ölflex Classic 110CY 4x2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0
60 | Ölflex Classic 110CY 2x4 | m | 100 | 0 | 0 | 0
61 | Ölflex Classic 110CY 4G4 | m | 100 | 0 | 0 | 0
62 | NYCWY 4x70 | m | 50 | 0 | 0 | 0
63 | NYCWY 4x50 | m | 50 | 0 | 0 | 0
64 | NYCWY 4x35 | m | 50 | 0 | 0 | 0
65 | NYCWY 4x25 | m | 50 | 0 | 0 | 0
66 | NYCWY 4x16 | m | 150 | 0 | 0 | 0
67 | FLEX-JZ 3x16 | m | 150 | 0 | 0 | 0
68 | FG7R 1x70 | m | 250 | 0 | 0 | 0
69 | FTP Cat 6a | m | 150 | 0 | 0 | 0
70 | Optični kabel MM 50/125 LC OM3 | m | 150 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža naslednje opreme:
71 | Izdelava piktogramov in enopolnih shem v okvirje - 20 kV in 0.4 kV, izmenična LR, enosmerna LR, razvod razsmerjene... | kos | 3 | 0 | 0 | 0
| Ostala elektromontažna dela: |  |  |  |  | 0
72 | Priključitev vseh dobavljenih naprav/razdelilcev/omar na ozemljilni sistem v objektu. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | Manjša gradbena dela, ki niso vnaprej specificirana in dostavljenu izvajalcu gradbenih del (preboji za kable, priprava betonskega poda za pritrditev opreme itn). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
STORITVE
74 | Nadzor nad montažo s strani proizvajalca opreme | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Vključitev v daljinski nadzor LR prek SCADE ali računalnika z vso programsko opremo (usmernik, razsmernik, DEA, …) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Tovarniški preizkusi (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | Servis DEA pred zagonom | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Servis usmernika, razsmernika in AKU baterij v času garancije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Usposabljanje naročnikovega osebja v tovarni pri prevzemu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Zagon, preizkus in meritve celotnega sistema lastne rabe, spuščanje v pogon (SAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | Po končanih zagonskih in funkcionalnih preizkusih sistema lastne rabe zagotoviti sodelovanje osebja še pri funkcionalnih preizkusih celotnega 110 kV stikališča s pripadajočimi podsistemi | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, montaže, zagonskih preizkusov in poskusnega obratovanja za obseg del | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Priprava in preizkus delovanja krmilnika in opreme za sistemsko rezervo ELES | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
84 | Šolanje naročnikovega osebja na objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
REZERVNI DELI
85 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (navesti) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
86 | Rezervni deli (glej posamezne opise opreme) - priložiti seznam | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
87 | Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
88 | Mobilne ozemljitve 50 mm2, dolžine 5 m za ozemljitev TR LR in 20 kV celice - komplet s priključnimi sponkami na obeh koncih kabla. | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
89 | Varovalčni vložki za TR celico | kos | 3 | 0 | 0 | 0
90 | Indikatorji napetosti 24 kV | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0