## Prva stran
RTP 110/20 kV Ajdovščina
110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6G01.rev0

## Uvodna stran
SPLOŠNA DOLOČILA:
→ | Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
→ | Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
→ | Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti zajeto v ponudbi pri vseh postavkah.
→ | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v nepostedni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu ~ izpuste za ozemljitve za vse armiranobetonske konstrukcije ~ kovinski elementi (požarna vrata, ograje….) morajo imeti originalne priključke za zaščitno ozemljitev
Dela izvajati skladno z: ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18). ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11–ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11–ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
1. | UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav. Hkrati je upoštevati oteževalno okoliščino: neposredno bližino delujočega 110 kV stikališča, ki bo v času predmetne gradnje delujoče in pod napetostjo.
3. | KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem, kar pomeni da je pred izvedbo potrebno izdelati TEE (tehno-ekonomski) elaborat ter ga predložiti nadzoru v pregled in potrditev. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. | TEHNIČNE ZAHTEVE: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
5. | ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
6. | POGOJI SOGLASIJ: Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje na lokaciji gradnje - na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati eventualno izdelan PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
7. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz masteriala in opreme.
8. | IZBIRA MATERIALOV IN OPREME: Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
9. | POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju GOI del je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja prjekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
10. | MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M.
12. | CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
12.1. | Pomožna in spremljevalna dela so:
12.1.1. | Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki sio potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
12.1.2. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (dokaj ozko in odprto nezavarovano zemljišče in neposredno bližino prometne ceste) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
12.1.3. | V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
12.1.4. | Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
12.1.5. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
12.1.6. | Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
13. | Posamezne postavke so iz popisa izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk:
13.1. | ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI:
13.1.1. | Postavitev in odstranitev PVC in polne gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra) za obdobje 5 mesecev: PVC ograja se postavlja proti cesti, proti parkirišču pa polna ograja.
13.1.2. | Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča).
13.2. | UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Opomba: V ta namen in za potrebe skladiščenja izvajalec predvidi gradbiščne kontejnerje in stroške povezane z njihovo postavitvijo, odstranitvijo in vzdrževanjem ter transportom: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti sledeče kontejnerje za celo obdobje gradnje:
13.2.1. | Kontejner za sestanke, gradbiščno pisarno za vodstvo gradbišča in gradbiščno dokumentacijo mora biti na gradbišču.
13.2.2. | Prostore za garderobo za vse zaposlene na gradbišču in prostor za skladišče; samo, če izvajalec smatra, da je to potrebno.
13.2.3. | Izdelava vzdrževanje in odstranitev tesarske lope, ki služi tudi potrebam železokrivcev, občasnegta skladišča in shranjevanje orodja (Ponudnik poleg vrednosti poda velikost in tip tesarske lope - lesena ali tipska) Opomba: postavitev se izvede samo v primeru, če tako predvideva ponudnikova tehnologija.
13.2.4. | Prenosni nadstrešek za krožno žago iz odrskih cevi s pokrivno cerado (v primeru, da se predvideva uporaba krožne žage na objektu).
13.2.5. | Postavitev kontejnerjev za gradbene odpadke.
13.2.6. | Postavitev zabojnikov za gradbene odpadke (za celo obdobje gradnje)
13.2.7. | Dobava in postavitev kemičnih stranišč (1 stranišče na 30 delavcev)
13.3. | UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV (če jih je potrebo organizirati izven prometnih površin):
13.3.1. | Transportne in peš poti na gradbišču (ponudnik mora preučiti možne transportne in peš poti in podati vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja). Izvajalec izdela elaborat ogranizacije graadbišča.
13.3.2. | Parkirišča za gradbeno mehanizacijo (ponudnik poda vrednosti in količine izvedbe le teh ter njihovega vzdrževanja).
13.4. | UREDITEV DEPONIJ GRADBENEGA MATERIALA (če jih je potrebno organizirati na zelenicah):
13.4.1. | Površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nehoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala.
13.5. | NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
13.5.1. | Signalna vrvica: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba.
13.5.2. | Zaščitna ograja: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: višina zgornje prečke 1 m ± 5 cm, prečka v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora (deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na strehah, stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več.
13.5.3. | Pokrovi odprtin v tleh: vse nastale manjše odprtine v tleh je potrebno zavarovati s pokrovi iz med seboj zbitih plohov zavarovanimi pred horizontalno odstranitvijo (obtežitev, pritrditev…),
13.5.4. | Zavarovanje odprtin v stenah: vse odprtine v stenah je potrebno zavarovati z varnostno ograjo višine 1 m +/- 5 cm, kolensko prečko na 47 cm in 15 cm polno zaporo na tleh,
13.5.5. | Izdelava, prestavitve in odstranitev varnostne ograje na robovih gradbene jame, betonskih plošč in stopnišč na ustrezno trdnih stojalih (300 Nm bočnega pritiska), višine 1 m, dodatno prečko na 47 cm in 15 cm zaporo pri tleh; samo v primeru visoke gradnje.
13.5.6. | Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795.
13.6. | UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER RAZSVETLJAVE NA GRADBIŠČU:
13.6.1. | Ponudnik mora poskrbeti,da bo zadostil potrebam izgradnje predmetnega objekta in ponudnikovi / izvajalčevi tehnologiji in pred pričetkom gradnje z pristojno nadzorno službo Elektro gospodarstva urediti in obnoviti elektro priključek v obstoječem objektu (pred rušenjem), ter ga ustrezno zavarovati in usposobiti na lokaciji skladno z načrtom o ureditvi gradbišča.
13.6.2. | Razdelilne gradbiščne elektroomarice: Za odjemna mesta po gradbišču se namestijo razdelilne gradbiščne elektroomarice. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 100 Ω in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost...)
13.6.3. | Kabli: Za razvod električne energije od elektroagregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku.
13.6.4. | Podaljški: Podaljševalni kabli morajo biti izdelani skladno z zahtevami standarda SIST HD 22.4, v izvedbi vsaj HO 5 RN – F in primerno mehansko zaščiteni ali postavljeni na ustrezni višini v skladu s posebnimi predpisi.
13.6.5. | Na gradbiščih se lahko uporabljajo samo kabelski koluti (bobni), ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki proti škropljenju vode, termičnim varovalom proti pregretju kabla in težkim gumi kablom tipa HO 7 RN – F. Zagotoviti zadostno število.
13.7. | DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
13.7.1. | Cevni odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.
13.7.2. | Lahki premični odri: Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
13.7.3. | Lestve: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
13.7.4. | Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
13.7.5. | Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, zvarnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med hrakoma.
13.8. | UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM:
13.8.1. | Gasilniki v vseh pomožnih gradbiščnih prostorih - najmanj ABC S6 (določiti število gasilnikov glede na število gradbiščnih objektov razen skladišč nevarnih kemikalij.)
13.8.2. | Gasilniki v gradbeni mehanizaciji z motorjem na notranje izgorevanje
13.9. | UREDITEV SKLADIŠČ NEVARNIH SNOVI Če se izvajalec odloči, da bo takšne snovi hranil na delovišču):
13.9.1. | Skladišče tehničnih plinov: Tehnične pline v jeklenkah se skladišči v nadstreških. Nadstrešek se zapre z žično ograjo (mrežo) od vrha do tal in vrati, ki se jih da zakleniti, južno stran pa s polno steno, ki nudi popolno zaščito pred sončnimi žarki. Urejen mora biti tako, da so polne jeklenke ločene od praznih, mesti za njih pa označeni z napisoma »POLNE«, »PRAZNE«. Na mestu za polne jeklenke mora biti omogočena pritrditev jeklenk, ki jih je potrebno po vsakem premiku pritrditi.
13.9.2. | Na vidno mesto se namestijo varnostni znaki: »Eksplozivna snov«,
• »Prepovedano kajenje in kurjenje«
• »Kajenje in uporaba odprtega ognja strogo prepovedano«
• gasilni aparat CO2 5 kg
13.9.3. | Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. (določiti število vozičkov)
13.9.4. | Skladišče drugih nevarnih snovi: Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi.
13.9.5. | Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih posod)
13.9.6. | V skladišču mora biti postavljen gasilnik najmanj ABC S 6
Opomba: Skladišče mora biti označeno z varnostnim znakom, ki opozarja na nevarnosti skladiščenih nevarnih snovi. Izvedeno mora biti tako, da ga je mogoče zakleniti.
14. | Sprotno gradbeno čiščenje in ostala čiščenja med posameznimi fazami - velja za objekt, zunanjo ureditev ter celotno gradbeno parcelo z neposredno okolico.
15. | Izdelava eventualnih začasnih delnih zapor cest s stroški za postavitev dnevne in nočne signalizacije za celoten rok trajanja posega na gradbeni parceli.
16. | Celotna in ustrezna zaščita obstoječega objekta za čas gradnje s primernimi zaščitnimi materiali.
17. | Izdelava ekonomsko tehnološkega elaborata pred pričetkom del in potrditev slednjega s strani izbrane nadzorne službe.
18. | TRANSPORTI IN LOKACIJA: Zaradi montaže posameznih prefabriciranih elementov stolpa: točkovni temelji, okvir stolpa, plošče, dostopne klančine, ipd… se je ponudnik dolžan v času izdelave ponudbe ogledati mikrolokacije in gradbeno parcelo. Ogled je potreben zaradi zaradi preverbe možnih dostopov, določitve začasnih mikro lokacij v času montaže prefabrikatov in doložitev tehnološkega procesa montaže (transpotna sredstva, velikost avtodvigala, dolžina prikolice, ipd...)
19. | TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT: Tehnično-ekonomski elaborat (TEE) je razjasnitveni dokument, v katerem izvajalec točno opredeli vse materiale, produkte, elemente in sisteme, ki jih namerava dobaviti, z imeni proizvajalcev, modeli in kataloškimi številkami. S TEE, kjer so opredeljeni dobavitelji posameznih elementov, kataloška imena in številke produktov, izvajalec dokazuje, da materiali in produkti, predvideni za vgradnjo, ustrezajo veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezajo kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter so skladni s parametri, zahtevanimi v projektni dokumentaciji in popisu. Za ponujene produkte izvajalec izkaže skladnost z zahtevami popisa. Glede na specifične lastnosti posameznih postavk bo na razpisu izbrani izvajalec predložil: - CE certifikate, - izjave o ustreznosti ali izjave o lastnostih, - druge relevantne dokumente, s katerimi dokazuje skladnost ponujenega materiala ali produkta z zahtevami razpisa: proizvajalčev prospekt preoizvoda, materiala ali opreme.
Izbrani izvajalec mora izdelati TEE v 30 dneh od dneva podpisa pogodbe in ga naročniku predati v potrditev v tiskani sistematično urejeni obliki, na A4 formatih zloženih v ustrezno mapo. Naročnik je dolžan TEE potrditi v roku 15 dni od prejema. TEE pismeno potrdijo naročnik, odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik. V času od podpisa pogodbe do predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom napredovanja del. Dokler naročnik, vodja projekta in vodja nadzora ne potrdijo TEE, se smatra, da ni veljaven oz. popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje naročnik. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno nastalo škodo, ki bi s tem nastala polnopravno kazensko in odškodninsko odgovoren. TEE bo vključen v pogodbo kot njen bistveni element. Izvajalec bo obvezan k dobavi in vgradnji elementov, ki bodo navedeni v potrjenem tehnično-ekonomskem elaboratu.
20. | SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
21. | V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij.
22. | Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave,....). Število vzorcev dogovori z OVP in ON, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno.
I. | PREDDELA:
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju rušenja posameznih delov objekta je obvezno upoštevati eventulano izdelan "Rušitveni načrt" ali "Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki" za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev in izdelovalcev posameznih načrtov. Pred pričetkom del in pred izdelavo ponudbe mora izvajalec dodatno pregledati obstoječe stanje na terenu in stanje obstoječih konstrukcij, ki se rušijo. Pregledati je potrebno že izdelan načrt rušitvenih del in projektantu ali nadzorni službi posredovati eventualne pripombe. V postavkah rušitvenih del je v cenah za enoto mere potrebno zajeti:
→ | FAZNOST RUŠITVENIH DEL: Vsa rušitvena dela se izvajajo v eni fazi.
II./1. | Vse potrebne zaščite delovne sile, strojev in neposredne okolice ter obstoječih objektov v času izvajanja rušitvenih del; še posebej pa mirujoči in tekoči promet pešcev in vozil.
II./2. | Z ruševinami se ravna v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 55/08). Pred odvozom v stalne deponije se ruševine sortirajo v skladu s klasifikacijami iste Uredbe in Elaborata/Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
II./3. | Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za E.M. Za izmere za rušenja, predelavo in transport posameznih konstrukcij se upošteva prostornina v neporušenem stanju (po prostornini konstrukcije na objektu). Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v cenah za enoto mere posameznih pozicij.
II./4. | Delavci na nezavarovanih višinah morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
II./5. | Rušitvena dela se izvajajo na način, ki omogoča ohranitev okolice; pri tem se obstoječi konstrukcijski elementi sosednjih stavb ne smejo poškodovati. V ta namen se pred pričetkom del izdelajo vse potrebne zaščite. Pred tem se odklopijo vse notranje ter zunanje inštalacije in zaščiti neposredna okolica pred škodljivimi vplivi. Dvižna in transportna sredstva je potrebno prilagoditi delu v skladu z rušitvenim elaboratom.
II./6. | V elaboratu rušitvenih del so prikazane smernice za rušenje objekta in sanacijo. Način rušenja je odvisen od izvajalca in njegove tehnologije, skalden z opisom tega popisa. Tehnološki elaborat rušenja z vsemi pomožnimi odri in podpiranjem konstrukcij v času rušenja mora izdelati izvajalec rušitvenih del.
II./7. | V kolikor se investitor ali vodja nadzora iz finančnih razlogov odloči za uporabo mletih ruševin pri zasipavanju objekta do kote -1,00 m od kote terena in to strokovno upravičenost potrdita tudi geomehanik in statik, se določene ruševine po predelavi - mletju odpeljejo nazaj na delovišče, kjer se ustrezno uporabijo pri gradnjo novega objekta. Predmetni popis to varianto v tej fazi ne upošteva!
III. | SANACIJSKA DELA:
IV. | ZEMELJSKA DELA:
→ | OPOMBA: Posamezne količine so izračunane za celotno gradbeno jamo v raščenem stanju. Pred izdelavo projekta in popisa je bil izdelan Načrtom s področja geotehnologije in rudarstva - Geomehansko poročilo 2304/2022, marec 2022, zato so kategorije in konfiguracija terena pri izračunu izkopa določene v smislu izsledkov slednjega. Ponudnik je dolžan pri formiranju cene v celoti upoštevati vse izsledke in navodila ter zahteve poročila. V primeru kakršnihkoli težav pri temeljenju objekta in odstopanj od navedenih določil (sestava tal, dotoki vode) je potrebno obvestiti geomehanika, ki bo na osnovi opravljenega ogleda podal dopolnila k načinu temeljenja. Pred temeljenem je treba izvesti ustrezne meritve in kontrolni pregled. Rezulatati meritev morajo biti posredovani pooblaščenemu inženirju s področja gradbeništva in vodji projekta, ki skupaj z nadzorom presodijo nadaljni način temeljenja. V kolikor meritve ne bodo pokazale ustreznosti temeljne podlage, je dolžan investitor upoštevati nova navodila statika in geomehanika.
V času izvajanja izkopa in geomehanskih del mora izvajalec ažurno spremljati dela, ter temu primerno ukrepati v skladu s pravili stroke. Pri posameznih postavkah zemeljskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
IV./1. | Vse potrebne zaščite že varovanih brežin gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le teh v času izvajanja del vse do dokončanja zasipa (vsakodnevno ažurno kontroliranje stanja gradbene jame, zaščite, pilotov, torkreta in robov izkopa: rob gradbene jame mora biti ustrezno zavarovan, gradbena jama se pregleda vsak dan s strani odgovornega vodje del, ki naroči takojšno odstranitev eventualnih nevarnih delov zemljine. Varovanje gradbene jame je predmet drugega poglavja! Pri izvedbi gradbene jame se varovanja le te ne smejo poškodovati.
IV./2. | Ažurno črpanje meteornih voda in eventualnih vdorov podtalnice/zalednih vod iz gradbene jame. Pri izvajanju izkopa je obvezno kontrolirati površino brežine, da ne nastanejo lokalni previsi. Celotna brežina mora biti v predpisanem nagibu. Glede na opravljen ogled in lokacijo objekta bo izkop ne bo posebej zahteven. Brežine začasnih izkopov se v peščenem produ lahko izvajajo v naklonu največ 1:1 oziroma je potrebno izkop varovati. Trajne brežine naj se oblikuje v naklonu največ 2:3 oziroma je potrebno brežine varovati in površinsko zaščititi.
IV./3. | Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom s področja gradbeništva ali po navodilih pooblaščenega inženirja ter Geološko geomehanskega poročila. Robov izkopov se ne sme dodatno obremenjevati. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
IV./4. | Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa, eventualne souporabe izkopanega materiala in izdelave zasipov ter nasipov iz mletih ruševin!
IV./5. | Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v ceni za E.M. posamezne postavke.
IV./6. | Faktor razrahljivosti je upoštevati smiselno v količinah - raščenem stanju - posledično v cenah za enoto mere posameznih pozicij. Dodatno se ga ne priznava, zato ga je zajeti v cenah za enoto mere.
IV./7. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
IV./8. | Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
IV./8.1. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah:
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
IV./8.2. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih:
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
IV./8.3. | Geosintetične ovire - Zahtevane karakteristike pri gradnji rezervarjev in nasipov:
SIST EN 13361:2004
SIST EN 13361:2004/A1:2007
Splošna določila za zemeljska dela:
→ | Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še:
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | pregled bodočih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu in miniranju
• | črpanje vode iz gradbene jame in temeljev
• | čiščenje temeljev neposredno pred pričetkom betonskih del
→ | Kot široki izkop se smatra izkop širine preko 2 m1, kot površinski široki izkop, ki ne presega povprečne globine 20 cm.
→ | Odstranjevanje rastlin, zakoličenje objektov, dovoz, montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav itd., se vkalkulirajo v pripravljalna dela.
→ | Stroški dovoza, montaža, demontaže in odvozi strojev za zemeljska dela so osnovni kriteriji za določitev strojne oziroma ročne izvršitve zemeljskih del.
→ | Tabela zemljišč:
Ktg - naziv zemljišča - potrebno orodje - koef.zač.pov.prost.
• | I. - zrahljana zemlja - lopata - 1,15
• | II. - Navadna obdelana zemlja - lopata - 1,20
• | III. - Neobdelana plodna zemlja - lopata - kramp - 1,25
• | IV. - Preper.stena, lapor v razpad. - kramp-lomilka - 1,30
• | V. - Mehka stena ( lapor-apnenec ) - smodnik - 1,40
V. | BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upoštevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje Pravilnik o tehničnih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec. Armatura se izdeluje v skladu S PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri čemer je upoštevati vse pogoje in navodila za izdelavo. Pri posameznih postavkah betonskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
V./1. | Opaži morajo biti čisti in v celoti pripravljeni za betoniranje (močenje), Črpni beton se ne sme vgrajevati z višine večje od 1m!. Betonirati se lahko začne šele po pregledu podlage, odrov, opažev in armature. Vse vezi, stebri in preklade pod ploščami se betonirajo skupaj s ploščo! Beton se ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.
V./2. | Armatura ne sme rjaveti, pred montažo jo je potrebno očistiti od eventualnih nečistoč, upoštevati je debelino zaščitne plasti betona.
V./3. | Pred naročilom je upoštevati navedene eurokode in oznake betona; po končanem betoniranju je vgrajen beton potrebno zaščititi in negovati v skladu s pravili stroke.
V./4. | Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po končani izdelavi ostanejo neometane.
V./5. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali armiranobetonskih konstrukcij so določena po določilih DIN 18202.
V./6. | Pred začetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za instalacijske vode morajo biti nameščene na točno predvidenih lokacijah, nameščena morajo biti vsa sidra, podometna inštalacija in ostali podometni elementi.
V./7. | Vse vezi, stebri, nosilci in preklade se betonirajo strojno s črpnim sivim betonom skupaj s ploščami ali posebej! Beton se lahko ročno vgrajuje samo v predelne stene in v primerih, kadar to dovoli nadzor ali je to predpisano v statičnem izračunu.
V./8. | Betonske mešanice morajo biti izdelane v skladu s predpisanimi standardi: SIST EN 206-1. 1, SIST EN 206, preglednico N.1 standarda oSIST 1026:2007, prEN 12620:2000,
V./9. | Pred izvedbo se je v skladu s pravili stroke in potrjenim projektom betona z nadzorno službo posvetovati o načinu vgrajevanja, kot je to označeno po posameznih poslavkah:
V./9.1. | č - črpni (ali aeriran) beton dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; strojno vgrajevanje ali delno ročno vgrajevanje
V./9.2. | k - beton dobavljen Frco delovišče s kamionom kiperjem (kipni/kibelni beton), vgrajen ročno s premeti ali preko prekladalnega silosa in žerjava
V./9.3. | ž, M - črpni beton (ali aeriran) dobavljen Frco delovišče z avtomikserji; ročno ali delno ročno vgrajevanje s pomoćjo prekladalnega silosa in žerjava
V./10. | Pri izvajanju železokrivskih del se uporablja armatura, predpisana s projektom gradbenih kobnstrukcij: Za armaturne mreže - jeklo trdnostnega razreda S500,; za rebraste armaturne palice jeklo trdonstnrgas razreda S400. na splošno velja, da morajo biti trdnostne, deformabilnostne in mehanske lastnosti jekla S400 in S500 v skaldu s standardom SIST EN 1992-1-1:2005.
V./11. | Vse vidne armirano betonske konstrukcije morajo biti izdelane v kvaliteti vidnega betona in imeti popolne 90˚ ali 45˚ stopinjske robove. Pri posameznih postavkah v popisu so v oklepajih podani podatki o zahtevani betonski mešanici v sledečem zaporedju: tlačna trdnost - razred izpostavljenosti - kloridi - maksimalno zrno. V zahtevah so podane tudi zaščitne plasti: zgoraj - spodaj - bočno.
V./12. | ZAHTEVE ZA VIDNI BETON
V./12.1. | Stebri, stene in plošče na objektu se izdelajo na licu mesta – na gradbišču. Osnovna zahteva je, da so elementi izdelani iz vidnega betona bele barve. V tem dokumentu so podane osnovne smernice za izdelavo elementov kot izhodišče za nadaljnje delo.
V./12.2. | Beton je bele barve. Za njegovo pripravo se bo uporabljal beli cement izbrane vrste in izvora. Predlaga se beli cement proizvajalca kot npr.:KEMA Puconci. Vse ostale komponente in njihove količine se bodo določile v okviru laboratorijskih preskusov, pri čemer se bo upošteval njihov vpliv na:
V./12.2.1. | barvo betona in na zahteve za vidni beton,
V./12.2.2. | obdelovalnost svežega betona (samo-zgoščevalni beton) in
V./12.2.3. | lastnosti strjenega betona (tlačno trdnost, geološko obnašanje).
V./12.3. | Samo-zgoščevalni beton ima lastnost, da doseže potrebno zgoščenost brez dodatnega zgoščevanja (vibriranja). Zato mora imeti tako konsistenčno stopnjo, ki omogoči betonu, da teče, pri čemer ne sme priti do segregacije in odvajanja odvečne vode (krvavenja). V strjenem stanju pa mora doseči vse s projektom predpisane lastnosti. Njegova sestava se določi v okviru predhodnih laboratorijskih preskusov, oziroma začetnih tipskih preiskav.
V./12.4. | 3. Kriteriji za vidni beton so povzeti iz veljavnega standarda za izvajanje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatek SIST EN 13670:2010/A101:2010.
V./12.5. | Konstrukcijski elementi predmetnega objekta morajo izpolnjevati naslednje zahteve, ki veljajo za razred vidne površine betona VB 2
V./13. | Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
V./13.1. | Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2011
V./13.2. | Cement:-Sestave,zahteve in merila skladnosti za posebne cemente z zelo nizko toplotno hidratacijo
SIST EN 14216:2004
Kalcijev aluminatni cement-Sestava,zahteve in merila skladnosti
SIST EN 14647:2005
SIST EN 14647.2005/AC:2007
V./13.3. | Supersulfatni cement-sestava,zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 15743:2010
V./13.4. | Agregati za beton
SIST EN 12620:2002+A1:2008
V./13.5. | Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
V./13.6. | Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026 (OP: Uporablja se zadnja veljavna izdaja standarda z vsemi dopolnili in popravki)
V./13.7. | Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
V./13.8. | Vlakna za beton-1.del:Jeklena vlakna-definicije,specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
V./13.9. | Vlakna za beton-2.del: Polimerna vlakna-definicije,specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
V./13.10. | Konstrukcijska ležišča- 5.del:Lončna ležišča
SIST EN 1337-5:2005
V./13.11. | Konstrukcijska ležišča- 6.del:Linijska in točkovna zasučna ležišča
SIST EN 1337-6:2004
V./13.12. | Konstrukcijska ležišča- 7.del:Sferična in cilindrična PTFE ležišča
SIST EN 1337-7:2004
V./13.13. | Konstrukcijska ležišča- 8.del:Vodila za ležišča in pritrjene konstrukcije
SIST EN 1337-8:2008
V./13.14. | Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
V./13.15. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-2:2009+A1:2012
V./13.16. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 5.del: Kemijski dodatki za brizgan beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-5:2008
V./13.17. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
V./13.18. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
V./13.19. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
V./13.20. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
V./13.21. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
V./13.22. | Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
V./13.23. | Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005+A1:2009
V./13.24. | Montažni betonski izdelki
SIST EN 14843:2007
Splošna določila za betonska dela:
→ | Betonska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi (SIST)
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za betonska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave opisane v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• | dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu,
• | čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja,
• | čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu,
• | manjša popravila opažev pri betoniranju,
• | vmetavanje betona v opaže in premeščanje lijaka med betoniranjem,
• | čiščenje prostorov in delavnih naprav po dovršenem delu,
• | zaščita in močenje betona,
→ | Vgrajevanje betona
→ | Splošni pogoji:
• | Pred pričetkom betonskih del mora biti opaž in armatura popolnoma pripravljena
• | Opaž mora biti popolnoma zaliti z betonom, beton mora biti gost in brez gnezd. Armatura mora ostati na svojem mestu in mora biti obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem betona
• | Višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1 m. V primeru, da se mora beton vmetavati z večje višine, je potrebno, da bi preprečili segregacijo, uporabiti eno od priznanih metod za vmetavanje betona
• | Kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in opis del
• | Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
→ | Opis dela:
• | Ročno vgrajevanje z ročnim ali strojnim zgoščevanjem betona v konstrukcije določenega preseka
• | Naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta izdelave
• | Prenos betona do mesta vgraditve
• | Vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za betonska dela
→ | Betonsko železo:
→ | Splošni pogoji:
• | betonsko železo mora biti obdelano v skladu z veljavnimi predpisi, točno po armaturnem načrtu.
• | Pritrjeno mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu
→ | Standardi razlikujejo tri vrste armature:
• | enostavna armatura: to je enojna armatura čez eno polje nosilec, plošče in stropove, armatura temeljev, zidov, zidnih vezi, navadno armiranih stebrov in podobno.
• | srednje zahtevna armatura: to je armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, dvojna armatura čez eno polje, armatura kontinuiranih temeljev, nosilcev in preklad nepravilnih oblik, ločenih zidov, bunkerjev in protiletalskih zaklonišč, stebrov za daljnovode, navadnih okvirjev in podobno.
• | zahtevna armatura: to je dvojna armatura čez več polj za nosilce, plošče in stropove, armatura poševnih okvirov, zavitih stopnic brez stebra v sredini, kupol, lupin in podobno.
→ | Opis dela:
• | ravnanje, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature
• | prenos armature do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za betonska dela
VI. | ZIDARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Čiščenje prostorov, objekta, opreme in delovnih naprav po končanih posameznih fazah je vkalkulirati v e.m. Pri posameznih postavkah zidarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VI./1. | Izvajalec je pred pričetkom izvedbe estrihov dolžan predložiti projekt estrihov, v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih estrihov ter njihovo negovanje do dosežene dokončne predpisane kvalitete. Stroške negovanja estrihov je vkalkulirati v ceno po enoti mere in pri sami izvedbi estrihov obvezno izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih delih odstrani. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov ; delovne stike in dilatacije. Dilatacijska polja zunanjih in notranjih estrihov so velikosti 20-25 m2 in jih je potrebno uskladiti s potekom fug finalnega tlaka.
VI./2. | Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
VI./3. | Vsa dela morajo biti izvedena na način, ki omogoča in zagotavlja predpisano varnost, stabilnost in funkcionalnost ter življensko dobo posameznega elementa.
VI./4. | V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd...
VI./5. | Ometane površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih (če ni s popisom in projektom drugače predvideno). Na mestih, kjer se stene oblagajo s keramično oblogo, se ometi namesto s podaljšano apneno malto izdelajo s podaljšano cementno malto in na željo investitorja lahko samo z grobim gladko zaribanim ometom.
VI./6. | Vse zidarske odre je potrebno vkalkulirati v ceno za enoto mere.
VI./7. | Zidovi morajo biti zidani ravno, s čistimi bloki, fuge morajo biti enakomernih debelin ter popolnoma horizontalne in vertikalne. Stiki in fuge morajo biti z veznim sredstvom popolnoma zapolnjeni.
VI./8. | Cevi za prezračevanje so predmet popisa strojnih inštalacij.
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
VI./10.1. | Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2011
VI./10.2. | Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2010
VI./10.3. | Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-6:2011
VI./10.4. | Montažni betonski izdelki-Normalni in lahki betonski bloki-Značilnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15435:2008
VI./10.5. | Montažni betonski bloki-Betonski bloki iz lesenih drobcev-Lastnosti in obnašanje izdelkov
SIST EN 15498:2008
VI./10.6. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2013
VI./10.7. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2013
VI./10.8. | Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2013
VI./10.9. | Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji ometi
SIST EN 998-1:2010
VI./10.10. | Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2010
VI./10.11. | Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
SIST EN 13139:2002/AC:2004
VI./10.12. | Lahki agregati -1.del:Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
VI./10.13. | Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
VI./10.14. | Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
VI./10.15. | Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
VI./10.16. | Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in etiketiranje
SIST EN 934-3:2009+A1:2012
VI./10.17. | Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
VI./10.18. | Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2008
VI./10.19. | Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve:
SIST EN 13454-1:2004
VI./10.20. | Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
VI./10.21. | Veziva za magnezitne estrihe – Kaustični magnezit in magnezijev klorid – 1.del: definicije in zahteve
SIST EN 14016-1:2004
VI./10.22. | Estrihi – Materiali za estrihe- Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
VI./10.23. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 1.del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
VI./10.24. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
VI./10.25. | Polimerni materiali-Profili iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za uporabo v gradbeništvu – 2.del: Profili PVC-U in PVC-UE za notranje in zunanje obloge zidov in stropov
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
VI./10.26. | Mavčni bloki -Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12859:2011
VI./10.27. | Lepila na osnovi mavca za bloke iz mavca-Definicije, zahteve in metode preizkušanja
SIST EN 12860:2002
SIST EN 12860:2002/AC:2004
VI./10.28. | Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednotenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
Izolacije
VI./10.29. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2013
VI./10.30. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 14303:2010+A1:2013
VI./10.31. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Razsuti proizvodi iz mineralne volne (MW)-1.del:Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14064-1:2010
VI./10.32. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15599-1:2011
VI./10.33. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske inštalacije – Proizvodi iz ekspandiranega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 15600-1:2011
VI./10.34. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2013
VI./10.35. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2013
VI./10.36. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
VI./10.37. | SIST EN 13165:2013
VI./10.38. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz brizgane poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo
SIST EN 14315-1:2013
VI./10.39. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) in poliizocianuratne pene (PIR), oblikovani na mestu vgradnje -1.del: Specifikacija penastega sistema pred vgradnjo
SIST EN 14318-1:2013
VI./10.40. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2013
VI./10.41. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2013
VI./10.42. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2013
VI./10.43. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2013
VI./10.44. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2013
VI./10.45. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2013
VI./10.46. | Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2008
VI./10.47. | Toplotnoizolacijski in lahki polnilni proizvodi za inženirske objekte (DEA) – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA)
SIST EN 15732:2013
VI./10.48. | Toplotnoizolacijski proizvodi za opremo stavb in industrijske instalacije – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) in vermikulita (EV) - Specifikacija
SIST EN 15501:2013
VI./10.49. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
VI./10.50. | Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
VI./10.51. | Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (SPS) – Specifikacija
SIST EN 14933:2007
VI./10.52. | Toplotnoizolacijski in lahko polnilni proizvodi za inženirske objekte – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 14934:2008
VI./10.53. | Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz polietilenske pene (PEF) – Specifikacija
SIST EN 16069:2013
VI./10.54. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2012
VI./10.55. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
VI./10.56. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
VI./10.57. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2013
VI./10.58. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2012
VI./10.55. | Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
VI./10.56. | Sistemi za kontrolo tesnosti – 1.del: Splošna načela
SIST EN 13160-1:2003
VI./10.57. | Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri
SIST EN 14023:2010
Splošna določila za zidarska dela:
→ | Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
→ | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in sl. standardov.
→ | Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
→ | Standardi za zidarska dela vsebujejo, poleg izdelave opisane v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določenih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje opeke in zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• postavite, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1
• prenos in obeleževanje višinskih točk v objektu
• čiščenje prostorov, izdelkov in delavnih priprav med delom in po dovršenem delu.
• | Zidarska dela obrtnikom in instaliranjem ter vzidave se upoštevajo pri standardih za obrtniška in instalaterska dela.
• | Zidanje z opeko:
→ | Splošni pogoji:
→ | Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm. Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža.
→ | Kvaliteta opeke in malte mora ustrezati zahtevam splošnih določil in opisu standardov za zidarska del.
• | Opis dela:
• zastavljanje zidov;
• naprava malt s prenosom do mesta izdelave malte;
• prenos materiala do mesta vgraditve;
• zidanje z opeko po opisu v posameznem standardu;
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela.
→ | Ometi
→ | Splošni pogoji
• | Vse omete površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.
• | Kvaliteta malte mora ustrezati določilom standardov.
→ | Opis dela:
• naprava vodil
• naprava malt s prenosi do mesta vgraditve
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava ometa po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za zidarska dela
→ | Izolacije:
→ | Splošni pogoji:
• vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov /SIST/EN
• po zvočni izolaciji se stropne konstrukcije delijo v dve skupini:
• stropne konstrukcije, ki zadovoljujejo zahtevam o zaščiti pred ropotom/teže nad 300kg/m2
• stropne konstrukcije, ki ne odgovarjajo zaščiti pred ropotom / prenosu zraka po zraku - teže izpod 300 kg/m2
Opis dela:
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Razna zidarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• razna zidarska dela se morajo izvajati po veljavnih predpisih in normativih
• kvaliteta uporabljenih materialov in izdelkov mora ustrezati zahtevam obveznih standardov
Opis dela:
• naprava malt s prenosi do mesta izdelave malte
• prenos materiala do mesta vgraditve
• naprava raznih zidarskih del po opisu v posameznem standardu
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
→ | Splošna določila za fasaderska dela:
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določenih veljavnih normativov v skladu z obveznimi standardi.
• | Materiali za ta dela morajo v pogledu kvalitete ustrezati določilom normativov in splošnih obveznih standardov.
• | Standardi za fasaderska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu in še vsa potrebna pomožna dela, zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje malte in občasno mešanje malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
→ | Omet fasade:
→ | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade:
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
→ | Opis dela:
• čiščenje reg in močenje površine zidu
• naprava vodil, napravo malt in prenose materiala do mesta vgraditve
• ometavanje po opisu v posamezni postavki
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za fasaderska dela
VII. | TESARSKA DELA - OPAŽI IN ODRI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaženje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona. Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih. Pri posameznih postavkah tesarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VII./1. | Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
VII./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
VII./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
VII./4. | Opaži morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdržijo vse obtežbe; površine morajo biti čiste in ravne; Vidni opaž se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana.
VII./5. | Opaži armiranobetonskih sten in ostalih armiranobetonskih konstrukcij se zapirajo šele po montaži podometne inštalacije ali po montaži opažev za utore.
VII./6. | Za vidni opaž se smatra primer, ko konstrukcija po razopaženju ostane neometana. (plošče, stene in stebri), glej oznako "viden beton". V teh primerih je točnost in toleranca opaženja ± 3 mm! V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje.
VII./7. | V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaženje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
VII./8. | Odri:
VII./8.1. | Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
VII./8.2. | Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
VII./8.3. | Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
VII./8.4. | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
VII./8.5. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
VII./8.6. | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
VII./8.7. | Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
Splošna določila za tesarska dela:
• | Tesarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov v soglasju z obveznimi standardi. Les za ta dela mora v pogledu dimenzij in kvalitete ustrezati določilom obveznih standardov. Standardi za tesarska dela vsebujejo poleg izdelave same, po opisu v posameznem standardu, še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
• snemanje potrebnih izmer na mestu samem;
• postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2 m1 potrebnih za napravo tesarskih del;
• zbiranje in sortiranje lesa po dimenzijah
• | Opaži:
• | Splošni pogoji:
• | Opaži morajo biti izvršeni točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezani tako, da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom. Notranje površine morajo biti čiste in ravne. Pri objektih z več nadstropji mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore.
• | Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih.
• | Opis dela:
• naprava opažev po opisu v posamezni postavki s prenosom potrebnega materiala do mesta vgraditve
• podpiranje, zavetrovanje in vezanje opažev
• razopaženje
• ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, odnos lesa v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za tesarska dela
• | Odri:
• | Splošni pogoji:
• material za napravo odrov mora biti kvaliteten, kar je treba pred vgraditvijo preveriti
• pred uporabo, enkrat tedensko med uporabo in po daljši prekinitvi del mora vse odre pregledati odgovorna strok. oseba
• | Opis dela:
• naprava odrov po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• naprava predpisanih ograj, sidranja in pritrditev
• odstranitev odrov, ruvanje žičnikov, čiščenje in odnos materiala v deponijo ter sortiranje po dimenzijah
• vsa pomožna dela po opisu iz točke splošnih določil za tesarska dela
• | Lesene konstrukcije:
• | Splošni pogoji:
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu. Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
• | Opis dela:
• naprava poda za risanje profilov na podu
• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
VIII. | KANALIZACIJA IN DRENAŽA:
→ | OPOMBA: Podometni H in V razvodi meteorne in fekalne kanalizacije so predmet načrta strojnih inštalacij in opreme, kjer jih opredeljujejo pripadajoči popisi. V sledečem poglavju je zajeta samo meteorna in fekalna kanalizacija - talni in stropni razvodi ter odvodi v notranjosti po spodnji etaži do priključnega jaška ali cevi izven objekta v zunanji ureditvi in podtlačni odtočni sistem; skratka dela, katere izvajajo delavci gradbene ali obrtne stroke. Instalacijski razvodi, katere izvajajo instalaterji, so zajeti v popisu strojnih instalacij. Pri posameznih postavkah meteorne kanalizacije iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
VIII./1. | Celoten cevni material mora v smislu kvalitete, trdnosti in vodotesnosti odgovarjati predpisom, za kar je po končani gradnji dostaviti ustrezna dokazila in izjavo o vodotesnosti cevi. Preizkus tesnosti se opravi po standardu PSIST-EN 1610 s strani pooblaščene organizacije, o čemer je potrebno izdelati ustrezno poročilo.
VIII./2. | Pri ceni je upoštevati izdelavo posnetka kanalizacije: snemanje profilov, vertikalnih in horizontalnih lomov in izdelavo tehničnega posnetka kanalizacije. Izvajalec na koncu podatke in posnetek preda izdelovalcu PID in POV projekta.
VIII./3. | Kanalizacija pod povoznimi površinami mora biti obvezno polno obbetonirana.
VIII./4. | Razvod cevi pod stropom, po ploščah in pod stropom objekta po posameznih etažah ter po stenah objekta je predmet popisa strojnih inštalacij; poglavje vodovod v načrtu strojnih inštalacij, razen tistih segmentov, ki so vrisani v načrtu arhitekture: "tloris temeljev in kanalizacije".
VIII./5. | Vsi vertikalni in horizontalni prehodi skozi posamezne konstrukcije zidov in plošč morajo biti izvedeni na način, ki preprečuje deformacijo kanalizacijskih cevi, stiki morajo biti dilatirani in izvedeni vodotesno: vse skupaj je zajeti v ceno za enoto mere posamezne postavke.
VIII./6. | Pokrovi, ki so prirejeni za montažo utopljene finalne talne obloge se montirajo tik pred izdelavo estrihov, zato so obdelani in opisani posebej in ne v sklopu posameznega jaška, katerega se izdela že v prehodnih fazah gradbenih del.
VIII../7. | PVC Cevi, kolena, odcepi, reducirni kosi in loki morajo ustrezati sledečim parametrom: uličnih kanalizacijske UK-PVC troslojne COEX cevi, kolena, odcepi in reducirni kosi, izdelani po standardu EN 1401-1) z nazivno trdnostjo SN-8 (temenska togost 8kN/m2) ali SN-4 (temenska togost 4kN/m2) ravnijo hrupnosti 6 dB (A) pri pretoku 2 l/s, odporni na vročo vodo, v skladu z normo DIN 1986 (območje uporabe od 0° do 95°C; primerni za odpadne vode s pH vrednostjo med 2 in 12 in do temperature 45°C; skupaj z vsemi pomožnimi deli in materialom ter stičenjem na osnovni sistem.
Splošna določila za kanalizacijo:
→ | Kanalizacija se mora izvajati po splošnih določilih začasnih tehničnih predpisov v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardi za kanalizacijo vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
• | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• | snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
• | niveliranje in postavljanje profilov
• | dodajanje materiala in orodja
• | čiščenje po dovršenem delu
→ | Opis dela:
• | naprava malte
• | polaganje kanalizacijskih cevi
• | prenos materiala in izdelkov do mesta vgraditve
• | vsa pomožna dela
IX. | TESARSKA DELA: LESENE STREŠNE in MONTAŽNE KONSTRUKCIJE:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tesarskih del - ostrešja je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela, zaključna dela, snemanje in izdelavo potrebnih profilov ter ustrezno zlaganje lesa. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
IX./1. | Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
IX./2. | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
IX./3. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opažev, delovnih odrov, varovalnih ali pomičnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
IX./4. | Les za vgradnjo mora biti suh, ostrorobno rezan, očiščen od lubja in ustrezati evropskim standardom EN.
IX./5. | Eventualno postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov je upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke, pred pričetkom del se opravi snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem. V ceno je potrebno upoštevati tudi stroške za izdelavo poda in profila.
IX./6. | Tesarji in delavci na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
IX./7. | MATERIAL - LESENE LEPLJENE KONSTRUKCIJE: Za lesene lepljene konstrukcije se uporabi kvaliteten sušen les iglavcev kvalitete GL24c, za masive pa C24 po standardu EN 336 (smrekov les, visoke kvalitete: 1. vrsta, z čim manj grčami). Za lepljenje mora izvajalec pripraviti kvaliteten, zdrav les, ki sme vsebovati le vrasle, »zdrave« grče, po možnosti v čim manjšem številu (1. vrsta). Po lepljenju morajo biti elementi posameznega lepljenca v celoti zaščiteni z zaščitnimi impregnacijskimi premazi proti trohnobi, plesni, lesnim škodljivcem in zajedalcem. Zaščita in impregnacija se izdela po postopku "24-urnega potapljanja" v primernih kadeh, ki se jih pripravi na delovišču ali v delovnih obratih dobavitelja.
IX./7.1. | Način zaščite lesa – opis sistema: Zaščitno sredstvo za les mora izpolnjevati zahteve v skladu s standardi SIST –TS CEN/TS 12037:2005, SIST EN 152: 1996, SIST ENV 1250-2:2004, SIST TS CEN/TS 15119-1:2008, SIST – TS CEN/TS15083-1:2006, SIST EN 46-1:2010, SIST EN 84:2002 in SIST EN 275:2004 ali s primerljivimi standardi, ki zagotavljajo, da je sredstvo primerno učinkovito proti vsem lesnim škodljivcem in da se ob izpostavljenosti zunanjim vplivom ne izpira iz lesa. Skladnost z vsemi navedenimi standardi mora biti izkazana z ustreznimi veljavnimi certifikati, ki jih je na osnovi testiranj izdala neodvisna ustanova.
IX./7.2. | Količina vnosa impregnacijskega sredstva v les: Les mora biti s tovrstnim sredstvom zaščiten v skladu s standardom SIST EN 351-1, ki zagotavlja, da zaščitno sredstvo med postopkom zaščite v dovolj veliki količini in dovolj globoko prodre v les, kot na primer; vakuumska impregnacija s Silvanolin-om, v komorah. Zunanji, vidni deli konstrukcije in oblog so še dodatno pleskani z lazurnim premazom na vodni osnovi s pigmentom v sivi barvi. Ton in videz pred izvedbo pismeno potrdi odgovorni vodja projekta.
IX./8. | STANDARDI ZA LEPLJENE LESENE KONSTRUKCIJE: Pri izvajanju montažnih del, ostrešja in drugih nosilnih primarnih ter sekundarnih elementov iz lepljenega lesa je striktno upoštevati navodila proizvajalca posameznih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: • DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), • DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognje odpornosti), • DIN 4102 (gorljivost) • DIN 52210 (zvočna izolativnost).
IX./8.1. | 8.2. Izolacija lesenih konstrukcij mora ustrezati sledečim standardom: • SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), • SIST EN 13501 (odziv na ogenj), • SIST EN 1609 in 12087 (vodo vpojnost), • SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in • DIN 4102/T17 (tališče).
IX./8.2. | Les za konstrukcije (nosilni elementi: nosilci, stebri, ….): Vsi nosilci morajo biti izdelani iz lepljenega lameliranega lesa, ki v končni obliki tvorijo lamelirani lepljeni nosilec, sestavljen iz troslojno dolžinsko spojenega lepljenega lesa (BSH), po standardu EN 386 in EN 14080 • Vrsta lesa: iglavci (smreka) • Sortiranje: DIN 4074-1 S 10 (s13) • Vlažnost: 12 ± 2% • Lepilo 1-K PUR (Dynea ali enakovredno) • Trdnost: DIN 1052, EN 386 • Dimenzijska natančnost: o ≤ 10 cm = ± 1 mm o ≥ 10 cm = ± 1,5 mm
IX./8.3. | Izračun lesenih konstrukcij v skladu z SIST EN 1995 1-1 (evrokod5 – Projektiranje lesenih konstrukcij) Preiskave nosilnosti: SIST EN 408 (Ugotavljanje mehanskih lastnosti) Les za nenosilne elemente (deske, stavbno pohištvo, fasadne obloge): Vse fasadne plošče/fasadni prefabricirani elementi morajo biti izdelane is večslojnega BSH, DUO ali TRIO lepljenega sestava, v skladu z osnovni standardom SIST EN 13986 in harmoniziranimi standardi za: • Masivne lesene lepljene plošče: SIST EN 13353 • Stenski in stropni elementi: prEN 14732-1 • Stavbno pohištvo (nekonstrukcijski elementi): prEN 13307-1 Lepila: visokokvalitetno lepilo, namenjeno konstrukcijski uporabi, z visoko trdnostjo in trajnostjo, odporno proti vodi, vlagi, temperaturi in biološkim dejavnikom (rezorcionolna, poliuretanska, fenolna ali melaminska) v skladu s standardom: SIST EN 301
IX./9. | NAČIN OBDELAVE LESA: • V ceni morajo biti zajeti stroški obdelave, prevoza in manipulacije lesenih elementov iz lepljenega lesa velikih dimenzij; dolžin do 12,00 m! • Vsi elementi nosilne lesene konstrukcije so izvedeni iz kvalitetnega lepljenjega lesa, spojeni s vodoodpornim lepilom in dimenzij po načrtu. • Vsi elementi lesene nosilne konstrukcije in obložnih materialov morajo biti požarno varni 30 minut in dodatno prepojeni z materiali, ki preprečujejo prekomerno pirolizo lesa. Vsi pritrdilni elementi, vijaki in okovja so iz vročecinkanega jekla.
IX./10. | SPAJANJE LESENIH KONSTRUKCIJ: Masivne nosilne lesene konstrukcije in lesene lepljene duo, trio, KVH ali BSH konstrukcije ter elementi so lahko sestavljeni v celoti iz med seboj posameznih kosov ali večih delov z ustreznimi pravilnimi lesnimi zvezami - dolžinski spoj z dvojno ali enojno zagozdo oz. enakovredno z kovinsko zvezo proizvajalca, npr.; SIMPSON Strong Tie – BMF ali tehnično enakovredno. Lege so podložene dolžinsko na točkovne podloge iz hrastovih desk in zagozd na osni razdalji max.: 2,00 m in sidrane v ustrezno podlogo z vijaki, sidri in maticami. (kalo upoštevati v ceni za E.M.)
IX./11. | Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Površina dovodnih odprtin ob napuščih - vstopih zraka v prezračevani del strehe mora znašati 2 0/00 tlorisne površine strehe, vendar minimalno 200 cm2 na tekoči meter napušča. Skupna površina odvodnih površin v slemenu mora znašati po DIN 4108 najmanj 0,5 0/00 tlorisne površine strehe.
IX./12. | OPOMBA: Pred izdelavo ostrešja, krovskih in kleparskih del se morajo vsi izvajalci s projektantom dogovoriti o načinu izvedbe zračnega sloja ter o načinu polaganja različnih kritin na ravnem delu strehe in naklonskem delu strehe! Pred pričetkom del morajo biti pismeno s strani nadzora potrjeni vsi detajli.
Splošna določila za tesarska dela:
→ | Lesene konstrukcije:
→ | Splošni pogoji:
• | Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih tehničnih predpisih in izdelani po tehnični dokumentaciji. Za izbiro standarda je merodajna dejanska količina lesa na m2 konstrukcije po projektu.
• | Upošteva se najbližji gornji standardni popis in temu primerno določi potrebo drugega materiala in časa.
→ | Opis dela:
• naprava poda za risanje profilov na podu
• izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v posamezni postavki del s prenosom materiala do mesta vgraditve
• vsa pomožna dela po opisu točke splošnih določil za tesarska dela
X. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
→ | OPOMBA: Pri izvajanju krovskih in kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
X./1. | 1. Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
X./2. | 2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
X./3. | 3. Pri izvajanju krovsko kleparskih del je striktno upoštevati navodila proizvajalca strešnih elementov, njegove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo izvajalčevi parametri in sledeči standardi: DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče).
X./4. | 4. Pri delu je obvezno upoštevati navodila za montažo ter detajle vgraditve od proizvajalca kritine in pločevine.
X./5. | 5. Vsi kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane barvane pločevine v kvaliteti DX 51- posebej odbdelani tudi za okroglo krivljenje v debelini 0.55, širini 1000/1250 mm, z nanosom cinka 140 g/m2 + 25 mikronov nanosa barve z obeh strani. Finalni ton je odvisen od namena obrobe ali kritine in ga pogojujejo proizvajalčevi parametri za dosego predpisane kvalitete in garancije ter barvna študija iz PZI načrta (ali po naročilu nadzora) v standardnih barvah: Rjava - RAL 8017, antracit – RAL 7016, vinsko rdeča – RAL 3009, opečna – RAL 8004, bela – RAL 9002, srebrna - RAL 9006, črna – RAL 9005, zelena – RAL 6005 ter siva – RAL 7037.
X./6. | 6. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih. Rezanje kritine in pločevine je zajeti v ceno za enoto mere, v kolikor ni v popisu drugače določeno.
X./7. | 7. Pri montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta ter tehnične lite ter navodila proizvajalca kritine.
X./8. | Pri izdelavi kleparskih obrob in montaži kritine je upoštevati detajle in sheme PZI projekta. Navedeni sestavi v popisu so izdelani v skladu z DIN standardi. Izvedba detajlov je določena v skladu s tehničnimi pravili VDD združenja. Za morebitno spremembo sestav je potrebno predhodno potrdilo projektanta!
Standardi, ki se nanašajo na ravne strehe oz. materiale, ki se uporabljajo pri ravnih strehah:
X./9. | kleparska
X./9.1. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
X./9.2. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
OP: Glej še standarde pri ključavničarskih delih in pri pasarskih delih!
ravne strehe
X./9.3. | Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13707:2005+A2:2009
X./9.4. | Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe
SIST EN 13859-1:2010
X./9.5. | Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene
SIST EN 13859-2:2010
X./9.6. | Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13956:2013
X./9.7. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
X./9.8. | Standardi, ki se nanašajo na ravne strehe oz. materiale, ki se uporabljajo pri ravnih strehah:
ravne strehe
Hidroizolacija ravnih streh:
IFD- Direktives pour la conception et la mise en oeuvre de toitures avec etancheite (evropska smernica za projektiranje in izvajanje ravnih streh)
Splošna določila za krovska dela:
• | Krovska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. Materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom normativov in standardov. Standardi za krovska dela po tem katalogu vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še potrebna pomožna dela, zlasti: - snemanje potrebnih izmer na mestu samem; - občasno mešanje malte, občasno močenje krovne opreke, prenos vode, premeščanje maltark, dodajanje malte, opreke, vode, maltark, materiala in orodja krovcem ter priprava in kuhanje bitumna; - čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu; Krovci morajo biti med delom na strehi zavarovani po veljavnih predpisih varstva pri delu.
• | Pokrivanje s strešniki Splošni pogoji: - nosilna konstrukcija, lesena podloga oz. letve morajo biti predhodno popolnoma pripravljene in dobro izravnane na strani, kjer bodo pribite - naklon strehe mora ustrezati posameznim predpisom za posamezne vrste strešnikov Opis dela: - naprava malte in prenos vsega potrebnega materiala do mesta vgraditve - pokrivanje strehe po opisu v posameznem standardu - vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za krovska dela
• | Pokrivanje s pločevino: Splošni pogoji: - nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka, - standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge: - lesno podlogo - betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.
• | Opis kooperantske /obrtniške/ usluge: - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve Opis zidarske pomoči: - vzidava podlog za pritrditev pločevine
• | Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Upoštevati je potrebno: - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
• | SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom)
Splošna določila za kleparska dela:
• | Pokrivanje s pločevino: Splošni pogoji: - nosilna konstrukcija mora biti popolnoma izdelana in gladka - standardi razlikujejo štiri vrste pločevine in dve vrsti podloge - lesno podlogo - betonsko ali podobno podlogo, kot je opeka, kamen itd.
• | Opis kooperantske /obrtniške/ usluge: - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in postavitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte in betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala in elementov - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, ekspeditom, razkladanje, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve Opis zidarske pomoči: - vzidava podlog za pritrditev pločevine
• | Splošni pogoji: Kleparska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Material za ta del mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov. - podloge za kleparska dela morajo biti popolnoma ravne in izvršene v določenem padcu po določilih tehnične dokumentacije. - za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. - standardi za kleparska dela vsebujejo: - izvršitev kooperantske/obrtniške/storitve - zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu - ostale manipulativne stroške izvajalca del
• | Opis storitev kooperanta/obrtnika/: Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno: - snemanje potrebnih izmer na objektu - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela - dobava in položitev enega sloja strešne lepenke na vse podloge iz opeke, malte ali betona - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala - delo v delavnici in na montaži z dajatvami - cinkanje oz. minimiziranje vseh železnih delov, ki so v neposrednem stiku z pločevino - prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve - čiščenje izdelkov po izvršenem delu.
• | Opis zidarske/težaške/pomoči: - vzidava podlog za pritrditev pločevinastih izdelkov - vzidava kljuk za viseče žlebove - vzidava objemk za odtočne cevi - vzidava strešnih kotličev in podobno
• | Pri izvajanju krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati vsa potrebna pripravljalna, pomožna in zaključna dela (pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno). Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi. Materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov; DIN 52611 in DIN 4108 (toplotna prevodnost), DIN 4102-2 in EN 13501 (razred ognjeodpornosti), DIN 4102 (gorljivost in DIN 52210 (zvočna izolativnost). Izolacija mora ustrezati sledečim standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Upoštevati je potrebno: - Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago - SIST EN 13707 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
• | SIST EN 13970 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare - SIST 1031 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - SIST EN 13956 Hidroizolacijski trakovi - Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh Za izvršitev kleparskih del se uporabljajo obstoječi delovni odri na objektu. - izvajalec je dolžan izdelati izračun glede dimenzioniranja mehanskega pritrjevanja strešne folije (obremenitev z vetrom)
XI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ključavničarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XI./1. | 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
XI./2. | 2. Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XI./3. | 3. Monterji na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
XI./4. | 4. Vsi jekleni profili, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom, so primarno vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta.
XI./5. | 5. Pri izdelavi ključavničarskih del in montaži le teh je upoštevati detajle in sheme PZI projekta; Izvajalec del je pred izvedbo dolžan izdelati delavniške načrte, katerih vse detajle in delavniške risbe pred izvedbo pisno potrdi odgovorni projektant. Pred naročanjem materiala, opreme in vrat je preveriti kosovnice v PZI načrtih gradbenih konstrukcij in statike ter sheme vrat in oken v načrtih arhitekture skupaj s predpisanimi opisi in opremo. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu. Ob montaži upoštevati celotno projektno dokumentacijo.
XI./6. | 7. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec. Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali poudarjeno v posamezni postavki), nadaljnji zaščitni opleski so predmet slikopleskarskih del. Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
XI./7. | 8. ZAŠČITA PRED KOROZIJO ZA BARVANE KONSTRUKCIJE: Vse profile in elemente jeklene nosilne konstrukcije je potrebno zaščititi v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. Površine se s peskanjem očistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2 ½ v skladu s švedskim standardom SIS 055900). Pred nanosom osnovnega premaza se izvede odpraševanje in razmastitev elementov jeklene konstrukcije. Izbrani sistem antikorozijske zaščite je sledeči: • 1 x temeljni premaz: epoksi-cink: 40 μm • 1x vmesni premaz: epoksid: 40 μm • 1 x prekrivni premaz: poliuretan – odporen na UV žarke: 40 μm Skupaj: 120 μm S strani izbranega izvajalca predvideni način izvedbe antikorozijske zaščite potrdi projektant in strokovni nadzor. Nianso zaključnega premaza določi arhitekt v soglasju z investitorjem v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M.
XI./8. | ZAŠČITA PRED KOROZIJO ZA VROČECINKANE KONSTRUKCIJE: Pri izvajanju ključavničarskih konstrukcij, ki so vročecinkane, je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij! Vsi profili, ki so primarno vroče cinkani, so tudi dodatno finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po končani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M. Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461.
XI./9. | 9. MATERIAL: JEKLENA KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.
XI./10. | 10. Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
XI./11. | 11. Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
XI./12. | 12. V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
XI./13. | 13. Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani odgovornega projektanta in nadzorne službe dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni foto vzorci.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
XI./14. | Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji:
SISI EN 1090 -1 in 1090-2: Standard, ki je od leta 2014 obvezen na področju celotne Evrope za določanje pogojev za označevanje jeklenih konstrukcij z oznako CE, ki se obenem nanaša na skladnost značilnosti delovanja za sestavne dele jeklenih in aluminijastih konstrukcij ter tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Certifikat z oznako EN 1090, kot dokaz o mehanski odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij, z opravljeno kontrolo kakovosti v proizvodnji in označevanje ter izdaja izjave o lastnostih.
XI./14.1. | SIST EN 10025-1:2004
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih jekel - SIST EN ISO 1461 Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - STS in ETA za sidrne vijake in odtoke v stavbah - SIST EN 12150-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo - SIST EN 14179-2 Toplotno kaljeno varnostno steklo s HS obdelavo - SIST EN 14449 Varnostno lepljeno steklo - SIST EN 1863-2 Toplotno utrjeno steklo - SIST EN 12600 Steklo v stavbah – Preskusna metoda z udarcem in klasifikacija ravnega stekla - SIST EN 438 Dekorativni visokotlačni laminati (HPL)
XI./14.2. | Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov.
SIST EN 13479:2005
XI./14.3. | Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
XI./14.4. | Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
XI./14.5. | Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
XI./14.6. | Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
XI./14.7. | Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
XI./14.8. | Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
XI./14.9. | Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
XI./14.10. | Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
XI./14.11. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
XI./14.12. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
XI./14.13. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
XI./14.14. | Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
Standardi, ki se nanašajo na antikorozijsko zaščito.
XI./14.15. | V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,... Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa.
Standardi, ki se nanašajo na pasarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
XI./14.16. | Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
XI./14.17. | Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov.
SIST EN 13479:2005
XI./14.18. | Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
XI./14.19. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XI./14.20. | Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
XI./14.21. | Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
XI./14.22. | Konstrukcijska lepila -karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih
SIST EN 15275:2009
SIST EN 15275:2009/AC:2010
XI./14.23. | Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
XI./14.24. | Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
XI./14.25. | Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
XI./14.26. | Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
XI./14.27. | Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
XI./14.28. | Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
XI./14.29. | Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
XI./14.30. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
XI./14.31. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
XI./14.32. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
XI./14.33. | Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
Splošna določila za ključavničarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• | Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
• | Material za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Za izvršitev ključavničarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu.
→ | Standardi za ključavničarska dela vsebujejo:
• | izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• | zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu
• | ostale manipulativne stroške izvajalca del
→ | Opis storitev kooperanta /obrtnika/:
• | Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
• | snemanje potrebnih izmer na objektu
• | pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela
• | dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter standardnega okovja
• | dobava suhomontažnih železnih okvirov za okna in vrata
• | delo v delavnici in na montaži z dajatvami
• | čiščenje železnih izdelkov in 2x minimiziranje teh s prenosom do mesta vgraditve
• | čiščenje izdelkov po izvršeni montaži
→ | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
• | razkladanje, uskladiščenje ter notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve, razen za jeklene konstrukcije in izdelke iz aluminija, pri katerih vrši notranji prenos dobavitelj konstrukcije oz. izdelka
• | manipulacija in montiranje kovinske opreme
• | vzidava podlog za pritrditev izdelkov
• | vzidava izdelkov in njihovih delov ter podobno
XII. | STAVBNO POHIŠTVO:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju in montaži stavbnega pohištva je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah stavbnega pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XII./1. | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za snemanje predizmer na objektu, za izdelavo delavniških načrtov ter eventualno potrebnih detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
XII./2. | Pred izvedbo - montažo stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih in montažnih del potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
XII./3. | Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XII./4. | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
XII./5. | Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve rolojev - senčil - "roll screen" in komarnikov. Opisi sistemov morajo biti usklajeni z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken in posamezne kosovnice.
XII./6. | Pred naročilom in jemanjem izmer morajo dobavitelji ali proizvajalci stavbnega pohištva na gradbišču uskladiti vse detajle, ki so povezani z montažo stavbnega pohištva; velikosti odprtin, pozicijo montaže v špaletah, detajle spajanja z zunanjimi in notranjimi policami, eventualnimi dodatnimi oblaganji posameznih špalet ter tesnenjem in zaključkom ob zidovih in ometih. Pred izdelavo v času jemanja predizmer na delovišču se je potrebno dogovoriti glede eventualne izvedbe in namestitve senčil in komarnikov. Pred izdelavo projektant ali nadzor pismeno obvezno potrdi način izvedbe in detajle! Celotno stavbno pohištvo mora biti izdelano iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
XII./7. | Izvedba posameznih sistemov oken in vrat ter drugega stavbnega pohištva mora biti usklajena z opisi v detajlih PZI projekta in shemami vrat in oken, posameznih kosovnic in potrjenih delavniških načrtih. Pri izdelavi stavbnega pohištva in pri montaži oken je upoštevati detajle in sheme PZI projekta, posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje.
XII./7.1. | Notranje predelne steklene stene: izdelane iz izolativnega stekla v kombinaciji lesa poljubnega proizvajalca, ki pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte, preveriti smer odpiranja vrat in skladno s tehnologijo izdelane stene po predhodni pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
XII./7.2. | Zunanje stavbno pohištvo - vrata in okna so obdelana po detajlih shem vrat iz PZI projekta. Okna in vrata po fasadi so sestavni del fasade in so obdelana v poglavju Fasaderska dela, v kolikor niso obdelan v tem poglavju. Izbrani proizvajalec pred izvedbo izdela tudi vse izvedbene detajle, delavniške načrte in skladno s tehnologijo. Izdelane sisteme po pisni potrditvi projektanta montira direktno na delovišču.
XII./7.3. | Notranje stavbno pohištvo je izdelano v kombinaciji lesa, stekla in kovinskih podbojev po meri ali v tipih/artiklih poljubnega proizvajalca. Pred izdelavo projektant pismeno obvezno potrdi način izvedbe, tipe izbranih vrat, vse vzorce, kljuke in detajle! Vsi alu in jekleni izdelki so izdelani iz tipiziranih sistemov v smislu kvalitete po izbiri projektanta, ki mora ustrezati evropskim predpisom, standardom in v nadaljevanju opisanim sistemom izdelave.
XII./8. | Pred izdelavo ali naročilom stavbnega pohištva je obvezno preveriti višino spuščenega stropu zaradi uskladitve detajla vrat in sten, ki segajo do stropu in eventualnih skritih mehanizmov v spuščenih stropovih.
XII./9. | Vrata in določene ključavnice pri stavbnem pohištvu in oknih (glej posamezne načrte) so v celoti vezana na varnostni sistem - enotni sistemski varnostni način zaklepanja z enim ključem ter kontrolo vstopa ter prehoda, zato se je pred izdelavo le tega potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (sistemske ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
XII./10. | Tehnične osnove stavbnega pohištva:
XII./10.1. | Tesnilo proti gradbeni konstrukciji: Tesnila med slepim podbojem in gradbeno konstrukcijo ter posameznim okvirjem in slepim podbojem morajo ustrezati gradbeno fizikalnim zahtevam, zahtevam zrakotesnosti in pogojem za uspešno izvedbo končnega Blow-Up testa. Zahteve toplotne, protivlažne, zvočne, požarne zaščite in premikanje fug je potrebno upoštevati pri izbiri tesnila. Pri tesnjenju priključnih fug z elastičnimi tesnilnimi sredstvi je potrebno upoštevati navodila proizvajalcev. Tesnila se lahko vgrajujejo le pri ustreznih vremenskih pogojih. Pri določitvi širine fug je odločilna celotna deformacija tesnilnega sredstva.
XII./10.2. | Tesnilne folije (parne zapore): Priključke gradbene konstrukcije je potrebno zatesniti z ustrezno dimenzioniranimi, UV obstojnimi tesnilnimi zrakotesnimi folijami iz butilkaučuka oz. EPDM=ethylen-propylen-terpolymeri. Stike tesnilnih folij in razporeditve na različne nivoje je potrebno izvesti z zadostnim preklopom. Pri lepljenju preklopov je nujno, da so mesta lepljenja brez nečistoč. Potrebno se je izogniti zračnim mehurjem na mestih lepljenja. Folije je potrebno zlepiti po od proizvajalca navedeni minimalni širini, ter dodatno neprekinjeno mehansko zavarovati. Končni produkt mora uspešno prestati test zrakotesnosti.
XII./10.3. | Zaščita proti dežju in rosi: Za preprečitev nastajanja rose na steklenih površinah, profilih in panelih je potrebno vse priključke na gradbeno konstrukcijo potrebno izvesti: znotraj tesno proti vodni pari, zunaj netesno proti vodni pari. Paziti je potrebno na pravilno vgradnjo. Utori, v katere lahko vdre deževnica ali v katerih obstaja možnost nastanka kondenza, morajo imeti kontroliran odtok preko konstrukcije navzven. Navzven odprte utore za odvajanje vode je potrebno zaščititi s pokrivnimi kapicami.
XII./10.4. | Prašno barvanje: Pri barvanju alu površin stavbnega pohištva je potrebno upoštevati debelino sloja 65+/-15 mµ za osnovne sloje. Dodatne sloje je potrebno nanesti prekrivno. Za kalkulacijo veljajo v popisu del navedeni barvni toni in stopnje leska. Barvne vzorce je na zahtevo potrebno predložiti nadzoru, investitorju; predhodno jih pisno potrdi projektant! Predviden barvni ton - poslovni del: barva silver metalic (RAL 9006); skladiščni del: RAL 9006.
XII./10.5. | Pločevine: Tudi, če v popisu del ni posebej navedeno, morajo za funkcionalno izvedbo potrebni priključki in zaključki, pritrditvena sidra, podkonstrukcije, pomožni, izolativni in tesnilni materiali biti vsebovani. Priključki in zaključki morajo biti izdelani iz vsaj 2 mm debele alu pločevine.
XII./10.6. | Zaščita pred strelo: Izpolnjevati je potrebno zahteve za zaščito pred strelo, kar dobavitelj in izvajalec dokažeta z ustreznimi zakonsko predpisanimi izjavami, certifikati in meritvami. (samo v primeru kovinskega stavbnega pohištva)
XII./10.7. | Dokazila in atesti: Za vse vgrajene materiale je potrebno še pred samo izvedbo na zahtevo nadzora dostaviti ateste o kvaliteti, izjave o lastnostih vgrajenih materialov in potrebne meritve po končanih delih s posebnim povbdarkom na uspešnem testu zrakotesnosti.
XII./10.8. | Okovje za odpiranje po vertikalni in horizontalni osi: Skriti položaj (pri alu), s škarjastim krmilom, dolžina prilagojena potrebi širine krila, kompletno s kotnim kipnim in škarjastim ležajem, kotno napravo za preusmerjanje z zaščito pri napačni uporabi in proti vlomu, zapah zgoraj in spodaj skupaj z naletno zaščito, enoročna uporaba s komornim gonilom z zaskočišči v odprtih položajih, zakrito postavljen energijsko izčrpalen omejevalnik odpiranja do max. 90° odpiralnega kota, z blažilnikom zasuka preko celotne odprtine v ovalni obliki prečnega prereza. Okenska kljuka: okenska kljuka po izboru projektanta.
XII./10.9. | Za vse stekla izdela izvajalec- ponudnik pred izvedbo detajlni izračun potrebne debeline stekel, upoštevajoč svoje tipske konstrukcijske rešitve in predvsem EN norme za stekla.
XII./11. | ZAHTEVANA ZVOČNA ZAŠČITA: za stavbno pohištvo se zahteva zasteklitev z zvočno izolativnostjo R'w = min. 34 dB;
XII./12. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi. Za izvedbo so merodajni detajli iz PZI načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
XII./13. | Pri izdelavi ponudbe in kasneje izdelavi delavniških načrtov vrat, se mora ponudnik/izvajalec seznaniti s celotno problematiko posameznih vrat in mora poleg načrta arhitekture uporabljati in upoštevati še načrt tehničnega varovanja (ključavnice, kontrola pristopa), načrt elektro instalacij (napajanje), načrt prezračevanja (v vrata vgrajene rešetke) in požarni elaborat (požarne lastnosti).
XII./14. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
XII./15. | okna in vrata
XII./15.1. | Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
panic kljuke
XII./15.2. | Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2008
požarna vrata okovje
XII./15.3. | Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:2008
XII./15.4 | Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006
XII./15.5. | Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006
XII./15.6. | Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
okovje
XII./15.7. | Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice, zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
XII./15.8. | Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
XII./15.9. | Stavbno okovje - ključavnice in zapahi- elektromehanske ključavnice in zaporne plošče- zahteve in preizkusne metode
SIST EN 14846:2009
industrijska vrata
XII./15.10. | Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
stekla
XII./15.11. | Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke.
SIST EN 1748-1-2:2005
XII./15.12. | Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
XII./15.13. | Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
XII./15.14. | Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
XII./15.15. | Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
XII./15.16. | Steklo v stavbah–Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo–2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
XII./15.17. | Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
XII./15.18. | Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
XII./15.19. | Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
XII./15.20. | Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
XII./15.21. | Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
XII./15.22. | Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
XII./15.23. | Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005+A2:2010
XII./15.24. | Vsa stekla morajo biti v skladu z določili tehničnih smernic TRAV, Tehničnega pravilnika za uporabo zasteklitev, ki varujejo pred padcem v globino.
izdelki iz stekla
XII./15.25. | Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13026-2:2008
XII./15.26. | Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek
SIST EN 1051-2:2008
svetlobniki in kupole
XII./15.27. | Strešne kritine – zvezni plastični svetlobniki z razmikom ali brez njega – Klasifikacija, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14963:2007
XII./15.28. | Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
XII./15.29. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XII./15.30. | Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
XII./15.31. | Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti:
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A,
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A,
● | okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A.
● | Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
Splošna določila za steklena vrata in stene:
→ | Ob izdelavi delavniške dokumentacije stavbnega pohištva vezano na VARNOSTNE ZASTEKLITVE je upoštevati določila Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št. 89/99):
● | stekla za pasivno varnost so zasteklitve tistih delov zgradb, kjer bi lahko kosi stekla ob lomu poškodovali ljudi in kjer bi ob lomu stekla obstajala nevarnost padca v globino,
● | po DIN 58 125 so varnostna stekla samo tista stekla, ki pri lomu zaradi prekoračitve udarne ali upogibne trdnosti ne razpadejo na koničaste delce z ostrimi robovi,
● | kriterije za varnostno steklo izpolnjuje samo kaljeno in lepljeno steklo ter stekleni zidaki, varnostno steklo pa je lahko tudi navadno steklo, če je prevlečeno z ustrezno folijo,
● | delno kaljeno (TVG) steklo po SIST EN 1863 lahko uvrščamo med varnostna stekla le v primerih, ko dve takšni stekli sestavljata lepljeno (VSG) steklo po SIST EN 12543,
● | VSG stekla za nadglavne zasteklitve morajo imeti simetrično sestavo, uporabljena mora biti dvojna folija deb. 0,76 mm,
→ | Zasteklitve, ki segajo do tal, morajo biti vsaj do višine 2 m izdelane iz varnostnega stekla
● | steklena vrata in druge zastekljene površine, ki so nameščene v bližini delovnih mest in prometnih poti, morajo biti vidno označene tako, da so zlahka prepoznavne (40. člen Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, Ur.l.RS št. 89/99). To je doseči z:
● | namestitvijo prečnika, namestitvijo parapeta, vidnimi označbami
● | vsako kaljeno steklo (ESG) po SIST EN 12150 mora imeti viden in trajen odtis, iz katerega je razvidno, da je to varnostno steklo
● | vsako delno kaljeno (TVG) steklo mora imeti trajno oznako »SIST EN 1863 – TVG«. Skladno s standardom SIST EN 1863 mora biti ta trajna oznaka čitljiva v vgrajenem stanju
XIII. | KERAMIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju keramičarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XIII./1. | 1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
XIII./2. | 2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.
XIII./3. | 3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine za oblaganje in določi lokacije oblaganja sten in tlaka.
XIII./4. | 4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic) vsaj 6 mm, oziroma: širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
XIII./5. | 5. Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
XIII./6. | 6. Pri polaganju keramičnih ali gres oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo keramičarskih oblog: ¨ Izvedeni tlak iz keramike se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v objektih javnega značaja. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Splošna določila za keramičarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• Keramičarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
• Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ | Standardizirani opisi del za keramičarska dela vsebujejo:
- izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
→ | Opis storitve kooperanta /obrtnika/: Storitve kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
• | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt ali lepila
• | delo v delavnici in na objektu z dajatvami
• | prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
• | čiščenje izdelkov po izvršenem delu
• | zaključno čiščenje keramičarskih del in izdelkov pred oddajo objekta
→ | Izvajalec je dolžan pred pričetkom del na objektu preveriti pravilnost podloge, mere in količine. Za morebitne pomisleke glede pravilnosti izvedbe je opozoriti vodstvo gradbišča. Barvo in kvaliteto ploščic določi odgovorni projektant
XIV. | TLAKARSKA DELA
→ | OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XIV./1. | Pred polaganjem talne obloge je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto tlaka in pomeriti stopnjo vlage. Pred polaganjem je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
XIV./2. | Polaganje talnih oblog ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.
XIV./3. | Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in polaganja talnih oblog. Površine odprtin do 0,50 m2, ki se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo.
XIV./4. | Pri polaganju talnih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo epoksidnih tlakov: ¨ Izvedeni epoksidni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh kemijsko odpornost pa doseže po ca. 7 do 10 dneh pri temperaturi 20°C. Pranje in čiščenje epoksidnega tlaka z vodo je možno šele po kemijski utrditvi tlaka. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75 %. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5 % CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3, vrstica 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priporočila izbranega proizvajalca v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v garažnih hišah sistem OS8. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
XIV./4. | Delo obrtnika obsega:
* | dobavo osnovnega materiala za talne obloge
* | dobavo ostalega materiala
* | masa za izravnavo podloge
* | lepilo za lepljenje talnih oblog
* | obrobne letve
* | pritrdilni material za obrobne letve
* | snemanje izmer v objektu
* | pregled in čiščenje podlog
* | nanašanje izravnalne mase
* | vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
* | prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
* | polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
* | pritrjevanje obrob
* | popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
* | vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
→ | Opombe:
* | izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
* | ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
* | V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno, jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
* | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
XIV./5.1. | Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14342:2005+A1:2008
XIV./5.2. | Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti
SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007
XIV./5.3. | Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 14904:2006
XIV./5.4. | Površinske prevleke – zahteve
SIST EN 12271:2007
XIV./5.5. | Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija
SIST EN 12273:2009
XIV./5.6. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XIV./5.7. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188:1:2005
XIV./5.8. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
XIV./5.9. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za tlakarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• | Tlakarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za polaganje določenih tlakov in sicer:
• | tlak iz lesenih kock, parketa ali drugih lesenih oblog
• | Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih standardov.
→ | Standardni opisi za tlakarska dela vsebujejo:
• | izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• | zidarsko pomoč kooperantu
• | ostale manipulativne stroške
• | Opis storitev kooperanta /obrtnika/:
→ | Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno:
• | snemanje izmer objekta
• | pregled in čiščenje podloge
• | nanos izravnalne mase
• | vsa dela na objektu z dajatvami
• | dobava vsakega osnovnega in pomožnega materiala
• | prevoz materiala in orodja na objekt z vsemi potrebnim nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve ter polaganje
• | polaganje obrobnih letev
→ | posebne storitve kot:
• | struganje in loščenje parketa
• | odstranitev odvečnega lepila in loščenje tlakov iz umetnih mas
• | odstranitev lepila in čiščenje tlakov iz tekstilnih vlaken
• | popravilo zidov oz. oblog sten poškodovanih ob priliki polaganja tlakov
• | odstranjevanje preostalega materiala, odnos s stavbišča. končno čiščenje in
• | zavarovanje tlakov od predaje objekta
→ | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
• | Naprava vseh podlog potrebnih za nemoteno delo polagalca. Podloge morajo ustrezati ustreznim veljavnim
• | normativom in določilom JUS standardom določenih za posamezne vrste podov.
• | Postavitev oz. vzidava podmetkov za pritrditev stenske obloge.
XV. | SUHOMONTAŽNA DELA - MONTAŽNE STENE IN STROPOVI:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema.
→ | SPLOŠNA DOLOČILA: V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten! V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov! Pri izvajanju montažnih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela ter vsa navodila in parametre za pravilno vgradnjo izbranega sistema. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XV./1. | Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in razpone posameznih plošč je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
XV./2. | Stikovanje med posameznimi ploščami mora biti ravno in gladko, medsebojni stiki rezani pod kotom in bandažirani v skladu s pravili stroke: pred polaganjem mrežice in po polaganju mrežice. Prehodi med vrstami materiala morajo biti ostri in pod pravim kotom, razen če ni s projektom drugače določeno. Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca. V osnovni ceni je potrebno vkalkulirati delovni oder.
XV./3. | Pri izdelavi oblog, sten in stropov se uporablja enovit in originalen material samo enega proizvajalca v skladu s predpisano garancijo in navodili poljubnega proizvajalca, kot na primer Knauf.
XV./4. | Enakovrednost: V kolikor pri posameznih pozicijah ni drugače določeno, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb vse tehnične specifikacije, ki so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije kakor tudi posebne lastnosti, ki so podane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih proizvodov. Če se ponuja enakovredna izvedba, je potrebno na primerjalni listi prikazati tehnične specifikacije vseh ponujenih sistemov.
XV./5. | Dogovorjeni standard: Kot pogodbeni standard je dogovorjen avstrijski standard ÖNORM B 2206 (stene) in SIST EN 13964 (stropovi), v kolikor pri izrezih in izdelavi odprtin ni drugače določeno.
XV./6. | Višine sten: Če višine niso navedene, se pri kalkulaciji upoštevajo višine sten do 3,20 m, ob upoštevanju morebitnih konstruktivnih dodatnih ukrepov.
XV./7. | Stenska konstrukcija iz kovinskih stojk: Če ni drugače navedeno, so stenske konstrukcije s kovinskimi stojkami nenosilne in neprestavljive. Dokazilo stabilnosti za stenske konstrukcije mora dokazati prevzemnik naročila, v kolikor stabilnost ni razvidna iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6. Podkonstrukcija stropnih oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm.
XV./8. | Okrajšava CW: Okrajšava CW se uporablja pri stenah s kovinskimi stojkami za stenske C-profile. Navedena vrednost je višina mostička profila v mm.
XV./9. | Stiki stene s sosednjimi gradbenimi elementi: V enotni ceni je treba vkalkulirati togi stik profilov s tesnilnim trakom s steno, stropom in tlemi v skladu z avstrijskim standardom B 3356-6.
XV./10. | Izolacijski sloj: Če ni drugače navedeno, je v enotni ceni stenskih in stropnih sistemov vkalkuliran 5 cm debel izolacijski sloj iz vezane mineralne kamene volne poljubnega proizvajalca, npr.: Termo Tervol DP-5.
XV./11. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz avstrijskih standardov ÖNORM B 3800 in ÖNORM B 3358-6 oz. iz priloge 1 nemškega standarda DIN 4109.
XV./12. | Zvočna zaščita: Zahtevane vrednosti zvočne zaščite stenskih konstrukcij izvajalec dokaže s poročilom o preizkusu pooblaščene institucije za preizkušanje in nadzor, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 3358-6 oz. nemškega standarda DIN 4109, priloga 1. Zahtevana zračna zvočna zaščita v zgradbi se dokaže z merjenjem na gradbišču, če že vrednosti zvočne zaščite niso razvidne iz avstrijskega standarda ÖNORM B 8115-4. Merjenje se zaračuna posebej.
XV./13. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca.
XV./14. | Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
XV./15. | Impregnirane plošče: Dodatne pozicije za impregnirane mavčne plošče so navedene pod dodatnimi storitvami.
XV./16. | Premazi: Pri premazih je treba v osnovi upoštevati določila avstrijskih standardov ÖNORM B 2230-2, ÖNORM B 2223 in ÖNORM B 2207. Premazna sredstva se morajo glede vrste in sestave ujemati z vsakokratnim namenom uporabe in morajo biti med seboj usklajena. Za podlage iz mavčnokartonskih plošč premazna sredstva na osnovi apna, vodnega stekla in silikata niso primerna. Pri disperzijskih silikatnih barvah je treba upoštevati nasvete proizvajalca sredstva. Pri mavčnokartonskih površinah, ki so dalj časa nezaščiteno izpostavljene učinkovanju svetlobe se lahko pojavi porumenelost, zato je pred nanosom premaza priporočljiv poizkusni premaz preko več plošč vključno z zafugiranimi mesti. Nanos zapornega sredstva, ki naj bi preprečil učinkovanje s podlage na nanešeni premaz, je upoštevan pri pleskarskih delih.
XV./17. | Odri: V osnovni ceni je vkalkuliran delovni oder do delovne višine 3,2 m. Delovna višina se meri od zgornjega roba tal do spodnjega roba tistega dela stropa, na katerega je pritrjena podkonstrukcija (obešala) stropa. Če ni drugače navedeno, je pri poševnih površinah vkalkuliran v osnovni ceni nagib (razmerje med višino in vodoravno projekcijo) do 5 %.
XV./18. | Podkonstrukcija oblog: Podkonstrukcija oblog vodoravnih stropnih površin, poševnih stenskih ali stropnih površin ali navpičnih površin se s profili iz jeklene pločevine in z do 10 cm prestavljivimi pritrdili montira neposredno na nosilno podlago. V osnovni ceni podkonstrukcije je vkalkulirana montaža vodoravnih, poševnih ali navpičnih oblog, pri katerih znaša razmak podlage do notranje površine obloge do 10 cm. Višina obešanja: Obešalna višina do 50 cm je vkalkulirana v osnovni ceni. Obešalna višina se meri od spodnjega roba nosilnega stropa do spodnjega roba gotovega obešenega stropa.
XV./19. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive!
XV./20. | Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavčnih plošč se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zaključki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije! Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Obloge sten in stropov v prostoru telovadnice morajo biti iz materialov z odzivom na ogenj razred A2-s1,d0.
XV./21. | Razred požarne upornosti: Dokazilo o zahtevanem razredu požarne upornosti za stensko konstrukcijo mora dokazati izvajalec naročila s potrdilom o preizkusu ali mnenjem izvedenca avtorizirane institucije za preizkušanje, če razred požarne upornosti ni razviden iz predpisanih standardov in zahtev po Študiji požarne varnosti.
XV./22. | Izvedba: Za izvedbo veljajo ustrezni slovenski standardi, poleg teh pa sekundarno tudi avstrijski standardi ÖNORM in zatem smernice za izvedbo proizvajalca. Površina: Fugiranje stikov med ploščami in pritrdilnih sredstev se izvede v skladu z avstrijskim standardom oziroma smernicami za izvedbo proizvajalca. V enotni ceni je vkalkulirana površina brez posebnih zahtev, v skladu z avstrijskim standardom ÖNORM B 3415. Izdelava površin s posebnimi zahtevami se zaračuna posebej. Vodoravno, navpično, poševno: Odstopanja po projektu od vodoravne ali navpične ravnine do 5 odstotkov veljajo kot vodoravne ali navpične, nad 5 odstotki pa kot poševne. Odstotek se izračuna iz razmerja med sosednjima pravokotnima stranema (tangens). Poševnine se od dejanske površine odštejejo. Navpične stropne površine se priračunajo k stropni površini.
XV./23. | Izbrane stenske in stropne obloge v mokrih prostorih ali v prostorih kjer se pojavlja vlaga morajo biti 100 %-no odporne proti vodi (brez nabrekanja ali razpadanja), odporne na plesen in negorljive! V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
XV./24. | Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005+A1:2009
XV./24.1. | Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
XV./24.2. | Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
XV./24.3. | Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
XV./24.4. | Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken
SIST EN 15283-1:2008+A1:2009
XV./24.5. | Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Mavčne plošče z vlakni
SIST EN 15283-2:2008+A1:2009
XV./24.6. | Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
XV./24.7. | Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
XV./24.8. | Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
XV./24.9. | Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
XV./24.10. | Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
XV./24.11. | Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14353:2008+A1:2010
XV./24.12. | Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
XV./24.13. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XV./24.14. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-1:2005
XV./24.15. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
XV./24.16. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za suhomontaža dela:
→ | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
→ | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
→ | Delo obrtnika obsega:
● | dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
● | prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
● | čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
● | nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
● | čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
● | vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
● | vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
● | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
→ | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč.
→ | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
→ | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
→ | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
→ | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti arhitekture, opreme in inštalacij.
→ | Za vse stropove je izdelati delavniške načrte, katere pregleda, odobri in potrdi odgovorni projektant. Prav tako je izdelati vzorčne elemente.
→ | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
→ | Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec za tovrstna dela.
XVI. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah montažnih sten in stropov iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVI./1. | Delovne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
XVI./2. | Delavci, ki delajo na višini, morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu). Upoštevati je splošna navodila in predpise iz varstva pri gradbenih in slikopleskarskih delih, varovanje dihal z zaščitno masko in zaščita oči z zaščitnimi očali ali ščitnikom za obraz je potrebno le pri ročnem ali strojnem brušenju vgrajene mase.
XVI./3. | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten.
XVI./4. | Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
XVI./5. | V ceno je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih ograj, zidnih površin, ipd…
XVI./6. | Pleskarski izdelki (kit, barve in ostali premazi) morajo ustrezati sledečim parametrom in zahtevam: paroprepustnost izravnalnih mas po EN ISO 7783-2; koeficient μ<40; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,12; (m) razred I (visoka paroprepustnost). Paroprepustnost končnih zidnih premazov po EN ISO 7783-2; koeficient μ<100; vrednost Sd (d = 3 mm) <0,01; (m) razred I (visoka paroprepustnost).
XVI./7. | PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanosom izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo. Novozgrajene omete pred vgradnjo izravnalne mase sušimo oziroma zorimo za vsak cm debeline vsaj 7 do 10 dni, na nove betonske podlage pa izravnalne mase ne nanašamo prej kot mesec dni po betoniranju (navedeni časi sušenja podlage veljajo za normalne pogoje: T = +20 ºC, rel. zr. vl. = 65 %). Podlaga naj bo trdna suha in čista–brez slabo vezanih delcev, prahu, ostankov opažnih olj, masti in druge umazanije.
XVI./8. | Novo vgrajene omete in izravnalne mase v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo oziroma zorimo najmanj 1 dan za vsak mm debeline, za betonske podlage pa je čas sušenja minimalno en mesec. Z že prebarvanih površin odstranimo vse v vodi lahko in hitro razmočljive barvne nanose ter opleske z oljnimi barvami, laki ali emajli. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred barvanjem obvezno dezinficiramo. Pred prvim barvanjem na vse površine je obvezen osnovni premaz z ustrezno emulzijo. Osnovni premaz nanesemo s čistim orodjem; ročno s čopiči in valjčki ali strojno z brizganjem. Z barvanjem lahko v normalnih pogojih (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %) pričnemo 6 -12 ur po nanosu osnovnega premaza.
XVI./9. | VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem. brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
XVI./10. | NANAŠANJE BARVE; Barvo nanašamo v dveh slojih v razmaku 4 – 6 ur (T = +20 ºC, rel. vl. zraka = 65 %), s čistim, ustreznim in s tehničnim listom predpisanim orodjem za poldisperzijsko ali disperzijsko barvo. Posamezno zidno ploskev barvamo brez prekinitev od enega do drugega skrajnega robu. Nedostopne površine (koti, vogali, žlebovi, ozke špalete, ipd.) vedno obdelamo najprej. Barvanje je možno le v primernih razmerah oziroma v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj bo od +5 ºC do +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
Standardi, ki se nanašajo na slikopleskarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
XVI./11. | Dekorativne stenske obloge-zvitki in plošče
SIST EN 15102:2008+A1:2011
XVI./11.1. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XVI./11.2. | Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase
SIST EN 14188-1:2005
XVI./11.3. | Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase
SIST EN 14188-2:2005
XVI./11.4. | Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile
SIST EN 14188:3:2006
Splošna določila za slikopleskarska dela:
• | Splošni pogoji:
Slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta
dela. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom standardov.
• | Slikopleskarska dela obsegajo:
pleskarska dela
slikarska dela
tapetarska dela /lepljenje zidnih tapet/
• | Standardi za slikopleskarska dela vsebujejo:
izvršitev kooperantske /obrtniške/ usluge po opisu v posamezni postavki /standardi/
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu, če je potrebna
druge manipulativne stroške
• | Za izvršitev slikopleskarskih del se mora kooperant /obrtnik/ posluževati lastnih odrov ali lestev.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
donos vsega potrebnega materiala v neposredno bližino
priprava in mešanje barv, lepila itd.
snemanje okenskih in vratnih kril pred obdelavo in ponovno obešanje po končano obdelavi
čiščenje izdelka pred obdelavo
nanašanje osnovnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
nanašanje končnih zaščitnih ali dekorativnih premazov
očiščenje onesnaženih delov objekta ali zgradbe
• | Zidarska /težaška/ pomoč obrtnikom /kooperantom/:
delo na višini do 4 m1 je smatrati kot normalno
delo na višini nad 4 m1 se opravlja na odrih, katere je kalkulirati posebej
XVII. | FASADERSKA DELA:
→ | OPOMBA: Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne ojačitve pri odprtinah. Pri posameznih postavkah fasaderskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVII.1. | Pri izvajanju fasaderskih del je striktno upoštevati navodila izbranih proizvajalcev fasadnih elementov, njihove detajle in obrobe ter zaključke, ki so potrebni za garancijo in predpisano kvaliteto, katero pogojujejo proizvajalčevi parametri in zakonsko predpisani standardi.
XVII.2. | Izvajalec fasaderskih del pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti. Natezna trdnost podlage mora znašati najmanj 0,08 N/mm2.
XVII.3. | Izolacija tankoslojne fasade mora ustrezati sledečim parametrom in standardom: SIST EN 12667 (toplotna prevodnost), SIST EN 13501 (odziv na ogenj), SIST EN 1609 in 12087 (vodovpojnost), SIT EN 12086 (difuzijska upornost vodni pari) in DIN 4102/T17 (tališče). Pred pričetkom mora izvajalec uskladiti detajle pritrjevanja odkapnih obrob, pritrjevanje ograj na obrobnih pločevinah in ostale preboje na fasadi. Zrnavost, strukturo tankoslojnih fasadnih ometov in barvo celotnih fasadnih oblog določi in pred izvedbo pismeno potrdi projektant.
XVII.4. | Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne z ostrimi robovi na stikih sten in na vogalih.
XIIV.5. | V fasaderskih delih so zajeta samo dela, katera opravljajo posamezni fasaderji in dela, ki obenem pogojujejo predpisano kvaliteto zaradi izvedbe same: končni sloji fasadnih oblog s pripadajočimi nosilnimi sekundarnimi pod konstrukcijami in površinske obloge; Nosilne podloge (zidovi, montažni zidovi, jeklene primarne konstrukcije, lesene primarne konstrukcije, itd.) so predmet drugih postavk tega popisa.
XVII.6. | Fasaderji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.)
XVII.7. | SPLOŠNA DOLOČILA: V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje, ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe, ki jih mora potrditi projektant. Pri izvedbi, opremi in finalizaciji vseh izdelkov je potrebno upoštevati vse načrte, sheme in tehnične specifikacije. Pred izvedbo in montažo izdelkov je preveriti mere na objektu in v projektu. Vsa eventualna neskladja oz odstopanja je potrebno predhodno razjasniti s projektantom!
XVII.8. | Podkonstrukcija prezračevane fasade mora biti dimenzionirana na mehanske obremenitve za konkretno mesto vgradnje. Upoštevati je potrebno: - SIST EN 12467 Vlakno-cementne ravne plošče - STS ali ETA Fasadna sidra - STS ali ETA Betonska sidra - STS Prezračevani mehansko pritrjeni in lepljeni fasadni sistemi V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Opomba: Vse standarde za toplotne izolacije gledati standarde vpisane pri zidarskih delih pod izolacije! Vse standarde za stekla gledati pri oknih, vratih!
XVII.9. | Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 13245-2:2008
SIST EN 13245-2:2008/AC:2010
XVII.10. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
XVII.11. | Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14496:2006
XVII.12. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
XVII.13. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
XVII.14. | Obešene fasade- Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
XVII.15. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
XVII.16. | Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2013
XVII.17. | Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OPOMBA: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
XVII.18. | Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
XVII.19. | Kovinski profili-Definicije, zahteve in preskusne metode-2.del:Zunanji omet
SIST EN 13568-2:2005
XVII.20. | Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 1.del: Tesnilne mase za fasade
SIST EN 15651-1:2013
XVII.21. | Specifikacija za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv
SIST EN 15824:2009
XVII.22. | Prosojne ploščate večslojne polikarbonatne (PC) plošče za notranje in zunanje strehe, stene in strope – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 16153:2013
Splošna določila za fasaderska dela: (delno povzeto po pogojih ZVKDS RC - Restavratorski center)
• | Fasaderska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali, ki so potrebni za izvedbo fasade (izolacije, lepila, armatura, malte za temeljni, osnovni in finalni žlahtni nanosi, sidra, ….) morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Vse površine morajo biti izdelane popolnoma ravno, vertikalno, kjer je potrebno pa horizontalno, poševno ali zaobljeno. Osnovni nanos fasadnega ometa mora dobro nalegati na podlago, zaključni žlahtni omet mora dobro vezati na temeljni nanos.
• | Splošni pogoji:
• vse ometane površine morajo biti ravne z enakomerno površinsko obdelavo
• standardi razlikujejo tri vrste fasade:
° enostavne gladke fasade: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 25% celotne površine fasade
° srednje razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je 35% celotne površine fasade
° razčlenjena fasada: odstotek odprtin in izpadov na fasadi je nad 35% celotne površine fasade
• | Posebna opozorila pri izdelavi fasade
• Temperatura pri izvedbi: vsaj +5° C podlage in zraka ter do + 35° C. • Izogibamo se delu ob neposrednem osončenju, pri močnem vetru in dežju. • Dodajanje primesi ali aditivov ni dovoljeno. • Lepila ne smemo nanašati na fasadne plošče, ki so bile dalj časa (2 tedna) izpostavljene UV sevanju (porumenele ali obledele plošče). Take plošče ponovno obrusimo in odprašimo. • Pred nanosom naslednjih slojev upoštevamo min. 2 – 3 dnevni čas sušenja (ob temperaturi 20° C) pri čemer je pomembno, da je površina enakomerno suha (brez bolj vlažnih, temnejših lis).
• | Opis dela oziroma splošna navodila pri izdelavi fasadnega predpisanega sistema in vgradnji fasadnih materialov
• | PRIPRAVA POVRŠINE IN TERMOIZOLACIJA:
• priprava vsega izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve in priprava podlage: Za lepljenje je primerna vsaka podlaga, ki jo opisuje standard. Take podlage imajo največ 1 cm velike neravnine na 4 m. Upoštevamo protipožarne predpise veljavnih gradbenih norm. Pri gladkih podlagah (npr.: beton) nanesemo lepilo po celotni površini z zobato gladilko z najmanj 12 mm širokimi utori in zobmi.
Priprava zidu: Zid očistimo nečistoč, z dleti ali sekirico odstranimo betonske plombe, slabo malto, opečne vključke. Omedemo ali spihamo prah in zid navlažimo tako, da vlago vpije.
• Vsi priključki, zaključki, preboji in detajli so planirani tako, da so izvedljivi in vodotesni na zatekanje meteornih vod. Zaključni sloj mora biti prekinjen na gradbenih stikih, kjer bi lahko prihajalo do dilatacijskega delovanja. Zaključne sloje ni priporočljivo nanašati na horizontalne podlage, kjer se zadržujejo meteorne vode.
• naprava izolacije po opisu v posameznih standardu: Po smernicah je pri novogradnjah na opečne in penobetonske zidake za kontaktne fasade z apnenim ometom obvezno lepljenje in dodatno sidranje do višine 3 etaž, pri čemer mora biti zagotovljena kvaliteta v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca termo izolacijskih plošč za tovrstno fasado.
• | APNENI GROBI FASADNI OMET:
Materiali Pesek: Za pripravo malt, ki so vidne (nebeljene) in dopolnjujejo originalno stanje, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Če je v originalu pran rečni pesek, je priporočljivo dodati tudi del tega peska iz bližnjih vodotokov. Za pripravo ustreznih malt glej Navodilo – priprava peska. Izdelani so 3 različni vzorci obrizga, z malto iz peska različnih odtenkov in granulata 0-4 (6 volumnov) in 4-10 (1 volumen). Vsaki fasadi se prilagajamo z ustreznim tonom peska.
Vezivo: živo apno (ali žgano apno, tj. apno, ki še ni ugašeno).
Malta iz živega apna: Ta tip malte je primeren za zidanje, popravilo zidov, grobo ometavanje in pripravo podložnih slojev. Volumensko razmerje apno: pesek = 1: 7. Polovica peska se razgrne po tleh, nanj se naloži vse živo apno, ki naj bo drobljeno v enakomerno velike kose. Za malte so najprimernejši kosi ca 1cm, za zidanje lahko tudi večji. Prekrije se z ostalim peskom ter z vrha nalije vodo (ca 3 vedra, odvisno od količine pripravljenega materiala). Kup naj bo oblikovan tako, da ima na vrhu ravno ploskev, ki se med nalivanjem vode korigira, da voda steka v notranjost. Apno se začne »kuhati« v pesku, nastajajo razpoke, sprošča se vročina. Pred uporabo naj leži 3-4 dni. Ob pripravi malte se s kupa zajema enakomerno količino peska in apna ter meša s primerno količino vode.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar navlaženo tako, da se vlaga vpije v malto in zid. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda je lahko tudi apnena. Z živoapneno malto enakomerno omečemo zid, počakamo vsaj 1 dan da se posuši, nato najglobje dele zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Obrizg nanašamo enakomerno na dele, kjer je omet izpran, originalne zaplate ometa pustimo vidne. Kadar ometavamo nov zid, prekrijemo s tankim slojem celotno površino. Ometavamo vedno pri temperaturi med +7 in +20 ˚C, taka temperatura naj bo še vsaj 3 tedne po ometavanju. V primeru močnega vetra ali povišane temperature se sušenje apnenega ometa, ki je za trdnost bistvena, prehitro zaključi. Zato med sušenjem omet tudi pršimo z vodo, najbolje z apneno vodo. Gradbene odre zastremo z juto, ki jo prav tako v primeru višje temperature in vetra vlažimo.
• | ZARIBAN IN ROČNO ZALIKAN FINI APNENI OMET:
Pesek: Za izvedbo fasade v finem zaribanem ometu, je potrebno pozorno izbrati ustrezno barvo in granulat peska, ki naj bo čim bolj podoben originalu. Za vzorec je pripravljena malta iz peska granulata 0–4 za podlago in presejan pesek 0–2 za zaključni sloj. Pesek ne sme biti umazan, s primesmi gline ali zemlje, in ne sme vsebovati prevelike količine prahu (»0«). Pred pripravo se preseje na želeno granulacijo, ki mora biti raznovrstna, to je brez prevlade ene same frakcije. LAHKO SE PRIPRAVI ŽE USTREZNA POLPRIPRAVLJENA MEŠANICA.
Vezivo: Gašeno apno pridobimo z gašenjem živega apna. Gašeno apno naj bo čim starejše in uležano, najmanj 3 mesece, priporočeno vsaj 1 leto. Med uležavanjem ne sme zamrzniti. Pred pripravo se preveri, ali je apno dovolj čisto in brez večjih grudic. Sicer se mora presejati skozi 2 mm sito, odvisno od finosti malte.
Malta iz gašenega apna: Malta iz gašenega apna se uporablja za izvedbo zaključnih ometov, dekorativnih ometov, štukatur itd. Običajno razmerje gašeno apno: pesek = 1: 2,5 ali 1: 3, ki pa jo izkušeni izvajalec lahko prilagaja. Debelina plasti ometa je največ 1,5 cm oziroma trikratna debelina največjih zrn peska v malti. Vode se v malto dodaja čim manj! Boljše od navadne vode je dodajanje apnene vode. Bolj so malte fine (npr. štukmarmor), več je v njih veziva.
Ometavanje: Ometavamo vedno na navlaženo podlago, vendar tako navlaženo, da se vlaga vpije v malto in kamen. Voda ne sme biti na površini, s tem je sprijemljivost onemogočena. Voda, s katero vlažimo zid, je lahko tudi apnena. Ometavamo v dveh slojih. Podložni sloj je iz peska 0–4, ki mu dodamo gašeno apno v razmerju apno: pesek = 1: 3 ali malta iz živega apna (po navodilih priprave te malte). Zid enakomerno omečemo, počakamo vsaj 1 dan, da se posuši, če je možno pa čim dlje. Nato vdolbine zidu omečemo ponovno. Izravnavanje ponavljamo, vse dokler ni podlaga izravnana z ostalo fasado. Debelina posameznega sloja ometa je 3x debelina največjih zrn peska. Pri granulaciji peska 0–4 torej 12 mm. Zaključni sloj je nanešen v enakomerni debelini ca 2–3 mm. Zariban omet nanašamo z žlico in ga na koncu enakomerno zaribamo z leseno gladilko. Zalikan omet nanašamo z zidarsko žlico, s katero tudi zalikamo površino do željene oblike – z vidnimi potezami žlice ali v povsem gladko površino. Uspeh izvedbe je v kakovosti negovanja, čim počasnejšem strjevanju in klimatskih pogojih - temperatura ne sme pasti pod 7 ali narasti preko 20 ºC vsaj 3 tedne. Vse obdobje negovanja ometa naj bo omet zaščiten pred dežjem, vetrom in soncem s tkanino, ki jo je možno ob nepredvideni spremembi temperature vlažiti in s tem prilagajati mikroklimo. Ko se omet suši, se ga dodatno vlaži z enakomernim pršenjem, najbolje z apneno vodo.
• | Pritrdilni elementi morajo biti izdelani brez toplotnega mostu. Za sidranje izdelati ustrezno predpisano odprtino z predpisanim sidrom Iz odprtin je potrebno odstraniti prah iz vrtine z močnim vpihom. Vstavljeno sidro pokriti z izolacijskim vložkom.
• vsa pomožna dela po opisu iz splošnih določil za zidarska dela
Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela zlasti:
• dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
• prenos vode za močenje zidov, premeščanje maltark in občasno mešanje fasadne malte, dodajanje materiala in orodja
• čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
KAMNOSEŠKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju del iz poglavja "Naravni in umetni kamen" je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pred polaganjem kamna na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem kamna po tlakih v cementno malto ali lepilo je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje.
→ | Polaganje kamnite obloge ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki pokriti s rozetami.
→ | Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi formati se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388 - minimalno širino fug (pri večjih dim ploščic) vsaj 6 mm, oziroma: širina fuge v notranjih prostorih vsaj 1% od daljše dimenzije ploščice, pri zunanjih oblogah pa najmanj 2 % od daljše stranice ploščice. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
→ | Na mestu mokrih prostorov se keramika po izboru proj. arhitekture lepi na tesnilno maso vodne emulzije na osnovi kavčuk/bitumna ali kavčuk butila (3 x nanos), za podlogo se uporabijo vlagoodporne plošče. Kakovostna stopnja fugiranja v mokrih prostorih je Q2.
→ | Pri polaganju kamnitih oblog je obvezno potrebno upoštevati sledeče splošne pogoje: ¨ Minimalni izvedbeni pogoji za vgradnjo oblog: ¨ Izvedeni tlak se lahko mehansko obremeni po ca. 3 do 4 dneh. ¨ Temperatura podlage min. 10°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.10°C. ¨ V primeru izvedbe emulzijskih epoksidnih sistemov: Temperatura podlage min. 15°C oz. 3°C nad temperaturo rosišča, temperatura zraka v prostoru min.15°C. ¨ Relativna vlaga zraka v prostoru max. 75%. ¨ Vsebnost vlage v cementni podlagi do 4,5% CM. ¨ Oprijemna trdnost podlage ³ 1,5 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost AB podlage ³ 25 N/mm2. ¨ Tlačna trdnost cementnega estriha ³ 30 N/mm2. ¨ Ravnost osnovne podlage v skladu z DIN EN 18202 (tabela 3). ¨ Upoštevati je potrebno navodila iz tehničnih listov o produktih in priložena priporočila v zadnji izdaji izbranega proizvajalca. Izgled in stopnjo protidrsnosti je potrebno na osnovi vzorca predhodno pisno potrditi s strani nadzora in projektanta. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v prehrambeni industriji. ¨ Obvezna ustreznost materialov za uporabo v bivalnih prostorih. ¨ Obvezna je izvedba opisanega sistema, vendar poljubnega proizvajalca.
Splošna določila za kamnoseška dela:
• | Splošna določila:
Kamnoseška dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju s tehničnimi pogoji za
oblaganje z naravnim kamnom. Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati
določilom veljavnih standardov.
Za izvršitev kamnoseških del se uporabljajo obstoječi odri na objektu.
Standardizirani opisi za kamnoseška dela vsebujejo:
- izvršitev kooperantske / obrtniške/ storitve
- zidarsko pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- pregled, čiščenje in pranje podlog
- oznaka višin in postavljanje potrebnih letev
- dobava osnovnega in pomožnega materiala za napravo malt
- delo v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in izdelkov na objekt z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem,
skladiščenjem in notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
- čiščenje in zavarovanje izdelkov po izvršenem delu
• | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
- naprava vseh podlag do višine 2-3 cm izpod spodnje ravnine kamnitih plošč
- odbijanje ometov za zidne obloge ter podstavke /cokli/ iz naravnega kamna z dovršitvijo
ometa po zaključnih kamnoseških delih
- zaključno čiščenje kamnoseških izdelkov pred predajo objekta
MIZARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah mizarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi mizarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih mizarskih elementov in izdelava predizmer na objektu. Oprema in pohištvo, kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati sledečim parametrom in načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri polaganju lesenih talnih oblog in parketa je obvezno potrebno upoštevati sledeče pogoje: • Vlaga v podlagi ne sme presegati 2,00 % • Relativna vlaga v prostoru med 45 in 65 % • Temperatura v prostoru od 18 do 24°C.
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik. Notranje stropne in stenske obloge ter notranja vrata so predmet notranje opreme, kar pomeni, da se v času izdelave PZI načrta za ta segment količine in opis lahko še spremenijo!
→ | V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
Splošna določila za mizarska dela:
• | Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Standardi za mizarska dela vsebujejo:
izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
ostale manipulativne stroške
• | Za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu.
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika/:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo določeno drugače določeno:
snemanje potrebnih izmer na objektu
dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja
naprava izdelkov in montaža materiala z dajatvami
pobarvanje izdelkov s firnežem iz lanenega olja
zasteklitev z ravnim 2 in 3 mm steklom, lakiranje in zaščita izdelkov s suhomontažne izvedbe
prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in ekspeditom
čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno
• | Opis zidarske/težaške/ pomoči:
razkladanje, skladiščenje in notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve
vzidava izdelkov oziroma slepih okvirjev
naprava podlog za notranje okenske police
snemanje in obešanje okenskih kril med gradnjo
čiščenje izdelkov pred oddajo objekta in podobno
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2013
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zasteklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
STEKLARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju steklarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
→ | Pri izdelavi steklarskih del mora ponudnik ali izvajalec upoštevati vse detajle in smernice iz načrta notranje opreme in ostala navodila projektanta. Eventualne delavniške načrte izdela izvajalec v skladu z načrtom notranje opreme. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Steklo in oprema steklenih izdelkov (aluminij, inox,....), kupljeno pri poljubnih dobaviteljih (ali izdelano enakovredno po meri), zmontirano na licu mesta; vse v barvah po barvni lestvici ali izboru projektanta, ki mora ustrezati izbranim parametrom in prepisanemu načinu obdelave.
→ | Pred izvedbo - montažo notranjega steklenega stavbnega pohištva je z izvajalcem gradbenih del ali nadzorom potrebno uskladiti mere posameznih odprtin za okna in vrata.
→ | Varovalne odre, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedeni v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
→ | Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
→ | Ključavnice po notranji opremi (glej posamezne načrte) so vezana na varnostni sistem, zato se je pred izdelavo le teh potrebno posvetovati z izvajalcem in dobaviteljem varnostnega sistema in opreme (ključavnice, način zapiranja in zaklepanja, varnostni ključi, centralni sistem in podobno).
→ | Pri izdelavi mizarskih del je upoštevati detajle in sheme PZI projekta in posamezne kosovnice. Izvajalec je dolžan pred montažo steklenega stavbnega pohištva/vrat le te predati v pregled nadzoru in od njega pridobiti pisno soglasje, katerega se vpiše v gradbeni dnevnik.
→ | Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
→ | Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
→ | V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
→ | Pred dokončnim pričetkom izdelave elementov v delavnici morajo biti s strani odgovornega projektanta in nadzorne službe dokončno pismeno potrjeni vsi detajli, videz in barva, odprtine oken in vrat, obdelava vidnega betona in eventualni foto vzorci.
Splošna določila za steklarska dela:
• | Splošni pogoji:
Steklarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi za ta dela.
Potrebni materiali za ta dela morajo po kvaliteti prav tako ustrezati določilom veljavnih standardov.
• | Za izvršitev steklarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu.
• | Standardizirani opisi del za steklarska dela vsebujejo:
- izvršitev kooperacijske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške
• | Opis storitve kooperanta /obrtnika:
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo drugače določeno:
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- snemanje in ponovno obešanje kril, pregled utorov in čiščenje istih /čiščenje malte in betona mora biti
izvršeno predhodno/
- dvakratno firnežiranje utorov pri zasteklitvi v betonu in železu
- dobava osnovnega in pomožnega materiala
- odbiranje stekla, rezanje, pričvrstitev in kitanje ali letvanje z dajatvami
- prevoz materiala in izdelkov na objet z nakladanjem, ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in
notranjim prenosom materiala do mesta vgraditve
- odstranitev steklenih in drugih odpadkov po izvršenem delu
• | Opis zidarske /težaške/ pomoči:
- čiščenje malte in betona iz žlebov vseh vrst izdelkov, ki se steklijo
XVIII. | DVIGALO:
XVIII.1. | SPLOŠNA DOLOČILA Dvigalo je načrtovano in izdelano skladno s standardom SIST EN81-1 in skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur. List RS št. 83/07). Po končani montaži dvigala priglašeni organ opravi končni pregled in izda certifikat. Pri izvedbi in montaži dvigal je upoštevati predpisano kvaliteto in že izdelane načrte, zato je tip dvigala določen na podlagi le tega. Pri montaži je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ob izvedbi in montaži dvigalnih naprav iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
XVIII.2. | Dvigalo mora biti narejeno v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in standardi SIST EN 81-1, SIST EN 81-1 A2, SIST EN 81-1 AC, SIST EN 81-28, SIST EN 81-2, SIST EN 81-2 A2, SIST EN 81-2 AC in SIST EN 81-3. Monterji, ki delajo na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu).
XVIII.3. | Vsa sidra in zunanji kovinski elementi so vroče cinkani in finalno prašno barvani V RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo biti po kočani izdelavi pregledane s strani pooblaščene organizacije, ki preveri kvaliteto zvarov, spojev, barvnega nanosa in o tem izdela pisno poročilo. Stroške izdelave in pregleda je vkalkulirati v ceno E.M. Za vsako napravo je potrebno izdelati poizkusne zagone, teste in o tem izdelati pisno poročilo, kar je zajeti v ceno.
XIX. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA:
XIX.1. | SPLOŠNA DOLOČILA V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, pritrdilni material. Gasilska oprema in tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče morajo biti izvedeni po navodilih študije požarne varnosti.
D. | OPREMA:
1. | SPLOŠNA DOLOČILA - OPREMA Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Ponudnik mora k ponudbi priložiti spričevala neodvisnih organov, ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na:
1.1. | a. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1 b. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evropskih standardov, potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,...
2. | SPLOŠNA DOLOČILA - POHIŠTVO Za vsako postavko je potrebno upoštevati izdelavo, dobavo in montažo elementov opreme vključno z vsemi transporti, testiranji in dokazili o kakovosti. Pri izvajanju alu del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah pohištva iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
2.1. | *- V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih elementov in izdelava predizmer na objektu. Pred izdelavo - naročilom projektant obvezno pismeno potrdi način izvedbe, posamezne artikle, opremo tipe in vse detajle! Izvajalec je obvezan izdelati vzorce za potrditev. Pri izdelavi pohištva in pri montaži je potrebno upoštevati posamezne tehnične kosovnice projekta ter proizvajalca/ponudnika, katere potrdi arhitekt. Detajli in posamezni izračuni so za izvajalca obvezni; kakršna koli odstopanja od projekta so dovoljena le v soglasju in po predhodni pisni odobritvi odgovornega projektanta in investitorja.
E. | ZUNANJA UREDITEV:
→ | SPLOŠNO DOLOČILO ZA POGLAVJE ZUNANJE UREDITVE: Pri izvajanju del v zunanji ureditvi veljajo vsa določila in standardi, ki so že opisani v posameznih poglavjih gradbenih in obrtniških del v tem zavihku. Izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere upoštevati vse smiselne pripombe, opombe in zahteve iz teh uvodnih strani!
XXII. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ZUNANJE UREDITVE:
XXII.1. | SPLOŠNA DOLOČILA: Popis zunanje ureditve obsega zunanjo ureditev v območju gradbene parcele. Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta. Obveščanje in po potrebi angažiranje upravljalca posamezne infrastrukture. Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije. V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete.
XXII.2. | Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere. Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Gradbena in obrtniška dela
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES | Znesek EP
A | 1. ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK | 0 | 0
B | 2. RUŠITVENA DELA | 0 | 0
C.1 | 3. OPORNI ZID | 0 | 0
C.2 | 4. NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO | 0 | 0
C.3 | 5. ZUNANJE 110 kV in 20 kV KABELSKE POVEZAVE | 0 | 0
C.4 | 6. TEMELJI JEKLENIH KONSTRUKCIJ | 0 | 0
C.5 | 7. TEMELJ TR 3 | 0 | 0
C.6 | 8. INTERNA KANALIZACIJA | 0 | 0
C.7 | 9. VODOVOD | 0 | 0
C.8 | 10. INTERNE NN POVEZAVE IN TELEKOMUNIKACIJE | 0 | 0
C.9 | 11. OZEMLJITVE | 0 | 0
C.10 | 12. CESTE IN OSTALE POVRŠINE | 0 | 0
C.11 | 13. ŽIČNA OGRAJA | 0 | 0
D.1 | 14. ZGRADBA - GRADBENA DELA | 0 | 0
D.2 | 15. ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
D.3 | 16. ZGRADBA - NOTRANJA OPREMA | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## A
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
A | ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
1. ZAKOLIČBA, UREDITEV GRADBIŠČA IN GEODETSKI POSNETEK
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
1.1. TABLE IN ZAKOLIČBA:
1 | GRADBIŠČNA TABLA: Izdelava, postavitev in odstranitev gradbiščne table v skladu z navodili in predpisanimi merami po veljavni gradbeni zakonodaji in skladno s Pravilnikom o ureditvi gradbišča. Tabla v celoti plastificirana, obdelana z brizgano vodo odporno tehniko, postavljena na ustrezno fiksno stojalo. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GEODETSKA ZAKOLIČBA OBJEKTA: Prenos višinskih kot za objekt na terenu in zavarovanje višin in osi objekta v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Fiksni znesek. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GEODETSKA ZAKOLIČBA INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV: Prenos višinskih kot opornega zidu, temeljev portala, VN naprav, upora, strelovodnih koniv, drogov kamer in temelja transformatorja na terenu in zavarovanje višin in osi objektov v skladu z merami DGD/PZI projekta in načrta zakoličbe (cca. 70 točk). Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Fiksni znesek. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ZAKOLIČBA OBSTOJEČE INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in predmetnega posega za objekt in zunanjo ureditev v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi, javna razsvetljava, telefon, vodovod, podzemno hidrantno omrežje, plinovod, M in F kanalizacija, talne ozemljitve, talni telekomunikacijski vodi... (cca 12 tras interne GJI) posamezne zakoličbe ob prisotnosti pogodbenega izvajalca in izvajalca zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Zakoličba mora biti izvedena s posebnim zapisnikom s strani pooblaščenega upravljalca in vsaka posebej vpisana v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ZAKOLIČBA NOVE INFRASTRUKTURE: Zakoličba zemeljskih, talnih in stenskih primarnih (glavnih) in sekundarnih (internih) novih komunalnih in inštalacijskih vodov na območju celotne gradbene parcele in zunanje ureditve v skladu z veljavno zakonodajo: NN in VN elektro vodi,fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, telekomunikacija, asfaltne površine... (cca 300 točk). Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu z zakoličbeno situacijo projekta. Fiksni znesek. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. ZAVAROVANJE GRADBIŠČA PROTI OKOLICI
6 | GRADBIŠČNA PVC OGRAJA: Postavitev in odstranitev PVC gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (PVC folija višine 1,8 m pritrjena na ustrezno trdnih stojalih v medsebojni oddaljenosti do 2 m in po potrebi zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za obdobje celotne gradnje. Stebrički morajo biti obbetonirani. | m1 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | POLNA GRADBIŠČNA OGRAJA: Postavitev in odstranitev polno stenske kovinske gradbiščne ograje z vsemi predvidenimi prestavitvami zaradi faznosti in tehnologije gradnje, z vzdrževanjem in popravili (Polnostenski panoji pritrjeni na ustrezno trdnih tipskih stojalih zavarovanimi pred porušitvijo zaradi vetra za celotno obdobje gradnje. Pocinkana konstrukcija, višina ograje: 200 cm, dolžina ograje: 200 cm, vključno z podporo iz cementa teže: 31,80 kg. | m1 | 106.9 | 106.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | GRADBIŠČNA VRATA: Postavitev, prestavitev in odstranitev dvokrilnih kovinskih gradbiščnih polnih vrat širine 2 x 2,0 m z nosilnimi stebri v betonskem temelju. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | OPOZORILNE TABLE: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih tabel (v kolikor izvajalec predvidi več vhodov sorazmerno poveča število opozorilnih tabel, ki pa ne gredo več v breme investitorju). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | OPOZORILNI ZNAKI: Postavitev, prestavitev in odstranitev opozorilnih znakov predvidenih z načrtom ureditve gradbišča (število ponudnik določi z načrtom ureditve gradbišča). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. UREDITEV GRADBIŠČNIH PROSTOROV:
GRADBIŠČNI PROSTORI - UREDITEV, PRESTAVITEV IN VZDRŽEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN DRUGIH OBJEKTOV NA GRADBIŠČU: Gradbiščni prostori - izvajalec mora zagotoviti:
11 | GRADBIŠČNA OPERATIVNA PISARNA (izključno za investitorja in nadzorno službo!): gradbiščna pisarna za operativne sestanke in hrambo gradbiščne tehnične dokumentacije (za celo obdobje gradnje). Skupaj z omarico za prvo pomoč, avtomatom za vodo, ogrevanjem, klimatsko napravo, zaslonom za gradbiščne sestanke, brezžično povezavo na internet (WI-FI) in 10 gradbiščnih čelad za obiskovalce; dvojni kontejner za operativne sestanke ( s prostorom za sejno mizo za 15-20 oseb), opremljen za potrebe nadzora (1 miza) in z omaro za 30 fasciklov. Opomba: izvajalec lahko postavi tudi več kontejnerjev, vendar ne na konto tega popisa in investitorja. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | KEMIČNO STRANIŠČE (izključno za investitorja in nadzorno službo!): Dobava, postavitev in čiščenje kemičnega stranišča (1 stranišče, najem za celo dobo gradnje). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. NAČIN OZNAČITVE OZ. ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST (nevarne cone):
13 | SIGNALNI TRAK: Signalna vrvica ali trak: Signalna vrvica mora biti nameščena na višini od 1,0 do 1,3 m od tal ter pritrjena na stebričke ali druge podpore tako, da se obremenitev iz enega polja ne more prenašati v drugo polje. Stebrički se pri obtežbi 70 N na višini 1,0 m ne smejo prevrniti ali premakniti po podlagi. UPORABA: S signalno vrvico morajo biti označeni vsi robovi izkopov. Namesti se pa lahko tudi na oddaljenosti vsaj 2 m od previsnega roba. | m1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ZAŠČITNE OGRAJE: Zaščitna ograja mora ustrezati naslednjim karakteristikam: leseni koli - pritrjen na opaž oz. na betonsko ploščo - v rastru 2,00 do 2,50 m z zgornjo prečko na višini 1,00 +/- 5 cm in dodatno prečko na 47 cm v višini kolena (razdalja med zgornjo in kolensko prečko ne sme presegati 47 cm, na delovnem podu najmanj 15 cm polna zapora - deska ali podobno), ograja mora biti dovolj trdna, da zadrži človeka (najmanj 300 N/m). UPORABA: Namesti se na robovih plošč posameznih etaž ter na stopniščih brez stopniščne ograje, podestih, odprtinah v zidovih ter vseh prehodih in poteh, ki so od tal dvignjene 1 m ali več. | m1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. UREDITEV PRIKLJUČKOV IN VIDEO NADZORA NA GRADBIŠČU:
15 | VODOVODNI PRIKLJUČEK: Za priključitev na vodovodno omrežje se za celoten čas gradnje izvede vodovodni gradbiščni priključek z vrtno pipo DN15. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ELEKTRO PRIKLJUČEK: Za priključitev na elektro distribucijsko omrežje se za celoten čas gradnje predvidi glavna gradbiščna omarica ustrezne moči. Za vsak gradbeni žerjav se predvidi ločena gradbiščna elektro omarica. Po postavitvi je potrebno opraviti meritve ponikalne upornosti, ki ne sme presegati 20 Ohm in ostale potrebne meritve (izenačenje potenciala, izolacijska upornost, delovanje zaščite pred posrednim dotikom, ozemljitvena upornost). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPOMBA: V primeru večje porabe mora izvajalec zagotoviti dodatne vire el. energije (agregat, ureditev dodatnega elektro priključka in pridobitev soglasja za priklop s strani elektro služb v režiji izvajalca).
1.6. DRUGO
17 | Geodetski vris nove infrastrukture in objektov v kataster GJI in izdelava ter predaja geodetskega posnetka naročniku v tiskani (4 izvodi) in elektronski obliki. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Izdelava natančnega seznama evidenčnih listov na osnovi elaborata za vse odpeljane odpadke. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Izdelava Poročila o ravnanju z odpadki v papirni in elektronski obliki. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Izdelava Elaborata prometne ureditve v papirni in elektronski obliki. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča skladno z občinskim odlokom. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH POTI: čiščenje vhoda in dela dostopne ceste oziroma čiščenje vozil pred dostopom na javno cesto. Območje RTP Ajdovščina in površine izven območja RTP Ajdovščina. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## B
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
B | RUŠITVENA DELA |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
2. RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Pred rušenjem je potrebno zaščititi vse obstoječe dele območja RTP Ajdovščina in ostalih območij ob gradbišču tako, da bodo deli oz. objekti v celoti lahko nemoteno delovali. Pri rušenju ohraniti obstoječe izpuste za ozemljitve. Vse morebitne poškodbe sanirati. Rušitve se bodo izvajale sukcesivno, glede na dane možnosti in v dogovoru z investitorjem.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
V tem poglavju je zajeto: ~ Rušitev asfaltiranih površin z robniki na parc. št. 1529/1 k.o. Ustje. ~ Rušitev asfaltiranih površin na parc. št. 1611 k.o. Ustje. ~ Rušitev meteorne kanalizacije na parc. št. 1529/1 k.o. Ustje. ~ Rušitev AB opornega zidu in ograje na parc. št 1529/1 in 1529/2, oboje k.o. Ustje. ~ Rušitev in odstranitev elementov 110 kV prostozračnega stikališča (jekleni in AB elementi portalov, jekleni in AB elementi VN podstavkov, AB kinet in ostalih manjših elementov). ~ Po končani gradnji se poruši obstoječi portal (jeklene in AB konstrukcije), na katere so pritrjene vrvi od DV GORICA (GORICA 1). ~ Rušitev obstoječih drogov z reflektorji na parc. št. 1529/1 k.o. Ustje ~ Druga manjša rušitvena dela (ulične svetilke, kanalete,…).
2.1. ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Upoštevati naklon brežin 45° oziroma varovanje izkopanih jarkov, delo med ovirami in navodila geomehanika. Obračun zemeljskih del po dejansko izvedenih količinah, na podlagi profilov posnetih pred in po izkopavanju. Opozorilo glede zemeljskih del v bližini neimenovanega vodotoka: ~ paziti na izpiranje v odvodni kanal.
22 | Odstranitev sloja plodne zemlje I. kategorije na platoju v debelini 20-30 cm, pred pričetkom rušitvenih in gradbenih del z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Z zagotovitvijo primernega deponiranja plodne zemlje, ki se uporabi za končno ureditev platoja. | m3 | 1569.12 | 1223.92 | 345.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Strojni izkop gradbenih jam in jarkov za izkop obstoječih temeljev portalov, VN naprav, elektro omaric, razsvetljave, kinet in pripravo platoja za postavitev zgradbe in izvedbo asfaltnih površin do globine 3,0 m v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 1174.68 | 916.25 | 258.43 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ročni izkop jarka in jam za izkop obstoječih temeljev portalov, VN naprav, elektro omaric, razsvetljave, kinet in pripravo platoja za postavitev zgradbe in izvedbo asfaltnih površin do globine 3,0 m v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 20 | 15.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Strojni izkop gradbenih jam in jarkov za izkop obstoječih temeljev portalov, VN naprav, elektro omaric, razsvetljave, kinet in pripravo platoja za postavitev zgradbe in izvedbo asfaltnih površin do globine 3,0 m v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 480 | 374.4 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Strojno zasipavanje gradbenih jam in jarkov z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 649.68 | 506.75 | 142.93 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. RUŠITVENA DELA
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
2.2.1. Jeklene konstrukcije (Klasifikacijska številka odpadka: 170405):
27 | ~ Odstranitev, demontaža in odvoz 5 jeklenih portalov v skupni ocenjeni teži 10,500 kg. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ~ Demontaža in odvoz 95 jeklenih podstavkov VN naprav v ocenjeni skupni teži 19,000 kg. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ~ Demontaža in odvoz 2 jeklenih drogov razsvetljave v ocenjeni skupni teži 4,000 kg. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ~ Demontaža in odvoz 8 kovinskih elektro omaric. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.2. Betoni (Klasifikacijska številka odpadka: 170101): | [6 empty] | 0 | 0
31 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnih temeljev portalov (5 kom) v ocenjeni velikosti 2,3X1,4X1,5 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnih temeljev VN naprav (temelj A; 74 kom)) v v ocenjeni velikosti 0,7X0,7X0,8 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnih temeljev VN naprav (temelj B; 13 kom)) v v ocenjeni velikosti 1,3X0,7X1,0 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnih temeljev VN naprav (temelj C; 11 kom)) v v ocenjeni velikosti 0,8X0,8X1,0 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ~ Rušitev in odvoz AB kinete (kineta A) vključno z AB pokrovi ocenjenega preseka 1,0 m2 v skupni dolžini 63,8 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ~ Rušitev in odvoz AB kinete (kineta B) vključno z AB pokrovi v ocenjenem skupnem preseku 1,3 m2 v skupni dolžini 72,6 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnega temelja drogov razsvetljave (2 kom) v ocenjeni velikosti 1,5X1,5X1 m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ~ Rušitev in odvoz AB točkovnih temeljev elektro omaric (8 kom) v ocenjeni velikosti 1,2X0,6X1m. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. RUŠENJE ASFALTA
Opomba: Rušitev asfaltiranih površin z robniki na parc. št. 1529/1 k.o. Ustje in rušitev asfaltnih površin na lokalni cesti 001102 na parc. št. 1611 k.o. Ustje. Zajete so tudi površine, poškodovane med gradnjo.
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
39 | Rezanje asfaltnih površin deb. do 15 cm. | m1 | 52.92 | 41.28 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Rušenje asfaltnih površin deb. do 15 cm (Klasifikacijska številka odpadka: 170301). | m2 | 589.08 | 459.48 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Rušenje cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju. | m1 | 173.4 | 135.25 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. RUŠITVENA DELA PRI ZUNANJI UREDITVI
2.4.1. Žična ograja
Opomba: Rušitev ograje okrog parcel 1529/1 in 1529/2.
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
42 | Odkop zemljine I in II. kategorije ob opornem zidu in temeljih stebričkov v nasutem terenu ter strojni zasip temeljev nove ograje gradbenih jam po rušenju z odkopanim materialom. (Klasifikacijska številka odpadka: 170504) | m3 | 405.48 | 316.27 | 89.21 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Rušenje in odvoz AB konstrukcij ograje v ocenjenem skupnem preseku 0,66 m2 (oporni zid in temelji) in skupni dolžini 256 m. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Odstranitev panelne kovinske ograje: žična ograja, dolžine 375,24 m. Višine do 2 m s kovinskimi stebrički in pritrdilnim materialom (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Odstranitev enokrilnih kovinskih ograjnih vrat stikališča, širine do 1,5 m: kovinsko ogrodje z žično ograjo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Odstranitev dvokrilnih kovinskih ograjnih vrat stikališča, širine do 6 m: kovinsko ogrodje z žično ograjo. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. RUŠENJE OBJEKTOV KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
2.5.1. Vodovod
Opomba: Odstranitev vodomernega jaška na parc. št. 1611 in odstranitev obstoječih nadzemnih hidrantov skupaj s hidrantno omarico na prac. št. 1529/1 in 1529/2, vse k.o. Ustje.
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
47 | Rušenje obstoječega vodomernega jaška, vključno s pokrovom na delu ukinitve obstoječega vodovoda. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Rušenje obstoječega nadzemnega hidranta vključno s hidrantno omarico. (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kos | 2 | 1.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2. Fekalna kanalizacija
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
49 | Izvedba preboja s kronskim vrtanjem do fi150 mm, deb. stene do 30 cm v obstoječo črpališče na parc. št. 1529/1, k.o. Ustje. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3. Meteorna kanalizacija
Opomba: Rušenje obstoječe meteorne kanalizacije na parc. št. 1529/1 in 1610, oboje k.o. Ustje.
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
50 | Rušenje meteornih betonskih kanalizacijskih jaškov do Ø800 vključno s pokrovi . (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 8 | 6.24 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Rušenje obstoječih PVC meteornih kanalizacijskih cevi do Ø300, vključno z rezanjem na delu obstoječih cevi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170203) | m1 | 63.36 | 49.42 | 13.94 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Rušenje obstoječih meteornih cestnih požiralnikov pod robniki . (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 5 | 3.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Rušenje obstoječih meteornih oglatih požiralnikov vključno s pokrovi. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 5 | 3.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Rušenje vseh poškodovanih delov obstoječega iztoka meteorne kanalizacije v neimenovani vodotok . (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | m3 | 5 | 3.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | V primeru, da trasa nove KK poteka preblizu lokacije obstoječega lovilca olj (do 6000l) se le tega začasno odstrani, vse betone poruši in kasneje lovilec olj ponovno vgradi v bližini obstoječe lokacije. V postavki je vključen izkop lovilca olj, rezanje in morebitno tesnenje obstoječih cevi, rušitev in odvoz vseh betonov. Ponovna vgradnja istega lovilca olj je zajeta v popisu nove meteorne kanalizacije. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4. Elektrika
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
56 | Izvedba prebojev s kronskim vrtanjem do fi200 mm, deb. stene do 30 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kos | 180 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.5. Javna razsvetljava
Opomba: Rušitev obstoječe javne razsvetljave na parc. št. 1529/1, k.o. Ustje.
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
57 | Rušenje kandelabra ulične razsvetljave višine do 6 m (5 kom). | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Rušenja AB temelja ulične razsvetljave. Temelj znaša dim. cca. 1x1x1 m (5 kom). (Klasifikacijska številka odpadka: 170101) | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Odstranitev kabla javne razsvetljave. (Klasifikacijska številka odpadka: 170411) | m1 | 180 | 41.4 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. OSTALO
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
2.6.1. Rušitve ob stavbi Elektro Primorske
60 | Rušenje in odvoz jeklenega nadstreška, vključno z odtranitvijo strešne kritine, odkapnih pločevin in žlebov. Velikost nadstreška cca. 3,5x2,5x3 m (1 kom). (Klasifikacijska številka odpadka: 170405) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Rezanje zunanjih betonskih tlakov deb. do 25 cm. | m1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Rušenje zunanjih betonskih tlakov deb. do 25 cm, robnikov in pranih betonskih plošč. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m2 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2. Rušitve v stavbi Elektro Primorske
63 | Demontaža zunanjih vhodnih vrat, vključno s podboji. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Demontaža jeklene obloge vertikalnega dvižnega jaška | kg | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Rušenje notranjih betonskih tlakov deb. do 15 cm. (Klasifikacijska številka odpadka: 170101). | m2 | 8.11 | 0 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. OSTALO
2.7.1. Odstranitev drevja
OPOMBA: Pri vseh postavkah upoštevati tudi odstranitev, izvlek iz ruševin, sortiranje in transport do stalne deponije.
66 | Odstranitev in odvoz dreves do višine 25 m in premera D, vključno z izkopom korenin; - 10<D≤30 cm 9kom - 30<D≤50 cm 8kom - D<50 cm 6kom | kpl | 23 | 17.71 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2. Razna rušenja in prilagoditve
67 | PK delavec | ur | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | KV delavec | ur | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.1 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
3. OPORNI ZID
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
3.1. OPORNI ZID
3.1.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Zemeljska dela za zasipavanje za opornim zidom in nasip plodne zemlje je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
69 | Strojni izkop gradbene jame za postavitev opornega zidu do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 45°. Ob vodotoku se varovanje gradbene jame izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Prirezovanje in zabijanje vertikalnih jeklenih tirnic ali profilov na razmaku 1 m, zalaganje s plohi debeline 4 cm – izvedba začasnega varovanja gradbene jame z berlinsko steno (globina izkopa do 2,0 m), vključno z odstranitvijo po zaključku del. Podana je količina tlorisne dolžine izvedbe varovanja. | m1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=45 MPa. | m2 | 577 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 2235 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-32mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Betonska dela
75 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 6260 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera od fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 14606 | 14606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona opornega zidu. | m3 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev opornega zidu z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo opornega zidu z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob opornega zidu se ob betoniranju zagladi in po potrebi zbrusi. | m3 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S4 PV-II v nearmirano betonsko konstrukcijo naklonskega betona jaškov meteorne kanalizacije v naklonu 2% z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Površina naklonskega betona se ob betoniranju zagladi. | m3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Dobava in vgradnja materiala za izdelavo dilatacij na razdalji cca. 5 m, izdelava dilatacije z vgradnjo vmesne XPS izolacije d=1 cm, PE polnilne vrvice in trajnoelastičnega kita, z vsem pomožnim materialom in deli. | kos | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Tesarska dela
82 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona. V ceni so zajete tudi vse poglobitve podložnega betona, ki jih je potrebno izvesti zaradi križanj opornega zidu z GJI. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temeljev opornega zidu. V ceni so zajete tudi vse poglobitve temeljev opornega zidu, ki jih je potrebno izvesti zaradi križanj opornega zidu z GJI in razširitve temeljev za izvedbo jaškov meteorne kanalizacije. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža za vidno betonsko površino opornega zidu. V ceni so zajete tudi vse poglobitve opornega zidu, ki jih je potrebno izvesti zaradi križanj opornega zidu z GJI in izvedbe jaškov meteorne kanalizacije tik ob opornem zidu. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje lesenih opažnih škatel, velikosti 80x80cm za izvedbo prebojev opornega zidu , ki jih je potrebno izvesti zaradi križanj opornega zidu z GJI. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladke cevi meteorne kanalizacije fi160 mm, togostnega razreda SN8, vključno z izdelavo vodotesnega stika s nabrekajočim tesnilnim trakom (npr. SIKA) v AB steno jaška meteorne kanalizacije in z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Brušenje betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s cementno malto: površine AB jaškov meteorne kanalizacije. | m2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Epoksidni maltozni sloj AB jaškov meteorne kanalizacije: vodotesni in oljetesni premaz, z atestom. Upoštevati ustrezno pripravo površin po navodilu proizvajalca premaza! Večslojna aplikacija deb. 0,3 mm. | m2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Dobava, montaža in demontaža trikotnih letvic (dim. 20 mm) za zaključek vidnega betonskega roba opornega zidu . | m1 | 758 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.2 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
4. NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
4.1. NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO
OPOMBA: Dela se bodo izvajala na območju ELES in na območju obstoječega 110 kV prostozračnega stikališča.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho gradbeno jamo, po potrebi tudi črpanje vode iz gradbene jame in zaščito brežin izkopa pred erozijo zaradi atmosferskih vplivov. Izkope izvajati po kampadah.
4.1.1. Zemeljska dela
90 | Strojno zasipavanje za opornimi zidovi in izravnava terena z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 40 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 1263 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Zelene površine
91 | Dovoz plodne zemlje z gradbiščne deponije in strojno zasipanje obstoječe plodne zemljine na travnatih površinah v debelini 20-30 cm. | m3 | 1569.12 | 1569.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Razstiranje plodne zemlje za travnate površinev v debelini 20-30 cm. | m3 | 1569.12 | 1569.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Planiranje in profiliranje plodne zemlje za travnate površine v terenu do I. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Brazdanje uvaljane plodne zemlje, sejanje travne mešanice skupaj z mešanico umetnega gnojila (travna mešanica in gnojilo morata biti prilagojena celinskemu podnebju), penetriranje mešanice v globino do 3 cm z grabljanjem, uvaljanje ter močenje in negovanje do prve ozelenitve. | m2 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Ostalo
95 | Geotehnični nadzor v času izvajanja vseh zemeljskih del in pri izvedbi zgornjega ustroja rekonstrukcije in novogradnje. | ur | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.3 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
5. ZUNANJE 110 kV in 20 kV KABELSKE POVEZAVE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
5.1. Nova 110 kV KK
5.1.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
96 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevnih povezav in revizijskih jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 394.86 | 307.99 | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Ročni izkop jarka in jam za polaganje cevnih povezav in revizijskih jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 12 | 9.36 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevnih povezav in revizijskih jaškov nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 506.76 | 395.27 | 111.49 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 853.5 | 665.73 | 187.77 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 853.5 | 665.73 | 187.77 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 2687.76 | 2096.45 | 591.31 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Dobava kremenovega peska frakcije 0-4mm (toplotna prevodnost: 0,7 Km/W) in izdelava peščene posteljice kablov v debelini 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 90.36 | 70.48 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Dobava kremenovega peska frakcije 0-4mm (toplotna upornost: 0,7 Km/ W) in izdelava nasipa nad in okoli položenih kablov v debelini 30 cm nad temenom kabla s planiranjem in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Kabli se pri obsipavanju ne smejo premakniti iz ležišča. | m3 | 429.94 | 335.35 | 94.59 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Izmera toplotne upornosti dobavljenega kremenovega peska na licu mesta. Izmero izvede pooblaščeni inženir geotehnologije. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Zasuvanje z izkopanim materialom iz katerega se odstrani vse skale in večje kamenje (toplotna upornost: 1,6 Km/ W) in izdelava nasipa v debelini 80 cm nad nasipom kremenovega peska s planiranjem in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Kabli se pri obsipavanju ne smejo premakniti iz ležišča. V primeru, da izkopani material ne dosega prepisanih vrednosti toplotne upornosti je potrebno dobaviti nov material, ki ustreza predpisani toplotni upornosti! | m3 | 1146.49 | 894.27 | 252.22 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Izmera toplotne upornosti izkopanega materiala namenjenega za zasuvanje 110 kV kablov na licu mesta. Izmero izvede pooblaščeni inženir geotehnologije. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. Cevi KK
Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. Tehnologijo poda izvajalec. Pred vgradnjo distančnikov tehnologijo potrdi projektant. Obračun po dejansko izvedenih količinah.
107 | Dobava in vgradnja PE gladke cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Mapi pipe, PE100, 16bar (SDR 11 ), deb. stene cevi 18,2 mm) fi200, v skladu s standrdom SIST EN 12201 in SIST ISO 4427, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in sočelnim varjenjem cevi na stikih in izrezi zvarov na notranjih delih cevi. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | m1 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Dobava in vgradnja PE gladke cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Mapi pipe, PE100, 16bar (SDR 11 ), deb. stene cevi 18,2 mm) fi200, v skladu s standrdom SIST EN 12201 in SIST ISO 4427, skupne dolžine 25,0m vključno s predhodno izdelavo nestandardne S krivine pod naklonom ≈165° in radijem krivljenja ≈6,0m in sočelnim varjenjem cevi na stikih in izrezi zvarov na notranjih delih cevi. Vsi kosi so enakih dimenzij. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | kos | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Dobava in vgradnja PE gladke cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Mapi pipe, PE100, 16bar (SDR 11 ), deb. stene cevi 18,2 mm) fi200, v skladu s standrdom SIST EN 12201 in SIST ISO 4427, skupne dolžine 28,0m vključno s predhodno izdelavo nestandardnih krivin v dveh ravninah in radijem krivljenja <3,0m in sočelnim varjenjem cevi na stikih in izrezi zvarov na notranjih delih cevi. Vsak kos je drugačnih dimenzij. V cev vstaviti predvlečno vrv za kable. | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Dobava in vgradnja PE-HD večcevne gladke cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Mapi pipe, PE 02-2x50/3,7), dvojček 2xfi50 v skladu s standrdom SIST EN 61386, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in sočelnim varjenjem cevi na stikih. | m1 | 405.8 | 312.47 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), fi200 v skladu s standrdom SIST EN 61386. | m1 | 81 | 62.37 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Dobava in vgradnja začasnih notranjih pokrovov proti vdoru betona, vode in umazanije za cevi DN 200 mm in DN 50 mm. Namestitev po montaži cevi. Pokrovi preprečujejo vdoru beton med vlivanjem za izvedbo jaškov. | kos | 100 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Dobava in vgradnja začasnih zunanjih pokrovov proti vdoru vode in umazanije za cevi DN 200 mm in DN 50 mm. Namestitev po montaži cevi. | kos | 100 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. Betonska dela
114 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona betonskih blokov. | m3 | 24.2 | 19.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona  C20/25 XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetoniranja križanj vodov. | m3 | 4.15 | 3.65 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo obbetoniranja kabelske kanalizacije. Toplotna upornost betonskega bloka: 0,5 Km/ W) | m3 | 96 | 82 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera od fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 7680 | 6560 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. Tesarska dela
118 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona betonskih blokov obbetonaže cevi. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 120 | 93.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža betonskih blokov obbetonaže cevi. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 96 | 74.88 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. Ostalo
120 | Vgradnja podzemnih markerjev za označitev kabelske trase. Markerje dobavi naročnik | m1 | 869.35 | 672.15 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR ELEKTRIKA" pri zasipavanju v globini cca 60 cm pod koto terena. | m1 | 869.35 | 672.15 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Dobava in montaža standardizirane lestve iz nerjavečega jekla (alu ali inox) za kabelske jaške notranje širine 500mm in višine do 2,3 m, vključno z montažo na AB steno jaška, vsem pritrdilnim in vijačnim materialom (inox kemična ali mehanska sidra). | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. Nova 20 kV KK Planina
5.2.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
123 | Strojni izkop jarka za polaganje kablov novega kablovoda do globine 1,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 33.74 | 26.32 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Ročni izkop jarka za polaganje kablov novega kablovoda do globine 1,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 4.8 | 3.75 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Strojni izkop jarka za polaganje kablov novega kablovoda do globine 1,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 71.83 | 56.03 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 105.12 | 81.99 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 105.12 | 81.99 | 23.13 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 700.8 | 546.62 | 154.18 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Dobava kremenovega peska frakcije 0-4mm in izdelava peščene posteljice cevi v debelini 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 12.26 | 9.56 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Dobava kremenovega peska frakcije 0-4mm in izdelava nasipa nad in okoli položenih kablov v debelini 30 cm nad temenom kabla s planiranjem in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Kabli se pri obsipavanju ne smejo premakniti iz ležišča. | m3 | 59.57 | 46.46 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2. Betonska dela
131 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetoniranja križanj vodov. | m3 | 3 | 2.34 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3. Zidarska dela
132 | Zametavanje preboja okrog novih kablov speljanih v obstoječ AB jašek z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4. Ostalo
133 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR ELEKTRIKA" pri zasipavanju v globini cca 60 cm pod koto terena. | m1 | 175.2 | 136.66 | 38.54 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Nova KK preko jarka in ceste
5.3.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
134 | Strojni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 3,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Varovanje gradbene jame se izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). | m3 | 350.66 | 273.51 | 77.15 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Ročni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 3,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Varovanje gradbene jame se izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). | m3 | 6 | 4.68 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Strojni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 3,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Varovanje gradbene jame se izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). | m3 | 154.91 | 120.83 | 34.08 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Prirezovanje in zabijanje vertikalnih jeklenih tirnic ali profilov na razmaku 1 m, zalaganje s plohi debeline 4 cm – izvedba začasnega varovanja gradbene jame z berlinsko steno (globina izkopa nad 2,0 m), vključno z odstranitvijo po zaključku del. Podana je količina tlorisne dolžine izvedbe varovanja. | m1 | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 181.44 | 141.52 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 181.44 | 141.52 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-64mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C20/25 in kamnitih blokov velikosti 20-50 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztokov meteorne kanalizacije v obstoječ vodotok. | m3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2. Cevi KK
Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. Tehnologijo poda izvajalec. Pred vgradnjo distančnikov tehnologijo potrdi projektant. Obračun po dejansko izvedenih količinah.
143 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), 6 x fi160 v skladu s standrdom SIST EN 61386. | m1 | 345.6 | 269.57 | 76.03 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), 1 x fi110 v skladu s standrdom SIST EN 61386. | m1 | 57.6 | 44.93 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi 160 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 16 | 12.48 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi 110 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 8 | 6.16 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3. Zidarska dela
147 | Zametavanje preboja okrog novih kablov speljanih v obstoječ AB jašek z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4. Betonska dela
148 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 6000 | 4680 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona betonskega bloka v naklonu obtoječih brežin z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. | m3 | 20.77 | 16.2 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo betonskega bloka v naklonu obstoječih brežin z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 77 | 61.16 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetoniranja obstoječe cevi fekalne kanalizacije. | m3 | 6 | 4.62 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5. Tesarska dela
152 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona betonskega bloka in kamnite obloge v naklonu obstoječih brežin. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 150.36 | 117.28 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža betonskega bloka v naklonu obstoječih brežin. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 97.46 | 76.02 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.6. Ostalo
154 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR ELEKTRIKA" pri zasipavanju v globini cca 60 cm pod koto terena. | m1 | 57.6 | 40.93 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Čiščenje vseh cevi na celotni dolžini odseka pred polaganjem kablov. Kabelske cevi na mestu vkopov. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Pregled kabelskih cevi na celotni dolžini odseka s kamero in izdelava poročila v tiskanih izvodih in el. obliki. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.4
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.4 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
6. TEMELJI JEKLENIH KONSTRUKCIJ
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
Po postavitvi nožnega dela stebrov sledi zalivanje z betonom.
6.1. Temelji portala
6.1.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev portala v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
157 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev portalov do globine 3,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Varovanje gradbene jame se izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 208.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev portalov do globine 3,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo. Varovanje gradbene jame se izvede s ti. berlinsko steno (zajeto v samostojni postavki). Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 80.96 | 80.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Prirezovanje in zabijanje vertikalnih jeklenih tirnic ali profilov na razmaku 1 m, zalaganje s plohi debeline 4 cm – izvedba začasnega varovanja gradbene jame z berlinsko steno (globina izkopa nad 2,0 m), vključno z odstranitvijo po zaključku del. Podana je količina tlorisne dolžine izvedbe varovanja. | m1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 59.62 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 59.62 | 59.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 140.29 | 140.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 34.27 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Strojno zasipavanje za temelji z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 208.4 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev portala v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
165 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 719.71 | 719.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera od fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 3183.05 | 3183.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev portala. | m3 | 6.73 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev in glave temeljev portala z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob glave temelja se ob betoniranju zagladi. | m3 | 43.63 | 43.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev portala v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
169 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev portala. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temeljev in glave temeljev portala. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 29.95 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža temeljev portrala, vključno z vgradnjo vseh cevi za uvod kablov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 72.07 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Temelji podstavkov VN naprav
6.2.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev podstavkov VN naprav v tem popisu so upoštevane za izdelavo 27 temeljev.
172 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev podstavkov VN naprav do globine 1 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 530.71 | 413.95 | 116.76 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 186.62 | 145.56 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 186.62 | 145.56 | 41.06 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 1452.49 | 1132.94 | 319.55 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 117.61 | 91.74 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | Dobava in strojno zasipanje za temelji v plasteh debeline 30-40 cm iz kamnitega lomljenca ali gramoznega materiala, granulacije 0-60 mm, katerega je optimalno zgostiti do Dpr > 93-95 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa. | m3 | 385.88 | 300.99 | 84.89 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev podstavkov VN naprav v tem popisu so upoštevane za izdelavo (5+12) temeljev.
178 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 14 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 8370 | 6529 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Dobava, montaža in varjenje enostavne armature Q-503; mreže velikosti 600x215m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 1600 | 1248 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev podstavkov VN naprav. | m3 | 9.4 | 7.33 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev podstavkov VN naprav z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi. | m3 | 86.196 | 67.236 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3. Zidarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev podstavkov VN naprav v tem popisu so upoštevane za izdelavo (5+12) temeljev.
182 | Dobava in vgradnja betonskih predizdelanih temeljev VN naprav v skladu z DGD ali PZI projektom. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev podstavkov VN naprav v tem popisu so upoštevane za izdelavo (5+12) temeljev.
183 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev podstavkov VN naprav. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 181.44 | 141.52 | 39.92 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža predizdelanih temeljev podstavkov VN naprav, vključno z izdelavo vseh utorov, vgradnjo inox šablon in zaključnih trikotnih letvic. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | kos | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | Izdelava enostranskih in dvostranskih opažev temeljev VN naprav v velikosti 700x160x225 cm. | m2 | 184.4 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Plošče ob kabelskih končnikih
6.3.1. Zemeljska dela
186 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 210 | 161.7 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 210 | 161.7 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 240 | 184.8 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 63 | 48.51 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 5 plošč.
190 | Dobava, montaža in varjenje enostavne armature Q-335; mreže velikosti 600x215m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 2033.63 | 1565.9 | 467.73 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov. | m3 | 15 | 11.55 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. | m3 | 27 | 20.79 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3. Zidarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 5 plošč.
193 | Vgradnja in izdelava dilatacijskih reg ob robovih pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov iz ekstrudiranega polistirena deb. 1 cm. Na vrhu se dilatacijsko rego zapolne s PE okroglo vrvico iz zaprtocelične pene in trajnoelastičnim kitom. Vgradnja in izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 63.6 | 48.97 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic 2x2 cm za ureditev vidnih robov pohodnih betonskih plošč. Vgradnja s prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 138 | 106.26 | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | Dodatek za izvedbo metličene zgornje površine pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov. | m2 | 135 | 103.95 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo pohodnih betonskih plošč okrog točkovnih temeljev kabelskih končnikov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 5 plošč.
196 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona pohodnih plošč okrog kabelskih končnikov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 157.65 | 113.65 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža betona pohodnih plošč okrog kabelskih končnikov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 27.6 | 21.25 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. Temelji jeklene podkostrukcije za dvig 20 kV kablov
6.4.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 2 temeljev.
198 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov do globine 1 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 44.14 | 0 | 44.14 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 16.22 | 0 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 16.22 | 0 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 116.47 | 0 | 116.47 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 10.06 | 0 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Dobava in strojno zasipanje za temelji v plasteh debeline 30-40 cm iz kamnitega lomljenca ali gramoznega materiala, granulacije 0-60 mm, katerega je optimalno zgostiti do Dpr > 93-95 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa. | m3 | 31.13 | 0 | 31.13 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 2 temeljev.
204 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 66.47 | 0 | 66.47 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov. | m3 | 0.91 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi. | m3 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3. Zidarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 2 temeljev.
207 | Dobava in vgradnja betonskih predizdelanih temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov v skladu z DGD ali PZI projektom. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov v tem popisu so upoštevane za izdelavo 2 temeljev.
208 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 23.04 | 0 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža predizdelanih temeljev jeklene podkonstrukcije za dvig 20kV kablov, vključno z izdelavo vseh utorov, vgradnjo inox šablon in zaključnih trikotnih letvic. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | kos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. Temelj upora
6.5.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novega temelja je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temelja upora v tem popisu so upoštevane za izdelavo 1 temelja.
210 | Strojni izkop gradbene jame za postavitev temelja upora do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 15.52 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | Strojni izkop gradbene jame za postavitev temelja upora do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 9.65 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 33.92 | 0 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 7.49 | 0 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | Strojno zasipavanje za temelji z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 15.52 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temelja upora v tem popisu so upoštevane za izdelavo 1 temelja.
217 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 219.84 | 0 | 219.84 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temelja upora. | m3 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temelja upora z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi. | m3 | 2.47 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temelja upora v tem popisu so upoštevane za izdelavo 1 temelja.
220 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temelja upora. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temelja upora. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža sten temelja upora. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 14.26 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Temelji strelovodnih konic
6.6.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev strelovodnih konic v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
223 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev strelovodnih konic do globine 2 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | kos | 27.93 | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 27.93 | 27.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 174.71 | 174.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 15.08 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | Dobava in strojno zasipanje za temelji v plasteh debeline 30-40 cm iz kamnitega lomljenca ali gramoznega materiala, granulacije 0-60 mm, katerega je optimalno zgostiti do Dpr > 93-95 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa. | m3 | 46.69 | 46.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev strelovodnih konic v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
229 | Dobava, montaža in varjenje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 99.71 | 99.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev strelovodnih konic. | m3 | 1.37 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev strelovodnih konic z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi. | m3 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.3. Zidarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev strelovodnih konic v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
232 | Dobava in vgradnja betonskih predizdelanih temeljev strelovodnih konic v skladu z DGD ali PZI projektom. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev strelovodnih konic v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
233 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev strelovodnih konic. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 23.04 | 23.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža predizdelani temeljev strelovodnih konic, vključno z izdelavo vseh utorov, vgradnjo inox šablon, zaključnih trikotnih letvic in cevi za uvod kablov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. Temelji drogov kamer
6.7.1. Zemeljska dela
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENA, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov kamer v tem popisu so upoštevane za izdelavo 6 temeljev.
235 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev temeljev drogov kamer do globine 2 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 117.93 | 117.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 41.48 | 41.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 41.48 | 41.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 322.77 | 322.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 26.13 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | Dobava in strojno zasipanje za temelji v plasteh debeline 30-40 cm iz kamnitega lomljenca ali gramoznega materiala, granulacije 0-60 mm, katerega je optimalno zgostiti do Dpr > 93-95 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa. | m3 | 85.76 | 85.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov kamer v tem popisu so upoštevane za izdelavo 6 temeljev.
241 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 182.28 | 182.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev drogov kamer. | m3 | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev drogov kamer z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob temeljev se ob betoniranju zagladi. | m3 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.3. Zidarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov kamer v tem popisu so upoštevane za izdelavo 6 temeljev.
244 | Dobava in vgradnja betonskih predizdelanih temeljev drogov kamer v skladu s PZI projektom. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov kamer v tem popisu so upoštevane za izdelavo 6 temeljev.
245 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev drogov kamer. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 40.32 | 40.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža predizdelanih temeljev drogov kamer, vključno z izdelavo vseh utorov, vgradnjo pripadajočih šablon (ob nakupu prefabriciranega droga kamer se dokupi še šablona za vgradnjo), zaključnih trikotnih letvic in cevi za uvod kablov. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.5
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.5 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
7. TEMELJ TR 3
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
7.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo.
247 | Strojni izkop gradbene jame za postavitev temelja TR3 do globine 3 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 124.69 | 0 | 124.69 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Strojni izkop gradbene jame za postavitev temelja TR3 do globine 3 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 131.12 | 0 | 131.12 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 96.77 | 0 | 96.77 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 96.77 | 0 | 96.77 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 349.38 | 0 | 349.38 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 53.21 | 0 | 53.21 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Strojno zasipavanje za zidovi z izbranim materialom od izkopa s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 124.69 | 0 | 124.69 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. Betonska dela
254 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 4860 | 0 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; palice premera od fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 3420 | 0 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature Q-503; mreže velikosti 600x220m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 1898 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature Q-636; mreže velikosti 600x220m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 3872 | 0 | 3872 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temelja transformatorja. | m3 | 14.68 | 0 | 14.68 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temelja transformatorja z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. Izvedba vidnega betona kvalitete VB3. Zgornji rob opornega zidu se ob betoniranju zagladi in po potrebi zbrusi. | m3 | 60.68 | 0 | 60.68 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Izdelava delovnih stikov med temeljno ploščo in stenami lovilne sklede v vodotesni izvedbi s pomočjo pločevine oz. kovinske bariere. Podana je dolžina stikov. | m1 | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Dobava in vgradnja nekonstrukcijskega betona v C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S4 PV-II v nearmirano betonsko konstrukcijo naklonskega betona lovilne sklede temelja transformatorja v naklonu 2% z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Površina naklonskega betona se ob betoniranju zagladi in po potrebi zbrusi. | m3 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Izdelava preizkusa vodotesnosti armiranobetonskih konstrukcij s poročilom pooblaščene organizacije. | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. Zidarska dela
263 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za izvedbo ozemljitev TR3 (kot npr. Stigmaflex), fi50 v skladu s standrdom SIST EN 61386. | m1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladke cevi meteorne kanalizacije fi110 mm, togostnega razreda SN8, vključno z izdelavo vodotesnega stika s nabrekajočim tesnilnim trakom (npr. SIKA) v AB steno temelja transformatorja in z vsemi pomožnimi deli in materialom. | kos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | Brušenje betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s cementno malto: površine lovilne sklede. | m2 | 221.72 | 0 | 221.72 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | Epoksidni maltozni sloj oljnih skled: vodotesni in oljetesni premaz, z atestom. Upoštevati ustrezno pripravo površin po navodilu proizvajalca premaza! Večslojna aplikacija deb. 0,3 mm. | m2 | 207.32 | 0 | 207.32 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. Tesarska dela
267 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temelja transformatorja. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 39.36 | 0 | 39.36 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temelja transformatorja. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 17.28 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža za vidno betonsko površino sten temelja transformatorja, vključno z izdelavo opažev za preboje sten v lovilni skledi temelja transformatorja in vgradnjo v naprej pripravljenih profilov za montažo tirnic. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 208.46 | 0 | 208.46 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža za vidno betonsko površino betonskih polic temelja transformatorja, vključno z izdelavo opažev roba betonskih polic temelja transformatorja. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 25.92 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | Dobava, montaža in demontaža trikotnih letvic (dim. 20 mm) za zaključek vidnih betonskih robov temelja transformatorja. | m1 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. Ostala dela
272 | Dobava in vgradnja pranega rečnega prodca frakcije 32-64 mm z nasutjem na rešetke lovilne sklede TR. | m3 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.6
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.6 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
8. INTERNA KANALIZACIJA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
8.1. Fekalna kanalizacije
8.1.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
273 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevi in vgradnjo revizijskih jaškov nove interne fekalne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 16.22 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | Ročni izkop jarka in jam za polaganje cevi in vgradnjo revizijskih jaškov nove interne fekalne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevi in vgradnjo revizijskih jaškov nove interne fekalne kanalizacije do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 51.12 | 51.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | Ročno planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 1,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 29.14 | 29.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 194.21 | 194.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | Dobava peska frakcije 0-8mm in izdelava peščene posteljice cevi v debelini cca. 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | Dobava peska frakcije 0-4 ali 4-8 mm in izdelava nasipa nad in okoli položenih cevi fekalne kanalizacije v debelini cca. 30 cm nad temenom cevi s planiranjem in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. | m3 | 19.42 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | Dobava peska frakcije 0-16mm in izdelana nasipa okoli vgrajenih revizijskih jaškov interne fekalne kanalizacije za postavitev tipskega AB razbremenilnega obroča pokrovov in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2. Zidarska dela
283 | Dobava in vgradnja vodne zapore (ABS/TPE) za izdelavo vodotesnega stika preboja temeljne plošče in cevi fekalne kanalizacije z zunanjim premerom 125mm. Tlačno neprepustno do 5,0 bar; Neprepustno za radon (kot. npr. Hauff Technik BDF125 KG ali enakovredno). | kpl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | Dobava in vgradnja stenske uvodnice premera 100 mm in dolžine 300 mm (cementno kompozitna uvodnica primerna za debelino zidu 300mm; cev: PVC-U; Zaščitna pokrova: PE) za izdelavo vodotesnega stika preboja AB stene in cevi Ø50 (kot. npr. Hauff Technik ZVR100/300 ali enakovredno). | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev novih ltž. cevi Ø50mm v cevni uvodnici premera 100 mm (Guma: EPDM; Pritisni plošči: V2A (AISI 304L), Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L);(kot. npr. Hauff Technik HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM55 ali enakovredno). | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | Zametavanje preboja okrog nove cevi fekalne kanalizacije speljane v obstoječe črpališče, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje, izdelavo vodotesnega spoja okrog nove vtočne cevi (v skladu s pridobljenimi pogoji upravljalca kanalizacije) in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3. Revizijski jaški
287 | Dobava in vgradnja PVC jaškov fekalne kanalizacije fi800mm, togostnega razreda SN8, do globine 2,5m, vključno s tipskim dnom z že izdelano muldo, vtoki in iztoki in vsemi pomožnimi deli. (RJ2, RJ3) | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | Dobava in vgradnja PVC jaška fekalne kanalizacije fi600mm, togostnega razreda SN8, do globine 1,0m, vključno s tipskim dnom z že izdelano muldo, vtoki in iztoki in vsemi pomožnimi deli. (RJ1) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča fi1200mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. (RJ1, RJ2, RJ3) | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJA", kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, EPDM protihrupno gumo, zračnimi odprtinami, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. (RJ1, RJ2, RJ3) | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4. Cevi
291 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi fekalne kanalizacije fi50 mm, togostnega razreda SN8. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | m1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi fekalne kanalizacije fi125 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C16/20. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi fekalne kanalizacije fi160 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C16/20. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | Dobava in vgradnja PVC-UK žabjega pokrova fi160 mm na iztoku PVC-UK cevi v obstoječe črpališče z obodnim tesnenjem. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | Dobava in vgradnja inox žabjega pokrova fi50 mm iztoku ltž cevi fekalne kanalizacij z obodnim tesnenjem. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5. Ostalo
296 | Čiščenje interne fekalne kanalizacije in pregled s TV kamero po končanih delih. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. Meteorna kanalizacija
8.2.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
297 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevi, vgradnjo revizijskih jaškov, lovilca olj in izdelavo iztokov v obtoječ vodotok nove interne meteorne kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | Ročni izkop jarka in jam za polaganje cevi, vgradnjo revizijskih jaškov, lovilca olj in izdelavo iztokov v obtoječ vodotok nove interne meteorne kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Strojni izkop jarka in jam za polaganje cevi, vgradnjo revizijskih jaškov, lovilca olj in izdelavo iztokov v obtoječ vodotok nove interne meteorne kanalizacije do globine 2,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 149.51 | 149.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | Ročno planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 1,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 169.82 | 169.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 169.82 | 169.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 632.18 | 632.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | Dobava peska frakcije 0-4 ali 4-8 mm in izdelava nasipa okoli vgrajenih revizijskih jaškov interne meteorne kanalizacije in za postavitev tipskega AB razbremenilnega obroča pokrovov in utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 115.38 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2. Kanalete, vtočni jaški in peskolovi
305 | Dobava in vgradnja LTŽ povozne betonske kanalete s pokrovom, širine 20cm; C250 skladen z SIST EN 1433:2005, vključno z iztočnimi elementi, polnim obbetoniranjem kanalete z betonom C20/25 in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | Dobava in vgradnja poliestrskih jaškov meteorne kanalizacije fi600mm, do globine 1,5m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi, izdelavo vodotesnih stikov in vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | Dobava in vgradnja poliestrskih jaškov meteorne kanalizacije fi600mm za izdelavo peskolovov, do globine 1,0m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi, izdelavo vodotesnih stikov in vsemi pomožnimi deli. (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7) | kos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi604mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | Dobava in vgradnja tipske vbočene LTŽ rešetke za odvodnjavanje 400x400mm z betonskim vencem, kvalitete D400 skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | Dobava in vgradnja tipske vbočene LTŽ rešetke za odvodnjavanje 400x400mm, kvalitete C250 skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3. Revizijski jaški
311 | Dobava in vgradnja poliestrskih jaškov meteorne kanalizacije fi600mm, do globine 1,5m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi, izdelavo vodotesnih stikov in vsemi pomožnimi deli. (RJ6, RJ7, RJ8, RJ11) | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Dobava in vgradnja poliestrskih jaškov meteorne kanalizacije fi800mm, do globine 1,5m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi, izdelavo vodotesnih stikov in vsemi pomožnimi deli. (RJ12, RJ13) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Dobava in vgradnja poliestrskih jaškov meteorne kanalizacije fi800mm, do globine 2,5m, vključno s podložnim in naklonskim betonom na dnu jaškov, preboji, fazonskimi kosi za priključevanje cevi, izdelavo vodotesnih stikov in vsemi pomožnimi deli. (RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ9, RJ10, RJ14) | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi604mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. (RJ6, RJ7, RJ8, RJ11) | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi804mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. (RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ9, RJ12, RJ13, RJ14) | kos | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJA", kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, EPDM protihrupno gumo, zračnimi odprtinami, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. (RJ1, RJ2, RJ3, RJ4, RJ5, RJ6, RJ7, RJ8, RJ9, RJ10, RJ11, RJ12, RJ13, RJ14) | kos | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4. Lovilec olj
317 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 20 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 8.11 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature B 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 126.76 | 126.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature Q-335; mreže velikosti 605x215m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 344.26 | 344.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | Dobava in vgradnja inox sider; palice premera do fi 16 mm. | kg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev lovilca olj. | m3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C25/30 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev lovilca olj. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo razbremenilne plošče lovilca olj. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temelja lovilca olj. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 15.84 | 15.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temelja in razbremenilne plošče lovilca olj. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj in bencina (S1P) z obvodnico z 10% pretokom. Lovilec olj NS 30/3 s pretokom 30/3 l/s, skupne prostornine 1000l, volumnom usedalnika 300l, vključno s PVC cevjo za nadvišanje jaška, togostnega razreda SN8. Vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca. Lovilec v skladu z EN 858-2 z avtomatsko zaporo na iztoku. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi804mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJA", kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, EPDM protihrupno gumo, zračnimi odprtinami, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.5. Nadomestni lovilec olj
329 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 20 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature B 500-B; palice premera do fi 12 mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 63.38 | 63.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | Dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature Q-335; mreže velikosti 605x215m. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 178.43 | 178.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | Dobava in vgradnja inox sider; palice premera do fi 16 mm. | kg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev lovilca olj. | m3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C25/30 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev lovilca olj. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev portala. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 10.56 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža temelja lovilca olj. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | Dobava in vgradnja tipskega koalescentnega lovilca olj in bencina (S1P) z obvodnico z 10% pretokom. Lovilec olj NS 100/10 s pretokom 100/10 l/s, skupne prostornine 7000l, volumnom usedalnika 2000l, vključno s PVC cevjo za nadvišanje jaška, togostnega razreda SN8. Vgradnja po navodilu izbranega proizvajalca. Lovilec v skladu z EN 858-2 z avtomatsko zaporo na iztoku. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča fi1200mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "KANALIZACIJ", kvalitete C250 skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.6. Iztoki meteorne kanalizacije v obstoječ vodotok
340 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-64mm deb. 30 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega cementnega betona C20/25 in kamnitih blokov velikosti 20-50 cm v razmerju 30:70 za izdelavo iztokov meteorne kanalizacije v obstoječ vodotok. | m3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Dobava in vgradnja inox žabjega pokrova fi315 mm na iztoku PP-B cevi v naklonu obstoječe brežine vodotoka z obodnim tesnenjem. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Dobava in vgradnja inox žabjega pokrova fi400 mm na iztoku PP-B cevi v naklonu obstoječe brežine vodotoka z obodnim tesnenjem. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.7. Cevi
345 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi110 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 4.65 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi125 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 57.48 | 57.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi160 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi200 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 44.28 | 44.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi250 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 42.24 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi315 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 79.62 | 79.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | Dobava in vgradnja PVC-UK gladkih cevi meteorne kanalizacije fi400 mm, togostnega razreda SN8. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | Dobava in vgradnja PP-B cevi meteorne kanalizacije DN250, togostnega razreda SN16. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | Dobava in vgradnja PP-B cevi meteorne kanalizacije DN400, togostnega razreda SN16. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili vcključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pomožnimi deli. | m1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | Dobava in vgradnja ltž cevi meteorne kanalizacije fi110 mm na steno AB jaška in polno obbetonažo cevi v delu vkopa. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | m1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | Dobava in vgradnja inox žabjega pokrova fi110 mm na iztoku ltž cevi meteorne kanalizacije z obodnim tesnenjem. Stiki so tesnjeni z gumi tesnili in vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.8. Ostalo
356 | Dobava kompletov orodij za odpiranje vgrajenih LTŽ pokrovov. Za vsakega proizvajalva oziroma sistem odpiranje po 2 kompleta orodij. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | Čiščenje interne meteorne kanalizacije in pregled s TV kamero po končanih delih. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.7
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.7 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
9. VODOVOD
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
Montažna dela in vodovodni material, potreben za izvajanje zunanje vodovodne instalacije je zajet v strojem delu.
9.1. Zemeljska dela
358 | Strojni izkop jarka za polaganje cevi novega vodovoda do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 8.15 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | Strojni izkop jarka za polaganje cevi novega vodovoda do globine 2,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 16.82 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 22.22 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 111.12 | 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | Dobava 2x sejanega peska in temeljne plasti peščene posteljice debeline cca 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. Posteljica mora biti enakomerno utrjena po celi dolžini. | m3 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | Dobava 2x sejanega peska frakcije 4-8 ali 0-8 mm in izdelava nasipa nad in okoli položene cevi v debelini cca. 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma EV2 > 60 MPa EVD> 30 MPa. Na peščeno posteljico se izvede 3 - 5 cm debel nasip, v katerega se izdela ležišče za priključno cev po projektirani niveleti. Obsip se izvaja v slojih debeline največ po 20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Cev se pri obsipavanju ne sme premakniti iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. Obsipni material je nov peščen material. | m3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku, z utrjevanjem po plasteh v slojih po 15 cm do predpisane zbitosti, predvidoma 60 MPa. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. Stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu. | m3 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR VODOVOD" pri zasipavanju v globini cca 40-100 cm pod koto terena. | m1 | 76.8 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. Betonska dela
367 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo obbetoniranja vodovodnih cevi. | m3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3. Zidarska dela
368 | Dobava in vgradnja talne uvodnice premera 100 mm in dolžine 500 mm (cementno kompozitna uvodnica z manšeto za priklop rebraste cevi fi110; Cev: PVC-U; Slepi pokrov: PE; Manšeta: EPDM; Objemka: W4) za izdelavo vodotesnega stika preboja temeljne plošče in vodovodne cevi DN20 (kot. npr. Hauff Technik KES90 MA ZVR100/500 ali enakovredno). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | Dobava in vgradnja gumi tesnila širine 40 mm za zatesnitev vodovodne cevi DN20 v cevni uvodnici premera 100 mm (Guma: EPDM; Pritisni plošči: V2A (AISI 304L), Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L);(kot. npr. Hauff Technik HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM55 ali enakovredno). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. Hidrant
370 | Dobava, vgradnja in montaža tipskega nadzemnega hidranta DN80, vgradne globine 150cm, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo, pritrditev, morebitnimi betonskimi deli (podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1; 0,5 m3, opaž: 1,5 m2) in ostalimi pomožnimi deli. Vgradnja hidranta v travnato površino. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4. Vodomerni jašek
371 | Dobava in vgradnja tipskega termo vodomernega jaška za dva števca s pohodnim LTŽ pokrovom, C125 in napisom "VODOVOD", vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in pritrditev. Vgradnja vodomernega jaška v travnato površino. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.8
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.8 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
10. INTERNE NN POVEZAVE IN TELEKOMUNIKACIJE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
10.1. NOVA KK ZA NN POVEZAVE, KONTROLO PRISTOPA, SISTEMA VIDEO NADZORA IN JAVLJANJA VLOMA
10.1.1. Zemeljska dela
OPOMBA: Nasip plodne zemlje okrog novih temeljev je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
372 | Strojni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 765.34 | 451.61 | 313.73 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | Ročni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob gradbene jame oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 23.4 | 13.14 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | Strojni izkop jarka za polaganje cevnih povezav nove kabelske kanalizacije do globine 1,5 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. | m3 | 487.33 | 320.6 | 166.73 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa. | m2 | 415.75 | 336.97 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 415.75 | 336.97 | 78.78 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 324.36 | 324.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2. Betonska dela
378 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona betonskih blokov. | m3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C20/25 XC2 Cl 0,2 Dmax 16 S1 Dmax 16 S1 v armirano betonsko konstrukcijo betonskih blokov, vključno z dobavo, montažo in varjenjem srednje komplicirane armature iz armaturne pocinkane mreže za tlake velikosti 100x200cm in debelino žic 1,5mm. V količinah že upoštevan dodatek za varjenje armatur zaradi ozemljitev (40% stikov). Točkovno prekrivanje armature. | m3 | 52.96 | 44.1 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona jaškov (EKJ1, EKJ2, EKJ3, EKJ4, EKJ5). | m3 | 16.67 | 6.19 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | Izdelava pohodnega AB jaška zunanjih dimenzij 360x250x300cm sestavljenega iz temeljne plošče deb. 25 cm, AB sten deb. 20 cm in AB pohodne plošče deb. min. 25cm, vključno z dobavo in vgradnjo ltž. pokrova za dostop dim. 600x1200mm, B125, tesnilno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vgradnjo gibljivih PE-HD rebrastih cevi (6 x fi160, 38 x fi100, 14 x fi75, 3 x fi50). Cena vključuje ves potreben material za izdelavo jaška. Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II; dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža, vključno z vsemi pomožnimi deli.V ceni je potrebno upoštevati izdelavo jaška ob obstoječi AB kineti, ki mora med gradnjo ostati nepoškodovana! (EKJ1) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | Izdelava dvižnega jaška iz opečnatih zidakov ter vertikalnih AB vezi ter betonske plošče deb. 20cm zunanjih dimenzij 130x200x320cm vključno z izdelavo dilatacij ob obstoječi stavbi. Cena vključuje ves potreben material za izdelavo dvižnega jaška. Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II; dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža, vključno z vsemi pomožnimi deli.V ceni je potrebno upoštevati izdelavo jaška ob obstoječi AB kineti, ki mora med gradnjo ostati nepoškodovana! (EKJ1) | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne paropropustne fasade na opečno ali AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem z lepilom kot npr. Baumit MineralSchaum DKS, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico (npr. Baumit). Sestava konstrukcije: zaključni silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (npr. Baumit SilikonTop 1,5 mm), osnovni premaz - emulzija kot npr. Baumit UniPrimer, dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit MineralSchaum s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili, multipor izolacija debeline 16 cm, kot npr. Baumit MineralSchaum (Multipor), sidrana s sidri kot npr. Baumit SchraubDubel HTR-P 300 mm (1 kos na ploščo) in lepljena s fasadnim lepilom kot npr. Baumit MineralSchaum DKS. Z vsemi zaščitami in obdelavami. (EKJ1) | m2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | Dobava in vijačenje strešnih plošč iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine v opečnati barvi, debeline 0,6 mm, v izgledu opečnih korcev, s protikondenčnim obrizgom debeline 4,0 cm iz PUR pene in alu folijo, po potrjenem vzorcu s strani naročnika, z dvojnim pritrjevanje, z vsem pritrdilnim materialom, z izvedbo statičnega izračuna glede na obremenitev vetra. Strešni paneli debeline 40 mm, v obliki korca, kot npr. proizvajalec Izoplac, v barvi RAL 8004 oz po izboru naročnika. Strešni paneli v enem kosu od slemena do kapa. | m2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | Dobava in montaža obrob iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 60 cm, z izvedbo podkonstrukcije in vodotesnega stika med obstoječo fasado in novo strešno kritino. | m1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | Dobava in montaža polkrožnega žleba iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, razvite širine do 40 cm, v barvi kritine, z nosilnimi kljukami, bočnimi zaključki in iztočnimi elementi. | m1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, fi 110 mm, v barvi kritine, z objemkami. | m1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | Dobava in vgradnja pohodnega AB prefabriciranega jaška notranjih dimenzij min. 150x150x200 cm sestavljenega iz prefabricirane betosnke talne plošče deb. 15 cm položene na podložni beton, AB prefabriciranih sten jaškov z že vgrajenimi rebrastimi cevmi ustreznih dimenzij na ustreznih pozicijah in prefabriciranega AB pokrova min. deb. 20cm z že vbetoniranim litoželeznim pokrovom min. dim. 60x60 cm, B125, tesnilno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124. V ceni je potrebno upoštevati postavitev jaška ob obstoječo AB kineto, ki mora med gradnjo ostati nepoškodovana! (EKJ2, EKJ3, EKJ4) | kpl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | Izdelava povoznega AB jaška zunanjih dimenzij 300x300x250cm sestavljenega iz temeljne plošče deb. 25 cm, AB sten deb. 25 cm in AB povozne plošče deb. 35 cm, vključno z dobavo in vgradnjo ltž. pokrova za dostop dim. 600x1250mm, D400, EPDM protihrupno gumo, tesnilno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vgradnjo gibljivih PE-HD rebrastih cevi (6 x fi160, 30 x fi100, 20 x fi75). Cena vključuje ves potreben material za izdelavo jaška (Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II; dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža, vključno z vsemi pomožnimi deli. (EKJ5) | kpl | 1 | 0.77 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3. Jaški KK
390 | Izdelava, dobava in vgradnja revizijskih jaškov telekomunikacij do globine 1,0m iz konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona jaškov kabelske kanalizacije, betonskih cevi fi800 mm vključno z izdelavo in zametavanjem prebojev z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ1, TKJ2, TKJ4, TKJ5, TKJ6, TKJ7, TKJ8, TKJ9, TKJ10) | kpl | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi804mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ2, TKJ4) | kpl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | Izdelava, dobava in vgradnja revizijskih jaškov telekomunikacij do globine 1,0m iz konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona jaškov kabelske kanalizacije, betonskih cevi fi600 mm vključno z izdelavo in zametavanjem prebojev z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ3) | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | Dobava in vgradnja tipskega AB razbremenilnega obroča notranjih dimenzij min. fi604mm iz betona kvalitete C30/37 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ3) | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "ELEKTRIKA", kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, tesnenjem, EPDM protihrupno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ2, TKJ3, TKJ4) | kpl | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | Dobava in vgradnja tipskega LTŽ povoznega pokrova fi600mm z betonskim vencem in napisom "ELEKTRIKA", kvalitete B125 z dvojnim zaklepom in brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. (TKJ1, TKJ5, TKJ6, TKJ7, TKJ8, TKJ9, TKJ10) | kpl | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | Izdelava predizdelanega AB pohodnega jaška zunanjih dimenzij 60x60x60cm sestavljenega iz plošče in sten deb. 10 cm, vključno z dobavo in vgradnjo kotnikov in pohodnega pokrova iz armiranega poliestra, vgradnjo gibljivih PE-HD rebrastih (2 x fi110, 2 x fi50, 2 x fi90) in PVC-UK meteorne cevi (1 x fi75) . Cena vključuje ves potreben material za izdelavo jaška. Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II; dobava, montaža in varjenje srednje komplicirane armature S 500-B; izdelava, montaža, demontaža in čiščenje dvostranskega opaža, vključno z vsemi pomožnimi deli. (TKJ11, TKJ12, TKJ13, TKJ14, TKJ15) | kpl | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | Vgradnja predizdelanih AB pohodnih jaškov zunanjih dimenzij 60x60x60cm v skladu z DGD ali PZI projektom. Dobava in vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona prefabriciranih AB pohodnih jaškov. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. (TKJ11, TKJ12, TKJ13, TKJ14, TKJ15) | kpl | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4. Zidarska dela
398 | Slikanje notranjih poškodovanih ometanih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene in strop. | m2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | Zametavanje preboja okrog nove cevi speljane iz novega jaška EKJ6 v obstoječ jašek KJ9 z mikroarmirano sanacijsko malto razreda R4, vključno z vsem potrebnim materialom, prenosom materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 2 | 1.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5. Keramičarska dela
400 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10, obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). | m2 | 31.53 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10, obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). | m2 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo zunanje pohodne plošče ob stavbe Elektra Primorske v tem popisu so upoštevane za izdelavo celotne plošče
402 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge z dvokomponentnim, visoko zmogljivim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10, obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). | m2 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža pohodne betonske plošče. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 24.35 | 0 | 24.35 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7. Cevi KK
Polaganje in stikovanje cevi po navodilih proizvajalca cevi, med distančnike. Distančnike izdelati po meri iz lesenih moralov ali iz armaturnih palic. Tehnologijo poda izvajalec. Pred vgradnjo distančnikov tehnologijo potrdi projektant. Obračun po dejansko izvedenih količinah.
404 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), fi160 v skladu s standrdom SIST EN 61386. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. | m1 | 107.61 | 82.86 | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), fi110 v skladu s standrdom SIST EN 61386. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. | m1 | 1775.09 | 1366.82 | 408.27 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), fi75 v skladu s standrdom SIST EN 61386. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. | m1 | 166.54 | 128.23 | 38.31 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | Dobava in vgradnja PE-HD cevi za kabelsko kanalizacijo (kot npr. Stigmaflex), fi50 v skladu s standrdom SIST EN 61386. Cevi se v celotni dolžini polno obbetonirajo z betonom C12/15. | m1 | 42.57 | 32.78 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi160 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi110 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 110 | 78 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi75 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 42 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Dobava in vgradnja začasnih spojk rebrastih cevi in čepov za kanalizacijske cevi fi50 za zaščito že položenih rebrastih cevi proti vdoru betona in umazanije. Namestitev po montaži cevi. | kos | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8. Ostalo
412 | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku s kovinskim trakom in napisom "POZOR ELEKTRIKA" pri zasipavanju v globini cca 60 cm pod koto terena. | m1 | 1672.8 | 1288.06 | 384.74 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | Dobava in montaža standardizirane lestve iz nerjavečega jekla (alu ali inox) za kabelske jaške notranje širine 300mm in višine do 2,0 m, vključno z montažo na AB steno jaška, vsem pritrdilnim in vijačnim materialom (inox kemična ali mehanska sidra). | kos | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | Čiščenje vseh cevi na celotni dolžini odseka pred polaganjem kablov. Kabelske cevi na mestu vkopov. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | Pregled kabelskih cevi na celotni dolžini odseka s kamero in izdelava poročila v tiskanih izvodih in el. obliki. | kpl | 1 | 0.78 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. DROGOVI ZASTAV
10.2.1. Zemeljska dela
416 | Strojni izkop gradbenih jam za postavitev točkovnih temeljev zastav do globine 1,5m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 60°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 79.77 | 79.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd>40 MPa. | m2 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm s minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 170.93 | 170.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | Dobava in izdelava plasti iz tamponskega drobljenca frakcije 0-45mm deb. 50 cm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 MPa EVD> 40 MPa, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem. | m3 | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | Dobava in strojno zasipanje za temelji v plasteh debeline 30-40 cm iz kamnitega lomljenca ali gramoznega materiala, granulacije 0-60 mm, katerega je optimalno zgostiti do Dpr > 93-95 % MPP oziroma modul zbitosti- togosti EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa. | m3 | 43.99 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2. Betonska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov zastav v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
422 | Dobava in vgradnja armature S 500-B; palice premera do fi 12 mm, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%). Točkovno prekrivanje armature. | kg | 91.14 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 v nearmirano betonsko konstrukcijo podložnega betona temeljev zastav. | m3 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | Dobava in strojna vgradnja konstrukcijskega betona C30/37 XC4+XF2 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-II v armirano betonsko konstrukcijo temeljev drogov zastav z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu. Zaščitni sloj betona 5 cm. | m3 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3. Zidarska dela
425 | Dobava in vgradnja betonskih predizdelanih temeljev zastav v skladu s PZI projektom. Vgradnja s prenosom temeljev in materiala do mesta vgradnje in vsemi pomožnimi deli. | kpl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | Dobava in montaža tipskega droga zastav višine do 6,0 m, iz okrogle cevi premera 80 mm z vrtljivo prečko za 360°.Osnovni drog in prečka sta obarvana belo. Dvigovanje zastave s pomočjo jeklene vrvi in uteži znotraj droga in spuščanje zastave s kompletnim vrtilnim mehanizmom. V osnovnem kompletu je podstavek in sidro, alu drog, vrtljiva prečka, mehanizem za dvigovanje in spuščanje zastave ter ves pritrdilen material za vpetje zastav. Drog privijačen v AB temelj, v katerega se predhodno vbetonira pripadajoča sidra vključno z vsem pritrdilnim materialom (Rf). Drog mora biti primeren za vetrno cono 3. Priporočena dimenzija zastav je 100x300 cm. Zastava ni zajeta v ceni. Ozemljitve drogov zastav se izvedejo v skladu s projektom elektro inštalacijskih del. | kpl | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4. Tesarska dela
OPOMBA: Količine materialov in vseh drugih potrebnih elementov za izvedbo temeljev drogov zastav v tem popisu so upoštevane za izdelavo 3 temeljev.
427 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje enostranskega opaža podložnega betona temeljev zastav. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | Izdelava, montaža, demontaža in čiščenje opaža predizdelanih temeljev drogov zastav, vključno z izdelavo vseh utorov, vgradnjo pripadajočih sider (ob nakupu prefabriciranega droga zastav se dokupi še sidro za vgradnjo) in zaključnih trikotnih letvic. Izdelava s prenosom materiala do mesta vgradnje, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. (Temelj enakih dimenzij kot temelj drogov kamer) | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. DROGOVI KAMER
10.3.1. Zidarska dela
429 | Dobava in montaža tipskega aluminijastega konusnega droga kamer s sidrno ploščo višine 6,0 m, iz okrogle cevi premera 150 mm, bele barve, z revizijsko odprtino in pokrovom (kot npr. Atriva KKA1). V osnovnem kompletu je sidro in alu drog s sidrno ploščo. Drog privijačen v AB temelj, v katerega se predhodno vbetonira pripadajoča sidra vključno z vsem pritrdilnim materialom (Rf). Drog mora biti primeren za vetrno cono 3. Ozemljitve drogov kamer se izvedejo v skladu s projektom elektro inštalacijskih del. | kpl | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.9
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.9 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
11. OZEMLJITVE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
11.1. Zemeljska dela
Morebitne začasne deponije izkopanega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. Način dela prilagoditi možnostim na licu mesta (delno ročni, delni strojni izkop). Polaganje ozemljitvene mreže se izvaja skupaj z izvedbo temeljev in v vseh fazah izvedbe del. Izvedbo del je potrebno uskladiti z izvajalcem elektro gradbenih inštalacij, ki bo dobavljal opremo in izvajal dela na področju temeljnih, potencialnih in tehnoloških ozemljitev po projektu elektro gradbenih inštalacij.
OPOMBA: Odstranitev sloja plodne zemlje v debelini 20-30 cm je zajeto v poglavju RUŠITVE. Dovoz plodne zemlje z gradbiščne deponije, zasipanje v debelini 20-30 cm, razstiranje, planiranje, profiliranje in sejanje trave je zajeto v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
430 | Strojni izkop jarka za polaganje ozemljitvenih vrvi do globine 1,0 m, v terenu do III. kategorije, z odmetom izkopanega materiala ob rob jarka oziroma nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 500 | 390 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | Strojni izkop jarka za polaganje ozemljitvenih vrvi do globine 1,0 m, v terenu do III. kategorije, z nakladanjem izkopanega materiala na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, naklon brežine jarka do 75°. Obračun po količinah v raščenem stanju. | m3 | 420 | 327.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | Dobava in dovoz humusa in strojno zasipanje ozemljitvenih vrvi. | m3 | 420 | 327.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | Strojno zasipavanje jarka z izkopanim materialom in utrjevanjem po plasteh v slojih po 20 cm do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku do predpisane zbitosti. Iz izkopnega materiala se odstrani vse skale večje od fi 15 cm. Utrjevanje z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem. | m3 | 500 | 390 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.10
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.10 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
12. CESTE IN OSTALE POVRŠINE
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
OPOMBA: Dela se bodo izvajala na območju ELES in na območju obstoječe javne ceste.
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho gradbeno jamo, po potrebi tudi črpanje vode iz gradbene jame in zaščito brežin izkopa pred erozijo zaradi atmosferskih vplivov. Izkope izvajati po kampadah.
Nasip plodne zemlje je upoštevan v poglavju NADVIŠANJE TERENE, ZELENE POVRŠINE IN OSTALO.
12.1. Zemeljska dela
434 | Planiranje dna izkopa ali nasipa v terenu do III. kategorije s točnostjo ± 3,0 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 1642.98 | 1265.09 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu do III. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti Evd=20 MPa in Evz=45 Mpa. | m2 | 1642.98 | 1265.09 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: 250 g/m2, natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 1642.98 | 1265.09 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in izdelava plasti, vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem:
437 | ~ tamponski drobljenec frakcije 0-64mm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 80 MPa EVD> 40 MPa, deb. 30 cm. | m3 | 492.9 | 379.53 | 113.37 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | ~ tamponski drobljenec frakcije 0-32mm, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 80 MPa EVD> 40 MPa, deb. 30 cm. | m3 | 492.9 | 379.53 | 113.37 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2. Asfaltne površine
Asfaltirane površine na parc. št. 1529/1, 1529/2, oboje k.o. Ustje, in na območju javne ceste na parc. Št. 1611, k.o. Ustje (za KK in vodovod).
439 | Dobava in polaganje visokih betonskihcestnih robnikov vel. 15 x 25 cm v podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov. | m1 | 173.6 | 133.67 | 39.93 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | Izdelava, dobava in strojno polaganje asfalta v sestavi: ~ SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z2, deb. 3 cm ~ AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2, deb. 7 cm Polaganje v projektiranih padcih, z vsemi pobrizgi s pripadajočimi emulzijami. Polaganje se izvaja strojno v delno kombinirani izvedbi. | m2 | 1642.98 | 1265.09 | 377.89 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | Izdelava mulde širine do 40 cm v naklonu. | m1 | 100.84 | 100.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumensko emulzijo). | m1 | 49.89 | 38.42 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | Izdelava tankoslojne označbe intervencijske površine v velikosti 6x11m z napisom "INTERVENCIJSKO VOZILO" na vozišču z enokomponentno oranžno barvo, 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm. | m1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3. Makadamske površine
445 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0-32mm za saqnacijo obstoječih makadamskih poti, v skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 80 MPa EVD> 40 MPa, deb. 30 cm. | m3 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## C.11
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
C.11 | PLATO |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
13. ŽIČNA OGRAJA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
Kompletna izvedba: ~ žične ograje s temelji in drsnimi vrati, osebnimi enokrilnimi in dvokrilnimi vrati. Način temeljenja lahko predlaga tudi dobavitelj ograje, vendar mora dokazati stabilnost!
13.1. Žična ograja
446 | Dobava in montaža tipske 3D žične panelne ograje višine 2030 mm, medosne razdalje 2520 mm (kot npr. Ograje Kočevar d.o.o., 3D, 5/5) . Vsi ograjni elementi so jekleni, termično cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ stebrički dimenzije 60x40 mm sidranje ograjnih stebričkov v AB temelje s pocinkanimi sidri, z vsem pocinskanim pritrdilnim in pomožnim materialom (ploščica za pritrditev stebra ograje min. 15x15 cm. Pritrjevanje ploščice s kemičnimi sidri M10 in dolžine min. 100 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm ~ ozemljitvene povezave žičnih panelov s stebrički, vključno z inox vtisnimi maticami se izvedejo z Cu 16 mm2 (za natančno izvedbo ozemljitev glej elektro del) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na vsakem tretjem stebričku) se izvedejo z Cu 95 mm2 (za natančno izvedbo ozemljitev glej elektro del) ~ ves pritrdilni in pomožni material Ograja na opornih zidovih. | m1 | 430.6 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | Dobava in montaža kovinskih samonosnih drsnih ograjnih vrat na motorni pogon z daljinskim odpiranjem, širina vrat do 600 cm. Ograja višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm ~ temelji drsnih vrat z vsemi gradbenimi deli (izvedba AB temelja dim. 260 x 60 x 80 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli, armaturo in vstavitvijo cevi za kable) ~temeljem pripadajoče elektro omarice z vsemi gradbenimi deli (izvedba AB temelja dim. 120 x 80 x 110 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli, armaturo in vstavitvijo cevi za kable) ~ samonosna drsna vrata v okvirju na motorni pogon z diagonalnimi ojačitvami ( predvidene 4 ojačitve), 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (Pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ rumena luč, ki opozarja na odpiranje in zapiranje vrat ~ vsa pripadajoča elektro oprema (zanka, fotocelice, čitalec kartic...). Glej načrte in popise elektro inštalacijskih del! ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) se izvedejo z Cu 95 mm2 (za natančno izvedbo ozemljitev glej elektro del) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | Dobava in montaža kovinskih enokrilnih ograjnih vrat, širina vrat 110 cm. Ograja višine 2030 mm. Vsi ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom (RAL 6005). Vrata izdelati po tipskih detajlih izbranega proizvajalca, vključno z elektro opremo. Izvajalec mora izdelati podrobnejše risbe vrat s predvidenim krmiljenjem, opremo in okovjem. Ograja je izvedena s standardnimi in dodatnimi elementi ter skupaj z vsemi potrebnimi deli: ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1, deb. 10 cm ~ temelji drsnih vrat z vsemi gradbenimi deli (izvedba AB temelja dim. 160 x 50 x 55 cm, vključno z betonskimi deli (beton C30/37 XC4+XS1+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II), opažnimi deli, armaturo in vstavitvijo cevi za kable) ~ enokrilna vrata v okvirju vključno z el. povezavami in opremo (domofon, videonadzor), 3D paneli širine 2500 mm in višine 2030 mm, prerez žice 5/5 mm (V/H), velikost okenc 50 x 198 mm, stebrički 100 x 100 mm, vključno z vsem spojnim, pritrdilnim in montažnim materialom. Vključno z jeklenimi sidri z navoji za montažo z AKZ zaščito (Pritrjevanje ograje s kemičnimi sidri M12 in dolžine min. 125 mm (kot npr. sidro HAS in masa HIT-HY 200-A)) ~ priključki za ozemljitev na osnovno ozemljitveno mrežo (na stebričkih) se izvedejo z Cu 95 mm2 (za natančno izvedbo ozemljitev glej elektro del) ~ ves pritrdilni in pomožni material Pred izdelavo vrat in ograje rešitve potrdi naročnik. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## D.1
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
D.1 | ZGRADBA |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
14. ZGRADBA - GRADBENA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
14.1. Zemeljska dela
448 | Široki izkop gradbene jame - odriv humusa na gradbiščno deponijo, globina izkopa do 0,50 m. | m3 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | Široki izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 3,0 m, z odlaganjem na rob izkopa oz na parceli ali direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo. Vkopne brežine se oblikuje v naklonu od 1: 1 do 1,5: 1 (45° do 56°) | m3 | 929.4 | 929.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | Široki izkop gradbene jame v zemljini V.-VI. kategorije, s pikiranjem, globina izkopa do 3,0 m, z odlaganjem na rob izkopa oz na parceli ali direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo. Vkopne brežine se oblikuje v naklonu od 1: 1 do 1,5: 1 (45° do 56°) | m3 | 232.32 | 232.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | Planiranje dna izkopa (delno strojno in delno ročno 70/30), v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 589.56 | 589.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | Dobava in polaganje geotekstila s sledečimi lastnostmi: natezna trdnost (vzd.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, natezna trdnost (preč.) [EN ISO 10319] : 15 kN/m, odpornost na prebod (CBR-test) [EN ISO 12236] : 2350 N, vodoprepustnost skozi ravnino (Δh = 50 mm) [EN ISO 11058] : 90 l/m²s (npr. kot TenCate Polyfelt TS 50). Polaganje geotekstila: širina 4 m ali 8 m, prekrivanje 20 %. Gostota filca (polsta) mora biti v nadaljevanju pred polaganjem usklajena z geološkim poročilom in navodilih za nosilne plasti. | m2 | 707.4 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-45 mm pod temeljnimi ploščami oz. za zasip. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti. V skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 Mpa EVD> 45 MPa, koeficient neenakomernosti: U > 9, zaželeno 15 – 50, koeficient zrnavosti: C: ni zahteve, zaželeno 1 – 3, delež drobnih zrn pod 0,063 mm: ob dobavi: 5 – 8 %; po vgradnji < 12 %. Materiale se vgrajuje s čelnim narivanjem na utrjeno podlago. Maksimalna debelina nasipne plasti je 30 cm. | m3 | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-100 mm pod temeljnimi ploščami oz. za zasip.. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti. V skladu s SIST EN 13242:2003+A1:2008, gostota po MMP: >98%, zbitost: EV2 > 100 Mpa EVD> 45 MPa, koeficient neenakomernosti: U > 9, zaželeno 15 – 50, koeficient zrnavosti: C: ni zahteve, zaželeno 1 – 3, delež drobnih zrn pod 0,063 mm: ob dobavi: 5 – 8 %; po vgradnji < 12 %. Materiale se vgrajuje s čelnim narivanjem na utrjeno podlago. Maksimalna debelina nasipne plasti je 30 cm. | m3 | 142.52 | 142.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | Zasip ob objektu s kvalitetnim izkopanim materialom, s sprotnim utrjevanjem EV2 >70 MPa, Evd >30 MPa, po plasteh debeline do 30 cm in z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 255.96 | 255.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse. | m3 | 1089.96 | 1089.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2. Betonska dela
Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja armature S 500-B, vključno z dodatkom za varjenje armature zaradi ozemljitev (40%), točkovno prekrivanje armature, obračun po armaturnih načrtih:
457 | ~ rebraste palice do fi 12 mm | kg | 38220 | 38220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | ~ rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 38220 | 38220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | ~ armaturne mreže | kg | 50120 | 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | Dobava, transport in vgradnja tipskih nosilnih toplotno izolacijskih elementov (kot npr. Schock Isokorb XT tip KP M14-V3-REI120-CV2-H200) | m1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | Dobava, transport in vgradnja tipskih nosilnih toplotno izolacijskih elementov (kot npr. Schock Isokorb XT tip KP M14-V3-REI120-CV2-H250) | m1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | Vgradnja jeklene podporne pločevine, iz S235JR, s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB talno ploščo GIS-a, za postavitev in pritrditev GIS opreme, vključno z distančniki za postavitev na opaž in varjenjem stremen na osnovno armaturo talne plošče, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja opreme! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Izdelava, dobava in transport sider je upoštevana v GO delih (jeklene konstrukcije - izvede ključavničar). | kg | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | Vgradnja nove jeklene sidrne pločevine, iz S235JR, s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB stene GIS-a in komandne stavbe, za montažo jeklenega ostrešja, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Teža nad 8 kg/kos. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Izdelava, dobava in transport sider je upoštevana v GO delih (jeklene konstrukcije - izvede ključavničar). | kg | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.20 m3/m2/m. ~ podložni beton C16/20 S3 X0 Cl 0,1 Dmax 16 pod temeljnimi ploščami deb. 20 cm. Z zaribavanjem kot podloga za izdelavo hidroizolacije. Z dodatkom minimalne konstruktivne armature. Podložni beton. | m3 | 98.16 | 98.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.15-0.40 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, PV-II, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), zaščitni sloj betona 5 cm. Temeljne plošče in temelji - vsi nivoji. | m3 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.25-0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, PV-II, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), z vsemi tesnilnimi trakovi (tesnilni trakovi po sistemu vodotesnega betona kot npr. Penetron MASTERSTOP ali MASTERSTOP LONG TIME, NITRIFLEX D330), zaščitni sloj betona 4,5 cm. Zidovi. | m3 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Zidovi. | m3 | 134.28 | 134.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.09 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Stebri. | m3 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.20-0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Plošče. | m3 | 200.7 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka do 0,09 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Vertikalne vezi v opečnih zidovih. | m3 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka do 0,09 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Nosilci, horizontalne vezi in preklade v opečnih zidovih. | m3 | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Iz betona C30/37 XC4+XF1 Cl 0,2 Dmax 16 S4, zaščitni sloj betona 3 cm. Stopnice in podesti. | m3 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.20 m3/m2/m. ~ podložni beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 pod temeljnimi ploščami zunanjih jaškov (EKJ 6, EKJ 7, EKJ 8), deb. 20 cm. Podložni beton. | m3 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.20 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37 XC4+XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vodotesni beton, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), zaščitni sloj betona 5 cm. Talne plošče jaškov ob objektu. | m3 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka 0.20 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~ beton C30/37 XC4+XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), z vsemi tesnilnimi elementi, zaščitni sloj betona 4,5 cm. Zidovi in plošče jaškov ob objektu. | m3 | 25.3 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka 0.20 m3/m2/m. ~ pusti beton C12/15 X0 Cl 0,1 Dmax 16 S1 na višinskih preskokih plošče, deb. 20 cm. | m3 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3. Zidarska dela
477 | Zidanje opečnih zidov debeline 30 cm, vse po navodilih proizvajalca, z vsemi tipskimi elementi, z dobavo vsega materiala, s klasično podaljšano malto. Kot npr. GO term 29., λ=0,24 W/mK, tlačna trdnost opeke 22 MPa. | m3 | 92.3 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | Zidanje opečnih zidov debeline 25 cm, vse po navodilih proizvajalca, z vsemi tipskimi elementi, z dobavo vsega materiala, s klasično podaljšano malto. Kot npr. GO max 25 PU, λ=0,32 W/mK, tlačna trdnost opeke 20 MPa. | m3 | 54.01 | 54.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | Zidanje opečnih zidov debeline 20 cm, vse po navodilih proizvajalca, z vsemi tipskimi elementi, z dobavo vsega materiala, s klasično podaljšano malto. Kot npr. GO max 19 PU, λ=0,32 W/mK, tlačna trdnost 20 MPa. | m3 | 8.02 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | Zidanje opečnih zidov debeline 10 cm, vse po navodilih proizvajalca, z vsemi tipskimi elementi, z dobavo vsega materiala, s klasično podaljšano malto. Kot npr. GO max 10 PU, λ=0,32 W/mK, tlačna trdnost 20 MPa, z vgradnjo preklade nad vrati. | m2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | Zidanje siporeks zidov debeline 15 cm, vse po navodilih proizvajalca, z vsemi tipskimi elementi, z dobavo vsega materiala, s klasično podaljšano malto in gradbenim lepilom. Kot npr. Ytong,velikosti 60x15x20 cm, z vgradnjo preklade nad vrati. | m2 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | Izdelava notranjih cementno apnenih strojnih ometov na betonskih, opečnih ali siporeks zidovih, s predhodno pripravo podlage, z vgradnjo vogalnikov in opažem pri odprtinah. | m2 | 1041.88 | 1041.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | Dobava in vgradnja tesnilnih elementov po sistemu vodotesnega betona. Tesnenje horizontalnih stikov talna plošča-stena (vgradnja tesnilne pločevine z nanosom, kot npr. HydroBlocker Tekatrak VB2). Izvedba konstrukcije po sistemu bele kadi. Podana količina vljučuje stavbo in jaške. | m1 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | Dobava in vgradnja tesnilnih elementov po sistemu vodotesnega betona. Tesnenje vertikalnih vogalnih stikov stena-stena (vgradnja tesnilne pločevine z nanosom, kot npr. HydroBlocker Tekatrak VB2). Izvedba konstrukcije po sistemu bele kadi. Podana količina vljučuje stavbo in jaške. | m1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | Dobava in vgradnja tesnilnih elementov po sistemu vodotesnega betona. Tesnenje horizontalnih stikov stena-plošča, vertikalnih stikov stena-stena in delovnih stikov (vgradnja nabrekajočih tesnilnih trakov, kot npr. HydroBlocker Tekaswell N 2010 trakovi ali podobno). Izvedba konstrukcije po sistemu bele kadi. Podana količina vljučuje stavbo in jaške. | m1 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | Dobava in vgradnja tesnilnih elementov po sistemu vodotesnega betona. Tesnenje delovnih stikov (vgradnja iniciatorjev razpok, kot npr. HydroBlocker Tekatrak Q1 in Q2 ali podobno). Izvedba konstrukcije po sistemu bele kadi. Podana količina vljučuje stavbo in jaške. | m1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | Vgradnja tesnilnih elementov v AB stene deb. 30 cm za vodotesno izvedbo uvoda kablov v stavbo (vgardnja tesnilnih elementov kot npr. Haufftechnic). Dobava in transport tesnilnih elementov upoštevana v popisu elektroinštalacijskih del. | kos | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | Kompletna izvedba horizontalne elastomerne-bitumenske hidroizolacije deb. 3,6 mm v enem sloju na podložni beton (npr. IZOELAST P4 plus), vključno z izdelavo zaokrožnic iz cementne malte med horizontalnimi in vertikalni prehodi, vključno s pripravo podlage, hladnim prednamazom, varjenjem trakov po celotni površini z minimalnim vodotesnim preklopom 10 cm, vsa pomožna dela in zaključki. Vključno z uporabo varilnih trakov (npr. Fragmat, Izoelast P4 plus). Lastnosti: nosilec: poliestrski filc, upogljivost pri: -15° C, odpornost proti tečenju: 100° C, pretržna sila vzdolžno / prečno: >600 N / >550 N, raztezek pri pretrgu: >35 %. Trak je s SIST ENe strani zaščiten z lahko odstranljivo silikonizirano folijo z druge pa z lahko taljivo folijo. Vse v skladu z EN 13969 (npr. za tip A) in s SIST 1031. | m2 | 495.72 | 495.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije iz bentonitne polsti kot npr. Sinteza Lining, vključno z zidarsko pripravo podlage, vsa pomožna dela in zaključki. Po navodilih proizvajalca, s tesnenjem prebojev, z obdelavo stikov s horizontalno hidroizolacijo in ostalimi obdelavami. | m2 | 246.48 | 246.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | Izdelava uvodnic med objektom in jaški ob objektu, izvedba hidroizolacijskega tesnenja pri uvodnicah in ostali prebojih instalacij v objekt. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | Izvedba požarnega tesnjenja na prehodih cevi. Izvedba tesnjenja z uporabo požarne malte kot npr. Hilti CFS-M RG ali podobno (skupna ocenjena velikost izvedbe tesnjenja 2 m2). | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | Dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljnimi ploščami, debeline 15,0 cm, Kot. npr FRAGMAT XPS 500, površina nahrapana | m2 | 490.68 | 490.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | Dobava in polaganje toplotne izolacije za izvedbo dilatacije med stavbo 110kV stikališča in komandno stavbo, debeline 10,0 cm, Kot. npr FRAGMAT XPS 300, površina nahrapana | m2 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | Dobava in lepljenje toplotne izolacije vkopanih zidov, debeline 20,0 cm, kot. npr FRAGMAT XPS 300, površina nahrapana, z uporabo lepila za lepljenje na hidroizolacijo. | m2 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | Dobava in vgradnja XPS izolacije debeline 5 cm v opaž okenskih preklad. Izolacija se lepi na opečno površino, kot. npr FRAGMAT XPS 300, površina nahrapana. | m2 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | Brušenje zadelava lukenj, popravki neravnin in zidarska priprava površin betonskih stropov kot osnova za izvedbo slikopleskarskih del. | m2 | 743.16 | 743.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | Brušenje, zadelava lukenj, popravki neravnin in zidarska priprava površin betonskih zidov kot osnova za izvedbo slikopleskarskih del. | m2 | 753.72 | 753.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | Brušenje, zadelava lukenj, popravki neravnin in zidarska priprava površin betonskih stopnic in podesta kot osnova za izvedbo slikopleskarskih del. | m2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | Kompletna dobava in izvedba pohodnih pokrovov kinete iz armiranega poliestra nosilnost 200 kg / m2, na kineto dim. 1400x170 cm. Raster mreže (mm): 38 x 38, debelina (mm): 42, debelina pokrova (mm): 3, debelina konstrukcije mreže (mm): 5/7, teža (kg/m2): 25, barva: RAL 7004 (npr. M.M. s.r.l.. Vključno z dobavo in vgradnjo poliestrskih kotnih profilov 40/40 mm, sidranih v AB konstrukcijo in privijačeni v AB steno. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom. Pokrovi opremljeni z ročaji za odpiranje. Na jašku EKJ8. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova na zunanjem jašku velikosti 120/60 cm, s snemljivo prečko, kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, tesnenjem, EPDM protihrupno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. EKJ7. | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | Dobava in montaža litoželeznega pokrova na zunanjem jašku velikosti 60/60 cm, kvalitete D400 z dvojnim zaklepom, tesnenjem, EPDM protihrupno gumo, brez zračnih odprtin, skladen z SIST EN 124 in vsemi pomožnimi deli. EKJ6. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | Dobava in montaža poliestrskega pokrova na notranjem jašku velikosti 255/60 cm, po detajlu. Pokrovi razdeljene na manjše segmente dolžine do 150 cm, 20 kV stikališče. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | Izdelava notranjega jaška velikosti 120/60/60 cm, z vsemi zidarskimi, tesarskimi in betonskimi deli, z dobavo in montaža pokrova, Globina poglobitve 60 cm, debelina sten jaška 30 cm. Beton C30/37 XC4+XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vodotesni beton, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), z vsemi tesnilnimi trakovi (tesnilni trakovi po sistemu vodotesnega betona kot npr. Penetron MASTERSTOP ali MASTERSTOP LONG TIME, NITRIFLEX D330), zaščitni sloj betona 5 cm, Vključno z dobavo in vgradnjo pohodnih pokrovov jaškov iz armiranega poliestra, kotnih profilov 40/40 mm, sidranih v AB konstrukcijo in privijačeni v AB steno. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, po detajlu. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | Izdelava notranjega jaška velikosti 40/40/60 cm, z vsemi zidarskimi, tesarskimi in betonskimi deli, z dobavo in montaža pokrova, Globina poglobitve 60 cm, debelina sten jaška 30 cm. Beton C30/37 XC4+XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vodotesni beton, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), z vsemi tesnilnimi trakovi (tesnilni trakovi po sistemu vodotesnega betona kot npr. Penetron MASTERSTOP ali MASTERSTOP LONG TIME, NITRIFLEX D330), zaščitni sloj betona 5 cm, Vključno z dobavo in vgradnjo pohodnih pokrovov jaškov iz armiranega poliestra, kotnih profilov 40/40 mm, sidranih v AB konstrukcijo in privijačeni v AB steno. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, po detajlu. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | Izdelava notranjega jaška velikosti 255/60/60 cm, z vsemi zidarskimi, tesarskimi in betonskimi deli, z dobavo in montaža pokrova, Globina poglobitve 60 cm, debelina sten jaška 30 cm. Beton C30/37 XC4+XC1 Cl 0,2 Dmax 16 S4 PV-II, vodotesni beton, bela kad (s kristalizacijskim dodatkom kot npr. VELOSIT CA 112), z vsemi tesnilnimi trakovi (tesnilni trakovi po sistemu vodotesnega betona kot npr. Penetron MASTERSTOP ali MASTERSTOP LONG TIME, NITRIFLEX D330), zaščitni sloj betona 5 cm, Vključno z dobavo in vgradnjo pohodnih pokrovov jaškov iz armiranega poliestra, kotnih profilov 40/40 mm, sidranih v AB konstrukcijo in privijačeni v AB steno. Vključno z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom, po detajlu. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | Dobava in vgradnja PVC notranjih okenskih tipskih polic kot npr. Helopal, s pripravo podlage z gradbenim lepilom, z obdelavo stikov z akrilnim silikonom, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. | m1 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | Izdelava sestave tlaka T.1 in T.1* in T5: iz toplotne izolacije debeline 5,0 cm (pri sestavi T5 6,0 cm), kot npr. Fragmat EPS 150, 0,036, v več slojih, z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) estriha debeline 8,0 cm, C20/25, Dmax 8, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 132.72 | 132.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | Izdelava sestave tlaka T2, izvedba mikroarmiranega (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) betonskega estriha debeline 10,0 cm, C20/25, Dmax 8, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za zmrzlinsko odpornost, protiprašni premaz.. | m2 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | Dodatek za izravnavo talne plošče po sestavi tlaka T3, brez estriha, helikopterska izravnava med izvedbo betoniranja, protiprašni premaz. | m2 | 188.4 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | Izdelava sestave tlaka T4: iz toplotne izolacije debeline 12,0 cm, kot npr. Fragmat XPS 300, 0,036, v več slojih, z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) betonskega estriha debeline 7,0 cm, C20/25, Dmax 8, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 84.96 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | Dodatek za izravnavo plošče nadstropja po sestavi tlaka T6, brez estriha, helikopterska izravnava med izvedbo betoniranja, protiprašni premaz. | m2 | 206.76 | 206.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | Izdelava sestave tlaka T8: iz mikroarmiranega (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) betonskega estriha v naklonu debeline 5,0-7,0 cm, C20/25, Dmax 8, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za zmrzlinsko odpornost. | m2 | 5.04 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | Izdelava sestave tlaka T9 in T10 na podstrešju, iz parne zapore kot npr. KI Homeseal LDS 100 in iz toplotne izolacije debeline 25,0 cm, kot npr. KI DF, v dveh slojih po 12+15 cm, križno položene, iz lesene podkonstrukcije v debelini izolacije in iz obloge iz OSB/3 plošč debeline 20 mm. | m2 | 411.96 | 411.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | Zidarska pomoč pri vgradnji tuš kadičke s krpanjem estriha. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | Sprotno čiščenje objekta in zunanje ureditve. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | Finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa, zajete vse površine objekta. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih za instalacije, preseka do 0,01 m3/m1, z nakladanjem in odvozom ruševin. Krpanje utorov z gradbeno malto. | m1 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih za instalacije, preseka do 0,03 m3/m1, z nakladanjem in odvozom ruševin. Krpanje utorov z gradbeno malto. | m1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | Dolbljenje in krpanje utorov v opečnih zidovih za podometne omarice z vzidavo le teh, z nakladanjem in odvozom ruševin. Krpanje utorov z gradbeno malto. | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | Vgradnja PVC cevi za preboj v AB konstrukcijah debeline 20-30 cm, do fi 160 mm. | kos | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | Dobava in vgradnja kislinsko odpornega sifona. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračuna po dejansko porabljenem času in materialu po predhodnem dogovoru z nadzorom in z vpisom v gradbeni dnevnik. Vključeno je tudi sodelovanje pri položitvi energetskih kablov v kabelskem prostoru. Vsa zidarska dela, potrebna pri izdelavi instalacij so zajeta v instalacijskih delih.
522 | ~ NK delavec | ur | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | ~ PK delavec | ur | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | ~ KV delavec | ur | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | ~ VK delavec | ur | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4. Tesarska dela
526 | Opaž čela talnih plošč debeline do 60 cm in temelja globine 90 cm, s podpiranjem. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 120.48 | 120.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | Dvostranski opaž AB sten viš. do 9,0 m in debeline 30 cm. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 939.5 | 939.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | Dvostranski opaž AB sten viš. do 1,5 m in debeline 25 cm. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 34.44 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | Štiristranski opaž AB stebrov viš. do 3,5 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 106.6 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja od 8,0 m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 757.08 | 757.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | Opaž čela ravnih armirano betonskih plošč, debeline 20-30 cm. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m1 | 362.64 | 362.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | Opaž vertikalnih vezi v opečnih zidovih. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, podpiranjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 89.88 | 89.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | Opaž nosilcev, horizontalnih vezi in preklad v opečnih zidovih. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, podpiranjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 116.02 | 116.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | Opaž stopnic. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, podpiranjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | Opaž podesta. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, podpiranjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | Opaž čela plošč jaškov ob objektu, debeline 20 cm s podpiranjem. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | Enostranski in dvostranski opaž AB sten in plošč jaškov ob objektu, viš. do 2,5 m in debeline 20 cm. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Kvaliteta vidnega betona VB2. | m2 | 238.3 | 238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | Opaž odprtin v AB konstrukcijah, s podpiranjem in razopaženjem. | m2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | Prevoz, postavitev in odstranitev premičnih odrov, vseh višin, za celotno dobo gradnje, za izvedbo vseh del. Upoštevana enkratna neto kvadratura notranjih prostorov. | m2 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | Prevoz, postavitev in odstranitev fasadnega odra višine do 12,00 m, za celotno dobo gradnje, za vse vrste del, z vsemi zaščitnimi elementi, z dostopom, z zaščitno ponjavo, z izvedbo ozemljitve. | m2 | 1015.44 | 1015.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fasaderska dela - gradbeni del
541 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne paropropustne fasade na opečno ali AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem z lepilom kot npr. Baumit MineralSchaum DKS, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico (npr. Baumit). Sestava konstrukcije: zaključni silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (npr. Baumit SilikonTop 1,5 mm), osnovni premaz - emulzija kot npr. Baumit UniPrimer, dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit MineralSchaum s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili, multipor izolacija debeline 25 cm, kot npr. Baumit MineralSchaum (Multipor), sidrana s sidri kot npr. Baumit SchraubDubel HTR-P 300 mm (1 kos na ploščo) in lepljena s fasadnim lepilom kot npr. Baumit MineralSchaum DKS. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 909.7 | 909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | Izvedba zaščite fasade pred vplivom vlage na kvaliteto fasade na coklu objekta, po sistemu kot npr. Baumit Flex Protect, obračun po m1 stika fasade s tlemi. | m1 | 85 | 909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | Izvedba priprave podloge in hidroizolacije pod okenskimi policami po sistemu kot npr. Baumit Flex Protect, obračun po m1 polic, pas širine do 30 cm. | m1 | 30.6 | 909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne paropropustne fasade na opečno ali AB podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico (npr. Baumit). Sestava konstrukcije: zaključni silikatno silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (npr. Baumit StarTop 1,5 mm), osnovni premaz - emulzija koz npr. Baumit UniPrimer, dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit StarContact Light White s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili, toplotna izolacija debeline 3 cm, kot npr. Fragmat EPS-F, sidrana in lepljena s fasadnim lepilom kot npr. Baumit StarContact Light White. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 22.56 | 22.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne paropropustne fasade stropov in čel balkonov na betonsko podlago vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico (npr. Baumit). Sestava konstrukcije: zaključni silikatno silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (npr. Baumit StarTop 1,5 mm), osnovni premaz - emulzija koz npr. Baumit UniPrimer, dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit StarContact Light White s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili,tudi odkapnimi, toplotna izolacija debeline 3 cm, kot npr. Fragmat EPS-F, sidrana in lepljena s fasadnim lepilom kot npr. Baumit StarContact Light White. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | Dobava in kompletna izdelava tankoslojne fasade napuščev vključno s pritrditvijo, lepljenjem, sidranjem in zaključnimi profili oz. PVC zaključnimi vogalniki z mrežico (npr. Baumit). Sestava konstrukcije: Sestava konstrukcije: zaključni silikatno silikonski omet v skladu s SIST EN 15824 (npr. Baumit StarTop 1,5 mm), osnovni premaz - emulzija koz npr. Baumit UniPrimer, dvoslojni podomet iz fasadnega lepila kot npr. Baumit StarContact Light White s fasadno mrežico kot npr. Baumit StarTex, z vsemi tipskimi fasaderskimi profili, toplotna izolacija debeline 3 cm, kot npr. Fragmat XPS 300, sidrana in s pocinkano podkonstrukcijo. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kamnoseška dela
547 | Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic, kamnite - granit, debeline 3 cm, s kamnitimi nalimki in z odkapnim zobom, s pripravo podlage, po izboru naročnika | m1 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | Dobava in vgradnja zunanjih pragov pri balkonskih in vhodnih vratih, kamniti - granit, debeline 3 cm, s kamnitimi nalimki in z odkapnim zobom, s pripravo podlage, po izboru naročnika | m1 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## D.2
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
D.2 | ZGRADBA |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
15. ZGRADBA - OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Vsi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 01 in 17 02, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 5 km. Vsi gradbeni odpadki odpadki in odpadki iz rušenja objektov iz skupine 17 05, ki bodo nastali pri rušitvi, bodo strojno naloženi na prevozno sredstvo in odpeljani na stalno gradbeno deponijo Goriške opekarne d.o.o., Merljaki 7, 5292 Renče. Deponija se nahaja na drugi lokaciji, ki je oddaljena do 25 km. Začasna deponija bo na območju RTP Ajdovščina.
15.1. Krovsko kleparska dela
549 | Dobava in vijačenje strešnih plošč iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine v opečnati barvi, debeline 0,6 mm, v izgledu opečnih korcev, s protikondenčnim obrizgom debeline 4,0 cm iz PUR pene in alu folijo, po potrjenem vzorcu s strani naročnika, z dvojnim pritrjevanje, z vsem pritrdilnim materialom, z izvedbo statičnega izračuna glede na obremenitev vetra. Strešni paneli debeline 40 mm, v obliki korca, kot npr. proizvajalec Izoplac, v barvi RAL 8004 oz po izboru naročnika. Strešni paneli v enem kosu od slemena do kapa. | m2 | 516.48 | 516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | Dobava in montaža slemenske obrobe iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 60 cm, z izvedbo podkonstrukcije. | m1 | 39.24 | 39.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | Dobava in montaža odkapne obrobe iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 25 cm, z izvedbo podkonstrukcije. | m1 | 78.36 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | Dobava in montaža polkrožnega žleba iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, razvite širine do 40 cm, v barvi kritine, z nosilnimi kljukami, bočnimi zaključki in iztočnimi elementi. | m1 | 78.36 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | Dobava in montaža čelne obrobe iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 35 cm, z izvedbo podkonstrukcije. | m1 | 47.04 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | Dobava in montaža zidne obrobe iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, razvite širine do 40 cm, v barvi kritine, razvite širine do 35 cm. | m1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | Dobava in montaža prezračevalnih kap na odduhih, napah in prezračevalnih ceveh z izvedbo strešne obrobe, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Dobava in montaža obrob pri raznih prebojih kritine za prehod instalacij, z izvedbo fajf in obrobe, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, razvite širine do 40 cm, v barvi kritine. | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, fi 110 mm, v barvi kritine, z objemkami. | m1 | 78.36 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | Dobava in montaža kolen okroglih odtočnih cevi iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, fi 110 mm, v barvi kritine. | kos | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | Dobava in montaža litoželeznih cevi fi 110 mm, višine 200 cm, z objemkami, protikorozijsko zaščitene in barvane v barvi kritine. | kos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | Dobava in montaža folcane strehe nadsreška dimenzije 6 x 1 m, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine strehe, z izvedbo lesene podloge iz desk in letev z izvedbo naklonov in s podlogo iz bitumenskega traku, les impregniran, z vijačenjem v AB ploščo. | m2 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | Dobava in montaža odkapne obrobe nadstreška iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 25 cm, z izvedbo podkonstrukcije. | m1 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | Dobava in montaža zidne obrobe nadstreška iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, v barvi kritine, razvite širine do 35 cm. | m1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba: jeklena konstrukcija ostrešja je zajeta v popisu gradbenih konstrukcij.
15.2. Stavbno pohištvo
OPOMBA: V tem popisu so zajete zunanje in notranje rešetke, ki so vgrajene skupaj z vrati ali okni. Vse ostale rešetke so zajete v načrtu s področja strojništva.
Vse mere pred izvedbo vrat kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Izdelava, dobava in montaža vrat po spodnjem opisu: Vsi kovinski podboji in ALU vratna krila so prašno barvana - gladka, sijaj. Vsi podboji so kovinski in objemni za širino zidu do 30 cm. Vsa vrata so vgrajena na ometano površino. Vsa kovinska vrata so ozemljena! Vsa ALU vrata so opremljena s sistemsko ključavnico in s sistemskim ključem. Pri izdelavi ključavnic in ključev upoštevati kodno kartico, ki jo posreduje naročnik. Vrata so opremljena s cilindrično ključavnico, notranja vrata imajo enotočkovno zaklepanje, zunanja vrata pa pettočkovno zaklepanje. Kljuka iz brušene nerjaveče kovine (inox), ključavnica iz brušene nerjaveče kovine ter z inox rozeto/dvodelna kljuka. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Vsa vrata se vgrajujejo v AB zid. Upoštevati opise in opombe v shemah! Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!
~ Steklene zunanje površine: Upoštevati dodatno varnostno zasteklitev z varnostnim steklom P4A SIST EN 356, tgi distančnik. Specifične toplotne izgube na distančniku Ψ = 0,045 W/mK. Na obeh straneh lepljena stekla vgraditi varnostno PVb folijo. Barva stekla - transparentno; posamezni sloji morajo imeti pravilno nanešen z zunanji nizkoemisijskim nanos (Low-e), med distančniki mora biti ustrezno sušilno sredstvo.
Vrata s kontrolo pristopa morajo biti opremljena z: ~ hidravličnim avtomatskim samozapiralom ~ notranjo ključavnico z vzvodom ~ bunko na strani, kjer je čitalno mesto ~ prenosnikom toka (za ključavnico / prijemnik) na dvokrilnih vratih ~ naletno naletno letvijo (samo požarna vrata)
Vrata, ki so opremljena s panik električno ključavnico z naletno letvijo, so priključena na sistem kontrole pristopa za ELES je Četrta pot. Vrata pred dobavo morajo biti glede kontrole pristopa usklajena s podjetjem Četrta pot d.o.o. Kontrolo pristopa predstavlja sistem za brezkontaktno branje identifikacijskih kartic, ki je povezan z ustreznimi ključavnicami in sistemom v omari videonadzora in univerzalnega ožičenja V sklopu gradbeno-obrtniških del bo izdelan kompleten sistem ključavnic s centralnim ključem in ključavnicami za vsa vrata ELES, ki se vgradijo pred prevzemom zgradbe.
Na vseh krilnih vratih, kjer je nameščena kontrola vstopa, mora biti nameščeno hidravlično samozapiralo z mehkim zapiranjem, ki je prilagojeno glede na notranja ali zunanja vrata.
15.3. ZUNANJA ALU VRATA (glej sheme vrat)
OPOMBA: Vsa zunanja vrata morajo imeti prekinjen toplotni most in ustrezno toplotno izolativnost Ud=1,3 W/m2K. Zunanja vrata izdelana iz ojačanih ALU profilov brez toplotnih mostov in polnim alu izolacijskim vratnim krilom. Vratno krilo je opremljeno s samozapiralom z eloksiranim mehanizmom za odpiranje, tremi 3D nasadili in zaustavljalci na vratnih krilih. Vsa zunanja vrata se montirajo po principu RAL montaž. Stiki s konstrukcijo so tesnjeni z ekspanzijskimi trakovi. Podana je količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo.
563 | Fv1, velikosti 110x250 cm, enokrilna, z rešetko v vratih dimenzije 80 x 50 cm (specifikacija rešetke podana v načrtu strojnih inštalacij) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | Fv2, velikosti 130x250 cm, dvokrilna, z rešetko v obeh vratnih krilih dimenzije 60 x 50 cm (specifikacija rešetke podana v načrtu strojnih inštalacij) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | Fv3 in Fv3*, velikosti 130x250 cm, dvokrilna, vrata Fv3* imajo rešetko v obeh vratnih krilih (specifikacija rešetke podana v načrtu strojnih inštalacij) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | Fv4, velikosti 190x250 cm, dvokrilna, delno zastekljena. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | Vv1, velikosti 140x250 cm, dvokrilna, zastekljena. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | Vv2, velikosti 140x250 cm, dvokrilna, zastekljena. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | Vv3, velikosti 410x643 cm, dvižna sekcijska avtomatska vrata, zunanja ALU sekcijska vrata, zid. odprtina: 410/643 cm, sv. mera vrat: 400/638 cm. Opomba: ALU sekcijska vrata, lamele iz pocinkane pločevine, polnjene s 40 mm poliuretansko peno (npr. HÖRMANN LPU 40-M), skladno s standardom EN 12604, dvigovanje vrat pod strop, nasadni pogon, krmiljenje v ohišju, vklop z vgrajenim stikalom za dvig, odpiranje v sili z verigo, lovilna naprava, v zidu vgrajen zunanji senzor za odpiranje, možnost ročnega odpiranja, varnostna oprema RC2 ter varovanje pred dvigovanjem, varovala na spodnjem zapiralnem robu, izdelava horizontalni in vertikalnih pripir proti vdoru dežja in vetra (naležna guma). Vključno z elektro pogonom, senzor za oviro med vrati, hitrost odpiranja 0,3 m/s, tesnilno gumo, protikondenčni podboj oz. okvir, število daljincev (3x), eloksirana spodnja lamela s tesnilno gumo proti RF pragu, obdelava notranjih špalet z alu pločevino d = 2mm, prašno barvane lamele, usklajene z RAL oken. Notranji prag h=2 cm. Vključno s spodnjo polico in talno oblogo iz inox solzne pločevine debeline 4 mm s sistemom pritrjevanja v tla in z vsemi obdelavami. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4. OKNA (glej sheme oken)
OPOMBA: Vse mere pred izvedbo oken kontrolirati na objektu in izvedbo prilagoditi dejanskemu stanju!
Izdelava, dobava in montaža PVC oken (kot npr. SCHÜCO CORONA SI 82, Rondo). Statična ojačitev s konvencionalnimi jeklenimi ojačitvami, s tremi ravni tesnjenja, z EPDM tesnili. Lastnosti in prednosti: 6/7- komorni profi širine 82mm; vgrajeno trojno termopan steklo 4/12/4/12/4 in PVC distančnik; Toplotna izolacija okna s steklom Ug=0,7 W/m2K. Toplotna prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K; Večja gradbena globina 82mm. Vgradnja po sistemu RAL (tesnilna pena (npr. 3foam) med okenskim okvirjem in zidom ter tesnilni profili na vsaki strani (npr. T-fal) med okenskim okvirjem in ometom. Podana količina kompletno vgrajenega elementa, z upoštevanjem vsega dela in materiala za kvalitetno izvedbo in montažo. Vse kljuke so v enaki barvi kot okenski okvirji. Okovje mora zadostiti pogojem prve varnostne stopnje. Izvede se vgradnja stavbnega pohištva po RAL smernicah. Okvirji v barvi po izboru naročnika. Zaradi statike je zelo pomembno, da so izolacijska stekla lepljena v okenska krila. Upoštevati je potrebno zidarsko popravilo notranjih špalet obstoječih odprtin.
V cenah na enoto zajeti senčila navedenih v shemah. Vsa okna s steklom z odbojno svetlobo.
570 | O1, velikosti 110x90 cm, enokrilno, z odbojnim steklom | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | O2, velikosti 110x130 cm, enokrilno, z notranjimi žaluzijami z ročnim odpiranjem | kos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | O3, velikosti 110x180 cm, enokrilno, z notranjimi žaluzijami z ročnim odpiranjem | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | O4, velikosti 120x180 cm, enokrilno, z notranjimi žaluzijami z ročnim odpiranjem | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | O5, velikosti 150x180 cm, enokrilno, z notranjimi žaluzijami z ročnim odpiranjem | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | O6, velikosti 110x180 cm, dvodelno, ventus odpiranje na elektromotor, spodnji del fiksen, z odbojnim steklom | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | O6*, velikosti 110x180 cm, dvodelno, fiksno, z odbojnim steklom | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | O7, velikosti 360x160 cm, notranje fiksno okno, iz kaljenega varnostnega stekla | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5. Ključavničarska dela
578 | Izdelava, dobava in montaža notranje stopniščne kovinske ograje, iz osnovnega okvirja in polnila iz vertikalnih prečk, s sidernimi ploščami, z osnovnim zaščitnim premazom in finalnim prašnim barvanjem po RALu po izboru naročnika, s pritrdilnim materialom. Po shemi. Vertikalni stebrički in horizontalne nosilne prečke iz profilov 40/40/4 mm, vertikalne prečke iz prloščatih profilov 40/4 mm. | m1 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | Izdelava, dobava in montaža zunanje balkonske kovinske ograje, iz osnovnega okvirja in polnila iz vertikalnih prečk, s sidernimi ploščami, z vročim cinkanjem in finalnim prašnim barvanjem po RALu po izboru naročnika, s pritrdilnim materialom. Osnovni okvirji ograje morajo biti snemljivi. Po shemi. Vertikalni stebrički in horizontalne nosilne prečke iz profilov 40/40/4 mm, vertikalne prečke iz prloščatih profilov 40/4 mm. | m1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | Izdelava, dobava in montaža podesta in stopnice velikosti 140+28/100 cm, iz pocinkane podkonstrukcije in pohodnih mrež, z okvirji, pritrdilnim materialom in ostalimi elementi. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | Izdelava, dobava in montaža inox pokrova jaška dimenzije 50 x 50 cm vključno z okvirjem in vsem potrebnim pritrdilnim in pomožnim matrerialom. Notranji jašek vodovoda. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih pragov pri balkonskih in vhodnih vratih, inox solzna pločevina,ravite širine do 1,0m, debeline 4mm, s pritrditvijo na AB konstrukcijo, vključno z vsemi pomožnimi deli ter vijačnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6. Verižno dvigalo
583 | Dobava in montaža verižnega dvigala skupaj z vso opremo: ~ verižno dvigalo z motornim pogonom (npr. VL 10 2004bl) Tip verižnega dvigala: VL 10 2004bl Nosilnost: 2000 kg Višina dviga: cca 5,5 m Dvižna hitrost: 4/1 m/min Napetost: 3x400 V, 50 Hz Potovalna hitrost mačka: 5/20 m/min Razred: FEM 1 Bm Zaščita el: 1P 54 Moč motorja: 1,7 / 0,4 kW Višina od pasnice do kavlja: C=591 mm ~ ploščati dovodni kabel 4x2,5 z vodili - vzdolžno napajanje ~ gnana vozička ter vodilo za kabel ter kabel za most (npr. tip PRV 3) Tip: PRV 3 Nosilnost: 2000 kg Profil mosta: IPE 400 Dolžina mosta: 9700 mm Profil vzdolžnih profilov: HEA 220 podpore vsakih 2500 mm Dolžina vzdolžnih profilov: 2x 17600 mm Hitrost pomika : 5/20 m/min Končni omejilci: 4 x omejilci Varovanje: dodatno varovanje z verigo El. omejilec: končno stikalo-dvostopenjsko | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7. Keramičarska dela
584 | Izdelava hidroizolacije mokrih prostorov in terase, stenska in talna, 2x nanos hidroizolacijskega sloja iz hibridnega polimera s tkanim filcem ter vogalniki, kot naprimer Murexin WD-1K, s tesnenjem prebojev. | m2 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | Nabava, dobava in izvedba obloge sten sanitarnih prostorov s keramičnimi ploščicami. Izvedba obloge iz keramičnih ploščic lepljenih s fleksibilnim cementnim polimerno obogatenim lepilom na podlago. Delovni stiki se predvidijo po načrtu polaganja. Vsa dela in preddela vključno z izravnavo tal, fugiranjem in silikoniranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. Širina fug 3 mm, ploščice dim. 60 x 60 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Ivory, obdelava soft). | m2 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramike s cementnim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10, obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). | m2 | 217.56 | 217.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material, stenske obrobe iz tipskih fazonskih elementov, viš. 7 cm (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). Lepljenje s fleksibilnim cementnim polimerno obogatenim lepilom na podlago. Vsa dela in preddela vključno s fugiranjem in silikoniranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. Širina fug 3 mm. | m1 | 204.36 | 204.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | Dobava in vgradnja inox profilov med različnimi tlaki, zaključni profili, po izboru naročnika | m1 | 14.16 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | Dobava in polaganje granitogres ploščic zunanjih površin, skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramike s cementnim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10, obloga tal, dim. 60 x 60 cm iz granitogresa (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). | m2 | 8.88 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | Dobava in polaganje granitogres ploščic skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material, stenske obrobe iz tipskih fazonskih elementov, viš. 7 cm - zunanje površine, (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). Lepljenje s fleksibilnim cementnim polimerno obogatenim lepilom na podlago. Vsa dela in preddela vključno s fugiranjem in silikoniranjem vogalnih fug s silikonsko fugirno maso v barvi fugirne mase in z vsem potrebnim materialom. Širina fug 3 mm. | m1 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | Dobava in polaganje stopnic z granitogres ploščicami skupaj s stroškom za lepilo, fugirno maso in ostali pomožni material (orodje, distančniki, amortizacija…), kot sledi: čiščenje površine, brušenje in sesanje, nanos primer emulzije, lepljenje keramične obloge s cementnim lepilom, pranje, čiščenje in fugiranje keramike z visoko zmogljivo, cementno odporno fugirno maso z modificiranimi polimeri za fuge širine do 8 mm v izbrani barvi z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®). Granitogres ploščice s protizdrsno strukturo R10 (npr. Floor Gres, Industrial, Chromtech/1.0). Stopnišče: Vsa dela vključno z izravnalno maso, lepljenem in opasovanjem v prostor z vgrajenimi spoji. Globina stopnic cca. 28 cm. Obloga nastopne ploskve in čela stopnic. Dodelava: - razrez ploščice na projektirano širino, - prednji del pobrusiti v polkrožno obliko, - izdelava proti drsne zareze | m1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | Nabava, dobava in polaganje protidrsnega profila letvice iz aluminija ali inox materiala z gumijasto protizdrsno strukturo: dvodelna profilirana kotna zaključna rebrasta tipska obroba z odkapnim robom prirejena za vlaganje keramike v že pripravljene utore na letvici. V ceno zajeti polaganje obrobe, in spajanje s keramično ali granitogres oblogo ter eventualno minimalno rezanje. Izbrani profil pred nabavo obvezno potrdi projektant oz naročnik | kos | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | Dobava in vgradnja inox zaključno odkapnih profilov na balkonu, po izboru naročnika | m1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8. Suhomontažna dela
594 | Dobava in zidanje zidov deb 15 cm iz zidakov iz plinobetona kot npr. Ytong, z uporabo podaljšane malte, gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z izvedbo ojačitvenih vezi, z izdelavo enostranskih ometov, vse po navodilih proizvajalca. | m2 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | Dobava in vgradnja požarno odpornih revizijskih vrat (REI 60) velikosti 100x210 cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | Izdelava vertikalnih zaključkov spuščenih stropov, višine do 50 cm, iz 1x navadne mavčne plošče debeline 1,25 cm, s podkonstrukcijo in obešali, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m1 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | Izdelava spuščenih rasterskih stropov, 60x60 cm, iz plošč kot npr. Armstrong Perla, s podkonstrukcijo in obešali, z izvedbo zaključkov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 220.3 | 220.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.9. Slikarsko - pleskarska dela
598 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stene. | m2 | 1640.04 | 1640.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | Slikanje notranjih ometanih in betonskih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi in stopnice. | m2 | 549.52 | 549.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | Slikanje notranjih mavčnih površin z disperzijsko barvo ter pripravo podlage (impregniranje strojnih apneno cementnih ometov, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Stropovi. | m2 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Dodatek za pleskanje notranjih ometanih in montažnih površin s pralno barvo lateks mat (npr. JUPOL Latex matt), stopnja odpornosti na mokro drgnjenje je 2, v svetlih tonih. | m2 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10. Tlakarska dela
602 | Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne obloge deb. 3 mm na AB konstrukcijo (tlak T.7). Komplet z brušenjem AB plošče, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom deb. 3 mm, z izvedbo stenskih zaključkov iz zaokrožnic, z vsemi obdelavami, s kitanjem stikov in dilatacij. | m2 | 331.8 | 331.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | Dobava in izdelava podlivanja jeklenih profilov za montažo GIS-a ISOTAL, podlivno zalivna masa (R4) Plastificirana, reperaturna malta razreda R4 po EN 1504-3, ter XF4 po EN 13687 – 1 in podlivna masa, klasificirana po EN 1504-6. Masa je granulacije do 4 mm s kompenzacijo krčenja, visokimi zgodnjimi in končnimi trdnostmi. Za podlivanje jeklenih konstrukcij, za zalivanje sider, za podlivanje temeljnih plošč strojev, za podlivanje temeljev in za zalivanje stikov. | m2 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | Izdelava sestave tlaka, izvedba mikroarmiranega (polipropilenska vlakna 0,9 kg/m3) betonskega estriha debeline 7,0 cm, C20/25, Dmax 8, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za zmrzlinsko odpornost, helikopterska izravnava med izvedbo betoniranja, protiprašni premaz. | m2 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | Dobava in izdelava epoksi samorazlivnega protiprašnega premaza na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB plošče, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, z izvedbo stenskih zaključkov, z vsemi obdelavami, s kitanjem stikov in dilatacij. | m2 | 123.72 | 123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | Dobava in izdelava epoksi samorazlivnega protiprašnega premaza na AB konstrukcijo. Komplet z brušenjem AB plošče, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, z izvedbo stenskih zaključkov, z vsemi obdelavami, s kitanjem stikov in dilatacij. | m2 | 123.72 | 123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | Dobava in montaža tehničnega dvignjenega poda kot (npr. Kingspan FDEB_H), z disipativno PVC finalno oblogo (npr. Polyfloor Finesse SD, dekor 5060 Flaxen), električne upornosti 10⁶-10⁸ Ohm, ki vključuje naslednje karakteristike: ~ plošče s spodnje strani oplaščene z galvanizirano jekleno pločevino ~ jedro iz iverne plošče visoke gostote ~ dimenzija plošče 600 x 600 x 38 mm ~ teža sistema 52 kg/m2 ~ nosilnost dvojnega poda 12kN/m2 ~ točkovna obremenitev 4,5kN ~ robovi plošč so zaključeni z ABS robnim trakom, ki zagotavlja zaščito roba jedra iverne plošče in finalne obloge ~ požarni razred Bfl-s1 Montaža na nastavljive kovinske nogice, lepljenje na poliuretansko lepilo, zaključnimi kapicami ter prečnimi podporniki vijačeni na nogice. V ceno je potrebno vključiti sponke za ozemljitev (po navodilih naročnika mora biti ozemljena vsaka 4-ta nogica) ter dobavo ročk za dvig dvojnega poda s stenskim držalom na klik (1 ročka za vsak prostor - skupaj 4). Z izdelavo stenskih zaključkov po izboru naročnika, z vsemi opasovanji in obdelavami. | m2 | 123.72 | 123.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | Izdelava, dobava in montaža predpražnika velikosti 180 x 80 x 1,7 cm. z alu profili, razmik med profili 5 mm, distančniki iz gume, višine 17 mm, protizdrsna lastnost R 11, po DIN 51130, po EN 13501 v Cfl-s1 (npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 517 P Outdoor, antracit) Glavni vhod. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11. Notranja vrata
Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat, iz kovinskega objemnega prašno barvanega podboja v RALu po izboru naročnika, iz vratnega krila iz laminata po izboru naročnika, s sredico iz iverokala, s tesnili, okovjem, nasadili, ključavnico, kljuko, deljenim ščitom, talnim ali stenskim odbojnikom, po shemi:
609 | V1, velikosti 80x215 cm, z vgrajeno RF rešetko dim 42,5 x 12,5 cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža notranjih kovinskih vrat, iz kovinskega objemnega prašno barvanega podboja v RALu po izboru naročnika, iz kovinskega gladkega vratnega krila prašno barvanega podboja v RALu po izboru naročnika, s tesnili, okovjem, nasadili, ključavnico, kljuko, deljenim ščitom, talnim ali stenskim odbojnikom, po shemi:
610 | V2, velikosti 90x215 cm, z vgrajeno RF rešetko dim 42,5 x 12,5 cm | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | V3, velikosti 110x215 cm dim | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | V3*, velikosti 110x215 cm, požarno odporna EI30, s samozapiralom | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | V4**, velikosti 90x250 cm, požarno odporna EI60, s samozapiralom | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | V5*, velikosti 110x250 cm, požarno odporna EI30, s samozapiralom | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | V5**, velikosti 110x250 cm, požarno odporna EI60, s samozapiralom | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | V6*, velikosti 140x250 cm, požarno odporna EI30, s samozapiralom, dvokrilna | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | Izdelava in montaža podstrešnih stopnic, dimenzija odprtine 80x140 cm, s toplotno izoliranim pokrovom debeline 36 mm, na obeh straneh obdelanim s HDF ploščo v beli barvi, keficient toplotne prehodnosti 1,1 W/m2K, sistem zaklepanja nameščen v notranjosti pokrova izključuje možnost toplotnih mostov, z dvižnim mehanizmom za enostavno dviganje in spuščanje pokrova, mehanizem - lestev je sestavljena iz treh delov in je zložljiva, stopničke so povezane z gredema s spoji "lastovičji rep", elementi lestve so narejeni iz masivnega smrekovega lesa, max obremenitev je 160 kg, po shemi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0

## D.3
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
D.3 | ZGRADBA |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
16. ZGRADBA - NOTRANJA OPREMA
OPOMBA: ~ v projektu predvidena oprema in materiali so obvezno izhodišče. Vso opremo predhodno potrdi naročnik. Vse spremembe morajo biti usklajene z investitorjem in projektantom. ~ popis vključuje nabavo, dostavo in montažo opreme z vsem pritrdilnim in pomožnim materialom: ~ korpusi (telo) in fronte (ličnice) omar so izdelani iz iverala ~ vmesne police v zaprtih omarah so iz iverala, prestavljive na 5 cm ~ vmesne vidne police so fiksne, izdelane iz iverala, z ABS zaključkom ~ kuhinjski elementi (korpusi, predali, police) so izdelani iz iverala, ostali deli (ličnice in pult) so izdelani iz iverice (obloga laminat - ultrapas) ~ vse mize, izdelane po naročilu, imajo zgodnje plošče iz iverice (obloga laminat - ultrapas) ~ vsi zaključki so izvedeni z ABS polkrožnim nalimkom
~ vsi izpostavljeni elementi pohištva morajo biti izvedeni s polkrožnimi masivnimi zaključki (zaobljeni robovi) ~ vsa stekla in ogledala morajo biti iz nelomljivega varnostnega stekla ~ vsi eventualni prekrivni PVC čepi morajo biti prilepljeni na vijak ~ vsi predali morajo imeti kovinska vodila ~ vsi stenski regali morajo biti dovolj močno izvedeni in pritrjeni v steno tako, da je možno v njih
16.1. Garderoba
615 | Garderobna omara, jeklena, (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 519652 49), (š x g x v) 120 x 50 cm x 180 cm s predelki po 398 mm, s cilindrično ključavnico korpus svetlo siv, vrata svetlo modra | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | Stenski obešalnik, širina x višina: 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49), vključno z leseno stensko oblogo po meri.
617 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2. Sanitarije pritličje
618 | Dobava in montaža wc školjke (kot npr. Duravit tip št.018409) , z wc desko in pokrovom , s splakovalnim kotličkom, priklopom in ostalimi elementi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | Dobava in montaža umivalnika dim 45 x 45 x 14,5 cm (kot. npr. Duravit tip št. 070745) , vključno z mešalno baterijo, priklopom, kotnimi ventili, iztočnim sifonom in ostalimi elementi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | Ogledalo, dim 40 x 90 cm (kot npr. Kolpa-San, tip OGK 40/90) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | Podajalnik brisač, zloženk (kot npr. Tork, Elevation, H1) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | Podajalnik toaletnega papirja (kot npr. Tork, T6) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | Milnik 0,5 L, bel, plastičen (kot npr. Tork, Elevation, S2) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | Podajalnik WC sednih oblog, bel (kot npr. Tork, V1) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | WC metlica, prostostoječa (kot npr. Kopa-San, tip EL-15) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | osvežilec prostorov, avtomatski (kot npr. Tork) z dodatnim sprejem | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3. Sanitarije nadstropje
628 | Dobava in montaža wc školjke (kot npr. Duravit tip št.018409) , z wc desko in pokrovom , s splakovalnim kotličkom, priklopom in ostalimi elementi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | Dobava in montaža tuš kadi dim 90 x 90 cm (kot npr. Kolpa-San, Serra), mešalno baterijo, priklopom, kotnimi ventili, iztočnim sifonom in ostalimi elementi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | Dobava in montaža tuš kabine, dim 90 x 90 cm (kot npr. Kolpa - San, tip Polarris fold Q SBR) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | Dobava in montaža omarice z umivalnikom dim. ŠxGxV 60x45x43,5 cm, omarica z dvema predaloma, v beli barvi (kot npr. Kolpa- San, tip Naomi OUN 60) , ogledalo dimenzije ŠxV 60 x 60 cm (kot npr. Kolpa- San, tip OG 60) lučka nad ogledalom L= 50 cm (kot npr. Kolpa-San, LUČ 500 BL-LED) in enoročna armatura za umivalnik (kot npr. Grohe, art. Eurosmart Cosmopolitan 23325000). Vključno z priključitvijo na elektriko in vodovod. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | Podajalnik brisač, zloženk (kot npr. Tork, Elevation, H1) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | Podajalnik toaletnega papirja (kot npr. Tork, T6) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | Milnik 0,5 L, bel, plastičen (kot npr. Tork, Elevation, S2) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Podajalnik WC sednih oblog, bel (kot npr.Tork, V1) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | WC metlica, prostostoječa (kot npr. Kopa-San, tip EL-15) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | Osvežilec prostorov, avtomatski (kot npr.Tork) z dodatnim sprejem | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | Obešalnik za brisače v tušu (kot npr. Kolpa-San, tip REA-01) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | stenska odlagalna košarica za tuš kabino, dvojna, dimenzije: 300 x 81,5 x 145 mm, material: krom (kot npr. Kolpa-san, št. artikla EL-11) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4. Komandni prostor
641 | Komandni pult dim. 320 x 100 x 75 cm, 2x fiksen predalnik 40 x 75 x 75 cm s tremi predali, 1x fiksna omarica 60 x 75 x 75 za 2 računalnika, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa fiksnega predalnika iz perforirane pločevine, ALU ročaji (po načrtu). Cokel: mat ALU | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | Delovni pult dim. 160 x 80 x 75 cm + 120 x 80 x 75 cm, 3 x podpultne omarice z vratci in policami š= 40 cm, vse ALU ročaji; Pult in podpultne omarice s stranicani; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa iz perforirane pločevine (po načrtu). Cokel: mat ALU | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | Viseče omarice (7 x 40 cm) skupne dolžine 280 cm, višine, 60 cm, širine 40 cm. Korpus in police iz iverala, ličnice iz kaljenega stekla, ALU ročaji. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | Lesena obloga dim 280 x 75 cm + 160 x 75 cm iz iverala | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | Visoka omara za dokumentacijo dim. 100 x 40 x 186+73 cm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 6 po višini nastavljivih polic, alu kljuke (po načrtu). | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | Stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod). | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | Zložljiva lestev s stopnicami, vzpenjanje z ene strani, z odlagalno posodo, za lažjo uporabo (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 920327 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | Omarica za ključe, iz pločevine, 21 kljukic, korpus in vrata svetlo siva, VxŠxG 350 x 270 x 80 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 922560 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | Stenski obešalnik, dim. ŠxV 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | Zložljiva alu lestev s 5 stopnicami, vzpenjanje z ene strani, z odlagalno posodo, za lažjo uporabo (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 920327 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | Bela tabla, iz jeklene pločevine (š x v) dim. 1500 x 1000 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 114024 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | Komplet dodatne opreme za bele tabele (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 756531 49) 1 magnetni brisalec za table 100 listov papirja za brisanje 1 pršilka čistila za tablo, 250 ml 4 flomastri za stojala z listi papirja in table v 4 barvah 10 magnetov discofix standard s Ø 30 mm 1 pločevinka univerzalnega čistila, 100 g | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5. TK PROSTOR
653 | Delovni pult dim. 150 x 70 x 75 cm, 1x fiksen predalnik 40 x 60 x 75 cm s tremi predali, 1x fiksna omarica 30 x 60 x 75 za 1 računalnika, vse alu kljuke; Pult; obdelava laminat - ultrapas; ostalo iveral; ličnice, zadnja zaščita pulta in zadnja ploskev korpusa fiksnega predalnika iz perforirane pločevine (po načrtu). Cokel: mat ALU | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | Stol, vrtljiv, z naslonjalom, moder (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 505 618-FP) in kolesa za mehko podlago (dvojni pod) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | Zložljiva alu lestev s 5 stopnicami, vzpenjanje z ene strani, z odlagalno posodo, za lažjo uporabo (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 920327 49 | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | Omarica za ključe, iz pločevine, 21 kljukic, korpus in vrata svetlo siva, VxŠxG 350 x 270 x 80 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 922560 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | Stenski obešalnik, dim. ŠxV 950 x 190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | Bela tabla, iz jeklene pločevine (š x v) dim. 1500 x 1000 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 114024 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | Komplet dodatne opreme za bele tabele (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 756531 49) 1 magnetni brisalec za table 100 listov papirja za brisanje 1 pršilka čistila za tablo, 250 ml 4 flomastri za stojala z listi papirja in table v 4 barvah 10 magnetov discofix standard s Ø 30 mm 1 pločevinka univerzalnega čistila, 100 g | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6. Dokumentacija/arhiv
661 | Dobava, izelava in montaža - sejna miza dim. DxŠxV 180x100x75 cm, iverica (plošča laminat), podnožje aluminijasto (po načrtu) Obdelava A (v barvi beljene bukve), laminat - ultrapas (kot npr. FunderMax). Podnožje mize / noge - aluminijasto RAL 9006. | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | Visoka omara za dokumentacijo dim. 100 x 40 x 186+73 cm, iveral, ličnice (laminat - ultrapas), 6 po višini nastavljivih polic, alu kljuke (po načrtu). | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | Konferenčni stol, iz tkanine v temno sivi barvi . Naslonjalo in hrbet sta iz polipropilena, oblazinjen z poliuretansko peno, podnožje kromirano. (kot npr. ISOTTA 02) | kos | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | Stenski obešalnik, dim. ŠxV 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49), stenska obloga po meri | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | Dobava in montaža stensko-stropnega motornega projekcijskega platna 180x141cm v kaseti z električnim rolo mehanizmom ter daljincem. Razmerje stranic 16:10 za WXGA širokozaslonsko resolucijo projektorjev. Stensko-stropno projekcijsko platno (npr.: Reflecta CrystalLine, www.ing-plus.si/index.php/proeksia/platno/motorno/crystalline-180x141cm-87751-detail). OPTIMALNA PROJEKCIJA pri WXGA resoluciji projektorja: - prva vrsta gledalcev - ne bližje od 2.8 m; - zadnja vrsta gledalcev - ne dalj od 6.5 m. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | Dobava namiznega projektorja (kot. Npr. Epson) - 3LCD projektor z visoko resolucijo Full HD (1920×1080 svetlobnih točk) ter svetilnostjo 4.500 lumnov pri kontrastnemu razmerju 2.500.000 : 1. HDMI, VGA, USB, omrežni ter ostali priključki + zvočnik (16 W) + WiFi brezžična povezava. Opomba: Uskladiti z elektro instalacijskimi deli in priključki. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | Bela tabla, dim. 1500x1000 mm (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 476055 49), komplet pisala, magnetki in gobica. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | Stenska ura, fi 400 mm, ohišje krtačeno nerjavno jeklo (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 519822 49). | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7. Čajna kuhinja
670 | ~ kuhinjski niz dolžine 410 cm (po načrtu). Spodnje omarice so viš. 92, zgornje omarice viš. 68 cm. Delovni pult dolžine 350 cm in deb. 4 cm je iz odpornega materiala (laminat - ultrapas). Vgrajeno je enojno pomivalno korito z odcejalnikom (npr.ALVEUS ELEGANT 30, SATIN 1126348) in armatura (npr. GROHE tip BauEdge 31367001 , visok hladilnik z zmrzovalnikom (kot npr. Gorenje, tip RKI2181A1) ter napa za obtok zraka z oglenimi filtri (kot npr. Gorenje, tip TH60E3X). Indukcijska plošča ima 2 grelnika (kot npr. Gorenje, tip IT 321 BCSC). Prostostoječa mikrovalovna pečica (kot npr. Gorenje, tip MO235SYB). Vse fronte pohištva so polne. Podroben opis opreme: Korpusi, predali, police so izdelani iz iverala, ostali deli (fronte in pult) so izdelani iz iverice (obloga laminat - ultrapas). Cokel je obložen z inoxom. Okovje: npr. pohištveno okovje Blum, predali npr. Smart Boy. Kovinski koš za odpadke, 3x predeljen za ločeno zbiranje odpadkov. Povsod je predvideno mehko zapiranje. Izvajalec dobavi kuhinjo kompletno z vsemi elementi. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | Jedilna miza, dim. 80 x 80cm, plošča laminirana slonokoščene barve, kromirane kvadratne jeklene noge, (kot npr.: KUADRO tip št. MIZ-PED-026). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | Klasičen lesen školjkast stol, kromirano ogrodje, DE 4 kosi, naravna bukev (npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 747 091) | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | Stenska obloga, debeline 3 cm. Obdelava A (laminat - ultrapas), dim. 350x30x3 cm vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. V stilu kuhinjskega niza. | m1 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | Dobava: Jedilni pribor (npr.Lesnina, WMF Palma, art. št.3731253701) 30-delni nerjaveče jeklo Set krožnikov (npr. Lesnina,Rosenthal Mesh porcelan, art.št.35720549) 18-delni set | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | Set krožnikov (kot. Npr. Lesnina, Villeroy & Boch art. Št. 34074829), globoki, plitvi, desertni krožniki, skodelice in krožniki za kavo, 30 - delni set | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | Set kozarcev za vino (kot. Npr. Lesnina, Novel Lucca art.št. 3280027301) -24 -delni | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | Set kozarcev (kot.npr.Lesnina, Nachtmann, art.št. 45460443) za vodo , 12-delni | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | Set skodelice (kot npr.Lesnina,art. Št. 34171088) steklene, 5-delni | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | Pladenj (kot.npr. Lesnina, ASA , art. Št. 3703128807)naravne barve dolžina/širina/višina: 35/27/4,5 cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | Set posod (kot. Npr. Lesnina, tip WMF Nordic, art. Št. 37312441 ) nerjaveče jeklo 5-delni širina/višina/globina: 37/30/28 cm | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | Set kuhinjskih pripomočkov (kot.npr. Lesnina, Tognana, art.št. 5392044211) lesene kuhalnice, 3-delni kpl | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | Kuhalnik kave (kot npr. Bialetti) za indukcijsko ploščo, za 6 skodelic | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8. Vhodni prosotor pritličje
683 | Zunanji predpražnik, poglobljen, dim 80 x 180 cm, talno korito iz polimernega betona, okvir predpražnika iz aluminija, površina klobučevina s ščetkami (kot. Npr. ACO, tip VARIO OUTDOOR) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | Dvokrilna kovinska omara za čelade in zaščitno opremo s prozornim sprednjim delom, dim. 100/40/200 cm (kot npr. GARANT, št. artikla 954110). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | Čelade za obiskovalce (kot.npr. Peltor G3000) z gumbom za regulacijo v rdeči barvi | kos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | Visoka omara s krilnimi vrati in z oknom, dim. ŠxGxV 1000x400x2000 mm (kot npr. Garant, št. artikla 594110 2000). | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | Stenska vitrina QUIPO, drsna vrata, dim (VxŠxG) 99 x 120 x 5,5 cm 15 (3 x 5) x DIN A4, kovinska zadnja stena, varnostno steklo (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 757620 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | Komplet dodatne opreme za bele table (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 756531 49) 1 magnetni brisalec za table 100 listov papirja za brisanje 1 pršilka čistila za tablo, 250 ml 4 flomastri za stojala z listi papirja in table v 4 barvah 10 magnetov discofix standard s Ø 30 mm 1 pločevinka univerzalnega čistila, 100 g | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | Stojalo za dežnike, višina 610 mm, iz barvane pocinkane pločevinev srebrni barvi (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 507527 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9. Skladišče/delavnica
690 | Univerzalna delovna miza z 2 predaloma z delovno ploščo iz multipleksa-bukev, dim. DxGxV 1500x700x850 mm (kot npr. Garant, št. artikla 933330 1500/2A). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | Vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | Kovinski regali s policami, visoke nosilnosti dim šxgxv 120 x 50 x 180 cm. (kot. npr.Bauhause art. REGALUX XL) | kos | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | Sistemska omara s krilnimi vrati brez okna, dim. DxGxV 750x550x2000 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (kot npr. Garant, št. artikla 956670 750/FS). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | Stenski obešalnik, širina x višina: 950x190 mm, 6 vrhnjih in 12 posameznih kljukic iz tehnopolimera, profil iz jeklene cevi, praškasto lakiran v aluminijasto srebrni barvi (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 615825 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | Ogledalo, dim 55 X 55 cm spoličko (kot npr. Kolpa-San, tip OGE 65) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | Milnik 0,5 L, bel, plastičen (kot npr. Tork, Elevation, S2) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | Podajalnik brisač, zloženk (kot npr. Tork, Elevation, H1) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10. DEA
699 | Stenska omara s krilnimi vrati, z oknom v krilu, dim. ŠxGxV 500 x 325 x 600 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (kot npr. Garant, št. artikla 954711 500/F) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | Delovna miza z delovno ploščo, dim. DxGxV 1200 x 700 x 850 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla VERA Pisalna miza z ogrodjem s 4 nogami - svetlo siva) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | Vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 118500 49) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11. Aku prostor
702 | Omarica za čistila dim. VxŠxG 2000 x 750 x 500 mm, jeklena omara, viseče ohišje za čistila ŠxGxV 453 x 368 x 1120 mm, ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva (kot npr. Garant, št. artikla 987030 2000-2) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | Mizni voziček iz nerjavnega jekla, 2 nivoja, nakladalna površina dim. 800 1015 x 500 590 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 114379 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | milnik 0,5 L, bel, plastičen (kot npr.Tork, Elevation, S2) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | podajalnik brisač, zloženk (kot npr. Tork) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | ogledalo s poličko, ogledalo širine 50 cm (kot npr. Kolpa-san Viva, ogledalo OGV 50, s polico) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12. Lastna raba
707 | voziček, dim. 700 x 800 mm, (kot npr. Unisep). | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | delovna miza z delovno ploščo, dim. DxGxV 1200 x 700 x 850 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla VERA Pisalna miza z ogrodjem s 4 nogami - svetlo siva) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | Vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 118500 49) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | Koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.13. GIS stikališče
711 | Delovna miza z delovno ploščo, dim. DxGxV 1500 x 700 x 800 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla VERA Pisalna miza z ogrodjem s 4 nogami - svetlo siva) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Zložljiva miza 1200x800 mm (kot npr. Kaiser+Kraft, art. Št. 668317 49) svetlo siva plošča, aluminijasto srebrno ogrodje | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Voziček, dim. 700 x 800 mm, (kot npr. Unisep). | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | Vrtljiv delovni stolček z nastavitvijo višine s pomočjo plinske vzmeti, vezan bukov les (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 611 718-FP). | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | Kovinska univerzalna omara primerna za arhiv ali pisarno (kot npr. Hartnagel art.št. 2297T5015) . 4 police / 5 višin za registratorje / sive barve s kovinskimi policami. Dimenzije: 92x42x195 cm | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | koš za odpadke s pokrovom 14l, iz nerjavečega jekla, in-12l x out-14l (kot npr. KOIN, št. artikla 8033) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | Komplet za pometanje (kot. Npr. Kaiser+Kraft,Vermop,art. Št.546767 49) metla in smetišnica antracitne/rumene barve | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | Samostoječe kovinsko garderobno stojalo za oblačila in dežnike (kot. Npr.Hartnegel, art št GS/130) Višina 178 cm, Sive/črne barve. | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.14. Orodje
719 | Ročni viličar (ko npr. kot Total lifter, Dino d.o.o., Šifra: 68574). Tehnične lastnosti: Nosilnost: 2500 kg Dvižna višina: 80 - 200 mm Dimenzije vilic (D x Š x V): 1150 x 160 x 50 mm Razdalja med vilicami: 520 mm Radius obračanja: 1425 mm Teža: 75 kg Material: Jeklo Kolesa krmila: Guma Kolesa vilic: Tandem / Poliuretan | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | varnostni stebrički, 20 kom., veriga dolžina cca. 50 m | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Garnitura nasadnih ključev 1/2" v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/19S12SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Garnitura seger klešč v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/8ASOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | Garnitura grobih pil v SOS vložku (kot npr. (Unior, 964/26BSOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Garnitura izvijačev TBI s TX profilom in kljuko v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9CSOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Garnitura nasadnih ključev s ročajem v SOS vložku (kot npr. Unior 964/9BSOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | Garnitura izoliranih klešč v SOS vložku (kot npr. Unior, 964VDE3) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Garnitura obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/3SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | Garnitura obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/4SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku (kot npr. Unior 964/2CSOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Svetilke LED (kot npr. Unior, 2091) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku (kot npr. Unior 964/13SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku (kot npr. Unior 964EC010, 601797, 601805) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku (kot npr. Unior, 964/5S12SOS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Primež ključavničarski (kot npr. Unior, 722/6) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Garnitura dvokrakih snemalcev na kovinskem stojalu (kot npr. Unior, 680/5MS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | Garnitura trokrakih snemalcev na kovinskem stojalu (kot npr. Unior, 682/5MS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | Garnitura cevnih in univerzalnih pretaknjenih klešč v kartonu (kot npr. Unior, 400) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | Spona avtomatska - 704/5 (kot npr. Unior, šifra 609964) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | Spona avtomatska - 704/5 (kot npr. Unior, šifra 609966) | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | Škarje za pločevino ideal (kot npr. Unior, 568R/7P) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | Škarje za pločevino ideal (kot npr. Unior, 568L/7P) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | Škarje za pločevino, oblikovalne (kot npr. Unior, 574/7P) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | Univerzalni inštrument | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | Sesalnik za mokro in suho sesanje, Kärcher – Sesalnik za mokro in suho sesanje, NT 27/1 Adv, teža 7,5 kg (kot npr. Kaiser+Kraft, št. artikla 111188 49) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | Podaljšek kolutni 15 m | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | Podaljšek kolutni 20 m | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | Podaljšek 10 m | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | Omarica za ključe | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Manjši skladiščni regal v delavnici, višina 2000 mm, širina 1000 mm, 5 polic | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Garnitura orodja za reševanje 8-delna (stojalo za orodje: gradbena lopata, lopata za pesek, kramp, sekira za ruševine, macola 3kg, lomilka s precepom, žaga za železo, klešče) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | Samokolnica | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | Čistilni komplet metla in vedro (kot npr. Vileda) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | Smetišnica | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | Lestev za prislon (kot npr. FIBERGLAS), dolžine 10,95 m | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | Lestev A dvostranska 1.8 m (kot npr. FIBERGLAS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | Lestev A dvostranska 3 m (kot npr. FIBERGLAS) | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | Batni kompresor (kot npr. NU AIR FC2/24 CM2 S CE-šifra 1554668): -tip glave: FC2 -način delovanja: oljni -št. Batov: 1 -št. vrtljajev: 2850 1/min -efektivni pretok: ca 130l(min -max. tlak: 8 bar - moč motorja: 1,5 W -volumenski pretok: 222 L/MIN -velikost tlačne posode -prenos: direktni -število stopenj: 1 | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | ~ Kotni ročni brusilnik (kot npr. BOSCFI GWS 12- 125 CIE-šifra 1826690): ~ premer plošče do 125 mm ~ moč 1200W ~ število vrtljajev: 2.800-11.500 vrt/min | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | ~ Vibracijski ročni vrtalnik (kot npr. Bosch gsb 19-2 RE-šifra 1596982): ~ tip glave: samozatezna ~ velikost glave: 13 mm ~ moč: 850 W ~ število vrtljajev: 0-1000/3000 vrt/min | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | ~ Garnitura mobilnih ozemljitev, 70 mm2, dolžine 4 m | kos | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.15 Oznake prostorov
OPOMBA: Oznake izdelati v skladu z aktualno grafično podobo družbe ELES d.o.o., in ELEKTRO PRIMORSKA d.d.!
Dobava in montaža:
762 | ~ alu tablic velikosti 22 x 10 cm (npr. Enya d.o.o., Triline) za označevanje prostorov, primerna za montažo na vrata ali zid. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. | kos | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | ~ alu tablic dim. 42 x 25 cm (npr. Spandex) za označevanje objektov, primerna za montažo na zid. Primerna za zunanjo uporabo. | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0