## NOVI PROSTORI FERI
NOVI PROSTORI FERI
Opomba: Tabela zajema prostore, ki se zagotovijo v novogradnji in v prenovi objekta G4 (hiša ob Baronici). Tabela ne zajema tehničnih in sanitarnih prostorov.
kategorija | sklop | oznaka | prostor | namembnost | št. uporabnikov | št. prostorov | površina m2 | vsota prostorov m2 | vsota sklopa m2 | kategorija m2 | umestitev/dostop | prostorske zahteve | konstrukcija | instalacije | oprema | hrup/sevanj/vibracije/emisije | druge opombe
NA |  |  | PEDAGOŠKI PROSTORI | [6 empty] | 2637.4
| NA.A |  | Predavalnice | [5 empty] | 1522.1
|  | NA.A.1 | predavalnica | predavalnica 150 sedežev | 150 | 2 | 193.5 | 387
|  | NA.A.2 | predavalnica | predavalnica 80 sedežev | 80 | 2 | 103.2 | 206.4
|  | NA.A.3 | predavalnica | predavalnica 60 sedežev | 60 | 3 | 77.4 | 232.2
|  | NA.A.4 | predavalnica | predavalnica 40 sedežev | 40 | 2 | 51.6 | 103.2
|  | NA.A.5 | predavalnica | predavalnica 120 sedežev | 120 | 1 | 154.8 | 154.8
|  | NA.A.6 | predavalnica | predavalnica 300 sedežev | 300 | 1 | 386.9 | 386.9
|  | NA.A.7 | predavalnica | predavalnica 40 sedežev - Gauss | 40 | 1 | 51.6 | 51.6 | [8 empty] | Dodatno
| NA.B |  | Računalniške učilnice | [5 empty] | 1115.3
|  | NA.B.1 | računalniška učilnica | računalniška učilnica 30 sedežev | 30 | 10 | 68.3 | 683
|  | NA.B.2 | računalniška učilnica | računalniška učilnica 30 sedežev za MK | 30 | 1 | 68.3 | 68.3 |  |  | V bližini raziskovalnega laboratorija G4-M (Inštituta za MK - vizualne komunikacije) | Primarnost uporabe učilnice v okviru Inštituta za MK v souporabi drugih Inštitutov.
|  | NA.B.3 | računalniška učilnica | računalniška učilnica 40 sedežev | 40 | 4 | 91 | 364
NB |  |  | LABORATORIJI IN POSEBNI PEDAGOŠKI PROSTORI | [6 empty] | 4464.5
| NB.A |  | Inštitut za avtomatiko | [5 empty] | 50
|  | NB.A.1 | raziskovalni laboratorij | Anechoic Chamber |  | 1 | 30 | 30 |  |  | Dovolj 1 etaža. [Lahko v kleti (komora v prvi in drugi kleti), se nadaljuje v višjem nadstropju v Gluha soba G4-B] | Gluha soba za izvajanje elektromagnetnih meritev. Minimalna površina 9x6 m, višina 6 m. Zahtevana skladnost komore z mednarodnimi standardi. Merilni prostor za merilno opremo in izvajalce meritev se nahaja v neposredni bližini komore, saj je potrebno do tja pripeljati kable skozi posebne uvodnice, da ne pride do uhajanja elektromagnetnega sevanja. Dodatno je predviden prostor za skladiščenje laboratorijske opreme za izvajanje različnih vrst meritev. | Nosilnost 500kg/m2. Komora mora biti elektromagnetno oklopljena s prevodnim materialom primerne debeline. |  |  |  | Skladnost s standardi CISPR 16-1-4, IEC/EN 61000-4-3, EN 50147-1, ANSI C63.4, FCC 15.
|  | NB.A.2 | raziskovalni laboratorij | merilni prostor (gluha soba) |  | 1 | 20 | 20 |  |  | Lahko klet | Oklopljen prostor za merilno opremo 4x5m |  | "coaxial feedthroughs” za uvod kablov v "anechoic chamber”, priključna moč 24 kW.
| NB.B |  | Inštitut za avtomatiko/FERI skupno | [5 empty] | 118
|  | NB.B.1 | pomožni prostor laboratorija | skladišče 3 za laboratorije avtomatike |  | 1 | 28 | 28 |  |  | Sklop G4-B delavnice (lahko klet)
|  | NB.B.2 | pomožni prostor | laboratorij/delavnica za strojno obdelavo kovin, lesa in plastike |  | 1 | 50 | 50 |  |  | Lahko klet |  |  | 3x50A
|  | NB.B.3 | pomožni prostor | laboratorij/3D-tiskalniki in podobna oprema, spajkanje |  | 1 | 40 | 40 |  |  | Lahko klet |  |  | Prezračevanje z izpustom na streho
| NB.C |  | Inštitut za robotiko | [5 empty] | 242
|  | NB.C.1 | raziskovalni laboratorij | tehnološki laboratorij R1 |  | 1 | 100 | 100 |  |  | Pritličje, ločeno od ostalega dela objekta v smislu EM motenj, zaželen dostop do ceste, kratka transportna pot do zunanjega tovornega vhoda, tovorno dvigalo do vseh etaž, kratka neovirana povezava z laboratoriji IRO v objektu G1 (naj bo v isti etaži). | Višina stropa vsaj 3,5 m, optimalno 4 m. Gladka tla laboratorija, odporna na obrabo, mogoče kakovostni laminat. Dnevna svetloba. Tovorno dvigalo do vseh etaž. | Obremenitev tal vsaj 500kg/m2 (sektorsko). | Ločeno napajanje. Prezračevanje (z rekuperacijo toplote), klimatizacija; Elektro omarica v prostoru, el. priključek ca. 3x380V/50A oz 50kVA, omogočati mora direktni priklop večjih porabnikov; instalacija naj bo izvedena po kabelskih kanalih (talnih ali stenskih) za razvod na šuko vtičnice na mizah in na določena mesta po laboratoriju; omarica naj ima ustrezno varovanje ter možnost vklopa/izklopa napetosti po posameznih sektorjih; Sodobna IKT; Umivalnik s toplo vodo v prostoru; Pnevmatska instalacija s komprimiranim zrakom. | Sodobna svetila za kakovostno razsvetljavo glede na aktualne tehnične standarde z optimalno razporeditvijo stropnih svetil za dobro osvetljenost celotnega prostora, (programsko) nastavljanje jakosti in barve svetlobe, posebna svetila za sekcijsko regulacijo osvetlitve pred tablo. |  | Sklop G4-C; G4-C0; G4-C1 in G4-C2; Vsi ti laboratoriji prenesajo visoke tok in napetosti in morja biti ločeni od osatačega dela G4 in po možnosi ločeno napajani; zaželen dostop s ceste (vsaj do ključnih), visoka nosilnost tal; tovorno dviogalo do vseh etaž,
|  | NB.C.2 | pomožni prostor laboratorija | skladišče za laboratorij R1 |  | 1 | 20 | 20 |  |  | Skladišče ob R1
|  | NB.C.3 | pedagoški laboratorij | tehnološki laboratorij R2 |  | 1 | 60 | 60 |  |  | Pritličje, ločeno od ostalega dela objektav smislu EM motenj, zaželen dostop do ceste, kratka transportna pot do zunanjega tovornega vhoda, tovorno dvigalo do vseh etaž | Višina stropa vsaj 3,5m, optimalno 4m. Površina 80m2, pridružen prostor za shrambo 20m2. Gladka tla laboratorija, odporna na obrabo. Dnevna svetloba |  | Ločeno napajanje. Prezračevanje (z rekuperacijo toplote), klimatizacija; Elektro omarica v prostoru, el. priključek ca. 3x380V/25A; instalacija naj bo izvedena po kabelskih kanalih (talnih ali stenskih) za razvod na šuko vtičnice na mizah in na določena mesta po laboratoriju; omarica naj ima ustrezno varovanje ter možnost vklopa/izklopa napetosti po posameznih sektorjih; Sodobna IKT; Umivalnik s toplo vodo v prostoru | Sodobna svetila za kakovostno razsvetljavo glede na aktualne tehnične standarde z optimalno razporeditvijo stropnih svetil za dobro osvetljenost celotnega prostora, (programsko) nastavljanje jakosti in barve svetlobe, posebna svetila za sekcijsko regulacijo osvetlitve pred tablo.
|  | NB.C.4 | pomožni prostor laboratorija | skladišče za laboratorij R2 |  | 1 | 20 | 20 |  |  | Skladišče ob R2
|  | NB.C.5 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto |  | 4 | 10.5 | 42 |  |  | Kabineti so lahko tudi drugje
| NB.C0 |  | Inštitut za močnostno elektrotehniko | [5 empty] | 540
|  | NB.C0.1 | raziskovalni laboratorij | tehnološki laboratorij M1 | 1 | 1 | 120 | 120 |  |  | Pritličje, ločeno od ostalega dela objekta, ob M2 in M3. V bližini G027 zaradi močnostnih povezav s trenutno opremo (višinsko usklajen z G1 G-027 zaradi prevoza testiranih naprav med laboratorijma in temperaturno komoro). Dostop do ceste, kratka transportna pot do zunanjega tovornega vhoda, tovorno dvigalo do vseh etaž lokacija: neposredno ob zunanjem prostoru predvidenem za tempraturno komoro. | Višina stropa vsaj 3,5 m. Protidrsna gladka tla odporna na obrabo. Dnevna svetloba z možnostjo zatemnitve + standardna umetna osvetlitev. Vhod: širina dostopne poti in zunanjih vrat vsaj 3 m in višine vsaj 3,5 m, osebni prehod. Omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo. | Obremenitve tal vsaj 1800 kg/m2, nosilnost dostopne poti vsaj 3000 kg/m2 | Trifazni električni priključek vsaj 400 kVA (sočasno v Prostorih M1, M2, in M3 ne bo maksimalne obremenitve), Električna razdelina omara v samem prostoru (400 kVA), 5 ščitenih izvodov (varovalke, kontaktorji), Prostor za prevezave (bakrene zbiralke), standardne instalacije (električna instalacija za merilni sistem povezana na UPS/agregat, vsaj 4x1Gb Ethernet, mrzla in topla voda + umivalnik, prezračevanje, klima z močjo vsaj 20kW hladilne moči); dodatne instalacije (vsaj na dveh mestih izvedena centralna ozemljitvena točka/točka za izenačitev potencialov in IKT (2 ethernet kabla) povezava z elektrarno (G-027) in laboratorijem M1) |  |  | Sklop G4-C; G4-C0; G4-C1 in G4-C2; Vsi ti laboratoriji prenesajo visoke tok in napetosti in morja biti ločeni od osatačega dela G4 in po možnosi ločeno napajani; zaželen dostop s ceste (vsaj do ključnih), visoka nosilnost tal; tovorno dviogalo do vseh etaž,
|  | NB.C0.2 | pomožni prostor laboratorija | skladišče za laboratorij M1, M2, M3 |  | 1 | 30 | 30 |  |  | Čim bližje M1,M2, M3, M4 in M5. Če to ne gre se naj predvidita dve ločeni skladišči po 20 m2. | Tehnološki laboratorij M1
|  | NB.C0.3 | raziskovalni laboratorij | Tehnološki/pedagoški laboratorij M2 |  | 1 | 80 | 80 |  |  | Pritličje, ločeno od ostalega dela objekta. Se drži M1, za vaje. Povezava z G-027 in laboratorijem M3 lokacija: v stiku z M1 in M3; Dostop s ceste | Višina stropa vsaj 3,5 m; protidrsna gladka tla odporna na obrabo; dnevna svetloba z možnostjo zatemnitve + standardna umetna osvetlitev, vhod: širina dostopne poti ter vrat vsaj 3 m in višine vsaj 3,5 m, | Obremenitve tal vsaj 1800 kg/m2, nosilnost dostopne poti vsaj 3000 kg/m2 | Trifazni električni priključek vsaj 200 kVA konične moči (150 kVA trajno), razdelilna omara v prostoru z zaščito (varovalke, kontaktorji), standardne instalacije (električna instalacija za merilni sistem povezana na UPS/agregat, vsaj 4x1Gb Ethernet, mrzla in topla voda + umivalnik, prezračevanje, klima z močjo vsaj 10kW hladilne moči); dodatne instalacije (vsaj na dveh mestih izvedena centralna ozemljitvena točka/točka za izenačitev potencialov in IKT (2 ethernet kabla))
|  | NB.C0.4 | raziskovalni laboratorij | Varni prostor za eksperimente in vaje MV1 |  | 1 | 30 | 30 |  |  | Prehod v M1, M2,M3
|  | NB.C0.5 | raziskovalni laboratorij | Tehnološki laboratorij M3 | 1 | 1 | 120 | 120 |  |  | Pritličje, ločeno od ostalega dela objekta. Se drži M1, M2 in G-027. Dostop s ceste. | Višina stropa vsaj 3,5 m, optimalno 4 m. Protidrsna gladka tla odporna na obrabo. Dnevna svetloba z možnostjo zatemnitve + standardna umetna osvetlitev. Vhod: širina dostopne poti in zunanjih vrat vsaj 3 m in višine vsaj 3,5 m, osebni prehod. Omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo. Transportne poti: v prostoru nameščeno transportno dvigalo (žerjav) | Obremenitve tal vsaj 1800 kg/m2, nosilnost dostopne poti vsaj 3000 kg/m2 | Trifazni električni priključek vsaj 300 kVA, standardne instalacije: električna, IKT, mrzla in topla voda + umivalnik, prezračevanje, klima; dodatne instalacije: posušen stisnjen zrak, zaprt hladilni sistem za vodno hlajenje, električna in IKT povezava z elektrarno (G-027) in laboratorijem M1
|  | NB.C0.6 | raziskovalni laboratorij | Tehnološki laboratorij M4 | 1 | 1 | 80 | 80 |  |  | Menjava za prostor G-030, Se drži M3, ključen dostop s ceste | Višina stropa vsaj 3,5 m, optimalno 4 m. Protidrsna gladka tla odporna na obrabo. Dnevna svetloba z možnostjo zatemnitve + standardna umetna osvetlitev. Vhod: širina dostopne poti in zunanjih vrat vsaj 3 m in višine vsaj 3,5 m, osebni prehod. Omogočena mora biti dovozna pot za večja bremena in opremo. | Obremenitve tal vsaj 1800 kg/m2, nosilnost dostopne poti vsaj 3000 kg/m2 | Trifazni električni priključek vsaj 300 kVA, standardne instalacije (električna, IKT, mrzla in topla voda + umivalnik, prezračevanje, klima); dodatne instalacije (posušen stisnjen zrak, zaprt hladilni sistem za vodno hlajenje, električna in IKT povezava z elektrarno (G-027) in laboratorijem M1)
|  | NB.C0.7 | raziskovalni laboratorij | Tehnološki/pedagoški laboratorij M5 | 15 | 1 | 80 | 80 |  |  | Menjava za prostor G-031, povezano z M4 | Standardna višina stropa, protidrsna gladka tla odporna na obrabo, dnevna svetloba z možnostjo zatemnitve | Obremenitve tal: vsaj 1800 3000 kg/m2; | Trifazni električni priključek, standardna umetna osvetlitev, standardne instalacije (električna + IKT za delovna mesta, mrzla in topla voda + umivalnik, prezračevanje, klima), dodatne instalacije (električna in IKT povezava z laboratorijem M4)
| NB.C1 |  | Inštitut za močnostno elektrotehniko | [5 empty] | 340
|  | NB.C1.1 | Pedagoški laboratorij | Laboratorij za energetiko M4 |  | 1 | 40 | 40 |  |  | Ti prostori so lahko drugje. Menjava za C-200/1 in C-205/1 | [5 empty] | Sklop G4-C; G4-C0; G4-C1 in G4-C2; Vsi ti laboratoriji prenesajo visoke tok in napetosti in morja biti ločeni od osatačega dela G4 in po možnosi ločeno napajani; zaželen dostop s ceste (vsaj do ključnih), visoka nosilnost tal; tovorno dviogalo do vseh etaž,
|  | NB.C1.2 | Pomožni prostor laboratorija | večnamenski prostor/sejna sobe |  | 1 | 40 | 40 |  |  | Ti prostori so lahko drugje. Menjava za C-203
|  | NB.C1.3 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto |  | 4 | 10.5 | 42 |  |  | Ti prostori so lahko drugje. Menjava za C-202/1, C-203a, C-203b, C203c, C-204, C-206
|  | NB.C1.4 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti |  | 8 | 21 | 168 |  |  | Ti prostori so lahko drugje. Menjava za C-202/1, C-203a, C-203b, C203c, C-204, C-206
|  | NB.C1.5 | pomožni prostor | Večnamenski prostor za raziskovalce in študente |  | 1 | 50 | 50 |  |  | Ti prostori so lahko drugje. Menjava za C-200 hodnik
| NB.C2 |  | FERI skupno | [5 empty] | 80
|  | NB.C2.1 | Pedagoški laboratorij | Laboratorij za fiziko in osnove elektrotehnike | 16 | 1 | 80 | 80 |  |  | Ta laboratorij je lahko kjerkoli | Možnost zatemnitve prostora. Upoštevati večjo delovno površino kot pri računalniških učilnicah zaradi velikosti merilne opreme. |  | Dva enofazna in en trofazni priklop (varovalke 16A), ki je direktno vezan na kontrolno omaro in se ga da posebej izključiti, ethernet vtičnica, voda, umivalnik | Opremljenih 14-16 delovnih mest za dva študenta z merilnimi mizami. Laboratorijsko opremo in naprave doreči po željah naročnika v kasnejših fazah projekta. |  | Sklop G4-C; G4-C0; G4-C1 in G4-C2; Vsi ti laboratoriji prenesajo visoke tok in napetosti in morja biti ločeni od osatačega dela G4 in po možnosi ločeno napajani; zaželen dostop s ceste (vsaj do ključnih), visoka nosilnost tal; tovorno dviogalo do vseh etaž,
| NB.D |  | Inštitut za avtomatiko/Inštitut za elektroniko in telekomunikacije | [5 empty] | 405.5
|  | NB.D.1 | Raziskovalni laboratorij | Tehnološki laboratorij A1 za mikro in nano tehnologijo |  | 1 | 80 | 80 |  |  | Drži se strojnice NB.D.2 in čiste sobe 112. Laboratorij za delo z mikro in nano sistemi. |  | Nosilnost 700kg/m2 | Tehnični plin, stisnjen zrak, vodno hlajenje, prezračevanje GLEJ DOKUMENT AU.FERI.instalacije.doc |  |  | Kaj je čista soba 112?
|  | NB.D.2 | Pomožni prostor laboratorija | strojnica tehnološkega laboratorija A1 |  | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  | Nosilnost 700kg/m2 | Tehnični plin, stisnjen zrak, vodno hlajenje, prezračevanje GLEJ DOKUMENT AU.FERI.instalacije.doc
|  | NB.D.3 | Raziskovalni laboratorij | Tehnološki laboratorij A2 za procesno avtomatizacijo II, mikrofluidika |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  |  | Nosilnost 700kg/m2 | Tehnični plin, stisnjen zrak, vodno hlajenje, prezračevanje GLEJ DOKUMENT AU.FERI.instalacije.doc
|  | NB.D.4 | kabinet | kabinet laboratorij A1 |  | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.D.5 | kabinet | kabinet laboratorij A2 |  | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.D.6 | kabinet | kabinet laboratorij A3 |  | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.D.7 | kabinet | kabinet laboratorij A4 |  | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.D.8 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto |  | 7 | 10.5 | 73.5 |  |  | Od tega 1 kabinet sprosti kabinet G2-M.18
|  | NB.D.9 | raziskovalni laboratorij | Laboratorij za elektronske in informacijske sisteme 2 |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | Občutlivo na el. mag. motnje
|  | NB.D.10 | raziskovalni laboratorij | laboratorij za X-Ray |  | 1 | 20 | 20 |  |  | Regulativa zahteva ločen prostor s svojimi vrati, zaželjena je umeščenost zraven NB.E.1 (čista soba FERI). | Vrata širine najmanj 120 cm. Občutlivo na el. Mag. motnje | Nosilnost 1000 kg/m2 zaradi umestitve X-Ray naprave. |  |  | sevanje Rtg naprave
|  | NB.D.11 | raziskovalni laboratorij | Tehnološko/pedagoški laboratorij za akustiko |  | 1 | 40 | 40 |  |  | Oddaljenost od virov hrupa, vibracij, EM motenj. | Laboratorij z nepohodno akustično gluho komoro. Možnost dostopa do prostora za namestitev nepohodne akustične gluhe komore, vrata najmanj 2m x 2,5m. Občutlivo na el. Mag. motnje | Nosilnost 700 kg/m2 zaradi akustične gluhe komore. |  |  |  | V primeru vključitve tega prostora in ustreznega zvočnega snemalnega studia, sprostimo prostora režije in snemalnega studia IETK v 2. kleti G1 objekta (velikost 11,4 m2 + 30,25 m2), če zaradi pogoja izogibanja hrupu zato lažja umestitev, je lahko tudi zraven oz. v bližini tonskega studia
| NB.E |  | Inštitut za avtomatiko/FERI skupno | [5 empty] | 255
|  | NB.E.1 | Raziskovalni laboratorij | Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme (čista soba FERI za potrebe avtomatike in forenzike) |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | Večja čisto soba, ki bi jo uporabljali skupaj trije inštituti in sicer za potrebe raziskovalnega in projektnega dela. Čista soba bi bila med primernimi laboratoriji omenjenih inštitutov, predvsem Laboratorija za digitalno forenziko itn. |  | Definirajo Avtomatiki in Telekomunikacije
|  | NB.E.2 | Pomožni prostor laboratorija | skladišče za Pedagoški laboratorij 1 in 2 |  | 1 | 15 | 15 |  |  | Skladišče je umeščeno med laboratorija na način, da se lahko dostopa iz obeh laboratorijev. |  |  |  | 8-10 visokih omar za shranjevanje elektronskega materiala, merilne opreme (inštrumenti) in ostalih učnih/didaktičnih pripomočkov.
|  | NB.E.3 | Pedagoški laboratorij | Pedagoški laboratorij 1 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | Industrijski pod za maksimalno fleksibilnost konfiguracije prostora, antistatični pod |  | Voda, umivalnik, električno napajanje po željah naročnika | Opremljena delovna mesta z merilnimi mizami po željah naročnika. Upoštevati večjo delovno površino kot pri računalniških učilnicah zaradi velikosti merilne opreme. Kateder z osebnim računalnikom. Platno s projektorjem, tabla
|  | NB.E.4 | Pedagoški laboratorij | Pedagoški laboratorij 2 |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | Industrijski pod za maksimalno fleksibilnost konfiguracije prostora, antistatični pod |  | Voda, umivalnik, električno napajanje po željah naročnika | Opremljena delovna mesta z merilnimi mizami po željah naročnika. Upoštevati večjo delovno površino kot pri računalniških učilnicah zaradi velikosti merilne opreme. Kateder z osebnim računalnikom. Platno s projektorjem, tabla
| NB.R |  | Inštitut za računalništvo | [5 empty] | 868.5
|  | NB.R.1 | Raziskovalni laboratorij | laboratorij F-203 | 12 | 1 | 80 | 80 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. Sklop Inštitut za računalnništvo G4-R | Laboratorij |  | Vodovod in Umivalnik.
|  | NB.R.2 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti | 2 | 1 | 21 | 21
|  | NB.R.3 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 3 | 10.5 | 31.5
|  | NB.R.4 | Raziskovalni laboratorij | laboratorij C-207 |  | 1 | 80 | 80
|  | NB.R.5 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 3 | 10.5 | 31.5
|  | NB.R.6 | kabinet | kabinet 3 delovna mesta | 3 | 2 | 31.5 | 63 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. | [5 empty] | C-201
|  | NB.R.7 | Pomožni prostor laboratorija | kabineti |  | 1 | 42 | 42 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. |  |  | Vodovod in Umivalnik. |  |  | E-112 te širitve so bile predvidene že v v starem dokumentu za obnovo objekta F
|  | NB.R.8 | Pomožni prostor laboratorija | kabineti/splošnonamenski prostor |  | 1 | 42 | 42 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. |  |  | Vodovod in Umivalnik. |  |  | E-111
|  | NB.R.9 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti - pedagoški kabinet A1 | 2 | 1 | 21 | 21
|  | NB.R.10 | Raziskovalni laboratorij | laboratorij/kabinet Tehnološki laboratorij SPO 1 |  | 1 | 80 | 80 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. V sosednjih prostorih in v napeljavah ne sme biti močnejših virov EM valovanja. | Višina stropa vsaj 3 m. Dovolj velika okna za ustrezno dnevno svetlobo, da lahko ob meritvah ugasnemo luči. | Nosilnost vsaj 600 kg na m2. | Vsaj 15 električnih vtičnic (220 V, paziti pri fazah sosednih vtičnic). Vodovod in umivalnik. Luči, ki ne oddajajo velikega elektromagnetnega valovanja.Klima, ki se jo da izklopiti. |  |  | Prostor za izvajanje meritev biomedicinskih signalov in izvajanje eksperimentov + splošnonameski prostor za sestanke, demonstracije, predstavitve…
|  | NB.R.11 | kabinet | kabinet vodje laboratorija | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa.
|  | NB.R.12 | kabinet | Pedagoški kabinet A2 | 2 | 1 | 21 | 21
|  | NB.R.13 | kabinet | Pedagoški kabinet A3 | 2 | 1 | 21 | 21
|  | NB.R.14 | kabinet | Pedagoški kabinet P1 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.R.15 | kabinet | Pedagoški kabinet P2 | 1 | 1 | 10.5 | 10.5
|  | NB.R.16 | Raziskovalni laboratorij | Metaverse analytics center |  | 1 | 80 | 80 |  |  |  | Višina stropa vsaj 3 m. Možna skupna uporaba za promocijo FERI |  | Vsaj 12 električnih vtičnic (220 V, paziti pri fazah sosednih vtičnic). Vodovod in umivalnik.
|  | NB.R.17 | Raziskovalni laboratorij | Location inteligence analytics center |  | 1 | 120 | 120 |  |  |  | Višina stropa vsaj 3 m. |  | Vsaj 16 električnih vtičnic (220 V, paziti pri fazah sosednih vtičnic). Vodovod in umivalnik.
|  | NB.R.18 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti | 2 | 2 | 21 | 42
|  | NB.R.19 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 2 | 10.5 | 21
|  | NB.R.20 | Raziskovalni laboratorij | Tehnološki laboratorij LPM |  | 1 | 40 | 40 |  |  | Prostori naj bodo dovolj oddaljeni od virov hrupa. | Višina stropa vsaj 3 m. Dovolj velika okna za ustrezno dnevno svetlobo, da lahko ob meritvah ugasnemo luči. |  | Vsaj 12 električnih vtičnic (220 V, paziti pri fazah sosednih vtičnic). Klima, ki se jo da izklopiti.
| NB.I |  | Inštitut za informatiko | [5 empty] | 304
|  | NB.I.1 | Raziskovalni laboratorij | laboratorij |  | 1 | 60 | 60 |  |  |  | Dnevna svetloba. Če se bo serijsko odločalo za kakšne posebne tehnološke rešitve (npr. tehnološki podi, protistatična zaščita tal, rekonfigurabilne rešitve ipd.), potem tudi tukaj. |  | Vodovodni vozel (umivalnik), dnevna svetloba, ojačano električno omrežje in večje število omrežnih priključkov, možnost odvoda plinov (3D tisk). |  |  | Dosedanji F-202. Te zapisane potrebe veljajo za raziskovalno delo, saj je G-217 bil lani prenovljen (tudi po potrebah za vgrajene sisteme) in že predvideva izvajanje vaj različnih inštitutov.
|  | NB.I.2 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti | 2 | 1 | 21 | 21
|  | NB.I.3 | Raziskovalni laboratorij | tehnološki laboratorij za izvajanje storitev in raziskav s področja digitalne forenzike |  | 1 | 160 | 160 |  |  | Nujno 1. nadstropje. | Vključuje: forenzična delovna mesta, forenzična delovna mesta za vgrajene sisteme, skladišče za dokazni material, posebna strežniška soba, sprejemna soba, hodnik, komunikacijski prostor. Nujno omejeni dostopi (stopnje 1). | Nosilnost: nekaj ton. Za strežniško sobo: 3T nosilnosti, varostno območje 1. stopnje, tj. kovinska vrata, ojačani podboji, betonske stene, brez oken, vrata z vodenjem vstopa. Za forenziko: večja kot normalna nosilnost, omejen dostop kot skladišče. Pred okni dodatna steklena stena, ki preprečuje prisluškovanje z laserskimi mikrofoni. | Klimatizirano s poudarkom nadzora vlažnosti. Priključna moč: max 10kW na vtičnicah. Ni zaželena bližina tujih magnetnih polj ali vodovodnih cevi, odtočnih cevi, ki bi ob izpustu poškodovala material v hrambi. Za strežniško sobo: reunadntne klime, priključka 80kW, vsaj 1GB mrežne povezave z ostalimi prostori, alarmna centrala z UPS in direktno povezavo do varnostnega centra. Lahko povezava z varnostnikovo pisarno, saj je odzivnost predpisana na 7min maks. Za forenziko: priključna moč 10kW, UPS + povezava na agregat, vsaj 4 1GB mrežne linije, vsaj 2 telefonski liniji. |  |  | Zaradi posebnih zahtev, povezanih s sodelovanjem z vladnimi agencijami, bi bilo zaželeno posvetovanje v fazi načrtovanja prostorov.
|  | NB.I.4 | kabinet | kabinet vodje laboratorija digitalne forenzike | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Kabinet za vodjo laboratorija
|  | NB.I.5 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 1 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | Dodaten kabinet za visokošolskega učitelja, nosilca raziskovalnih projektov, ki je trenutno v dvojčku
|  | NB.I.6 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti | 2 | 2 | 21 | 42
| NB.M |  | Inštitut za medijske komunikacije | [5 empty] | 401
|  | NB.M.1 | Raziskovalni laboratorij | pedagoški laboratorij - Prostor za vizualne komunikacije |  | 1 | 80 | 80 |  |  | Povezava s prostorom z računalniško opremo in programsko opremo zaradi nameščenih ADOBE programov. |  |  |  | Prostor, v katerega sta umeščena tudi ploter in tiskalnik. |  | Zainteresirani za: G3 - Inkubator FERI 1 in FERI 2 (sedaj v domeni dr. Đonlagiča in Tutorjev) v skupni velikosti (74m2)
|  | NB.M.2 | Pedagoško tehnološki laboratorij | pedagoški laboratorij - Prostor MP - postprodukcija |  | 1 | 30 | 30 |  |  |  | Učilnica za snemanje z virtualnim ozadjem in visoko kakovostno produkcijo. |  |  |  |  | lahko tudi G3
|  | NB.M.3 | Pomožni prostor | Skladišče za produkcijsko opremo za izposojo |  | 1 | 20 | 20 | [8 empty] | Zainteresirani za: pritličje G3 - P1 - 14 (19m2)
|  | NB.M.4 | Pedagoško tehnološki laboratorij | pisarna tehnični sodelavci Pedagoško tehnološki laboratorij |  | 1 | 25 | 25 | [8 empty] | Zainteresirani za: pritličje G3 - P1 - 13 (20m2)
|  | NB.M.5 | Pedagoško tehnološki laboratorij | pedagoški laboratorij - Studio - Snemalni del |  | 1 | 160 | 160 |  |  | Dodaten zunanji vhod v studio blizu dostavne poti (po možnosti direkten dostop s kombijem/kamionom). Oddaljenost od ostalih laboratorijev v namen izolacije hrupa. | Strop visok 5 metrov z možnostjo pritrditve težjih konstrukcij (npr. luči, scenografija itd.). Tloris kvadratne oblike. Plavajoči podi. Vrata v studio velikosti 3x3m (oz. najmanj 2x2m). Brez oken ali z dobro izoliranim oknom z možnostjo zatemnitve (popolna tema). | Dobra zvočna izolacija. Dobro zvočno tesnjenje prehodov: vrata in morebitna okna. | Zelo tiho prezračevanje in aklimatizacija, ki ju je možno izključiti. Razporeditev vtičnic po dogovoru za priklapljanje naprav – studijske luči, kamere, računalniki in naprave v režiji. 3-fazna in 1-fazna napeljava, ocenjena konična moč 60kW za studio, 15kW režija. Ethernet povezava 1Gbps. Kabelski kanali za povezovanje režije in studijskega dela. Vodovodna in kanalizacijska napeljava. |  |  | Sproščamo: stari studio G2 (70m2) zainteresirani za: G4-M Zaradi produkcijsko-specifičnih zahtev je nujno posvetovanje v fazi načrtovanja prostorov.
|  | NB.M.6 | Pedagoško tehnološki laboratorij | pedagoški laboratorij - Studio - Režija videa |  | 1 | 25 | 25 |  |  | Ob TV studiu. Neposredni dostop do snemalnega dela.Oddaljenost od ostalih laboratorijev v namen izolacije hrupa. | Standardna višina sobe. Brez oken ali z dobro izoliranim oknom z možnostjo zatemnitve (popolna tema). | Dobra zvočna izolacija. Dobro zvočno tesnjenje prehodov: vrata in morebitna okna. | Zelo tiho prezračevanje in aklimatizacija, ki ju je možno izključiti. Razporeditev vtičnic po dogovoru za priklapljanje naprav – monitorji, mešalne mize, računalniki in druge naprave v režiji. Ethernet povezava 1Gbp. Kabelski kanali za povezovanje režije in studijskega dela. |  |  | Zaradi produkcijsko-specifičnih zahtev je nujno posvetovanje v fazi načrtovanja prostorov.
|  | NB.M.7 | Pedagoško tehnološki laboratorij | pedagoški laboratorij - Studio - Režija zvoka in snemanje zvoka |  | 1 | 25 | 25 |  |  | Ob TV studiu. Nad Režijo videa. Lociran stran od izvorov hrupa, vibracij in močnejših EM motenj. | Standardna višina sobe. Izoliran studio za zvok, z ustreznimi akustičnimi lastnostmi. Brez zunanjih oken, potrebna pa je vidna povezava zvočnega studia s prostorom, v katerem je režija za zvočni studio. |  | Urejeno prezračevanje, ki ga je možno tudi izključiti. |  |  | Zaradi produkcijsko-specifičnih zahtev je nujno posvetovanje v fazi načrtovanja prostorov.
|  | NB.M.8 | Pomožni prostor | Studio - Skladišče za opremo |  | 1 | 15 | 15 |  |  | Ob TV studiu.
|  | NB.M.9 | kabinet | kabinet 2 delovni mesti | 2 | 1 | 21 | 21 | [8 empty] | lahko tudi G3
| NB.RC |  | FERI skupno | [5 empty] | 270.5
|  | NB.RC.1 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 4 | 10.5 | 42 |  |  | Z 2 kabinetoma sprostimo G3-M1-50 (35m²) | Sklop Računalniški center FERI G4-RC |  |  |  |  | Z 2 kabinetoma sprostimo G3-M1-50 (35m²)
|  | NB.RC.2 | kabinet | kabinet 3 delovna mesta | 3 | 1 | 31.5 | 31.5
|  | NB.RC.3 | Pomožni prostor | skladišče |  | 1 | 10 | 10 |  |  | Ob teh.lab RCFERI
|  | NB.RC.4 | Pomožni prostor infrastruktura | Skupni podatkovni center za FERI |  | 1 | 125 | 125 |  |  |  | Prostor za strežnike |  | Klimatizacija, priključna moč 1 MW za strežnike + klimatizacija, sproščena toplota se naj uporabi za ogrevanje
|  | NB.RC.5 | Pomožni prostor infrastruktura | Komunikacijski prostori - skupna površina po vseh lokacijah G4 |  | 5 | 4 | 20 |  |  |  | Komunikacijski prostori v velikosti 2x2m na nadstropje (5x4m²)
|  | NB.RC.6 | kabinet | kabinet 1 delovno mesto | 1 | 4 | 10.5 | 42
| NB.X |  | FERI skupno | [5 empty] | 450
|  | NB.X.1 | Pomožni prostor infrastruktura | Za vzdrževanje objekta 2x15m2 |  | 2 | 15 | 30 |  |  | Maks. 100 m do računalnikov | [5 empty] | To je ocena za komunikacijske prostore porazdeljene po celotnem G4 max 100m do računalnikov
|  | NB.X.2 | Večnamenski prostor/ računalniška učilnica |  |  | 1 | 180 | 180 |  |  |  | Sklop računalniških učilnic za prenosnike, ki se lahko pretvorijo v večnamenske prostore in so lahko locirani kjerkoli.
|  | NB.X.3 | Večnamenski prostor/ računalniška učilnica |  |  | 2 | 120 | 240
| NB.S |  | SERVISI - IZVEN OBJEKTA | [5 empty] | 140 |  | NA PROSTEM, SE NE UPOŠTEVA V NOTRANJO KVADRATURO
|  | NB.S.1 | plinska postaja | napeljava do laboratorijev Avtomatike |  | 1 | 20 | 20 |  |  | Zunaj
|  | NB.S.2 | zunanja temperaturna komora | se drži M1 ali G1 G027 |  | 1 | 30 | 30 |  |  | Zunaj
|  | NB.S.3 | zunanji fotovoltaični sistemi na strehi | fotonapetostni sistemi za pedagoško in raziskovalno delo |  | 1 | 90 | 90 |  |  | Zunaj, zaželjeno na strehi
NC |  |  | KOMUNIKACIJE | [6 empty] | 1392.38
|  | NC.1 | hodniki, stopnišča in dvigala | 20 % NTP |  |  |  | 1392.38
SKUPAJ | [9 empty] | 8494.28
SKUPAJ (BREZ NB.S) IN SKUPNE PREDAVALNICE | [9 empty] | 7967.38