TEHNIČNE SPECIFIKACIJE_Priloga 1 (Dobava materiala za nove naprave za proiz. EE iz SE)

| Zap. št. | Opis postavke | EM | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava, Solarni monokristalni panel N-tip , min. dim. 1760 mm x 1130 mm x 30 mm, min 440 Wp+5%, izkoristek STC Irradiance 1000W/m2 več kot 22%, min učinkovitost po 30 letih 87%, s komplet DC ožičenjem s konektorji do optimizatorja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, steklo min. debelina 3,2mm, max. teža panela max. 22 kg,črni okvir, npr JINKO SOLAR tip:JKM | kos | 752 |
| 2. | Dobava, Solarni monokristalni panel N-tip, min. dim. 2270 mm x 1130 mm x 30 mm, min 580 Wp+5%, izkoristek STC Irradiance 1000W/m2 več kot 22%, min učinkovitost po 30 letih 87%, s komplet DC ožičenjem s konektorji do optimizatorja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, steklo min. debelina 3,2mm, max. teža panela max.27 kg, črni okvir npr JINKO SOLAR tip:JKM | kos | 2097 |
| 3. | Dobava: Optimizatorji z komplet DC ožičenjem funkcija z žično povezavo prenosa podatkov do inverterja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, Varnostna izhodna napetost 1V DC, za solarne panele 440Wp+5%, kompatibilni s inverterji npr Solar edge S440- | kos | 752 |
| 4. | Dobava: Optimizatorji z komplet DC ožičenjem funkcija z žično povezavo prenosa podatkov do inverterja, tem. delovanja -40°C do +85°C, IP 68, Varnostna izhodna napetost 1V DC, za solarne panele 580Wp+5%, kompatibilni s inverterji npr Solar edge S650B | kos | 2097 |

| 5. | Dobava: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 17 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C, konstantna napetost niza, maksimalna razlika med nizi do 5 optimizatorjev in Wifi ali UTP-LAN kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge SE17K- | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Dobava: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 25 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C, konstantna napetost niza, maksimalna razlika med nizi do 5 optimizatorjev in Wifi ali UTP-LAN kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge SE25K- | kpl | 4 |
| 7. | Dobava: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 33,3 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C, konstantna napetost niza, maksimalna razlika med nizi do 5 optimizatorjev in Wifi ali UTP-LAN kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge SE33.3K- | kpl | 7 |
| 8. | Dobava: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 66 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C, konstantna napetost niza, maksimalna razlika med nizi do 5 optimizatorjev in Wifi ali UTP-LAN kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge SE66.6K- | kpl | 6 |
| 9. | Dobava: Razsmernik 3F, euro izkoristek min. 97,5% 100 kW IP 65 tem. delovanja -40°C do +60°C, konstantna napetost niza, maksimalna razlika med nizi do 5 optimizatorjev in Wifi ali UTP-LAN kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge SE100K- | kpl | 9 |
| 10. | Dobava: Hranilnik min 100kWh s 50kkW hibridnim razsmernikom, min. 6000 ciklov, 10 let garancije, zunanja ali notranja postavitev, varnostno stikalo, temperaturni nadzor, dvostopenjska požarna vranost, max dim. 2500 x 1200 x 1500 mm, teža max 1600 kg. in EMS sistem, kompatibilnost vključitev v center vodenja Mobile SetApp MOP Solar edge npr Solar Edge CSS-OD s ONE Cotroler | kpl | 2 |

V ponudbi je potrebno zajeti vse stroške dobave, vključno z razkladanjem dobavljenega materiala   na lokacijo v MOPtuj, ki jo določi naročnik v skladu s terminskim planom dobav za posamezen objekt.

Ves material in elementi morajo biti dobavljeni z vsemi ustreznimi dokumenti, certifikati, atesti, garancijami ipd…, ki morajo biti tudi priloženi najkasneje ob dobavi materiala.

Ne glede na navedeno, tehnične liste za material naveden pod zaporednimi št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 teh tehničnih specifikacij (enako kot Obr-4a), ponudnik priloži k ponudbi, s čimer dokazuje tehnično ustreznost ponujenega materiala.

V primeru če ponudnik ne priloži v ponudbi zahtevanih tehničnih listov, do roka za oddajo ponudb, bo naročnik obravnaval ponudbo kot nedopustno in jo bo izločil iz postopka.

Minimalna zahtevana garancija za dobavljeni material:

30 – letna garancija za izhodno moč fotonapetostnih modulov,

15 – letna garancija na proizvod za fotonapetostne module,

25 – letna garancija proizvajalca za proizvod za optimizatorje moči,

12 – letna garancija proizvajalca na proizvod za razsmernike.

Dobava se bo izvajala sukcesivno glede na potrebe naročnika.

Rok za dobavo materiala je najkasneje 14 dni od posameznega pisnenga naročila naročnika za posamezni objekt.

Količine v popisu so okvirne in za naročnika neobvezne in odvisne od dejanskih potreb.

S podpisom ponudnik potrjuje vsebino teh tehničnih specifikacij in izjavlja, da bo predmet tega naročila izvedel skladno s temi tehničnimi specifikacijami in predmetno razpisno dokumentacijo.

Kraj in datum:					Žig			Ponudnik: