## SKUPNA REKAPITULACIJA
NOO BADAŠEVICA - F1
PZI
št projekta |  | O76/23-PZI-I
| 3 | NAČRTI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
projekt |  | NOO BADAŠEVICA FAZA 1
datum |  | 2025-04-24
faza |  | PZI
REKAPITULACIJA
1 | 3/1 | Priključitev zaporničnega objekta, črpališča in vodomernih postaj na TK in elektroenergetsko omrežje ter prestavitve električnih in TK vodov |  | 0
2 | 3/2 | Načrt električnih inštalacij in merilne opreme vodomernih postaj |  | 0
|  | SKUPAJ |  | 0
|  | DDV | 22% | 0
|  | SKUPAJ z DDV |  | 0

## 3_1_ELE Rek
NOO BADAŠEVICA - F1
PZI
št projekta | O76/23-PZI-I
št načrta | 01-04/25
Priključitev zaporničnega objekta, črpališča in vodomernih postaj na TK in elektroenergetsko omrežje ter prestavitve električnih in TK vodov
projekt | NOO BADAŠEVICA FAZA 1
datum | 2025-04-24
faza | PZI
REKAPITULACIJA
1 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 02 |  | 0
2 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 03 - ZADRŽEVALNIK BADAŠEVICA |  | 0
3 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 03 ELEKTRO AGREGAT ZADRŽEVALNIKA |  | 0
4 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 06 - NN PRIKLJUČEK ZADRŽEVALNIKA |  | 0
5 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 07 - TK PRIKLJUČEK ZADRŽEVALNIKA |  | 0
6 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - PRESTAVITEV SN, KRIZ JR, TK |  | 0
7 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - EL. NN PRIKLJUČEK ZAPORNICE Z5 |  | 0
8 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICE Z5 |  | 0
9 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE Z5 PRI VP_8 IN VP_9 |  | 0
10 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA |  | 0
11 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - TK PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA |  | 0
12 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - KRMILNA OMARA ČRPALIŠČA |  | 0
13 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - elektro agregat črpališča |  | 0
14 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 10 IN 11 |  | 0
15 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 12 |  | 0
16 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 13 |  | 0
17 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 14 |  | 0
18 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 15 |  | 0
19 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 17 - EL. NAPAJANJE ZAPORNIC IN VODOMERNIH POSTAJ PRI RTP |  | 0
20 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 17 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA 6, VP_11 IN VP_12 |  | 0
21 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - NN PRIKLJUČEK ZAPORNICA 7, VP_13 |  | 0
22 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE Z7 |  | 0
23 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA 7, VP_13 |  | 0
24 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - NN PRIKLJUČEK ZAPORNICA Z11, VP_14 |  | 0
25 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE PRI VP_14 |  | 0
26 | PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA, VP_14 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## 3_2_VP Rek
NOO BADAŠEVICA - F1
PZI
št projekta | O76/23-PZI-I
št načrta | 461-EL
Načrt električnih inštalacij in merilne opreme vodomernih postaj
projekt | NOO BADAŠEVICA FAZA 1
datum | 2025-04-24
faza | PZI
REKAPITULACIJA
1 | VODOMERNA POSTAJA VP_1 |  | 0
2 | VODOMERNA POSTAJA VP_2_3_6_7 |  | 0
3 | VODOMERNA POSTAJA VP_8_9 |  | 0
4 | VODOMERNA POSTAJA VP_10 |  | 0
5 | VODOMERNA POSTAJA VP_11 |  | 0
6 | VODOMERNA POSTAJA VP_12 |  | 0
7 | VODOMERNA POSTAJA VP_13 |  | 0
8 | VODOMERNA POSTAJA VP_14 |  | 0
9 | VODOMERNA POSTAJA VP_15 |  | 0
10 | VODOMERNA POSTAJA VP_16 |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ z DDV |  | 0

## 3_1_ELE_1
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 02 |  | NOO BADAŠEVICA - F1
VGU
2 Popis del
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NISO POTREBNA
Zap.št. | REKAPITULACIJA | znesek EUR
1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 3_1_ELE_2
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 03 - ZADRŽEVALNIK BADAŠEVICA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 |  | Kabli, komplet s polaganjem, izdelava in montaža kabelskih končnikov/kabelskih čevljev in priklop kabla s kabelskimi čevlji, kpl material potreben za priklop in izvedba priklopov v elektro razd. omarah:
| - | NYY-J 4x50 mm² | m | 10 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 15 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
0
2 |  | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi: |  |  |  | 0
| - | Ø110mm | m | 15 |  | 0
| - | Ø63mm | m | 20 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 30 |  | 0
0
3 |  | Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami, priključitvami (vijačenje, varjenje) na obstoječe in ostale ozemljilne sisteme, priklopi kovinske konstrukcije, ograj itd, protikorozijsko zaščito. | m | 35 |  | 0
0
4 |  | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji | m | 10 |  | 0
0
5 |  | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 |  | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 1,6x0,5m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za elektro razdelilni omari PMO-ZADR in R-BAD. Izkop gradbene jame dimenzij 1,5×1×1,2m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
0
2 |  | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.5 |  | 0
0
3 |  | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
0
4 |  | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_3
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 03 ELEKTRO AGREGAT ZADRŽEVALNIKA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Dobava, polaganje, pritrjevanje in priklopi kablov. Komplet s pritrdilnim materialom in kabelskimi čevlji/tulci.
| - | N2XY-J 4x50mm2 | m | 45 |  | 0
| - | LiYCY 12x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| - | SF/UTP CAT 6A | m | 25 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø75mm | m | 35 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 20 |  | 0
3 | . | Dodelave programskih aplikacij na nivoju lokalnega PLC krmilnika in upravljavskega panela ter dodelave na strani nadzornega sistema (SCADA) v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Komplet s testiranjem, parametriranjem in sodelovanju pri zagonu na lokaciji uporabnika. Zahtevan je prenos in prikaz naslednjih signalov: | kpl | 1 |  | 0
| - | zagon agregata,
| - | zaustavitev agregata,
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | splošna napaka agregata,
| - | reset napake,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
| - | mesečni avtomatski vklop.
4 | . | Stacionarni dizel elektro agregat za zunanjo montažo, komplet z dostavo, montažo, testnim zagonom in šolanjem uporabnika, kot navedeno spodaj (z zvočno izolativnim ohišjem za zunanjo montažo (na prostem), nadzorno ploščo (kontrolni panel), ATS preklopno omaro za avtomatski preklop mreža/agregat v primeru izpada el. omrežja, grelcem motorja, grelnim rezervoarjem, MODBUS TCP/IP komunikacija). Ustreza: DEA SPARK 70 kVA Baudouin, 70 kVA z navedeno opremo in funkcijami, kontrolna plošča DSE7320 z modulom TCP/IP Modbus.
STACIONARNI ELEKTRO AGREGAT
| - | maksimalna moč: 70kVA/56kW pri cos φ=0.8,
| - | trajna moč: 65kVA/52kW pri cos φ=0.8,
| - | napetost: 400/230V, 50 Hz,
| - | vrtljaji: 1500 vrt/min,
| - | vodno hlajen,
GENERATOR
| - | sinhronski, brezkrtačni
| - | avtoreguliran,
| - | samovzbujan
| - | AVR,
| - | 4 polni,
| - | 1500 vrt/min,
| - | cos φ = 0.8
| - | razred izolacije H,
| - | zaščita min. IP23.
OHIŠJE ELEKTROAGREGATA Za zunanjo montažo, dodatno zvočno izolirano cca 72+/-3 dBA na 7 m, prašno barvano, vrata za lahek dostop do stroja s ključavnicami za zaklepanje, z vgrajeno kontrolno ploščo elektroagregata (kot opcija lahko vgradnja v krmilno omaro) Dimenzije: cca 900x2600x1600mm (d x š x v).
OPREMA
| - | akumulator: akumulatorji za zagon;
| - | rezervoar: vgrajen rezervoar goriva z volumnom cca 160l, z lovilno posodo,
| - | izpušni sistem: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
| - | podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za enostavno premikanje;
| - | ostalo: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva).
| - | navodila: za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdila o tovarniškem preizkusu.
KRMILNA OMARA
| - | Elektro avtomatska krmilna omara za zunanjo montažo, prostostoječa ali vgrajena v ohišje agregata, s ključavnico, prašno barvana, z močnostnim preklopom AMF (Automatic Mains Failure Panel) in ATS (Automatic Transfer Switch Panel).
| - | Oprema omare:
| - | generatorsko zaščitno stikalo,
| - | močnostno motorizirano preklopno stikalo/avtomatski odklopnik mreža/agregat ATS,
| - | vrstne sponke za priklop signalih kablov,
| - | priključki za močnostne kable,
| - | vsi potrebni varnostni elementi,
| - | tipka za izklop v sili,
| - | komunikacija med motorjem in kontrolno ploščo,
| - | komunikacija s centralnim nadzornim sistemom (RS485, TCP/IP, Ethernet Modbus).
KONTROLNA PLOŠČA ELEKTROAGREGATA Kontrolno plošča za avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu mreže in avtomatsko zaustavitev elektroagregata ob vrnitvi mreže. Omogočati mora avtomatski nadzor delovanja močnostnega preklopa (ATS) z mreže na agregat. Kontrolna plošča prikazuje način delovanja elektroagregata in alarme elektroagregata na osvetljenem LCD zaslonu preko LED opozoril, preko zvočnih signalov in opcijsko preko SMS sporočil.
Kontrolno plošča omogoča komunikacijo preko RS485 in Ethernet omrežja za nadzor in upravljanje preko oddaljenega računalnika in integracijo v centralni nadzorni sistem. Beleženje zgodovine zapisov dogodkov za potrebe upravljanja in servisiranja elektroagregata. Vsebuje nastavljive funkcije za nadzor in zaščito elektroagregata. Enostavne nastavitve sekvenc, časovnikov in alarmov se lahko opravlja preko PC programske opreme. Izbrane nastavitve se lahko nastavljajo tudi preko upravljavskega zaslona kontrolnika.
FUNKCIJE KONTROLNIKA:
| - | Zaznavanje izpada mreže
| - | vgrajen nadzor računalnika motorja in AVR-ja
| - | nadzor bazične funkcionalnosti (izvoz kW)
| - | nadzor pozitivnih/negativnih kVAr
| - | zaščita pošiljanja kW v mrežo
| - | nadzor nad mrežo (kW, kVAr, kVA in pf)
| - | zaščita odklopa mreže
| - | nadzor nad močjo elektroagregata (kW, kV Ar, kV A & pf)
| - | prenapetostna zaščita
| - | zaščita povratne moči
| - | zaščita nesimetrične obremenitve
| - | neodvisen alarm zaščite ozemljitve
| - | integriran napredni PLC urejevalnik
| - | nastavljiv fleksibilen senzor vhodov
| - | razširitev DSENet
| - | komunikacija RS232, RS485 in Ethernet
| - | daljinski nadzor preko SCADA sistema z različno DSE programsko opremo
| - | podpora za MODBUS RTU in TCP z nastavljivimi MODBUS stranmi za integracijo v nadzorni sistem objekta
| - | napredna SMS sporočila (potreben dodaten GSM modem)
| - | lahko dostopne diagnostične strani vključno s diagnostičnimi stranmi modema
| - | beleženje podatkov in tendenc, MPU in frekvence
| - | možnost izklopa zaščit
| - | nastavljiv prvi zaslon s PIN zaščito
| - | v celoti nastavljiv kontrolnik z DSE programsko opremo, osvetljeni zaslon
| - | LED in LCD zapisi alarmov
| - | nastavitev jezikov
| - | USB priključek
| - | prilagodljiv status ekrana s petimi ključnimi meniji
| - | 3-je nastavljivi alarmi vzdrževanja
| - | urnik delovanja z več vnosi
| - | zaščita okvare polnilnega akumulatorja
| - | ročni nadzor prečrpavanja goriva
| - | merjenje nivoja in porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva
| - | nastavljiva zgodovina z 250 vnosi
| - | realna časovna ura.
KLJUČNE LASTNOSTI:
| - | Pregleden zaslon,
| - | Realnočasovna ura, ki zagotavlja točno alarmiranje,
| - | Ethernet komunikacija za napreden daljinski nadzor in upravljanje,
| - | Integracija v nadzorni sistem zgradbe in programabilnost,
| - | Povečane možnosti izhodov/vhodov preko DSENet,
| - | PC programska oprema,
| - | Stopnja zaščite IP65,
| - | Napredni vgrajeni PLC urejevalnik za prilagajanje zahtevam uporabnika.
| - | Krmilna elektronika agregata omogoča tudi avtomatsko regulacijo jalove moči v odvisnosti od trenutne napetosti omrežja Q=f(U,P) ter delovne moči. Regulacija skladna s priporočili SONDO - Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn moči do 10MW.
| - | Breznapetostni kontakti, ki omogočajo signalizacijo »AGREGAT V PRIPRAVLJENOSTI«, »SKUPNI ALARM AGREGATA«, »GENERATORSKO STIKALO VKLOPLJENO« in »MREŽNO STIKALO VKLOPLJENO« v skladu s standardom SIST ISO 8528-12:2002.
Prenos naslednjih podatkov v nadzorni center:
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | skupni alarm agregata,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
DOSTAVA, MONTAŽA IN TESTNI ZAGON
Dostava in razkladanje elektroagregata na lokacijo.
Priklop elektroagregata in agregatske omare z močnostnimi in signalnimi kabli.
Testni zagon elektroagregata, šolanje uporabnika.
|  | SKUPAJ AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Galvanske povezave (agregat, kovinski elemeni, mostičenje vratnih kril...) | kos | 25 |  | 0
6 | . | Priklopi opreme | kos | 15 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 |  | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 0,8x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za preklopno elektro omaro ATS agregata 70kVA. Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.5 |  | 0
3 |  | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_4
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 06 - NN PRIKLJUČEK ZADRŽEVALNIKA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla v TP in v PMO omari:
| - | NAYY-J 4x150 + 1,5mm² | m | 520 |  | 0
2 | . | Izdelava kabelske glave in končnikov na kablu 4x150mm², komplet | kpl | 2 |  | 0
3 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø110mm | m | 510 |  | 0
4 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 60 |  | 0
5 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 510 |  | 0
6 | . | Varovalke NV 3 x 100A/400VAC (tip mora ustrezati obstoječemu podnožju v TP Škocjan 2), komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Merilna omara PMO-ZADR in oprema:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa elektro merilna omara (v=900mm, š=600mm, g=250mm), komplet s sidri in sidrno ploščo za vgradnjo, za vgradnjo el. števca porabe in pripadajoče opreme, 2x kontrolno okno, min IP54, s ključavnico tipa "Elektro":
| - | kpl 1: varovalčni odklopnik 160A/3p, varovalka 3x160A
| - | kpl 1: varovalčni odklopnik 100A/3p, varovalka 3x100A
| - | kom 3: prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. Protec B2 60/320);
| - | kpl 1: varovalčni odklopnik 100A/3p, varovalka 3x63A
| - | kom 1: direktni trifazni absolutni števec delovne energije 5-85A, z notranjo uro r.2 s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom;
| - | kom 1: tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omare;
| - | kpl 1: drobni in vezni material, montažna plošča, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Izvedba prikopov/odklopov v TP, stroški sodelovanja in nadzora predstavnikov Elektro Primorske | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,8x0,8m (ŠxG). Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 500 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega armirano betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA in izvedbo drenaže, dimenzije jaška 1,0x1,0x1,2m. | kom | 9 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 13 |  | 0
4 | . | Preboj obstoječega betonskega jaška pri TP in uvod novih el. cevi 3x Ø110-160mm. Saniranje prebite stene jaška in vzpostavitev prvotnega stanja jaška. | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 16 |  | 0
6 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 400 |  | 0
7 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 400 |  | 0
8 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 400 |  | 0
9 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
10 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_5
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 07 - TK PRIKLJUČEK ZADRŽEVALNIKA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari R-BAD:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 310 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | PEHD 2x∅50mm | m | 180 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak TK KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 180 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 |  | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 180 |  | 0
2 |  | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba betonskega jaška iz AB cevi Ø60cm z litoželeznim pokrovom 50x50cm, 400kN - T2 in izvedbo drenaže. | kos | 4 |  | 0
3 |  | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 6 |  | 0
4 |  | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 2 |  | 0
5 |  | Preboj obstoječega jaška T2 in uvod novih TK cevi 1x 2xØ50mm. Saniranje prebite stene jaška in vzpostavitev prvotnega stanja jaška. | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Opomba: Rušenje in preplastitev asfalta je upoštevano v popisih NN priključka (skupna trasa).
7 |  | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_6
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - PRESTAVITEV SN, KRIZ JR, TK | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabelski končnik (komplet čevelj, telo, ozemlj. čevelj, izol. obroči) za kabel 20kV NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV, RAYCHEM, komplet s priklopom kabla na stebru. | kpl | 3 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø160mm | m | 120 |  | 0
3 | . | Zaščitne PVC cevi zalite v zgornjo AB ploščo konstrukcije prepusta in obbetonirane od konstrukcije prepusta do globine obstoječih cevi, komplet s polaganjem in vsemi spojnimi ter pritrdilnimi elementi:
| - | Ø110mm | m | 35 |  | 0
| - | PEHD 2xØ50mm | m | 75 |  | 0
4 | . | Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami, priključitvami (vijačenje, varjenje) na obstoječe in ostale ozemljilne sisteme, s povezavami okvirjev jaškov, protikorozijsko zaščito. | m | 50 |  | 0
5 | . | Opozorilni trak "Elektroenergetski kabel", v kabelski kanalizaciji | m | 120 |  | 0
6 | . | Opozorilni trak "Telekomunikacijski kabel", v kabelski kanalizaciji | m | 60 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Odklop kablov s stebra in prestavitev prej izkopanih kablov in uvlačenje v novo cevno kabelsko kanalizacijo dolžine 55m med novim jaškom in obstoječim SN stebrom. Komplet s ponovnim priklopom kablov na stebru. | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Stroški začasnih odklopov in priklopov el. SN omrežja, obveščanje uporabnikov. Sodelovanje predstavnikov Elektro Primorska oz. upravljavcev omrežja pri izvedbi odklopov in priklopov el. omrežja itd. | kpl | 1 |  | 0
10 | . | Stroški začasne zaščite SN 20kV elektroenergetskih kablov med gradnjo. Sodelovanje predstavnikov upravljavcev omrežja pri izvedbi zaščite in prestavitve. | kpl | 1 |  | 0
11 | . | Stroški začasne zaščite TK kablov med gradnjo. Sodelovanje predstavnikov upravljavcev omrežja pri izvedbi zaščite in prestavitve. | kpl | 1 |  | 0
12 | . | Stroški začasne kabla javne razsvetlljave (JR) med gradnjo. Sodelovanje predstavnikov upravljavcev omrežja pri izvedbi zaščite in prestavitve. | kpl | 1 |  | 0
13 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Izkop obstoječega SN 20kV kablovoda položenega neposredno v zemljo: Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za potrebe izkopa obstoječega v zemlji III.-IV. kategorije cca dim. 0,6x1,0m. Zasipanje jarka z izkopanim materialom in delna dopolnitev z materialom enake kvalitete, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 75 |  | 0
2 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 1,0x1,0m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 55 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj SN kabelske kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi in novim vodnim kanalom. Komplet z ročnimi izkopi pod ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, obbetoniranje cevi. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 8 |  | 0
4 | . | Izdelava križanj obstoječih podzemnih vodov TK vodov (Telekom in T2) z AB konstrukcijo novega prepusta. Komplet z ročnimi izkopi obstoječih kablov, vgradnjo dodatnih zaščitnih PE cevi in obbetoniranje cevi. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 3 |  | 0
5 | . | Izdelava križanj obstoječih podzemnih vodov javne razsvetljave z AB konstrukcijo novega prepusta. Komplet z ročnimi izkopi obstoječih cevi JR in obbetoniranje cevi. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 7 |  | 0
7 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška notranih dimenzij 1.5 x 1.5 x 1.5m z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi kablov in izvedba drenažne odprtine. Kabelski jaški morajo biti opremljeni z vroče cinkanimi nosilnimi konzolami za podporo cevi 3xSTØ160 in 1x PEHD2xØ50. | kos | 1 |  | 0
8 | . | Stroški zakoličbe tras obstoječih podzemnih komunalnih vodov SN 20kV, NN JR, TK (Telekom in T2). | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Stroški zakoličbe novih tras podzemnih elektroenergetskih vodov SN 20kV | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_7
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - EL. NN PRIKLJUČEK ZAPORNICE Z5 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla:
| - | NA2XY-J 4x150mm² | m | 30 |  | 0
| - | NA2XY-J 4x35mm² | m | 225 |  | 0
| - | NYY-J 5x6mm² | m | 35 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev Ø110mm | m | 280 |  | 0
| - | Cev Ø63mm | m | 40 |  | 0
3 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 60 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 250 |  | 0
5 | . | Varovalke NV 3 x 100A z vgradnjo v NN polje TP TN302 TAPETNIK (tip mora ustrezati obstoječemu podnožju v TP), komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Razdelilna omara PS-RO-Z5 z opremo:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa razdelilna omara IP54, 1200x900x300 (VxŠxG);
| - | kpl 1: varovalčni ločilnik 160A, 3p, s talilnimi vložki 3x35A
| - | kpl 2: varovalčni ločilnik 160A, 3p
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | Skupaj PS-RO-Z5 | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Merilna omara PMO-Z5 z opremo:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa razdelilna omara IP54, 900x600x300 (VxŠxG);
| - | 1 kpl: direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije 5-85A, z notranjo uro r.2 s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom;
| - | 1 kos: tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omare;
| - | 1 kpl: kratkostična varovalka 3x25A - komplet s podnožjem 100A;
| - | 3 kos: prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. PROTEC B2 60/320);
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | Skupaj PMO | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Izvedba prikopov/odklopov v TP, stroški sodelovanja in nadzora predstavnikov Elektro Primorske | kpl | 1 |  | 0
0
9 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,8x0,8m (ŠxG). Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 230 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi 2x Ø110mm in izvedba drenažne odprtine, notranje dimenzije jaška so 1.2 x 1.2 x 1.2m. Kabelski jaški morajo biti opremljeni s pocinkanimi nosilnimi konzolami za podporo cevi. | kos | 6 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 6 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 1 |  | 0
5 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 1,0x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro PS-RO). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 0,7x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro PS-PMO). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 170 |  | 0
8 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 170 |  | 0
9 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 170 |  | 0
10 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
11 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_8
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICE Z5 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari črpališča:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 45 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | PEHD 1x∅50mm | m | 35 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak TK KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 30 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 30 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška notranjih dimenzij 0,8x0,8x0,8m z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - Telekomunikacije, uvod cevi 2xØ50mm in izvedba drenažne odprtine. | kos | 2 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 4 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 0.3 |  | 0
7 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_9
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 08 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE Z5 PRI VP_8 IN VP_9 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Dobava, polaganje, pritrjevanje in priklopi kablov. Komplet s pritrdilnim materialom in kabelskimi čevlji/tulci.
| - | N2XY-J 5x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
| - | LiYCY 12x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| - | SF/UTP CAT 6A | m | 25 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø75mm | m | 15 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 15 |  | 0
3 | . | Dodelave programskih aplikacij na nivoju lokalnega PLC krmilnika in upravljavskega panela ter dodelave na strani nadzornega sistema (SCADA) v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Komplet s testiranjem, parametriranjem in sodelovanju pri zagonu na lokaciji uporabnika. Zahtevan je prenos in prikaz naslednjih signalov: | kpl | 1 |  | 0
| - | zagon agregata,
| - | zaustavitev agregata,
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | splošna napaka agregata,
| - | reset napake,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
| - | mesečni avtomatski vklop.
4 | . | Stacionarni elektro agregat za zunanjo montažo, komplet z dostavo, montažo, testnim zagonom in šolanjem uporabnika, kot navedeno spodaj (z zvočno izolativnim ohišjem za zunanjo montažo (na prostem), nadzorno ploščo (kontrolni panel), ATS preklopno omaro za avtomatski preklop mreža/agregat v primeru izpada el. omrežja, grelcem motorja, grelnim rezervoarjem, MODBUS TCP/IP komunikacija).
STACIONARNI ELEKTRO AGREGAT
| - | trajna moč:, 4,4-5,5 kVA, cos φ=0.8,
| - | napetost: 400/230V, 50 Hz,
OPREMA
| - | akumulator: akumulatorji za zagon;
| - | rezervoar: vgrajen rezervoar goriva z lovilno posodo,
| - | izpušni sistem: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
| - | podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za enostavno premikanje;
| - | ostalo: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva).
| - | navodila: za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdila o tovarniškem preizkusu.
KRMILNA OMARA
| - | Elektro avtomatska krmilna omara za zunanjo montažo, prostostoječa ali vgrajena v ohišje agregata, s ključavnico, prašno barvana, z močnostnim preklopom AMF (Automatic Mains Failure Panel) in ATS (Automatic Transfer Switch Panel).
| - | Oprema omare:
| - | generatorsko zaščitno stikalo,
| - | močnostno motorizirano preklopno stikalo/avtomatski odklopnik mreža/agregat ATS,
| - | vrstne sponke za priklop signalih kablov,
| - | priključki za močnostne kable,
| - | vsi potrebni varnostni elementi,
| - | tipka za izklop v sili,
| - | komunikacija med motorjem in kontrolno ploščo,
| - | komunikacija s centralnim nadzornim sistemom (RS485, TCP/IP, Ethernet Modbus).
KONTROLNA PLOŠČA ELEKTROAGREGATA Kontrolno plošča za avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu mreže in avtomatsko zaustavitev elektroagregata ob vrnitvi mreže. Omogočati mora avtomatski nadzor delovanja močnostnega preklopa (ATS) z mreže na agregat. Kontrolna plošča prikazuje način delovanja elektroagregata in alarme elektroagregata na osvetljenem LCD zaslonu preko LED opozoril, preko zvočnih signalov in opcijsko preko SMS sporočil.
Kontrolno plošča omogoča komunikacijo preko RS485 in Ethernet omrežja za nadzor in upravljanje preko oddaljenega računalnika in integracijo v centralni nadzorni sistem. Beleženje zgodovine zapisov dogodkov za potrebe upravljanja in servisiranja elektroagregata. Vsebuje nastavljive funkcije za nadzor in zaščito elektroagregata. Enostavne nastavitve sekvenc, časovnikov in alarmov se lahko opravlja preko PC programske opreme. Izbrane nastavitve se lahko nastavljajo tudi preko upravljavskega zaslona kontrolnika.
FUNKCIJE KONTROLNIKA:
| - | Zaznavanje izpada mreže
| - | vgrajen nadzor računalnika motorja in AVR-ja
| - | nadzor bazične funkcionalnosti (izvoz kW)
| - | nadzor pozitivnih/negativnih kVAr
| - | zaščita pošiljanja kW v mrežo
| - | nadzor nad mrežo (kW, kVAr, kVA in pf)
| - | zaščita odklopa mreže
| - | nadzor nad močjo elektroagregata (kW, kV Ar, kV A & pf)
| - | prenapetostna zaščita
| - | zaščita povratne moči
| - | zaščita nesimetrične obremenitve
| - | neodvisen alarm zaščite ozemljitve
| - | integriran napredni PLC urejevalnik
| - | nastavljiv fleksibilen senzor vhodov
| - | razširitev DSENet
| - | komunikacija RS232, RS485 in Ethernet
| - | daljinski nadzor preko SCADA sistema z različno DSE programsko opremo
| - | podpora za MODBUS RTU in TCP z nastavljivimi MODBUS stranmi za integracijo v nadzorni sistem objekta
| - | napredna SMS sporočila (potreben dodaten GSM modem)
| - | lahko dostopne diagnostične strani vključno s diagnostičnimi stranmi modema
| - | beleženje podatkov in tendenc, MPU in frekvence
| - | možnost izklopa zaščit
| - | nastavljiv prvi zaslon s PIN zaščito
| - | v celoti nastavljiv kontrolnik z DSE programsko opremo, osvetljeni zaslon
| - | LED in LCD zapisi alarmov
| - | nastavitev jezikov
| - | USB priključek
| - | prilagodljiv status ekrana s petimi ključnimi meniji
| - | 3-je nastavljivi alarmi vzdrževanja
| - | urnik delovanja z več vnosi
| - | zaščita okvare polnilnega akumulatorja
| - | ročni nadzor prečrpavanja goriva
| - | merjenje nivoja in porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva
| - | nastavljiva zgodovina z 250 vnosi
| - | realna časovna ura.
KLJUČNE LASTNOSTI:
| - | Pregleden zaslon,
| - | Realnočasovna ura, ki zagotavlja točno alarmiranje,
| - | Ethernet komunikacija za napreden daljinski nadzor in upravljanje,
| - | Integracija v nadzorni sistem zgradbe in programabilnost,
| - | Povečane možnosti izhodov/vhodov preko DSENet,
| - | PC programska oprema,
| - | Stopnja zaščite IP65,
| - | Napredni vgrajeni PLC urejevalnik za prilagajanje zahtevam uporabnika.
| - | Krmilna elektronika agregata omogoča tudi avtomatsko regulacijo jalove moči v odvisnosti od trenutne napetosti omrežja Q=f(U,P) ter delovne moči. Regulacija skladna s priporočili SONDO - Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn moči do 10MW.
| - | Breznapetostni kontakti, ki omogočajo signalizacijo »AGREGAT V PRIPRAVLJENOSTI«, »SKUPNI ALARM AGREGATA«, »GENERATORSKO STIKALO VKLOPLJENO« in »MREŽNO STIKALO VKLOPLJENO« v skladu s standardom SIST ISO 8528-12:2002.
Prenos naslednjih podatkov v nadzorni center:
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | skupni alarm agregata,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
DOSTAVA, MONTAŽA IN TESTNI ZAGON
Dostava in razkladanje elektroagregata na lokacijo.
Priklop elektroagregata in agregatske omare z močnostnimi in signalnimi kabli.
Testni zagon elektroagregata, šolanje uporabnika.
|  | SKUPAJ AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Galvanske povezave (agregat, kovinski elemeni, mostičenje vratnih kril...) | kom | 25 |  | 0
6 | . | Priklopi opreme | kom | 20 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 0,7x0,3m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za preklopno elektro omaro ATS agregata 3,5kVA. Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.3 |  | 0
3 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_10
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla v TP in v PMO omari:
| - | NAYY-J 4x240+1,5mm² | m | 230 |  | 0
2 | . | Izdelava kabelske glave in končnikov na kablu 4x240mm², komplet | kpl | 2 |  | 0
3 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø160mm | m | 210 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 210 |  | 0
5 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 215 |  | 0
6 | . | Varovalčni ločilnik NV2 400A 3P in varovalke NV 3x225A z vgradnjo v NN polje TP Škocjan 1), komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Izvedba prikopov/odklopov v TP, stroški sodelovanja in nadzora predstavnikov Elektro Primorske | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,8m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 210 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi 2x Ø110mm in izvedba drenažne odprtine, notranje dimenzije jaška so 1,2x1,2x1,5m. | kos | 6 |  | 0
3 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba prehodnega kabelskega jaška iz AB cevi Ø80cm z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi 2x Ø110mm in izvedba drenažne odprtine. | kos | 1 |  | 0
4 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 25 |  | 0
5 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 3 |  | 0
6 | . | Preboj obstoječega betonskega jaška pri TP in uvod novih el. cevi 2x Ø110mm. Saniranje prebite stene jaška in vzpostavitev prvotnega stanja jaška. | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 210 |  | 0
8 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 210 |  | 0
9 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 210 |  | 0
10 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
11 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
12 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 2,2x0,6m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za elektro razdelilno omaro PMO+RČ. Izkop gradbene jame dimenzij 2,5×1×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_11
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - TK PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari črpališča:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 130 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | PEHD 1x∅50mm | m | 75 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak TK KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 75 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 72 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba betonskega jaška iz AB cevi Ø60cm z litoželeznim pokrovom 50x50cm, 400kN - T2 in izvedbo drenaže. | kom | 2 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 2 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 0.3 |  | 0
5 | . | Preboj obstoječega jaška T2 in uvod novih TK cevi 2xØ50mm. Saniranje prebite stene jaška in vzpostavitev prvotnega stanja jaška. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Opomba: Rušenje in preplastitev asfalta je upoštevano v popisih NN priključka (skupna trasa).
7 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_12
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - KRMILNA OMARA ČRPALIŠČA | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabli tip:
| - | NYCY-J 4x50mm2(z oklopom!) | m | 40 |  | 0
| - | Vodnik LiYYP 2x2x1 mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Vodnik LiYPU 2x2x0,8 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 50 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 25 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø110mm | m | 25 |  | 0
| - | Ø75mm | m | 24 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 10 |  | 0
| - | Ø40mm | m | 15 |  | 0
3 | . | Elektro razdelilna omara PMO+RČ
Opomba: Krmilnik, moduli, zaslon in vsa programska oprema krmilnika morajo biti kompatibilni z obstoječi naročnikovim nadzornim sistemom in ustrezati tipizaciji opreme naročnika.
|  | El. razdelilna omara črpališča PMO+RČ je kombinirana prostostoječa el. razdelilna omara iz INOX pločevine debeline min. 1.5mm, IP56, ki je po vertikali razdeljena na dva dela. Prvi del v širini 500mm je predviden kot merilni del (PMO) in je znotraj s horizontalno pregrado ločen na števčno in varovalno polje ter ima svoja vrata z zasteklenim okencem in ključavnico distributerja. Drugi del v širini 1500mm (500mm+500mm+500mm) je el. razdelilna omara črpališča (RČ) z dvemi vratnimi krili in je znotraj z vertikalno pregrado ločen na napajalni in krmilni del. Pomembno: V primeru postavitve zaščitne ograje črpališča so vrata PMO so obrnjena proti zunanjosti, vrata RČ pa proti notranjosti črpališča. RČ mora imeti znotraj omare dodatna dvojna INOX vrata z izrezi za namestitev kontrolnega zaslona, stikal, tipk, signalnih LED, prezračevalnih odprtin itd. Dno omare mora biti zaprto in prehodi kablov zatesnjeni z ustreznimi uvodnicami. Komplet z zbiralkami, DIN letvami za pritrditev elementov, vrstne sponke, napisi, oznake, ožičenje, obročkanje kablov, uvodnice... Zunanje dimenzije omare so 2000x1600x450mm (Š x V x G). Ustreza npr. Rittal, Peklaj. | kpl | 1 |  | 0
Oprema merilnega dela omare - PMO:
| - | 1 kos večtarifni trifazni števec delovne in jalove energije s 15-minutno registracijo delovne energije kl. 1 in jalove energije r=2 (IEC), 230/400V, Imax=6A, v skladu s tipizacijo |  | 1 |  | 0
| - | 3 kosi tokovni transformator TT200/5A, v skladu s tipizacijo |  | 3 |  | 0
| - | 1 kos komunikacijski vmesnik- komunikacijska enota za prenos merilnih podatkov do SODO, v skladu s tipizacijo |  | 1 |  | 0
| - | 1 kos merilna priključna letev, v skladu s tipizacijo |  | 1 |  | 0
| - | 2 kosa varovalčni ločilnik 400A 3P za NV/NH talilne vložke 1x NV/3x160A, komplet s talilnimi vložki 3x160A |  | 2 |  | 0
| - | 1 kos varovalčni ločilnik DO2, 40A/3p, s talilnimi vložki 3x6A, komplet. |  | 1 |  | 0
| - | 1 kpl Prenapetostna zaščita kat. B (3+0), 3p, 50kA, 7kA, 280V, modularne izvedbe, komplet podnožje in 3x odvodnik. |  | 1 |  | 0
| - | 1 kpl Drobni in vezni material, montažna plošča, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro. |  | 1 |  | 0
Oprema krmilnega dela omare - RČ:
| - | Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 200A/400VAC, ročica rdeče barve za vgradnjo na vrata. | kom | 1 |  | 0
| - | Varovalčni ločilnik 63A/3p, komplet z varovalkami NV 3x25A | kpl | 1 |  | 0
| - | Varovalčni ločilnik 100A/3p, komplet z varovalkami NV 3x100A | kpl | 1 |  | 0
| - | Odvodniki prenapetosti, razred C, 255V/20kA. Komplet 4x odvodnik razreda C s pripadajočim DIN podnožjem in pomožnim kontaktom za signalizacijo napake. | kpl | 1 |  | 0
| - | Kombinirano zaščitno stikalo KZS, 400V, 16A/30mA/4p | kom | 1 |  | 0
| - | Vtičnica trofazna, 400V/16A, montaža v RČ, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Vtičnica enofazna, 230V/16A, montaža v RČ, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Vratno stikalo 230V/16A, 2xNO, vklop razsv. omare, komplet | kom | 3 |  | 0
| - | Vgradni el. grelec za ogrevanje elektro omare, 230V AC; 100W | kom | 3 |  | 0
| - | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 230V AC | kom | 3 |  | 0
| - | Vgradni ventilator za prezračevanje elektro omare, 230V AC; pretok zraka cca 40m3/h, komplet s filtrom | kpl | 3 |  | 0
| - | Termostat za ventilator, 0 - 60° C, 230V AC | kom | 3 |  | 0
| - | Vgradna svetilka za elektro omare 230V AC, komplet s priključnim kablom | kom | 3 |  | 0
| - | Tokovni transformator vhod 0-100A/50Hz, analogni izhod 4-20mA DC. Npr. Circutor TI-420 | kom | 3 |  | 0
| - | Napetostni nadzorni rele, za 3-fazna omrežja AC/DC. Kontrola napetosti, zaporedja faz, asimetrije, zaznava prekinitve ničelnega vodnika. 2x izhodni kontakt. | kom | 1 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 3-polni 400V AC; 10kA, B karakteristika, B25/3p | kom | 1 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 3-polni 400V AC; 10kA, B karakteristika, B20/3p | kom | 1 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 230V AC; 10kA, B karakteristika, 2-16A | kom | 4 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 230V AC; 10kA, C karakteristika, 2-16A | kom | 7 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik 1-polni 24V DC; C karakteristika, 2-10A | kom | 5 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik, 2-polni, 24V DC, 10kA, C karakteristika, 2A | kom | 13 |  | 0
| - | Pomožni kontakt za instalacijski odklopnik (prigradno stikalo), 250V/6A, 1Z +1O kont., zaskočna montaža | kom | 16 |  | 0
| - | Instalacijski odklopnik, 3-polni, 400V AC, 10kA, C karakteristika, 2A | kom | 2 |  | 0
PLC krmilnik in dodatni moduli:
| - | PLC krmilnik z vgrajenimi vmesniki CAN1, CAN2 (CANOpen, easyNet), RS485 (Modbus RTU), ETH0, ETH1, ETH2 (EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet /IP, OPC-UA,/SCASA, WEB-VISU, Ethernet), USB host, 4 input/output kanal (24 VDC, 0.5A), zunanji spomin - SD kartica. Programiranje s CODESYS V3 (PLC in web grafična predstavitev). Ustreza Eaton XC-303-C32-002 XC300 modular PLC, razširljiv z XN300 I/O sistemom. | kom | 1 |  | 0
| - | Micro SD spominska kartica za industrijsko uporabo, 8GB. Ustreza Advantech 96FMMSDI-8G-ET-AT1, ATP 8G Micro SD Card Industrial Grade SLC. | kom | 1 |  | 0
| - | Analogni vhodni modul za Eaton XC300, 8x analogni vhod za signale 0/4-20mA. Ustreza Eaton XN-322-8AI-I, analog, 8 inputs, 0/4-20mA. | kom | 1 |  | 0
| - | Digitalni vhodni modul za Eaton XC300, 16x digitalni vhod za signal +24V. Ustreza Eaton XN-322-16DI-PD, digital, 16 digital inputs, +24VDC. | kom | 2 |  | 0
| - | Digitalni izhodni modul, 8 digitalnih izhodov, 24V DC/0.5A, zaščita izhodov pred kratkim stikom, pulse-switching. Zaslon na dotik "multi-touch" tehnologije za vgradnjo na čelno ploščo notranjih vrat elektro omare). Programiranje s CODESYS V3 ali 2 PLC softversko opremo. Ustreza Eaton, XN-322-8DO-P05. | kom | 1 |  | 0
| - | Upravljalski tablo, diagonala zaslona 7", občutljiv na dotik, "multi-touch" tehnologije za vgradnjo na čelno ploščo notranjih vrat elektro omare. Komunikacijski vmesniki: Ethernet, USB, RS232, RS485, CAN. Ustreza Eaton XV-303-70-B00-A00-1B. | kom | 1 |  | 0
Storitev na krmilnem nivoju:
| - | Programiranje krmilnika, modulov in prikazovalnika (izdelava aplikacije po funkcijskih specifikacijah črpališča za obratovanje črpališča in komunikacijo med črpališčem in obstoječim kontrolnim centrom - SCADA), testiranje vseh priključenih signalov in sistemov, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
Storitev na strani nadzornega sistema, Scade:
| - | Programiranje Scade za komunikacijo med črpališčem in obstoječim kontrolnim centrom, testiranje GSM povezav, zagon sistema, predaja navodil in šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
| - | Motorsko zaščitno stikalo, 3-polno, 3x400V AC, Ir=100-125A, komplet s pomožnimi kontakti 2 x NC. Kot npr. Eaton NZMB2-A125 s pomožnimi kontakti 2 x NC | kpl | 2 |  | 0
| - | Frekvenčni pretvornik za zagon motorja. 400VAC, 55kW, grafi v realnem času, zapisnik dogodkov z datumom in časovnim žigom. Komunikacija TCP/IP Modbus, Ethernet ali PROFIBUS. Kot npr. VLT AQUA Drive FC 202 P55K. | kpl | 2 |  | 0
| - | Tipkalo za izklop v sili, gobasto, rdeče barve, zaskočni kontakt, 1NO 1NC, 230V/16A, komplet | kom | 1 |  | 0
| - | Zaščitno stikalo potopnega elektromotorja namenjeno kontroli temperature TCS in indikaciji netesnosti DI. Kot npr. ABS TDM zaščitno stikalo potopnega elektromotorja. | kom | 2 |  | 0
| - | Izbirno preklopno stikalo 1-0-2, 1-polno, 10A, vgradnja na čelno ploščo | kom | 2 |  | 0
| - | Tipka 1NO 1NC, zelene barve, 230V/16A, komplet | kom | 3 |  | 0
| - | Tipka 1NC, rdeče barve, 230V/16A, komplet | kom | 2 |  | 0
| - | Signalna LED lučka rdeče barve, 24VDC, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 2 |  | 0
| - | Signalna LED lučka zelene barve, 24VDC, komplet z nosilcem za vgradnjo na čelno ploščo | kom | 2 |  | 0
| - | Motorski kontaktor 24V, 3p+1N/O, 4kW/400V/AC, komplet z dodatnimi pomožnimi kontakti 2NO + 2NC. Kot npr. DILM9-10 (24VDC) s pom. kontakti DILM32-XHI22 | kpl | 2 |  | 0
| - | Miniaturni Rele 24VDC, 2A, 1x preklopni kontakt, komplet s pripadajočim DIN podnožjem Kot npr. PLC-RSC- 24DC/21 | kpl | 7 |  | 0
| - | Miniaturni Rele 24VDC, 2A, 2x preklopni kontakt, komplet s pripadajočim DIN podnožjem. Kot npr. PLC-RSC- 24DC/21-21 | kpl | 7 |  | 0
| - | Galvanski ločilnik analognega signala z ločitvijo treh vej. Napajanje 18-30VDC, 1x vhod 0-10V (max 50mA, 30V), 1x izhod 0-10V (max 30mA, 15V), LED prikaz prisotnosti napajanja. Kot npr. MCR-C-UI-UI-DCI - 2810913. | kom | 4 |  | 0
| - | UPS, industrijski napajalnik za neprekinjeno napajanje kompaktne izvedbe, vhod 230VAC, izhod 24V DC, odzivni čas 150ms, z izhodnimi signali Alarm, Bat. način, Polnjenje. Komplet z vgrajeno ak. baterijo 24VDC, 12Ah. Kot npr. TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 z ak. baterijo 24VDC, 12 Ah | kpl | 1 |  | 0
| - | GPRS/LTE usmerjevalnik za komunikacijsko povezavo s centrom vodenja, kpl s parametriranjem za delovanje v omrežju naročnika, napajalnikom ter ustrezno zunanjo anteno s prenapetostno zaščito, koaks. kablom dolžine 4 m, nosilcem za stensko montažo, ipd. Kot. npr. Teltonika RUT955. Opomba: SIM kartico z ustreznim naročniškim paketom zagotovi upravljalec. | kpl | 1 |  | 0
| - | Fazne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ničelne vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ozemljitvene vrstne sponke za žice do 16mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Vrstne sponke za žice do 4mm2, komplet z zaščitnimi ploščicami in nosilci | kpl | 1 |  | 0
| - | Ničelna in ozemljitvena zbiralka s priklopom do 24 vodnikov | kpl | 1 |  | 0
| - | Uvodnice dimenzij Pg 9,11,13,5,16,21,48, komplet z matico | kpl | 1 |  | 0
| - | Drobni in potrošni material, žice, vijaki, korita, votlice itd... | kpl | 1 |  | 0
| - | Sestavljanje omare po vezalnih shemah, komplet z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0
|  | Skupaj elektro razdelilna omara PMO+RČ, komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | . | Plovno nivojno stikalo (max. nivo) za uporabo v agresivnih in korozivnih medijih, komplet s pritrdilnim priborom v nerjaveči izvedbi | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Plovno nivojno stikalo (min. nivo) za uporabo v agresivnih in korozivnih medijih, komplet s pritrdilnim priborom v nerjaveči izvedbi | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Merilnik nivoja, radarski za merjenje nivoja agresivnih in korozivnih medijev. Dvožično napajanje 9–27VDC, izhod: 4-20mA. Kot npr. Micropilot FMR20 | kom | 3 |  | 0
7 | . | Merilnik pretoka za dvosmerno meritev pretoka odpadnih vod. Od 0.5 do 7.0 bar, 1 izhod,1 vhod, 4-20mA HART, 0-20mA komunikacija, IP68, merilni premer DN350. Kot npr. Proline Promag W 300. | kom | 1 |  | 0
8 | . | Galvanske povezave (kovinski elemeni, kov. ograja, mostičenje vratnih kril ograje...) | kom | 25 |  | 0
9 | . | Priklopi opreme (motorji, nivojska stikala, merilnik pretoka, tipala...) | kom | 20 |  | 0
10 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_13
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 09 - elektro agregat črpališča | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Dobava, polaganje, pritrjevanje in priklopi kablov. Komplet s pritrdilnim materialom in kabelskimi čevlji/tulci.
| - | N2XY-J 4x120mm2 | m | 45 |  | 0
| - | LiYCY 12x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| - | SF/UTP CAT 6A | m | 25 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø110mm | m | 20 |  | 0
| - | Ø75mm | m | 5 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 25 |  | 0
3 | . | Dodelave programskih aplikacij na nivoju lokalnega PLC krmilnika in upravljavskega panela ter dodelave na strani nadzornega sistema (SCADA) v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Komplet s testiranjem, parametriranjem in sodelovanju pri zagonu na lokaciji uporabnika. Zahtevan je prenos in prikaz naslednjih signalov: | kpl | 1 |  | 0
| - | zagon agregata,
| - | zaustavitev agregata,
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | splošna napaka agregata,
| - | reset napake,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
| - | mesečni avtomatski vklop.
4 | . | Stacionarni dizel elektro agregat za zunanjo montažo, komplet z dostavo, montažo, testnim zagonom in šolanjem uporabnika, kot navedeno spodaj (z zvočno izolativnim ohišjem za zunanjo montažo (na prostem), nadzorno ploščo (kontrolni panel), ATS preklopno omaro za avtomatski preklop mreža/agregat v primeru izpada el. omrežja, grelcem motorja, grelnim rezervoarjem, MODBUS TCP/IP komunikacija). Ustreza: E BD EM 0150 Baudouin, 150 kVA z navedeno opremo in funkcijami, kontrolna plošča DSE7320 z modulom TCP/IP Modbus.
STACIONARNI ELEKTRO AGREGAT
| - | maksimalna moč: 150kVA/120kW pri cos φ=0.8,
| - | trajna moč: 135kVA/108kW pri cos φ=0.8,
| - | napetost: 400/230V, 50 Hz,
| - | vrtljaji: 1500 vrt/min,
| - | vodno hlajen,
GENERATOR
| - | sinhronski, brezkrtačni
| - | avtoreguliran,
| - | samovzbujan
| - | AVR,
| - | 4 polni,
| - | 1500 vrt/min,
| - | cos φ = 0.8
| - | razred izolacije H,
| - | zaščita min. IP23.
OHIŠJE ELEKTROAGREGATA Za zunanjo montažo, dodatno zvočno izolirano cca 72+/-3 dBA na 7 m, prašno barvano, vrata za lahek dostop do stroja s ključavnicami za zaklepanje, z vgrajeno kontrolno ploščo elektroagregata (kot opcija lahko vgradnja v krmilno omaro) DIMENZIJE: cca 1100x3300x1900mm (d x š x v).
OPREMA
| - | akumulator: akumulatorji za zagon;
| - | rezervoar: vgrajen rezervoar goriva z volumnom cca 275l, z lovilno posodo,
| - | izpušni sistem: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
| - | podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za enostavno premikanje;
| - | ostalo: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva).
| - | navodila: za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdila o tovarniškem preizkusu.
KRMILNA OMARA
| - | Elektro avtomatska krmilna omara za zunanjo montažo, prostostoječa ali vgrajena v ohišje agregata, s ključavnico, prašno barvana, z močnostnim preklopom AMF (Automatic Mains Failure Panel) in ATS (Automatic Transfer Switch Panel).
| - | Oprema omare:
| - | generatorsko zaščitno stikalo,
| - | močnostno motorizirano preklopno stikalo/avtomatski odklopnik mreža/agregat ATS,
| - | vrstne sponke za priklop signalih kablov,
| - | priključki za močnostne kable,
| - | vsi potrebni varnostni elementi,
| - | tipka za izklop v sili,
| - | komunikacija med motorjem in kontrolno ploščo,
| - | komunikacija s centralnim nadzornim sistemom (RS485, TCP/IP, Ethernet Modbus).
KONTROLNA PLOŠČA ELEKTROAGREGATA Kontrolno plošča za avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu mreže in avtomatsko zaustavitev elektroagregata ob vrnitvi mreže. Omogočati mora avtomatski nadzor delovanja močnostnega preklopa (ATS) z mreže na agregat. Kontrolna plošča prikazuje način delovanja elektroagregata in alarme elektroagregata na osvetljenem LCD zaslonu preko LED opozoril, preko zvočnih signalov in opcijsko preko SMS sporočil.
Kontrolno plošča omogoča komunikacijo preko RS485 in Ethernet omrežja za nadzor in upravljanje preko oddaljenega računalnika in integracijo v centralni nadzorni sistem. Beleženje zgodovine zapisov dogodkov za potrebe upravljanja in servisiranja elektroagregata. Vsebuje nastavljive funkcije za nadzor in zaščito elektroagregata. Enostavne nastavitve sekvenc, časovnikov in alarmov se lahko opravlja preko PC programske opreme. Izbrane nastavitve se lahko nastavljajo tudi preko upravljavskega zaslona kontrolnika.
FUNKCIJE KONTROLNIKA:
| - | Zaznavanje izpada mreže
| - | vgrajen nadzor računalnika motorja in AVR-ja
| - | nadzor bazične funkcionalnosti (izvoz kW)
| - | nadzor pozitivnih/negativnih kVAr
| - | zaščita pošiljanja kW v mrežo
| - | nadzor nad mrežo (kW, kVAr, kVA in pf)
| - | zaščita odklopa mreže
| - | nadzor nad močjo elektroagregata (kW, kV Ar, kV A & pf)
| - | prenapetostna zaščita
| - | zaščita povratne moči
| - | zaščita nesimetrične obremenitve
| - | neodvisen alarm zaščite ozemljitve
| - | integriran napredni PLC urejevalnik
| - | nastavljiv fleksibilen senzor vhodov
| - | razširitev DSENet
| - | komunikacija RS232, RS485 in Ethernet
| - | daljinski nadzor preko SCADA sistema z različno DSE programsko opremo
| - | podpora za MODBUS RTU in TCP z nastavljivimi MODBUS stranmi za integracijo v nadzorni sistem objekta
| - | napredna SMS sporočila (potreben dodaten GSM modem)
| - | lahko dostopne diagnostične strani vključno s diagnostičnimi stranmi modema
| - | beleženje podatkov in tendenc, MPU in frekvence
| - | možnost izklopa zaščit
| - | nastavljiv prvi zaslon s PIN zaščito
| - | v celoti nastavljiv kontrolnik z DSE programsko opremo, osvetljeni zaslon
| - | LED in LCD zapisi alarmov
| - | nastavitev jezikov
| - | USB priključek
| - | prilagodljiv status ekrana s petimi ključnimi meniji
| - | 3-je nastavljivi alarmi vzdrževanja
| - | urnik delovanja z več vnosi
| - | zaščita okvare polnilnega akumulatorja
| - | ročni nadzor prečrpavanja goriva
| - | merjenje nivoja in porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva
| - | realna časovna ura.
KLJUČNE LASTNOSTI:
| - | Pregleden zaslon,
| - | Realnočasovna ura, ki zagotavlja točno alarmiranje,
| - | Ethernet komunikacija za napreden daljinski nadzor in upravljanje,
| - | Integracija v nadzorni sistem zgradbe in programabilnost,
| - | Povečane možnosti izhodov/vhodov preko DSENet,
| - | PC programska oprema,
| - | Stopnja zaščite IP65,
| - | Napredni vgrajeni PLC urejevalnik za prilagajanje zahtevam uporabnika.
| - | Krmilna elektronika agregata omogoča tudi avtomatsko regulacijo jalove moči v odvisnosti od trenutne napetosti omrežja Q=f(U,P) ter delovne moči. Regulacija skladna s priporočili SONDO - Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn moči do 10MW.
| - | Breznapetostni kontakti, ki omogočajo signalizacijo »AGREGAT V PRIPRAVLJENOSTI«, »SKUPNI ALARM AGREGATA«, »GENERATORSKO STIKALO VKLOPLJENO« in »MREŽNO STIKALO VKLOPLJENO« v skladu s standardom SIST ISO 8528-12:2002.
Prenos naslednjih podatkov v nadzorni center:
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | skupni alarm agregata,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
DOSTAVA, MONTAŽA IN TESTNI ZAGON
Dostava in razkladanje elektroagregata na lokacijo.
Priklop elektroagregata in agregatske omare z močnostnimi in signalnimi kabli.
Testni zagon elektroagregata, šolanje uporabnika.
|  | SKUPAJ AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Galvanske povezave (agregat, kovinski elemeni, mostičenje vratnih kril...) | kom | 25 |  | 0
6 | . | Priklopi opreme | kom | 20 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 0,8x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za preklopno elektro omaro ATS agregata 150kVA. Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.5 |  | 0
3 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_14
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 10 IN 11 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabli, komplet s polaganjem v cevno kabelsko kanalizacijo in delno v obstoječe kabelske kinete, komplet s pritrdilnim materialom in trajnim označevanjem kablov na konceh in v jaških:
| - | SISTEM TREH KABLOV: 3x NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV (DV Vanganel, DV Marezige) | m | 790 |  | 0
| - | SISTEM TREH KABLOV: 3x NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV (od TP Škocjan 2 do RTP Koper) | m | 990 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø160mm | m | 1730 |  | 0
| - | PEHD 2xØ50mm | m | 1100 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak "Elektroenergetski kabel", v kabelski kanalizaciji | m | 2200 |  | 0
4 | . | Kabelska spojka za kabel NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV, komplet s priklopom kabla. Ustreza: RAYCHEM, SN spojka TIP POLJ 24, 120 - 240, toplokrčna, dolžina 650mm. | kpl | 9 |  | 0
5 | . | Kabelski končnik (komplet čevelj, telo, ozemlj. čevelj, izol. obroči) za kabel 20kV NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV, RAYCHEM, komplet s priklopom kabla. | kpl | 18 |  | 0
6 | . | Priklop treh sistemov kablov 3x NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV obojestransko v TP (RTP). | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Odklop in rezanje in delna odstranitev obstoječih kablov (delna odstranitev kablov v bližini TP) ter odvoz na deponijo oziroma po dogovoru predaja upravljavcu omrežja. Izvede se po uspešnem preklopu na nove kable. | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Stroški začasnih odklopov in priklopov el. SN omrežja, obveščanje uporabnikov. Sodelovanje predstavnikov Elektro Primorska oz. upravljavcev omrežja pri izvedbi odklopov in priklopov el. omrežja itd. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 1,0x1,0m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 120 |  | 0
2 | . | Izdelava križanj SN kabelske kanalizacije z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, vgradnjo dodatnih zaščitnih PE cevi na dolžini 3m in obbetoniranje cevi. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase-vzpostavitev prvotnega stanja, odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 12 |  | 0
3 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kabelski kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 6 |  | 0
4 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi kablov in izvedba drenažne odprtine, notranje dimenzije jaška so 1.5 x 1.5 x 1.5m. Kabelski jaški morajo biti opremljeni s pocinkanimi nosilnimi konzolami za podporo cevi 3xSTØ160 in 1x PEHD2xØ50. | kos | 13 |  | 0
5 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA, uvod cevi kablov in izvedba drenažne odprtine, notranje dimenzije jaška so 1.2 x 1.2 x 1.5m. Kabelski jaški morajo biti opremljeni s pocinkanimi nosilnimi konzolami za podporo cevi 3xSTØ160 in 1x PEHD2xØ50. | kos | 1 |  | 0
6 | . | Kovinski pocinkan škatlast profil cca 250x300x3mm za prehod dveh el. NN PVC cevi Ø110mm, pritrjen na mostno konstrukcijo prenovljenega mostu preko Pjažentina. Komplet z objemkami, nosilci, vijaki in pritrjevanjem bočno na mostno konstrukcijo in uvodom cevi. | m | 15 |  | 0
7 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Ureditev začasne preusmeritve vodotoka za potrebe vgradnje cevi elektro kablovoda pod Badaševico na lokaciji prečnega prereza PP B81, dobava in vgradnja cevi za preusmeritve vodotoka premera ≥800mm, komplet z izkopi, zasipom z utrjevanjem in vzpostavitvijo prvotnega stanja terena. | m | 10 |  | 0
10 | . | Ureditev začasne preusmeritve vodotoka za potrebe vgradnje cevi elektro kablovoda pod potokom Pjažentin na lokaciji prečnega prereza PJAZE_14-15, dobava in vgradnja cevi za preusmeritve vodotoka premera ≥800mm, komplet z izkopi, zasipom z utrjevanjem in vzpostavitvijo prvotnega stanja terena. | m | 10 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_15
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 12 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabli, komplet s polaganjem v cevno kabelsko kanalizacijo in delno v kabelske kinete, komplet s pritrdilnim materialom:
| - | SISTEM TREH KABLOV: 3x NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV | m | 480 |  | 0
| - | SISTEM TREH KABLOV: 3x NA2XS(FL)2Y 1x 240/25 12/20/(24)kV | m | 120 |  | 0
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD (tip pred dobavo preveriti) | m | 360 |  | 0
2 | . | Odklop, rezanje, odstranitev obstoječih kablov iz kabelske kanalizacije in kabelske kinete ter odvoz na deponijo oziroma po dogovoru predaja upravljavcu omrežja. Izvede se po uspešnem preklopu na nove kable. | kpl | 1 |  | 0
3 | . | Kabelska spojka za kabel NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 12/20/(24)kV, komplet s priklopom kabla. Ustreza: RAYCHEM, SN spojka TIP POLJ 24, 120 - 240, toplokrčna, dolžina 650mm. | kpl | 15 |  | 0
4 | . | Vodotesne kabelska spojka optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet (tip kabla pred dobavo preveriti) | kpl | 3 |  | 0
5 | . | Stroški začasnih odklopov in priklopov el. SN omrežja, obveščanje uporabnikov. Sodelovanje predstavnikov Elektro Primorska oz. upravljavcev omrežja pri izvedbi odklopov in priklopov el. omrežja itd. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve električnih instalacij, optičnih kablov, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročil o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop jarka preseka 2,5x1,2m (za kabelsko kanalizacijo do kapacitete 15x st 160mm + 4x PEHD 2×50mm), v zemlji III/IV.kat, niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, polaganje PVC cevi, zasutje z 2× sejanim peskom do višine 10 cm nad temenom cevi (dobava in vgradnja cca 0,2m3/m), polaganje ozemljitvenega valjanca in opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 35 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi - dobava in polaganje v že izkopan jarek:
| - | Ø200mm | m | 560 |  | 0
| - | Ø160mm | m | 610 |  | 0
| - | PEHD 2x Ø50mm dvojček | m | 140 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak "Elektroenergetski kabel", v kabelski kanalizaciji | m | 200 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak "TK kabel", v kabelski kanalizaciji | m | 65 |  | 0
5 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Beton MB15 in ročno vgrajevanje betona v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na mestih križanj, ob jaških... | m3 | 28 |  | 0
7 | . | Prebijanje stene obstoječe betonske kinete SN jaška in uvod novih PVC cevi 16x Ø160mm in 2x PEHD 2xØ50. Ročni izkop, prebijanje stene, ponovno betoniranje, zasip, pomožna dela, prenosi in materiali, odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice-vzpostavitev prejšnjega stanja, komplet vsa dela in materiali. | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_16
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 13 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Posegi na obstoječi prostostoječi elektro omari R1, komplet delo in material:
| - | Izklop elektro omare iz omrežja, odklop kablov, demontaža in umik omare ter ponovna postavitev omare, komplet z ožičenjem.
| - | Kabli za podaljševanje obstoječih kablov v omari zaradi dviga temelja obstoječe omare za cca 0,3m, vključno kabelskimi čevlji, vodotesnimi spojkami, sponkami in ožičenjem - ocenjeno, komplet:
3 m NYY-J 3x1,5mm²
3 m NYY-J 3x2,5mm²
3 m NYY-J 5x2,5mm²
3 m NYY-J 5x6mm²
3 m NYY-J 4x16mm²
3 m NAYY-J 4x16mm²
| - | Cevi vključno s spojnimi elementi - ocenjeno, komplet:
2 m Ø50
2 m Ø36
| - | 2 m Ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4mm2, kompet z 2x križnimi sponkami
|  | Skupaj posegi na R1: | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Opozorilni trak "TK kabel", v kabelski kanalizaciji. | m | 20 |  | 0
3 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Predelava obstoječega betonskega temelja elektro omare R1 in dvig zgornje kote temelja za cca 30cm, vgradnja cevi za uvod kablov. | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Ročni izkop v zemlji III.-IV. kategorije in vgradnja kabelskega jaška dimenzij neto 0,8x0,8x0,8m z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 250kN (pri el. omari R1). Končna ureditev terena. | kpl | 1 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj TK vodov z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 3 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 1.5 |  | 0
5 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_17
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 14 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabli, komplet s polaganjem v cevno kabelsko kanalizacijo, priklopom v stebrih JR, komplet s pritrdilnim materialom:
| - | NAYY-J 4x16 + 2,5mm² (pred izvedbo preveriti tip obstoječega kabla in uskladiti!) | m | 290 |  | 0
| - | NYY-Y 5x2,5mm² | m | 50 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø63mm | m | 280 |  | 0
3 | . | Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami, priključitvami (vijačenje, varjenje) na obstoječe in ostale ozemljilne sisteme, priklopi stebrov JR, protikorozijsko zaščito. | m | 280 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTRIKA-JR, v kabelski kanalizaciji | m | 269 |  | 0
5 | . | Svetilke, komplet z montažo, montažnim priborom, nastavitvami, usmerjanjem svetilk, preizkusom, meritvami. Barvo potrdi investitor oz. arhitekt.
| - | Cestna LED svetilka tip, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK09, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, široka razporeditev reber za preprečevanje nabiranja umazanije, kaljeno visokoprosojno steklo, natik navpično ali s strani na kandelaber debeline 60mm do 76mm, možen kot nagiba 0°, 5° ali 10°, odpiranje navzgor, dvojno silikonsko tesnilo, kabelska uvodnica z oddušnikom za izenačevanje tlaku, temperaturna zaščita napajalnika in LED modula, v primeru pregretja se zniža svetlobni tok, ali se svetilka ugasne. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke cca 4200lm funkcija konstantnega svetlobnega toka skozi življensko dobo, priključa moč svetilke cca 33W, barvna temperatura 3000K, indeks barvnega videza 70, z ozkosnopno optiko. Kot npr. Philps Luma GEN2 BGP703 T25 LED50-4S/730 PSDD DX70 FG ali enakovredna. | kos | 10 |  | 0
6 | . | Dobava in postavitev ravnega (konusnega) kovinskega vroče cinkanega kandelabra višine h = 5 m prirejen za montažo na prirobnični spoj, barvan skladno z zahtevo investitorja, III. vetrovna cona (30 m/s), montaža na prirobnični spoj s pomočjo prirobnice na temeljne sidrne vijake, ob vznožju opremljenega z odprtino s pokrovom za montažo varovalno - spončne letve. Kandelaber mora biti antikorozivno zaščiten s pomočjo vročega cinkanja. Na pritrdilni plošči mora biti vijak za izvedbo ozemljitve. S kandelabrom se dobavijo tudi ustrezna sidra, sidrni vijaki in šablone. Kandelaber mora biti usklajen s SIST EN 40, izvedena antikorozijska zaščita pa s SIST EN 1461. | kpl | 10 |  | 0
7 | . | Tipska varovalno-spončna letev z vgrajenimi varovalkami 6A, kompaktne izvedbe po tipizaciji | kpl | 10 |  | 0
8 | . | Posegi na obstoječi prostostoječi elektro omari R2, komplet delo in material:
| - | Izklop elektro omare iz omrežja, odklop kablov, demontaža in umik omare ter ponovna postavitev omare, komplet z ožičenjem.
| - | Kabli za podaljševanje obstoječih kablov v omari zaradi dviga temelja obstoječe omare za cca 0,3m, vključno kabelskimi čevlji, vodotesnimi spojkami, sponkami in ožičenjem - ocenjeno, komplet:
4 m NYY-J 3x1,5mm²
4 m NYY-J 3x2,5mm²
4 m NYY-J 5x2,5mm²
4 m NYY-J 5x6mm²
4 m NYY-J 4x16mm²
4 m NAYY-J 4x16mm²
| - | Cevi vključno s spojnimi elementi - ocenjeno, komplet:
3 m Ø50
3 m Ø36
| - | 3 m Ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4mm2, kompet z 2x križnimi sponkami
|  | Skupaj posegi na R2: | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Sodelovanje predstavnikov upravljalca javne razsvetljave pri izvedbi odklopov, priklopov omrežja JR itd. | ura | 1 |  | 0
10 | . | Sodelovanje predstavnikov upravljalca električnega omrežja pri izvedbi odklopov, priklopov omrežja JR itd. | ura | 1 |  | 0
11 | . | Meritve električnih instalacij, svetlobnotehnične meritve, meritve ozemljitev, izdelava poročil o meritvah, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,8m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 225 |  | 0
2 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 2 |  | 0
3 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.6 |  | 0
4 | . | Izdelava temelja svetilke javne razsvetljave, (za svetilko na stebru h=5m), 1,1×1,1×1,4m, preverba nosilnosti tal (za ddop = 2,0 kp/cm2, za drugačno nosilnost tal prilagoditi dimenzije) izdelava statičnega izračuna in določitev potrebne armature. Izkop gradbene jame dimenzij (1,3×1,3×1,8 m) dobava in vgradnja Fe armature, dobava in vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo, dobava in vgraditev 2 (3) × stigmaflex cevi 63mm, zasutje preostale gradbene jame, odvoz odvečnega materiala in ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljišču IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne razsvetljave. Izdelati statični izračun glede na dejanske geomehanske lastnosti terena. | kpl | 10 |  | 0
5 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 0,8x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,3m za el. omaro R2). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Vgradnja elektro zaščitne PVC cevi Ø50mm za uvod kablov v nov podporni zid višine cca 100cm za potrebe prestavitve elektro omare R2 (od novega jaška pod zidom do omare R2). | m | 10 |  | 0
7 | . | Ročni izkop jame v zemlji III.-IV. kategorije, rezanje asfalta (parkirišče), dobava in izvedba tipskega betonskega jaška notranjih dimenzij neto 0,8x0,8x0,8m z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 250kN (pri el. omari R1). Končna ureditev terena-parkirišče s preplastitvijo asfalta. Nosilna plast: bituminizirana zmes AC 32 base B 50/70 A2 Z4, debelina 11 cm. Obrabna in zaporna plast: bituminizirana zmes AC11 surf B50/70 A2 Z2, debelina 5 cm, iz zmesi zrn peska iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna. | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_18
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 15 |  | NOO BADAŠEVICA - F1
ELEKTROINSTALACIJSKA DELA NISO POTREBNA
Zap.št. | REKAPITULACIJA | znesek EUR
1 |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 3_1_ELE_19
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 17 - EL. NAPAJANJE ZAPORNIC IN VODOMERNIH POSTAJ PRI RTP | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla:
| - | NA2XY-J 4x70mm² | m | 510 |  | 0
| - | NYY-J 5x6mm² | m | 230 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev Ø110mm | m | 460 |  | 0
| - | Cev Ø63mm | m | 190 |  | 0
3 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 120 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 650 |  | 0
5 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,5x0,8m (ŠxG). Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 610 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega armirano betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA in izvedbo drenaže, dimenzije jaška 1,0x1,0x1,0m. | kom | 3 |  | 0
3 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega armirano betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA in izvedbo drenaže, dimenzije jaška 0,8x0,8x1,0m. | kom | 13 |  | 0
4 | . | Izdelava križanja s temeljem mostne konstrukcije novega mostu za vodovod. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z dodatnimi cevmi in obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 1.5 |  | 0
6 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 0,7x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro RK-Z7 (RK-Z7 ni predmet tega načrta). Izkop gradbene jame dimenzij 0,8×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_20
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 17 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA 6, VP_11 IN VP_12 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari R-BAD:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 45 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev PEHD 2x∅50mm | m | 40 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 40 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 40 |  | 0
2 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 4 |  | 0
3 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 1 |  | 0
4 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_21
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - NN PRIKLJUČEK ZAPORNICA 7, VP_13 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla:
| - | NAYY-J 4x35mm² | m | 5 |  | 0
| - | NYY-J 5x6mm² | m | 70 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Ø110mm | m | 60 |  | 0
| - | Ø63mm | m | 180 |  | 0
3 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 60 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 180 |  | 0
5 | . | Varovalke NV 3 x 35A z vgradnjo v obstoječo RO omaro (tip mora ustrezati obstoječemu podnožju v RO). Drobni in vezni material, napisne ploščice, komplet. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Merilna omara PMO z opremo:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa razdelilna omara IP54, 900x600x300 (VxŠxG);
| - | 1 kpl: direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije 5-85A, z notranjo uro r.2 s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom;
| - | 1 kos: tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omare;
| - | 1 kpl: kratkostična varovalka 3x35A - komplet s podnožjem 100A;
| - | 3 kos: prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. PROTEC B2 60/320);
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | Skupaj PMO | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Izvedba prikopov/odklopov v RO, stroški sodelovanja in nadzora predstavnikov Elektro Primorske | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,8x0,8m (ŠxG). Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 170 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba betonskega jaška iz AB cevi Ø60cm z litoželeznim pokrovom 50x50cm, 400kN in izvedbo drenaže. | kom | 3 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 2 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 0.4 |  | 0
5 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 0,7x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro PS-PMO). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 10 |  | 0
7 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 10 |  | 0
8 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 10 |  | 0
9 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
10 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_22
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE Z7 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
1 | . | Dobava, polaganje, pritrjevanje in priklopi kablov. Komplet s pritrdilnim materialom in kabelskimi čevlji/tulci.
| - | N2XY-J 5x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
| - | LiYCY 12x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| - | SF/UTP CAT 6A | m | 25 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø75mm | m | 15 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 15 |  | 0
3 | . | Dodelave programskih aplikacij na nivoju lokalnega PLC krmilnika in upravljavskega panela ter dodelave na strani nadzornega sistema (SCADA) v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Komplet s testiranjem, parametriranjem in sodelovanju pri zagonu na lokaciji uporabnika. Zahtevan je prenos in prikaz naslednjih signalov: | kpl | 1 |  | 0
| - | zagon agregata,
| - | zaustavitev agregata,
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | splošna napaka agregata,
| - | reset napake,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
| - | mesečni avtomatski vklop.
4 | . | Stacionarni elektro agregat za zunanjo montažo, komplet z dostavo, montažo, testnim zagonom in šolanjem uporabnika, kot navedeno spodaj (z zvočno izolativnim ohišjem za zunanjo montažo (na prostem), nadzorno ploščo (kontrolni panel), ATS preklopno omaro za avtomatski preklop mreža/agregat v primeru izpada el. omrežja, grelcem motorja, grelnim rezervoarjem, MODBUS TCP/IP komunikacija).
STACIONARNI ELEKTRO AGREGAT
| - | trajna moč:, 4,4-5,5 kVA, cos φ=0.8,
| - | napetost: 400/230V, 50 Hz,
OPREMA
| - | akumulator: akumulatorji za zagon;
| - | rezervoar: vgrajen rezervoar goriva z lovilno posodo,
| - | izpušni sistem: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
| - | podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za enostavno premikanje;
| - | ostalo: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva).
| - | navodila: za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdila o tovarniškem preizkusu.
KRMILNA OMARA
| - | Elektro avtomatska krmilna omara za zunanjo montažo, prostostoječa ali vgrajena v ohišje agregata, s ključavnico, prašno barvana, z močnostnim preklopom AMF (Automatic Mains Failure Panel) in ATS (Automatic Transfer Switch Panel).
| - | Oprema omare:
| - | generatorsko zaščitno stikalo,
| - | močnostno motorizirano preklopno stikalo/avtomatski odklopnik mreža/agregat ATS,
| - | vrstne sponke za priklop signalih kablov,
| - | priključki za močnostne kable,
| - | vsi potrebni varnostni elementi,
| - | tipka za izklop v sili,
| - | komunikacija med motorjem in kontrolno ploščo,
| - | komunikacija s centralnim nadzornim sistemom (RS485, TCP/IP, Ethernet Modbus).
KONTROLNA PLOŠČA ELEKTROAGREGATA Kontrolno plošča za avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu mreže in avtomatsko zaustavitev elektroagregata ob vrnitvi mreže. Omogočati mora avtomatski nadzor delovanja močnostnega preklopa (ATS) z mreže na agregat. Kontrolna plošča prikazuje način delovanja elektroagregata in alarme elektroagregata na osvetljenem LCD zaslonu preko LED opozoril, preko zvočnih signalov in opcijsko preko SMS sporočil.
Kontrolno plošča omogoča komunikacijo preko RS485 in Ethernet omrežja za nadzor in upravljanje preko oddaljenega računalnika in integracijo v centralni nadzorni sistem. Beleženje zgodovine zapisov dogodkov za potrebe upravljanja in servisiranja elektroagregata. Vsebuje nastavljive funkcije za nadzor in zaščito elektroagregata. Enostavne nastavitve sekvenc, časovnikov in alarmov se lahko opravlja preko PC programske opreme. Izbrane nastavitve se lahko nastavljajo tudi preko upravljavskega zaslona kontrolnika.
FUNKCIJE KONTROLNIKA:
| - | Zaznavanje izpada mreže
| - | vgrajen nadzor računalnika motorja in AVR-ja
| - | nadzor bazične funkcionalnosti (izvoz kW)
| - | nadzor pozitivnih/negativnih kVAr
| - | zaščita pošiljanja kW v mrežo
| - | nadzor nad mrežo (kW, kVAr, kVA in pf)
| - | zaščita odklopa mreže
| - | nadzor nad močjo elektroagregata (kW, kV Ar, kV A & pf)
| - | prenapetostna zaščita
| - | zaščita povratne moči
| - | zaščita nesimetrične obremenitve
| - | neodvisen alarm zaščite ozemljitve
| - | integriran napredni PLC urejevalnik
| - | nastavljiv fleksibilen senzor vhodov
| - | razširitev DSENet
| - | komunikacija RS232, RS485 in Ethernet
| - | daljinski nadzor preko SCADA sistema z različno DSE programsko opremo
| - | podpora za MODBUS RTU in TCP z nastavljivimi MODBUS stranmi za integracijo v nadzorni sistem objekta
| - | napredna SMS sporočila (potreben dodaten GSM modem)
| - | lahko dostopne diagnostične strani vključno s diagnostičnimi stranmi modema
| - | beleženje podatkov in tendenc, MPU in frekvence
| - | možnost izklopa zaščit
| - | nastavljiv prvi zaslon s PIN zaščito
| - | v celoti nastavljiv kontrolnik z DSE programsko opremo, osvetljeni zaslon
| - | LED in LCD zapisi alarmov
| - | nastavitev jezikov
| - | USB priključek
| - | prilagodljiv status ekrana s petimi ključnimi meniji
| - | 3-je nastavljivi alarmi vzdrževanja
| - | urnik delovanja z več vnosi
| - | zaščita okvare polnilnega akumulatorja
| - | ročni nadzor prečrpavanja goriva
| - | merjenje nivoja in porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva
| - | nastavljiva zgodovina z 250 vnosi
| - | realna časovna ura.
KLJUČNE LASTNOSTI:
| - | Pregleden zaslon,
| - | Realnočasovna ura, ki zagotavlja točno alarmiranje,
| - | Ethernet komunikacija za napreden daljinski nadzor in upravljanje,
| - | Integracija v nadzorni sistem zgradbe in programabilnost,
| - | Povečane možnosti izhodov/vhodov preko DSENet,
| - | PC programska oprema,
| - | Stopnja zaščite IP65,
| - | Napredni vgrajeni PLC urejevalnik za prilagajanje zahtevam uporabnika.
| - | Krmilna elektronika agregata omogoča tudi avtomatsko regulacijo jalove moči v odvisnosti od trenutne napetosti omrežja Q=f(U,P) ter delovne moči. Regulacija skladna s priporočili SONDO - Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn moči do 10MW.
| - | Breznapetostni kontakti, ki omogočajo signalizacijo »AGREGAT V PRIPRAVLJENOSTI«, »SKUPNI ALARM AGREGATA«, »GENERATORSKO STIKALO VKLOPLJENO« in »MREŽNO STIKALO VKLOPLJENO« v skladu s standardom SIST ISO 8528-12:2002.
Prenos naslednjih podatkov v nadzorni center:
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | skupni alarm agregata,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
DOSTAVA, MONTAŽA IN TESTNI ZAGON
Dostava in razkladanje elektroagregata na lokacijo.
Priklop elektroagregata in agregatske omare z močnostnimi in signalnimi kabli.
Testni zagon elektroagregata, šolanje uporabnika.
|  | SKUPAJ AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Galvanske povezave (agregat, kovinski elemeni, mostičenje vratnih kril...) | kom | 25 |  | 0
6 | . | Priklopi opreme | kom | 20 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 0,7x0,3m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za preklopno elektro omaro ATS agregata 3,5kVA. Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.3 |  | 0
3 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_23
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 18 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA 7, VP_13 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari R-BAD:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 60 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev PEHD 2x∅50mm | m | 55 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 55 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 55 |  | 0
2 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 3 |  | 0
3 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 0.6 |  | 0
4 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba betonskega jaška iz AB cevi Ø60cm z litoželeznim pokrovom 50x50cm (T2), 400kN in izvedbo drenaže. | kom | 1 |  | 0
5 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 70 |  | 0
6 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 70 |  | 0
7 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 70 |  | 0
8 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_24
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - NN PRIKLJUČEK ZAPORNICA Z11, VP_14 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije, uvod in priklop kabla:
| - | NAYY-J 4x150mm² | m | 20 |  | 0
| - | NAYY-J 4x35mm² | m | 260 |  | 0
| - | NYY-J 5x6mm² | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev Ø110mm | m | 255 |  | 0
| - | Cev Ø63mm | m | 10 |  | 0
3 | . | Dobava in vgradnja pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm, vključno s križnimi sponkami, priključitvami ozemljilnih sistemov in kovinskih elementov, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso. | m | 60 |  | 0
4 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 250 |  | 0
5 | . | Varovalke NV 3 x 100A z vgradnjo v NN polje TP TN708 Eurospin (tip mora ustrezati obstoječemu podnožju v TP), komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Razdelilna omara PS-RO-Z11 z opremo:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa razdelilna omara IP54, 1200x900x300 (VxŠxG);
| - | kpl 1: varovalčni ločilnik 160A, 3p, s talilnimi vložki 3x35A
| - | kpl 2: varovalčni ločilnik 160A, 3p
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | Skupaj RO | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Merilna omara PMO-Z11 z opremo:
| - | kom 1: tipska INOX prostostoječa razdelilna omara IP54, 900x600x300 (VxŠxG);
| - | 1 kpl: direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije 5-85A, z notranjo uro r.2 s PLC komunikacijskim vmesnikom, z vgrajenim omejevalcem toka-tarifnim odklopnikom;
| - | 1 kos: tipka 10A, 230V, IP65, vgradnja na vrata omare;
| - | 1 kpl: kratkostična varovalka 3x25A - komplet s podnožjem 100A;
| - | 3 kos: prenapetostni odvodnik razred I, 320V/1,4kV (npr. PROTEC B2 60/320);
| - | kpl 1: drobni in vezni material, zbiralke, napisne ploščice, ključavnica tipa Elektro.
|  | Skupaj PMO | kpl | 1 |  | 0
8 | . | Izvedba prikopov/odklopov v TP, stroški sodelovanja in nadzora predstavnikov Elektro Primorske | kpl | 1 |  | 0
0
9 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,8x0,8m (ŠxG). Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 250 |  | 0
2 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba tipskega armirano betonskega jaška z litoželeznim pokrovom 60x60cm, 400kN - ELEKTRIKA in izvedbo drenaže, dimenzije jaška 0,8x0,8x1,0m. | kom | 5 |  | 0
3 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 6 |  | 0
4 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 2 |  | 0
5 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 1,0x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro PS-RO). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij cca 0,7x0,4m, globine 0,8m in vidne višine 0,4m za el. omaro PS-PMO). Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×0,8m v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. | kpl | 1 |  | 0
7 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 90 |  | 0
8 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 90 |  | 0
9 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 90 |  | 0
10 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
11 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_25
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - ELEKTRO AGREGAT ZAPORNICE PRI VP_14 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA
1 | . | Dobava, polaganje, pritrjevanje in priklopi kablov. Komplet s pritrdilnim materialom in kabelskimi čevlji/tulci.
| - | N2XY-J 5x2,5mm2 | m | 45 |  | 0
| - | LiYCY 12x1,5mm² | m | 30 |  | 0
| - | SF/UTP CAT 6A | m | 25 |  | 0
| - | Vodnik P/F 6 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | Vodnik P/F 16 mm2 | m | 15 |  | 0
2 | . | Zaščitne cevi, komplet s čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni,…:
| - | Ø75mm | m | 15 |  | 0
| - | Ø50mm | m | 15 |  | 0
3 | . | Dodelave programskih aplikacij na nivoju lokalnega PLC krmilnika in upravljavskega panela ter dodelave na strani nadzornega sistema (SCADA) v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Komplet s testiranjem, parametriranjem in sodelovanju pri zagonu na lokaciji uporabnika. Zahtevan je prenos in prikaz naslednjih signalov: | kpl | 1 |  | 0
| - | zagon agregata,
| - | zaustavitev agregata,
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | splošna napaka agregata,
| - | reset napake,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
| - | mesečni avtomatski vklop.
4 | . | Stacionarni elektro agregat za zunanjo montažo, komplet z dostavo, montažo, testnim zagonom in šolanjem uporabnika, kot navedeno spodaj (z zvočno izolativnim ohišjem za zunanjo montažo (na prostem), nadzorno ploščo (kontrolni panel), ATS preklopno omaro za avtomatski preklop mreža/agregat v primeru izpada el. omrežja, grelcem motorja, grelnim rezervoarjem, MODBUS TCP/IP komunikacija).
STACIONARNI ELEKTRO AGREGAT
| - | trajna moč:, 4,4-5,5 kVA, cos φ=0.8,
| - | napetost: 400/230V, 50 Hz,
OPREMA
| - | akumulator: akumulatorji za zagon;
| - | rezervoar: vgrajen rezervoar goriva z lovilno posodo,
| - | izpušni sistem: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo;
| - | podnožje: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za enostavno premikanje;
| - | ostalo: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva).
| - | navodila: za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, garancijski list, potrdila o tovarniškem preizkusu.
KRMILNA OMARA
| - | Elektro avtomatska krmilna omara za zunanjo montažo, prostostoječa ali vgrajena v ohišje agregata, s ključavnico, prašno barvana, z močnostnim preklopom AMF (Automatic Mains Failure Panel) in ATS (Automatic Transfer Switch Panel).
| - | Oprema omare:
| - | generatorsko zaščitno stikalo,
| - | močnostno motorizirano preklopno stikalo/avtomatski odklopnik mreža/agregat ATS,
| - | vrstne sponke za priklop signalih kablov,
| - | priključki za močnostne kable,
| - | vsi potrebni varnostni elementi,
| - | tipka za izklop v sili,
| - | komunikacija med motorjem in kontrolno ploščo,
| - | komunikacija s centralnim nadzornim sistemom (RS485, TCP/IP, Ethernet Modbus).
KONTROLNA PLOŠČA ELEKTROAGREGATA Kontrolno plošča za avtomatski zagon elektroagregata ob izpadu mreže in avtomatsko zaustavitev elektroagregata ob vrnitvi mreže. Omogočati mora avtomatski nadzor delovanja močnostnega preklopa (ATS) z mreže na agregat. Kontrolna plošča prikazuje način delovanja elektroagregata in alarme elektroagregata na osvetljenem LCD zaslonu preko LED opozoril, preko zvočnih signalov in opcijsko preko SMS sporočil.
Kontrolno plošča omogoča komunikacijo preko RS485 in Ethernet omrežja za nadzor in upravljanje preko oddaljenega računalnika in integracijo v centralni nadzorni sistem. Beleženje zgodovine zapisov dogodkov za potrebe upravljanja in servisiranja elektroagregata. Vsebuje nastavljive funkcije za nadzor in zaščito elektroagregata. Enostavne nastavitve sekvenc, časovnikov in alarmov se lahko opravlja preko PC programske opreme. Izbrane nastavitve se lahko nastavljajo tudi preko upravljavskega zaslona kontrolnika.
FUNKCIJE KONTROLNIKA:
| - | Zaznavanje izpada mreže
| - | vgrajen nadzor računalnika motorja in AVR-ja
| - | nadzor bazične funkcionalnosti (izvoz kW)
| - | nadzor pozitivnih/negativnih kVAr
| - | zaščita pošiljanja kW v mrežo
| - | nadzor nad mrežo (kW, kVAr, kVA in pf)
| - | zaščita odklopa mreže
| - | nadzor nad močjo elektroagregata (kW, kV Ar, kV A & pf)
| - | prenapetostna zaščita
| - | zaščita povratne moči
| - | zaščita nesimetrične obremenitve
| - | neodvisen alarm zaščite ozemljitve
| - | integriran napredni PLC urejevalnik
| - | nastavljiv fleksibilen senzor vhodov
| - | razširitev DSENet
| - | komunikacija RS232, RS485 in Ethernet
| - | daljinski nadzor preko SCADA sistema z različno DSE programsko opremo
| - | podpora za MODBUS RTU in TCP z nastavljivimi MODBUS stranmi za integracijo v nadzorni sistem objekta
| - | napredna SMS sporočila (potreben dodaten GSM modem)
| - | lahko dostopne diagnostične strani vključno s diagnostičnimi stranmi modema
| - | beleženje podatkov in tendenc, MPU in frekvence
| - | možnost izklopa zaščit
| - | nastavljiv prvi zaslon s PIN zaščito
| - | v celoti nastavljiv kontrolnik z DSE programsko opremo, osvetljeni zaslon
| - | LED in LCD zapisi alarmov
| - | nastavitev jezikov
| - | USB priključek
| - | prilagodljiv status ekrana s petimi ključnimi meniji
| - | 3-je nastavljivi alarmi vzdrževanja
| - | urnik delovanja z več vnosi
| - | zaščita okvare polnilnega akumulatorja
| - | ročni nadzor prečrpavanja goriva
| - | merjenje nivoja in porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva
| - | nastavljiva zgodovina z 250 vnosi
| - | realna časovna ura.
KLJUČNE LASTNOSTI:
| - | Pregleden zaslon,
| - | Realnočasovna ura, ki zagotavlja točno alarmiranje,
| - | Ethernet komunikacija za napreden daljinski nadzor in upravljanje,
| - | Integracija v nadzorni sistem zgradbe in programabilnost,
| - | Povečane možnosti izhodov/vhodov preko DSENet,
| - | PC programska oprema,
| - | Stopnja zaščite IP65,
| - | Napredni vgrajeni PLC urejevalnik za prilagajanje zahtevam uporabnika.
| - | Krmilna elektronika agregata omogoča tudi avtomatsko regulacijo jalove moči v odvisnosti od trenutne napetosti omrežja Q=f(U,P) ter delovne moči. Regulacija skladna s priporočili SONDO - Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn moči do 10MW.
| - | Breznapetostni kontakti, ki omogočajo signalizacijo »AGREGAT V PRIPRAVLJENOSTI«, »SKUPNI ALARM AGREGATA«, »GENERATORSKO STIKALO VKLOPLJENO« in »MREŽNO STIKALO VKLOPLJENO« v skladu s standardom SIST ISO 8528-12:2002.
Prenos naslednjih podatkov v nadzorni center:
| - | agregat v pripravljenosti,
| - | generatorsko stikalo vklopljeno,
| - | mrežno stikalo vklopljeno,
| - | delovanje pod obremenitvijo,
| - | delovanje brez obremenitve,
| - | skupni alarm agregata,
| - | omrežna napetost,
| - | nivo goriva.
DOSTAVA, MONTAŽA IN TESTNI ZAGON
Dostava in razkladanje elektroagregata na lokacijo.
Priklop elektroagregata in agregatske omare z močnostnimi in signalnimi kabli.
Testni zagon elektroagregata, šolanje uporabnika.
|  | SKUPAJ AGREGAT | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Galvanske povezave (agregat, kovinski elemeni, mostičenje vratnih kril...) | kom | 25 |  | 0
6 | . | Priklopi opreme | kom | 20 |  | 0
7 | . | Meritve električnih instalacij, meritve ozemljitev in galvanskih povezav, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Izdelava betonskega temelja/podstavka tlorisnih dimenzij 0,7x0,3m, globine 0,8m in vidne višine 0,5m za preklopno elektro omaro ATS agregata 3,5kVA. Izkop gradbene jame dimenzij 1,0×0,5×1,0m (dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo!) v zemlji III/IV kategorije, izdelava dvostranskega opaža, vgradnja sidrnih vijakov s sidrno ploščo za pritrjevanje el. omare. Vgradnja elektro zaščitnih cevi, dobava in vgraditev Fe armature, dobava in vgraditev ustrezne betonske mešanice, razopaženje, fina zidarska obdelava temelja, zasutje preostale gradbene jame z izkopanim materialom v plasteh z nabijanjem. Dimenzije pred izvedbo uskladiti z dobavljeno opremo! | kpl | 1 |  | 0
2 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj. | m3 | 0.3 |  | 0
3 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - EL. EN. INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_1_ELE_26
PODROČJE OBDELAVE ŠT. 19 - TK PRIKLJUČEK ZAPORNICA, VP_14 | [5 empty] | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. |  | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA
1 | . | Kabel uvlečen v cevi prej izvedene kabelske kanalizacije (nova in delno obstoječa kabelska kanalizacija), spajanje optičnega kabla v jašku in priklop v elektro krmilni omari R-BAD:
| - | optični kabel 1x4 SM TKF LTC RD | m | 145 |  | 0
2 | . | Zaščitne PVC cevi v kabelski kanalizaciji, komplet s polaganjem v kabelsko kanalizacijo in vsemi spojnimi elementi:
| - | Cev PEHD 2x∅50mm | m | 140 |  | 0
3 | . | Opozorilni trak ELEKTROENERGETSKI KABEL, v kabelski kanalizaciji. | m | 140 |  | 0
4 | . | Izdelava vodotesne kabelske spojke optičnega kabla tipa 1x4 SM TKF LTC RD, komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | . | Stroški sodelovanja pri izvajanju in nadzora predstavnikov T2. | kpl | 1 |  | 0
6 | . | Meritve optičnih kablov, izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 |  | 0
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA
1 | . | Strojni in deloma ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek v zemlji III.-IV. kategorije dim. 0,4x0,6m. Izdelava kabelske posteljice dim. 0,1x0,4m s peskom granulacije do 4mm. Zasipanje jarka s cestnim tamponom, nabijanje v plasteh in urejanje poškodovanih površin po končanih delih. Odvoz odvečnega materiala na deponijo, ureditev okolice. | m | 140 |  | 0
2 | . | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi. Komplet z ročnimi izkopi ustreznih globin za doseganje predpisanih odmikov, zaščito cevi z obbetoniranjem ali drugo ustrezno zaščito. Zasip kanala z izkopanim materialom v sloju 30 cm, utrjevanje zasipa z nabijanjem v plasteh, polaganje opozorilnega traku 30 cm pod vrhom izkopa, ureditev trase z odvozom odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 6 |  | 0
3 | . | Ročno vgrajevanje betona MB15 v kanal za zaščito cevi kabelske kanalizacije pod povoznimi površinami, ob jaških, na mestih križanj in približevanj z ostalo infrastrukturo. | m3 | 2 |  | 0
4 | . | Izkop jame v terenu IV. kategorije, dobava in izvedba betonskega jaška iz AB cevi Ø60cm z litoželeznim pokrovom 50x50cm (T2), 400kN in izvedbo drenaže. | kom | 3 |  | 0
5 | . | Strojno rušenje obstoječega asfalta v debelini do 6 cm z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije in dokazilom o deponiranju. | m2 | 20 |  | 0
6 | . | Dobava in vgrajevanje nosilnega sloja ceste (nad kabelskim jarkom) iz bitudrobirja BD 0-22s debeline 6 cm | m2 | 20 |  | 0
7 | . | Dobava in vgrajevanje obrabnega sloja ceste (preplastitev celotnega cestišča) iz asfaltbetona BB 8s debeline 4 cm | m2 | 20 |  | 0
8 | . | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
9 | . | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z označevanjem | kpl | 1 |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. |  | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 |  | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - TK INFRASTRUKTURA |  |  |  | 0
2 |  | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_1
VODOMERNA POSTAJA VP_1 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik za PV | kos | 1
| prenapetostna zaščita za GSM anteno | kos | 1
| Glavno stikalo 2p, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| Regulator polnenja 12/24V/5A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 2 polni DC C2A | kos | 3
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| Akumulatorska baterija hlapotesna, gel, 12V/ 42Ah | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Fotonapetostni modul moči minimalno 50W z nosilcem za pritrditev na drog, 50W-12V s priključnim kablom ŎLFLEX SOLAR XLS-RT 2x4mm2 dolžine 10m - tehnologija montaže: inox uvodnice 3 x M20 z nastavkom za rebrasto cevjo, kovinsko rebrasto cev in termo skrčkami. Povezava med solar panelom in omaro se izvede z barvno kombinacijo žic napr. rdeča/črna | kpl | 1 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža antene za mobilne telefone 4G/3G/GSM (ferkvenčni pas 698-800 MHz, 800-960 MHz, 1700-2700 MHz) z ohišjem (npr. Trans-Data LTE KYZ 7,5/8/10) na drog za solarni panel 1000NS s koaksialnim kablom POPE H155 (dolžine 10m) in konektorjem N RG 58 ženski Tehnologija montaže: antenski kabel se skozi uvodnico napelje v omaro, kjer se zaključi s konektorjem N RG 58 ženski | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 40 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 2 |  | 0
3.5 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.6 | Ozemljitev droga za solarni panel na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 1 |  | 0
3.7 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | Meritev jakosti signala bazne postaje GPRS/HSDPA in meritev spektra, izdelava poročila in določitev smeri antene | kpl | 1 |  | 0
4.2 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_2
VODOMERNA POSTAJA VP_2_3_6_7 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 4 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 3 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 150 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 6 |  | 0
3.5 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 4 |  | 0
3.7 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_3
VODOMERNA POSTAJA VP_8_9 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 3 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 3 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 3 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 110 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 4 |  | 0
3.5 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 4 |  | 0
3.7 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_4
VODOMERNA POSTAJA VP_10 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik za PV | kos | 1
| prenapetostna zaščita za GSM anteno | kos | 1
| Glavno stikalo 2p, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| Regulator polnenja 12/24V/5A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 2 polni DC C2A | kos | 3
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| Akumulatorska baterija hlapotesna, gel, 12V/ 42Ah | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Fotonapetostni modul moči minimalno 50W z nosilcem za pritrditev na drog, 50W-12V s priključnim kablom ŎLFLEX SOLAR XLS-RT 2x4mm2 dolžine 10m - tehnologija montaže: inox uvodnice 3 x M20 z nastavkom za rebrasto cevjo, kovinsko rebrasto cev in termo skrčkami. Povezava med solar panelom in omaro se izvede z barvno kombinacijo žic napr. rdeča/črna | kpl | 1 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža antene za mobilne telefone 4G/3G/GSM (ferkvenčni pas 698-800 MHz, 800-960 MHz, 1700-2700 MHz) z ohišjem (npr. Trans-Data LTE KYZ 7,5/8/10) na drog za solarni panel 1000NS s koaksialnim kablom POPE H155 (dolžine 10m) in konektorjem N RG 58 ženski Tehnologija montaže: antenski kabel se skozi uvodnico napelje v omaro, kjer se zaključi s konektorjem N RG 58 ženski | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 35 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.6 | Ozemljitev droga za solarni panel na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 1 |  | 0
3.7 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | Meritev jakosti signala bazne postaje GPRS/HSDPA in meritev spektra, izdelava poročila in določitev smeri antene | kpl | 1 |  | 0
4.2 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.4 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_5
VODOMERNA POSTAJA VP_11 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 35 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_6
VODOMERNA POSTAJA VP_12 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 35 |  | 0
3.5 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 2 |  | 0
3.9 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_7
VODOMERNA POSTAJA VP_13 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 40 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 2 |  | 0
3.5 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.6 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_8
VODOMERNA POSTAJA VP_14 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.7 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.8 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 45 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 2 |  | 0
3.5 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.7 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_9
VODOMERNA POSTAJA VP_15 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža mikrovalovnega radarja (kot. Npr VEGAPLUS 67 ali enakovredno), vključno z povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite radarja (VEGA Overvoltage protection B 62-36G ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 40 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 1 |  | 0
3.5 | Ozemljitev konzole za radar in zaščitne cevi za kabel radarja na mostni konstrukciji (spojitev valjanca, inox cevi in konzole z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2, z inox križnimi sponkami in kabelskimi čevlji) | kpl | 1 |  | 0
3.6 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0

## 3_2_VP_10
VODOMERNA POSTAJA VP_16 |  |  |  |  | NOO BADAŠEVICA - F1
2 Projektantski predračun
Zap.št. | Opis | EM | Kol. | Cena/EM | Vrednost
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA
1.1 | Dobava in montaža razdelilne omarice 1000EO700 iz nerjavnega jekla AISI304 za električno opremo s podstavkom in uvodnicami (po načrtu z opremo po specifikaciji ali enakovredno) s spodaj navedeno opremo
| medeninasta ponikljana uvodnica M20 (npr. VG M20-MS 68 z matico SKMU M20-MS ali neakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 2
| medeninasta ponikljana uvodnica M16 (npr. VG M16-1/MS 68 z matico SKMU M16-MS ali enakovredno) s čepom za zatesnitev | kos | 8
| Omara mora biti izolirana z izolacijo AC/ACCOFLEX ali ARMAFLEX AF (negorljiva poliuretanska pena z zaprto celično strukturo – 40°C do + 110°C) debeline 10 mm | kpl | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PRONET S 35A ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-B ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite PROTEC-C ali enakovredno) | kos | 1
| prenapetostni odvodnik (kot npr. Iskra zaščite VM-DC 24 ali enakovredno | kos | 1
| stikalo 32A, 1p, 1-0, 230V, vgradnja na DIN-letev | kos | 1
| zaščitno stikalo RCCB 40A, 1+N, 30mA | kos | 1
| pogon daljinski, za avt. vklop RCCB stikala | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C10A | kos | 2
| inštalacijski odklopnik 1 polni D2A | kos | 1
| inštalacijski odklopnik 1 polni C1A | kos | 1
| vrstne sponke 2,5mm dvonivojske z ozemljitvijo in oznakami (kot npr. Wiedmuller DLD 2,5 PE ali enakovredno) | kos | 4
| vrstne sponke z cevno varovalko (kot npr. Wiedmuller KDKS 1PE/LD 2,5mm2 ali enakovredno) | kos | 4
| vrstna sponka VS10 bež | kos | 1
| vrstna sponka VS10 modra | kos | 1
| vrstna sponka PE VS16 ru/ze | kos | 1
| N zbiralka | kos | 1
| PE zbiralka | kos | 1
| Dobava in montaža napajalnik 230Vac/24Vdc 4A (kot npr. Siemens SITOP PSU100C 24V/4A, naročniška koda Siemens 6EP13325BA10 ali enakovredno) | kos | 1
| Šuko vtičnica 230V, montaža na DIN letev | kos | 2
| drobni material, zbiralke, montažne letve, inst. kanal, varnostne plošče, stremena za označevanje tokokrogov, ožičenje,... | kpl | 1
| Skupaj: | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Dobava in polaganje nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, NYY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
1.3 | Zaključevanje kablov | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Dobava, polaganje in zaključevanje ethernet kabla S/FTP CAT.6 s konektorjem RJ45 Ethernet kabel se zaščiti z rebrastjo cevjo zunaji fi14 iz nerjavnega jekla AISI304 z opletom (ko npr. SILVYN EDU-AS 14) | m | 20 |  | 0
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE
2.1 | Dobava in montaža merilnika nivoja in temperature (kot. Npr Eltratec GSR-120NT ali enakovredno) vključno s povezavo do komunikacijske omare. Točna dolžina kabla z rezervo (4m) se določi po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
2.2 | Dobava in montaža RTU naprave (kot. Npr. Simatic RTU 3030C, naročniška koda Siemens 6NH3112-3BA00-0XX0 ali enakovredno) s pripadajočo programsko opremo in licencami | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Dobava in montaža prenapetostne zaščite tlačne sonde (kot. Npr. Eltratec PZV 301 ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2.4 | Dobava in montaža ETHERNET STIKALO s 4 ethernet porti (kot npr. Siemens SCALANCE M816-1, naročniška koda Siemens 6GK5816-1AA00-2AA2 ali enakovredno) | kos | 1 |  | 0
2.5 | Dobava in montaža baterijski modul za RTU napravo (kot npr. 2 x baterijski modul Siemens Simatic RTU 3030C battery module naročniška koda 6NH3112-3BA00-1XX2 vključno z akumulatorskimi vložki in 3 x baterijski razširitveni modul Siemens Simatic RTU 3030C battery expansion module naročniška koda 6NH31123BA001XX6 vključno z akumulatorskimi vložki) | kpl | 1 |  | 0
2.6 | Montaža vse potrebne opreme na MM (vključno z drobnim montažnim materialom) | kpl | 1 |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV
3.1 | Dobava in montaža GIP (Cu ponikljana 30x5x500) na izolatorje v kabelski jašek na eno od sten, povezava GIP na obroč z inox ozemljilnim trakom 30x3,5mm | kpl | 2 |  | 0
3.2 | Ozemljitev omarice z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (ohišje, podstavek,vrata,…) | kpl | 1 |  | 0
3.3 | dobava in polaganje inox ozemljilnega traku 30x3,5mm | m | 60 |  | 0
3.4 | Ozemljitev pokrova jaška na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel (okvir in pokrov) | kpl | 2 |  | 0
3.5 | Ozemljitev cevi za tlačno sondo na GIP z ozemljilnim vodnikom H07V-K 16mm2 rum/zel | kpl | 2 |  | 0
3.6 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
3 | OZEMLJITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | MERITVE
4.1 | izvedba vseh predpisanih električnih meritev (meritev kablovoda, odklopni časi inštalacijskih odklopnikov,…) | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba meritev ponikalne upornosti ozemljilnega sistema in galvanskih povezav kovinskih delov | kpl | 1 |  | 0
4.3 | Izdelava elaborata električnih inštalacij in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
4 | MERITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
Zap.št. | REKAPITULACIJA |  |  |  | znesek EUR
1 | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2 | OPREMA VODOMERNE POSTAJE |  |  |  | 0
3 | OZEMLJITEV |  |  |  | 0
4 | MERITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0