## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
STROJNE INSTALACIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6S01.PP.rev0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
- Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu investotorja za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja za obseg dobave mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah.
- nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
- pripravljalna dela in organizacijo gradbišča;
- zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
- zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
- manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
- izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
- stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
- izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
- ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
- označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
- temperaturno ureguliranje posameznih prostorov,
- izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja in hlajenja
- izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja in hlajenja naj izvaja pooblaščena oseba s strani proizvajalca opreme
- izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme;
- izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: - izjave, - certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, - zapisnike preizkusov, meritev, ipd., - navodila za uporabo in vzdrževanje, - garancijske liste, - seznam dobaviteljev opreme in servisov. Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
- čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
Navodila ponudniku strojnih inštalacij in strojne opreme:
- Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
- Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
- Izdelava načrta izvedenih del (PID) in dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) v 3 izvodih, pri čemer kot osnova za izdelavo služijo vrisane in potrjene spremembe med gradnjo s strani odgovornega nadzornika. Načrtu je potrebno priložiti projekt za obratovanje in vzdrževanje (kratka navodila).

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN - Strojne inštalacije
Poz. | Specifikacije | EP - Znesek (€) brez DDV | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
2 | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | 0
3 | PREZRAČEVANJE | 0 | 0
4 | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA | 0 | 0
5 | ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA | 0 | 0
6 | SPLOŠNO | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## Strojne inštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (EP) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela ter preizkus funkcionalnosti. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zapiranje obstoječega javnega vodovodnega omrežja za obravnavano območje RTP 110/20 kV Ajdovščina, praznjenje vode iz celotnega sistema obravnavanega območja. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Za potrebe izvedbe novogradnje je potrebno izvesti gradbiščni priključek vode z vrtno pipo DN15. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Po dokončani novogradnji je potrebno ukiniti gradbiščni priključek vode z vrtno pipo DN15 ter interni vodovod novozgrajenega objekta priključiti na novo izvedeni tipski zunanji vodomerni jašek v terenu. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
Električno IR sevalo za montažo na steno skupaj z dobavo in montažo, montažnim in pritrdilnim materialom, elektro vezalnim materialom in ožičenjem ter zagonom.
kot npr. proizvajalca FENIX ali enakovredno
5 | tip ECOSUN S+ 36, U=230 V, Pel=3600 W, dimenzije DxVxG 1550x370x80 mm | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža električnega H30 - panelnega stenskega radiatorja H30 za montažo na steno prostora s stenskimi nosilci z digitalnim termostatom, bele barve. Višina 370 mm. Panelni stenski radiator H30 v beli barvi z kablom in vtikačem 230V. in elektronskim termostatom. Skupaj z dobavo in montažo, z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
kot npr. proizvajalca GLAMOX ali enakovredno
6 | tip H30 04 KDT, U=230 V, Pel=400 W, dimenzije DxVxG 474x370x80 mm | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | tip H30 06 KDT, U=230 V, Pel=600 W, dimenzije DxVxG 586x370x80 mm | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | tip H30 10 KDT, U=230 V, Pel=1200 W, dimenzije DxVxG 934x370x80 mm | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | tip H30 12 KDT, U=230 V, Pel=1200 W, dimenzije DxVxG 934x370x80 mm | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Toplotna črpalka zrak-voda:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
10 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM140YKA2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 13.4 (6.2 ~ 15.0) kW // gretje: 16.0 (5.7 ~ 18.0) kW
Energetski razred: EER: 3.6 - A++ // COP: 3.71 - A+ (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 3.7 kW // gretje 3.7 Kw
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 50 dB(A) - gretje: 52 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 70 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 131 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 9.52/15.88 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
Notranja enota:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- tristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
11 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M50LAL2 | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
Teža enote: 12.6 kg
Toplotna črpalka zrak-voda:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev. Omogoča priklop do največ 3 notranjih enot Mitsubishi Electric.
12 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF4 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 6.8 kW // gretje: 8.6 kW
Energetski razred: SEER: 7.9 - A++ // SCOP: 4.1 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 1.84 kW // gretje 1.91 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz //
Priporočena varovalka: 25A
Pretok zraka: hlajenje: 35,4 m3/min // gretje: 39,6 m3/min
Teža: 58 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: 3 × Cu 6.35/ 3 × Cu 9.52
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 60(25) / 15(10) m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do + 46°C, gretje od -15° do + 24°C
Notranja enota:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse, prah/PM2,5
- samo čistilna funkcija
- "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
13 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AY35VGKP | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 4.6 (2.3 ~ 5.6) kW // gretje: 5.0 (2.5 ~ 6.6) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
Teža enote: 12.6 kg
Notranja enota:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
14 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP20VGK | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 kW // gretje: 2,5 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-7,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg
Notranja enota:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
15 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip MSZ-AP15VGK | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 1,5 kW // gretje: 2,0 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,4 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-6,8 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-40 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-40 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 59 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg
Toplotna črpalka zrak-voda:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi z ECO POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
16 | Proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric PUZ-ZM35VKA2 | kpl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Tehnični podatki:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Energetski razred: SEER: 6.3 - A++ // SCOP: 4.0 - A+ (pri notranjih enotah PKA)
Električna priključna moč: hlajenje 0.87 kW // gretje 1.04 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 44 dB(A) - gretje: 46 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 630 x 809 x 300 mm
Teža: 46 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu6.35/12.7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 50 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -11° do +21°C
Notranja enota:
Profesionalna klimatska naprava v stenski izvedbi za uporabo z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric s hladivom R410A ali R32. Stenska enota standardne oblike v beli barvi z vgrajenim zračnim filtrom in priloženim IR upravljalnikom.
- štiristopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- možna uporaba z WiFi vmesnikom in aplikacijo MELCloud
17 | Proizvajalca MITSUBISHI ELECTRIC tip PKA-M35LAL2 | kpl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 3.6 (1.6 ~ 4.5) kW // gretje: 4.1 (1.6 ~ 5.2) kW
Pretok zraka: 7.5 - 8.2 - 9.2 - 10.9 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 34 - 37 - 40 - 43 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije enote (V x Š x G): 299 x 898 x 237 mm
Teža enote: 12.6 kg
18 | Mitsubishi Electric PAC-SH29TC-E | kpl | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Komunikacijski blok za priklop žičnega upravljalnika za PKA enote
19 | Procon A1M MODBUS VMESNIK | kpl | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Mitsubishi Electric PAR-41MAA | kpl | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji, back-up in 2nd cut in funkcije.
- lokalni priklop
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- lokalni termostat
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Dobava in montaža bakrene cevi, predizolirane s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380.
21 | ~ Cu 6,35 | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ~ Cu 9,52 | m | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ~ Cu 12,7 | m | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ~ Cu 15,88 | m | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami in za ožičenje daljinskih upravljalcev.
25 | - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba:
- Elektro napajalne kable od elektro omaric do zunanjih enot dobavi in pripravi elektrikar!
Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
27 | Ø32 - HL sifon tip 138 | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža bakrenih cevi skladno s standardom DIN EN 1057 s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
28 | 18x1 | m | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža izolacije za cevi za kondenz s cevaki debeline 19mm.
29 | ACE/P 09x018 | m | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Montaža notranje stenske enote | kpl | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
- nastavitev delovanja
31 | Montaža zunanje enote | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
- dobava in montaža nosilnih konstrukcij (zidne zložljive konzole iz nerjavnega jekla), vključno z pritdilnim materialom za podaljševanje konzole za debelino izolacije
- dvig in postavitev enote na nosilno knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop elektro/signalnih instalacij
32 | Polnjenje sistema | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
33 | Testiranje in zagon | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
- poučevanje osebja
34 | Regulacija sistema hlajenja ter izvedba meritev pretokov, tlaka in temperature hladilnega medija. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
36 | Odvodni aksilani ventilator za montažo na steno, namenjen za odvod zraka na prosto, vključno s pritrdilnim in elektrovezalnim materialom. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- količina: q=2500m3/h
- tlačni padec: dp=60Pa
- Pel= 160 W
- 1x230V
- 0,73 A
- 5-stopenjsko stikalo in stenski termostat skupaj s kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
Kanalski ventilator
Dobava in motaža okroglega kanalskega ventilatorja iz pocinkane pločevine s pritrdilno ploskvijo za vgradnjo na steno ali strop. Ohišje je na spoju robljeno, kar zagotavlja dobro zračno tesnost (C razred tesnenja po EN 12237) in možnost vgradnje na prostem. Pritrditev na okrogli kanal se izvede s kanalskimi objemkami FK, ki zmanjšajo prenos vibracij po kanalu. Ventilator se lahko vgradi v poljubnem položaju in ne zahteva dodatnega vzdrževanja. Rotor ventilatorja ima nazaj zakrivljene lopatice in je statično in dinamično centriran. Naprava ima vgrajen termični kontakt z električnim resetom za zaščito motorja. Regulacija hitrosti je mogoča od 0-100% z brez stopenjskim tiristorjem ali s 5 stopenjskim transformatorjem. Zaščita motorja IP 44. Izolacijski razred motorja B-F. Garancija 3 leta.
Oprema:
37 | - Kanalski dušilnik zvoka LDC 125-600 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | - Zunanja zaščitna okrogla rešetka dimenzije ∅125 mm | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | - Objemka tip FK 100 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | - Objemka tip FK 125 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - Prezračevalni ventil Lindab tip PV-1 velikosti 100 | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - Brez stop. regulator in stikalo (tiristor) REE 1 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | - Časovno stikalo | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | -Ventilator kot npr. Systemair tip K 100 XL sileo | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Dobava in vgradnja aluminijaste izenačevalne vratne rešetke barve po izbiri arhitekta, za vgradnjo v vrata vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
kot npr. Lindab tip AR-4/P ali enakovredno
dim. ŠxV: 425x125 mm
Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
46 | ~ dim. ŠxV: 600x500 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ~ dim. ŠxV: 800x500 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ~ dim. ŠxV: 900x1500 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža regulacijske žaluzije za montažo v steno pred zunanjo zaščitno rešetko, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
49 | ~ dim. ŠxV: 600x500 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ~ dim. ŠxV: 800x500 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža zaščitne rešetke odporne na kisline (epoksi premaz) za zaščito pred zunanjimi vplivi, za vgradnjo v zunanjo steno, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
51 | ~ dim. ŠxV: 400x500 | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in mobtaža regulacijske žaluzije odporne na kisline (epoksi premaz) za montažo v steno pred zunanjo zaščitno rešetko, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
52 | ~ dim. ŠxV: 400x500 | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke v kombinaciji z nadtlačno žaluzijo za zaščito pred zunanjimi vplivi in zaščita pred vdorom zunanjega zraka v sistem. ko le ta ni v uporabi, izdelane iz vlečenih aluminijastih profilov in so galvasnko zaščitene, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
53 | ~ dim. ŠxV: 315x315 mmm | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152).
54 | ∅100 mm | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ∅125 mm | m | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ∅150 mm | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Jeklena konstrukcija, za obešanje elementov, izdelana iz standardiziranih elementov, vključno pritrdilni material. | kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi instalacijo prezračevanja. | ur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Merjenje, volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, nastavitev ventilatorjev in meritev hrupa po pooblaščeni instituciji, vključno z izdajo poročila | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov. | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
62 | Dobava in montaža zidnega umivalnika iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz: | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
zidni umivalnik iz bele sanitarne keramike srednje klase, z medeninastim pokromanim odtočnim ventilom Ø32 mm z zidno rozeto s čepom na verižici, stenska enoročna mešalna baterija za priklop na tlačni električni bojler (2 cevki), vključno s podometnima ventiloma in zidnima rozetama; kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
velikosti 500x370 mm
Dobava in montaža WC školjke iz bele sanitarne keramike, sestoječega se iz:
63 | Talna WC školjka iz bele sanitarne keramike srednje klase z stenskim iztokom, lesene, plastificirane sedežne deske s pokrovom, vključno s ponikljanimi ležaji in vijaki ter gumijasto manšeto in odbijači, elementom Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm 111.311.00.5, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, s tipko za dvokoličinsko splakovanje Geberit tip Sigma01 115.770.11.5, vključno z odsesovalno in odtočno cevjo iz plastične mase, kotnim regulirnim ventilom DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo Ø10 mm, dolžine cca. 40 cm, držala za toaletni papir, vključno z kompletnim tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Tuš kad sestoječa iz:
64 | tuš kadi 90x90 cm iz bele sanitarne keramike; zidne mešalne enoročne baterije s keramičnim zapiranjem, zidnim rozetama, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini 1,0 m; kromirane odlivne garniture z gumi čepom in sifonom; komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Komplet garnitura za enojno pomivalno korito z odcejevalnikom sestavljena iz:
65 | izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč, izdelave PVC priključka Ø50 pred montažo korita zaščitenega s čepom, stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem za priklop na odprti pretočni električni bojler (3 cevke), vključno s podometnim ventilom in zidno rozeto, kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Dobava in montaža talnega sifona z dotokom in iztokom Ø50, tulcem za talni sifom z zapiralno loputo za protismradno zaščito ter nerjavečo ploščico 15x15 cm, vključno z montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža ogledalo iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, s pokromanim okovjem in vijaki za pritrditev.
67 | ~ 600 x 400 mm | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža poličke etažere iz valjanega stekla s fasetiranimi robovi, vključno z montažnim in pritdilnim materialom.
68 | ~ 600 x 135 mm | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Dobava in montaža odprtega netlačnega električnega grelnika sanitarne vode, za vertikalno pritrditev na steno vključno z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 256x390x213 mm, teža 3,2 kg, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
V=5 litrov - podumivalniška izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
tip TEG5U
70 | Dobava in montaža zaprtega tlačnega električnega grelnika sanitarne vode, volumna V= 50L, za vertikalno pritrditev na steno, vključno gibljivimi cevmi za bojler, z električno vezavo, pritrdilnim, tesnilnim in elektro vezalnim materialom. Moč el. grelca P= 2,0 kW, U=230 V, I=10 A, IP24, dimenzije ŠxVxG 490x920x297 mm, teža 31 kg, delovni tlak 6 bar, temperaturno območje od 10 do 75°C, regulacija temperature elektronska. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
V=50 litrov - stenska izvedba
kot npr. proizvajalca Gorenje ali enakovredno
tip FTG50SM
71 | Dobava in montaža varnostne skupine po DIN 1988 (DN15, R3/4"), ki vsebuje membranski varnostni ventil 10 bar (1 Mpa), zaporni ventil, preprečevalnik povratnega toka in preizkuševalni nastavek, priključni nastavek manometra). | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža raztezne posode za sanitarno vodo, velikosti 2 litra (D=132 mm, H=260 mm), priključek 3/4", 10 bar - 70°C, vključno z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvajalca Reflex ali enakovredno
72 | tip DE 2 | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža sifona - protismradne zaščite, za montažo v steno prostora za odvod kondenza in naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
73 | Ø32 - HL sifon tip 138 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža bakrenih cevi skladno s standardom DIN EN 1057 s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
74 | 18x1 | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža izolacije za cevi za kondenz s cevaki debeline 19mm.
75 | ACE/P 09x018 | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Dobava in montaža potopne črpalke za prečrpavanje umazane odpadne vode v jašku, komplet z cevnim nastavkom, zapornim ventilom DN 40, pritipovratno loputo dim. DN40, jekleno cevjo DN40 v dolžini cca. 3m, za prečrpavanje odpadne vode, z vsem električnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom, električno vezavo, zagonom in regulacijo oziroma časovno nastavitvijo delovanja ali preko plovnih stikal. | kpl | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Q = 28 m3/h
h = 12,5 m
Pel= 1,37kW / 6A / 230V
77 | Dobava in montaža protipovratnega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
DN50
78 | Dobava in montaža zapornega ventila za potrebe prečrpavanja - meteorne kanalizacije. Za pritrditev na tlačno cev, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
DN50
Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 9 mm (za hladno sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
79 | ~ Ø20x2,25 | m | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ~ Ø25x2,5 | m | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Dobava in montaža difuzijsko tesnih univerzalnih večplastnih cevi, predizolirane s toplotno izolacijo debeline 13 mm (za toplo sanitarno vodo), Sestoji se iz večplastne cevi in izolacijskega sloja. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Debelina izolacije 9 mm, stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo v modri barvi. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Maksimalna temperatura: 95°C, maksimalni trajni obratovalni tlak: 10 barov pri trajni obratovalni temperaturi 70°C. Vse cevi so higiensko neoporečne. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
~ Ø20x2,25
Dobava in montaža cevovodov za odpadno vodo iz PP cevi, z natičnimi objemkami DIN 19560, EN 1451-1, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih, vključno s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, čistilni kos, …) ter pritrditev odtočnih kanalizacijskih cevi.
82 | ~ Ø50 | m | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ~ Ø110 | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža oddušne strešne kape (strešnik za oddušnik dobavi in vgradi krovec) namesti se samo oddušna cev v namenski strešnik z dimenzijami
84 | ~ Ø110 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža stenskega čistilnega kanalizacijskega kosa, skupaj s pokromanimi vratci na jezično zaporo dimenzije 30x30 cm.
85 | ~ Ø110 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Dobava in montaža PE cevi dimenzije DN50 mm kot tlačna cev za prečrpavanje meteorne kanalizacije v kleti, preko potopne črpalke za prečrpavanje umazane odpadne vode v jašku do priklopa na zunanji jašek meteorne kanalizacije, PN 16 bar, kompletno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | m | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Priklop interne napeljave na nov hišni vodovodni priključek dimenzije DN20 za vodomerom DN20 v zunanjem tipskem vodomernem jašku z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in vgradnja medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN10, material ventila z omejeno vsebnostjo svinca za pitno vodo, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
88 | DN15 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Profilno železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse antikorozijsko zaščiteno, vključno vijaki in matice. | kg | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Priključitev odvoda kondenza na najbližjo vertikalo meteorne kanalizacije, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Preizkus tesnosti kanalizacije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. | ur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Čiščenje cevne instalacije hladne in tople vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bakteriološki pregled instalacije tople in hladne vode, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja regulacija armature, zaključna dela. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
ZUNANJA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število, dimenzije in način vgradnje strojne opreme na predvideno mesto po načrtu.
Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov.
Za vse posamezne postavke navedene v popisu materiala se upoštevajo transportni, zavarovalni, manipulativni in ostali splošni stroški do gradbišča.
ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela, potrebna za izvajanje zunanje vodovodne instalacije so podana v gradbenem delu DZR.
MONTAŽNA DELA
98 | Priprava gradbišča, (deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri. | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Montaža vodovodnih cevi na položeno ter utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Prenos spuščanje in polaganje zunanjega vodovodnega termo jaška zunaj objekta velikosti VxŠ 140xØ100 cm opremljen z LTŽ pokrovom in armature v pripravljen jarek ter poravnavanje v vertikalni in horizontalni smeri | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Montaža krogelnega zapornega ventila DN20 v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Montaža krogelnega zapornega ventila DN20 z izpustno pipco v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Montaža regulatorja tlaka vode DN20 v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Montaža vodomernega števca DN20; Qnaz=2,5 m³/h v tipski zunanji vodomerni jašek. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Montaža predhodno demontiranih kosov iz obstoječega termo jaška sosednjega RTP objekta in ostalih fazonskih kosov v novi tipski zunanji vodomerni termo jašek, ter priklop na novi interni vodovod v objektu in priklop na obstoječo cev za sosednji objekt. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Montaža fazonskih kosov v jarku (terenu), ter priklop novega vodovoda PE 100 RC SDR 11 d90x5,4 mm, PN16 za objekt v zaščitni cevi PE 80 SDR 17 d125x7,4 mm, PN8 na obstoječi javni vodovod PVC Ø140. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HIDRANTNO OMREŽJE
Dobava in montaža LTŽ cevi vključno, z notranjo zaščito po EN 545 in ISO 4179, s stardandno zaščito proti koroziji ISO 4179, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, po DIN EN 545 standardu; PN 40.
109 | LTŽ DN80 | m | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža T kosa iz ductila, z zaščitnim premazom, tesnilom in pritrdilnim materialom.
110 | DN150/80 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža zasuna EV-F4, z nastavljavi gradbeno garnituro, cesto kapo in montažno betonsko podložko, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
111 | Z80 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Prestavitev nadtalnega hidranta s prirobničnim priključkom z vgradno globino 1,3 m, cestno kapo, zapornim ventilom in betonsko podložko, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
112 | tip Nh 80/1300 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobava in montaža GF spojke 3007, neizvlečne, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
113 | GF 150 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Podbetoniranje vodovodne armature. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Antikorozijska zaščita fazonskih elementov z ibitolom. | kg | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
VODOVODNI MATERIAL
117 | Dobava in transport vodovodnega materiala ter izvedba priklopa v obstoječem zunanjem vodomernem jašku, vključno z zaustavitvijo delovanja primarnega vodovoda, izdelava priklopa na primarrni vodovod, vključno s potrebnimi fazonskimi kosi, vključno ves pritrdilni, vijačni in tesnilni material. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Opomba!
Dela se izvajajo pod nadzorom upravitelja vodovoda.
118 | Zunanji vodomerni termo jašek zunaj objekta predviden za vgradnjo dveh vodemrnih števcev velikosti VxŠ 140 cm x Ø100 cm opremljen z povoznim LTŽ pokrovom velikosti 60x60 cm. Vodomerni jašek omogoča dostop do vodomera (vodovodni števec) in ostalih cevnih armatur pri zunanjem vodomernem mestu. Je vkopan poliestrski jašek, ki ščiti vodomer pred zmrzaljo in omogoča odčitavanje porabljene vode. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vgradnja: Preden položimo vodomerni jašek v gradbeno jamo s peščeno podlago je potrebno globino vkopa uskladiti z višino cevnih priključkov in višino jaška (v kolikor je v bližini podtalna voda, je potrebno venec na dnu jaška pritrditi na podložno betonsko ploščo). Ko je vodomerni jašek lociran, moramo v uvodnice potisniti tlačne cevi in jih zatesniti s priloženimi gumijastimi tesnili, preko tlačnih cevi pa potisniti vnaprej pripravljene zaščitne cevi. Tlačne cevi v jašku se nato priključijo na armaturo z vodomerom.
kot npr. EKOLING ali enakovredno
119 | Dobava in montaža PE 100 RC SDR 11 cevi dimenzije d25x2,3 mm kot priključna cev, PN 16 bar. | m | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Dobava in montaža PE 80 SDR 17 cevi dimenzije d75x4,5 mm kot zaščitna cev, PN 8 bar. | m | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Dobava in montaža prehodnega kos PEd25/Ø25x2,5. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Dobava in montaža gumi tesnila za zaščitno cev d75/25. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Enojna spojka ZMP (Z/N) 25x3/4" | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvedba priklopa novega vodovoda PE 100 RC SDR 11 d25X2,3 mm, PN16 za novi objekt ELES v zaščitni cevi PE 80 SDR 17 d75x4,5 mm, PN8 na obstoječi javni vodovod NL 80.
Priklop se izvede z elementi:
124 | Navrtni zasun za PE cev proizvajalca Hawle tip 238 D-cevi 110 priključek 34 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Koleno vrtljivo ZAK 90⁰ Hawle tip 6465 D-cevi 25 priključek 34 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Vgradilna garnitura Hawle tip 960 1,0-1,5 m | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Podložna plošča Hawle tip 240 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Cestna kapa Hawle tip 180 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Izvedba tlačnega preizkusa: polnitev, odzračevanje, merjenje tlaka. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Dezinfekcija in spiranje položenega cevovoda za pitno vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, skupaj z jemanjem vzorcev in poročilom. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zasutjem. | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Napisne tablice z oznakami in številkami zasunov, razdalj in njihovo lokacijo, vključno pritrditev na nosilni drog - antikoroztijsko zaščiten, izdelan iz cevi DN40 x 2500 mm, z betonskim podstavkom 20x20x60 cm, vključno pritrdilni in pomožni material | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Opozorilni trak s kovinskim vložkom položen 40 cm nad temenom cevi, z napisom POZOR VODOVOD za detekcijo trase. | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Nadzor distributerja (ocenjeno). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
SPLOŠNO
Dobava in montaža gasilnih aparatov, na lokacije predvidene glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom .
135 | Ročni gasilski aparat na S, 9kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Ročni gasilski aparat na CO2, 5kg, kompletno z nosilcem za namestitev na steno ter opozorilno nalepko “GASILNIK”. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Tesnenje vseh odprtin prebojev negorljivih cevi z izolacijo požarne odpornosti do 120 minut. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Standardna omarica za prvo pomoč. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0