## I. Elektro
I./ | UPS B - PRIZIDEK |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
Za vse postavlke velja: dobava, priklop in montaža
1 | Dobava in montaža UPS sistema v elektro stikališču v prizidku
Nov UPS sistem nazivne moči 50kVA/kW mora zagotavljati oskrbo kritičnih porabnikov z električno energijo. Minimalne tehnične značilnosti UPS sistema:
- On-line tehnologija delovanja z dvojno pretvorbo - Nazivna moč: 50kVA/50kW, izhodni faktor moči od 0.7 ind. do 0.7 kap. brez znižanja nazivne navidezne moči (kVA) - Vhodna napetost: 3f+N+PE, 340-460V AC 50Hz - Vhodni faktor moč ≥ 0,99 pri bremenu >50% - Vhodno harmonsko tokovno popačenje: THDi <3% pri 100% linearnem bremenu - Izhodna napetost: 3f+N+PE, 400V AC 50Hz - Izhodni faktor moči: 1 - PWM modulacija sinusa na izhodu - Učinkovitost: v normalnem načinu delovanja (dvojna pretvorba) vsaj 96,5% pri bremenu 50%.
- UPS je namenjen za napajanje kritičnih porabnikov v podatkovnem centru, zato mora omogočati hitro zamenjavo v primeru izpada močnostnega modula v on-line načinu delovanja in ob tem zagotavljati varovanje pred električnim oblokom z incidentno energijo <1,2 cal/cm2, merjeno 200mm od sprednje plošče UPS (tehnologija LiveSwap ali enakovredna). - Delovanje UPS mora biti zagotovljeno z redundanco močnostnih modulov N+1 - Glasnost pri obratovanju : ≤ 65 dBA pri 100% bremenu
- Preobremenitvena zmogljivost v normalnem načinu delovanja: 10 minut 125% in 60 sekund 150% - Vgrajeno statično in servisno by-pass stikalo - Vgrajena Backfeed zaščita in zaščita kratkega stika na vhodu - Uporabniški vmesnik: LCD prikazovalnik na dotik - Komunikacijski vmesnik: Ethernet (SNMP, http, https s TLSv1.2 ali višjim) in Modbus - Priključki: zbiralke (močnostni priključki), vrstne sponke (krmilni priključki) - VRLA ali Li-ion baterije vgrajene v UPS napravo
- Pametno polnjenje baterij - dimenzije in teža UPS ne sme presegati: 600 x 2000 x 900 mm (šxvxg), 300kg - Delovna temperatura: 0-40 °C - Mehanska zaščita: IP20 - UPS sistem mora vsebovati tudi obhodno stikalo, ki omogoča preklop na omrežno napajanje in fizični odklop UPSa brez prekinitve napajanja porabnikov - MAINTENANCE BYPASS PANEL. Predviden prostor za vso opremo (UPS + baterije + MBP) znaša 1800mm x 1070mm - Montaža in zagon opreme na pripravljene električne instalacije s strani tehnika certificiranega s strani proizvajalca ponujenega modela
| AVTONOMIJA in PRIKLJUČITEV: - Avtonomija: ≥ 5min pri 100% bremenu (50kW) izhodne moči oz. ≥ 14min pri 50% bremenu (25kW) - Priključitev: en dovodni kabel za UPS (brez ločenega Bypass dovoda) | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Integracija nove UPS naprave v obstoječ sistem | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Testiranje | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Zagon | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Šolanje uporabnika in predaja zapisnika o šolanju | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdaja poročila o zagonu | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava NOV načrtov | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Vris sprememb v obstoječe načrte | pavšal | 1 | 0 | 0
9 | funkcionalni preizkusi | pavšal | 1 | 0 | 0
10 | izvedba kompletnih meritev, izdaja potrebnih listin s strani pooblaščene institucije za tehnični prevzem (potrdilo in poročilo o ustreznem delovanju varnostne razsvetljave, meritve instalacij, CE vgrajenih materialov izjave o skladnosti, izjave o elektromagnetni kompatibilnosti, …) | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | RG-agregat Dograditev opreme v stikalnem bloku: varovalčno podnožje z vložki 3x100A Priklop porabnika | kpl. | 1 | 0 | 0
12 | SB-UPS-Prizidek Stikalni blok, nadometna izvedba, sestavljen iz: - Tipski zbiralčni sistem - glavni 1kos - Glavno odklopno stikalo 3x80A 1kos - Prenapetostni odvodnik SPD type II, 3+1, 20/40kA, 3x400V 1kos - Instalacijski odklopnik tip C16A, 1p 6kos - Instalacijski odklopnik tip C16A, 3p 3kos - Instalacijski odklopnik tip C32A, 1p 3kos - Instalacijski odklopnik tip C32A, 3p 5kos Priklop porabnikov | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | Kabli, položeni v kabelske police, delno na kabelske lestve. Brezhalogeni kabel (minimalni razred odziva na ogenj: Cca s1d2a1) Cu 0,3/0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom;
Dovod bypass in UPS:
| Kabel FG16OM16, 5 x 25mm2 | m | 25 | 0 | 0
Odvod iz UPS:
| Kabel FG16OM16, 5 x 16mm2 | m | 4 | 0 | 0
Razvodni kabli:
| Kabel FG16OM16, 5 x 6mm2 | m | 108 | 0 | 0
| Kabel FG16OM16, 3 x 2,5mm2 | m | 108 | 0 | 0
14 | Zaključevanje razvodnih napajalnih kablov na motorske vtičnice | kos | 3 | 0 | 0
15 | Zaključevanje razvodnih napajalnih kablov na konektorje C19, C21 ali šuko vtičnice (enako kot so obstoječi). | kos | 3 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža 19” rack omare – STREŽNIŠKA OMARA 42HE • Višina: < 2000mm • Širina: 750mm • Globina: 1200mm • Min. globina namestitve opreme: manjša ali enaka 300mm • Maks. globina namestitve opreme: večja ali enaka 1000mm • Omara mora za zadnjim 19” rastrom omogočati vsaj še 300mm prostora za brezvijačno namestitev električnih razdelilcev in vertikalnih organizatorjev ožičenja , ki ne zasedajo koristnega prostora v omari (0U) – vsaj 8 montažnih mest po celi višini, štiri na levi strani in štiri na desni strani omare • Nosilnost: >1500 • Ustreznost po EIA 310-E (stopnja perforiranosti vrat, namestitev opreme) • Visoko nosilna kolesa, 4x, ki se uporabljajo zgolj za transport/premik omare. Po namestitvi omare na končno pozicijo, se omaro fiksira s štirimi prednameščenimi nivelirnimi nogicami.
• Barva omare mora biti enotna, črna ali bela • Perforirana vrata spredaj, tovarniško ozemljena preko ohišja omare • Perforirana dvokrilna vrata zadaj, tovarniško ozemljena preko ohišja • Omara mora biti samostoječ, kovinska, z antikorozijsko zaščito • Okvir mora imeti vse robove posnete, noben rob ne sme biti oster • Okvirji omare morajo biti medsebojno povezljivi v vseh smereh • Omara mora omogočati vijačno povezavo s sosednjo omaro • 19” nosilci premični po šinah vodoravno naprej/nazaj• Numeracija višinskih enot na 19” nosilcih (po 1U) • Omara mora biti opremljena z enostavno snemljivimi stranicami levo in desno • Montažni pribor (matice s kletko in vijaki), ozemljitev med seboj
| • Omara mora imeti snemljivo streho in ločene uvode za kable v strehi, brez ostrih robov • Možnost montažne namestitve s pregradami ločenih kanalov na strehi omare za jakotočne in šibkotočne instalacije Kot naprimer tip APC NetShelter SX ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža notranjih stranskih elementov rack omar za zapiranje prostora med 19” rastrom in stranico rack omare (spredaj, levo in desno) - preprečevanje mešanja zraka med toplo in hladno cono | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | Dobava in namestitev vertikalnih organizatorjev kablov z brezvijačno montažo v zadnjem delu strežniške ali komunikacijske omare z vsaj 16 rinkami, razporejenimi po celi višini omare (0HE) | kos | 2 | 0 | 0
19 | Znotraj omare med sprednjo in zadnjo stranjo stranski horizontalni kanal v U profilu za uvleko kablov, prilagodljiv po globini | kpl. | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in namestitev vertikalne napajalne letve na zadnji strani omare, za brezvijačno namestitev na levi ali desni strani. - vhodni tok 3x 32A (3-fazno) - vhodni priključek IEC309 32A 3P+N+PE - izhodni priključki (36)C13 in (6)C19 Letev se priključi na 3 fazni priključek električne energije 3x32A - priključitev na "motorske" vtičnice CEE 5p, 32A, 400V, ki se jih fiksira na kabelsko polico nad omaro. Vsi priklopi (napajanje in komunikacije) so z vrha. (npr. Rittal PDU Basic, ZeroU, 22kW) | kos | 4 | 0 | 0
21 | Dobava in namestitev avtomatskega preklopnega stikala, ki omogoča napajanje porabnikov z enim napajalnikom iz dveh virov A+B - Max celotna poraba toka: 16A - Vhodne povezave 2x IEC309 16A 2P+E - Izhodne povezave 8x IEC320 C13 (vsak 10A) - Vgrajen priključek za nadzor preko Ethernet omrežja (WEB/SNMP nadzor) in integracija v centralni nadzorni sistem infrastrukture podatkovnega centra DCIM - Dostop preko gesla - LED ekran s prikazom trenutne obremenitve stikala - tok, A (npr. model APC RackATS, 16A) | kos | 3 | 0 | 0
22 | Podatkovno ožičenje nadzorovanih naprav s komunikacijskim kablom CAT6A SFTP s povprečno razdaljo 15m vključno z zaključevanjem | kpl | 4 | 0 | 0
23 | Odstranitev in ponovna tesnitev požarnih prebojev do dimenzije 30x30cm, ki mejijo na požarne sektorje ter izdaja potrdila za tesnitev | kpl | 4 | 0 | 0