## Skupna rekapitulacija
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: SB Novo mesto - Prenova oddelka za abdominalno kirurgijo (1. etaža kirurške stavbe)
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA VREDNOST GO DEL | 0
SKUPNA VREDNOST DEL - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA | 0
SKUPNA VREDNOST DEL _ ELEKTROINSTALACIJE IN OPREMA | 0
SKUPNA VREDNOST DEL - DROBNA OPREMA | 0
SKUPNA VREDNOST DEL _ NOTRANJA OPREMA | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA | 0

## Rekapitulacija GO del
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: SB Novo mesto - Prenova oddelka za abdominalno kirurgijo (1. etaža kirurške stavbe)
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL | 0
A GRADBENA DELA SKUPAJ | 0
Pripravljalna in zaključna dela | 0
A0. Rušitvena dela | 0
A1. Zidarska dela | 0
Razna ostala dodatna in nepredvidena gradbena dela, potrebna za funkcionalno zaključitev objekta in zagotovitev delovanja v skladu s specifikacijami iz tehničnega poročila, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Upravičenost se dokazuje z vpisom v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. Ocenjeno 10% vrednosti vseh del. | 0
B. OBRTNIŠKA DELA | 0
B1. Suhomontažna dela | 0
B2. Estrihi | 0
B3. Stavbno pohištvo | 0
B4. Mizarska in Ključavničarska dela | 0
B5. Keramičarska dela | 0
B6. Tlakarska dela | 0
B7. Slikopleskarska dela | 0
Razna ostala dodatna in nepredvidena obrtniška dela, potrebna za funkcionalno zaključitev objekta in zagotovitev delovanja v skladu s specifikacijami iz tehničnega poročila, ki se lahko pojavijo v času gradnje in niso posebej zajeta v osnovnem popisu del. Upravičenost se dokazuje z vpisom v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzora. Ocenjeno 10% vrednosti vseh del. | 0

## SPLOŠNE OPOMBE
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
* | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
* | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
* | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
* | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
* | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
* | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
* | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
* | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
* | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
* | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
* | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh
komunalnih pristojbin
* | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
* | ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
* | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
* | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
* | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
* | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
* | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
* | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
* | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE
IN GEOMEHANSKO POROČILO
* | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije
požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
* | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih
standardih in predpisih
* | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave
o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
* | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu,
predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
* | DDV prikazati posebej

## Pripravljalna in zaključna dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
1 | Ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in v skladu z varnostnim načrtom. Po končanih delih se odstranijo vsi provizoriji, območje gradbišča se očisti in uredi v končno predvideno stanje po projektu. - Ureditev gradbišča, dostop do gradbišča, varovanje, začasni priklopi so predmet posebnega projekta in ga izvajalec ponuja posebej. - Ponudnik je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. - Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - Ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati. POMEMBNO! Zaradi nemotenega delovanja oddelka je potrebno pred pričetkom del izdelati začasne zaščitne protiprašne stene na pozicijah hodnikov. - Za iznos ruševin in vnos materiala se uporabi obstoječe požarno stopnišče, pot na prosto pa mora biti ustrezno zaščitena, da se prepreči poškodbe v tem neobravnavanem delu objekta. -V ceni je potrebno zajeti tudi izdelavo in postavitev table za označitev gradbišča, skladno z veljavnim pravilnikom o označitvi gradbišč, opozorilnih tabel, koordinacija varstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Prevoz, postavitev in odvoz kontejnerjev za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov (upoštevati odpadke vseh podizvajalcev), vključno s prevzemnimi listi, skladno s projektom gradbišča, za celoten čas gradnje.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Zaščita obstoječih zasteklitev stavbnega pohištva (npr. pritrjevanje zaščitnih folij itd.), v prostorih obstoječega objekta, kjer so predvidene rušitve in ostali posegi v obstoječe stanje prostorov. V količini je zajeta: - Površina vsega obstoječega stavbnega pohištva, ki se ne menja, a je v neposredni bližini izvedbe GO del (količina je ocenjena, izvedba glede na dejanske potrebe na licu mesta).
|  | 150 | m2 |  | 0
4 | Sprotno pospravljanje in finalno čiščenje objekta pred predajo naročniku, vključno s čiščenjem stavbnega pohištva in oblog, ploščic, obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju del; OPOMBA: Čisti se najmanj 2 krat generalno območje posega, sprotno se skrbi za red in čistočo na gradbišču - po vsaki zaključeni gradbeni fazi. vključno s čiščenjem oken, vrat ipd. V količinah zajeta BEP objekta, kjer je predvideno pospravljanje gradbenega materiala in odpadkov, ter čiščenje površin.
|  | 600 | m2 |  | 0
5 | Statični projektantski nadzor med izvajanjem rušitvenih in sanacijskih del. Količina je ocenjena!
|  | 20 | ur |  | 0
| PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A0. Rušitvena dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A0. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO! IZVAJALEC PRED PRIČETKOM RUŠITVENIH DEL IZDELA TEHNOLOŠKI ELABORAT RUŠITEV, PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSA POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA ZA VARNO DELO! ELABORAT POTRDIJO NADZORNIK IN VARNOSTNI INŽENIR. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
SPLOŠNO RUŠITVENA DELA: Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom za rušitev, z vsemi tehničnimi zahtevami za rušenje objektov in komunalnih vodov. Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. Izvajalec mora v ceni zajeti: - kompletno rušenje ter odstranitev premične opreme v objektih (pohištvo, sanitarna oprema….). V kolikor ni drugače opredeljeno, je v ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati eventuelno čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje Previdena je odstranitev vseh notranjih vrat in notranjih oken s kovinskim podbojem po posameznih prostorih. Odstrani se obstoječi tlak do AB plošče, podloga se očisti do zdrave podlage, morebitne neravnine in luščenje se izravna z izravnalno malto. Odstrani se spuščeni kovinski in mineralni strop hodnikov in odstrani se sanitarno opremo. Poruši se vse predelne stene oddelka. Prav tako se odstrani obstoječe ograje in pokrivne kamnite plošče na področju balkonskega dela. Predvidena je odstranitev zunanje stene z okni v prostorih treh bolniških sob, ki mejijo na balkon z namenom razširitve balkona v notranji prostor. Za potrebe izvedbe prebojev se s spodnje strani plošče pozicionira opečno polnilo med AB rebri. Preboj je izvaja le v pasu polnila in nato skozi 5cm AB plošče do zgornjega nadstropja. AB rebra se morajo ohraniti. Na strehi se za potrebe odduhov in prezračevanja izvede manjše preboje strehe.
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki A5.1) in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse.
1 | Demontaža in odstranitev notranje pohištvene oziroma športne opreme, ter ostalih raznih manjših kovinskih ali lesenih elementov v notranjosti objekta, kot npr. sanitarna oprema, razna, držala, nosilci, evtl pohištveni elementi, nadometne inštalacije,... V obstoječem stanju je bil objekt zapuščen in je v njem ostalo veliko smeti, stare uničene pohištvene opreme, razbitega stekla in delov stavbnega pohištva. Odstraniti je potrebno dotrajano opremo in izprazniti vse prostore na območju obnove objekta. Obstoječ strop in talna obloga telovadnice sta zajeta v ločenih postavkah. OPOMBA: - Predvidena je odstranitev celotne opreme obstoječih sanitarij in ostalih prostorov vključno z odvozom v trajno deponijo odpadkov! - V kolikor se kakšen od obstoječih kosov opreme obdrži in je predviden za obnovo, je potrebno z investitorjem uskladiti lokacijo in način za skladiščenje v času izvedbe sanacijskih del, Količina je ocenjena (zajeta je celotna površina "mokkrih in suhih" prostorov), obračun po dejanski količini izvedenih del.
a | Odstranitev opreme v obstoječih hodnikih, ambulantah, pisarnah,...: | 480 | m2 |  | 0
b | Odstranitev sanitarne in ostale opreme v prostorih sanitarij, kopalnic: | 70 | m2 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih oken, balkonskih vrat, z evtl. zunanjimi senčili, policami, pločevinastimi obrobami in ostalimi elementi. Obračun po dejanski količini odstranjenih oken.
a | Okna velikosti do 3 m²: | 3 | kom |  | 0
b | Okna velikosti nad 3 m²: | 3 | kom |  | 0
3 | Odstranitev obstoječih kovinskih ali lesenih vrat, vključno s podboji, evtl. nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi. Obračun po dejanski količini odstranjenih vrat.
a | Obodna vrata (in steklene stene z vrati) velikosti nad 3 m²: | 1 | kom |  | 0
b | Notranja vata velikosti do 3 m²: | 38 | kom |  | 0
c | Notranja vrata (in steklene stene z vrati) velikosti nad 3 m²: | 2 | kom |  | 0
4 | Demontaža in odstranitev obstoječih notranjih spuščenih stropov. Odstrani se kompletna stropna obloga s podkonstrukcijo, ter vsemi evtl. ostalimi sloji toplotne izolacije in parnih zapor, do nosilne konstrukcije. V količini so zajeti prostori obstoječih hodnikov v območju obdelave. V kolikor je spuščen strop izveden tudi v ostalih prostorih v območju rekonstrukcije, se le ta prav tako odstrani.
| hodnik | 160 | m2 |  | 0
5 | Rušenje in odstranitev obstoječih STENSKIH keramičnih oblog. Odstrani se keramična stenska obloga v obstoječih sanitarijah in garderobah na območju prenove. OPOMBA: V količini zajeta samo odstranitev na stenah ki ostanejo v objektu. Keramika na vseh stenah, ki so predvidene za rušitev je zajeta v sklopu rušitve opečnih sten! Obračun glede na dejansko količino odstranjene stenske keramike! Obstoječe sanitarije na območju obdelave (zajeta višina do stropa - 280 cm).
|  | 40 | m2 |  | 0
6 | Demontaža in odstranitev obstoječih ograj iz kovinskih ali lesenih profilov, z vsemi pritrdilnimi elementi. Ograje obstoječega balkona - izvedene samo kot kovinsko držalo na pozidanih parapetnih stenah balkonov.
|  | 9.5 | m1 |  | 0
7 | Rušenje in odstranitev obstoječe talne obloge, vključno z estrihi in izolacijo, do talne (etažne) plošče objekta. Odstrani se PVC ali keramična talna obloga, ter estrihi (predvidoma deb. 6 cm), vključno z evtl. izolacijo (predvidoma deb. 8 cm) in folijami. Točno sestavo preveriti na licu mesta! Zajeti so vsi notranji prostori v območju obdelave ter obstoječi balkon.
|  | 570 | m2 |  | 0
8 | Kompletna izvedba prebojev oziroma večjih odprtin v strešni konstrukciji objekta, zatesnitev in izvedba novih strešnih kleparskih obrob, za izvedbo inštalacijskih prehodov sistema za zajem svežega in izpih zavrženega zraka iz podstrešnega prostora. Predvidena je izvedba dveh odprtin (velikosti 120/100 cm). Predvidena je odstranitev strešnikov na mesti vgradnje inštalacijskega sistema, z odrezom obstoječe kritine za prilagajanje novi odprtini, vključno z vso spodnjo strešno izolacijsko sestavo. Po vgrajenih inštalacijskih vodih je potrebno odprtine primerno obdelati s tesnilnim materialom in evtl. izvedbo novih kleparskih obrob okoli rešetk na obeh odprtinah, r.š. do cca 50 cm,
a | Izvedba prebojev dim. 120/100 cm v strešni sestavi: | 2 | kos |  | 0
b | Zatesnitev prebojev in izvedba novih kleparskih obrob: | 9 | m1 |  | 0
9 | Kompletna izvedba prebojev oziroma manjših odprtin (do 0,1 m2 ali do fi 200 mm) v medetažnih in stenskih sestavah ter strehi, za izvedbo inštalacijskih prehodov ipd., s potrebnim kitanjem ali zastesnitvijo prebojev po vgrajenih inštalacijskih vodih. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih prebojev.
| OCENA: | 15 | kos |  | 0
10 | Kompletna izvedba prebojev oziroma odprtin (do 0,2 m2 ali do fi 350 mm) v medetažnih in stenskih sestavah ter strehi, za izvedbo inštalacijskih prehodov ipd., s potrebnim kitanjem ali zastesnitvijo prebojev po vgrajenih inštalacijskih vodih. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih prebojev.
| OCENA: | 10 | kos |  | 0
11 | Rušenje in odstranitev obstoječih zidanih opečnih sten, ter izvedba prebojev v stenah ki ostanejo v objektu. Poruši in odstrani se celotna stenska sestava, vključno z ometi, prekladami nad vrati, vsemi evtl stenskimi oblogami, strojnimi in elektro inštalacijskimi vodi in vsemi ostalimi komponentami ki so del stenske konstrukcije. Glej načrte rušitvenih del. V ceni je potrebno zajeti tudi evtl. izvedbo začasnih podpornih elementov zgornje etažne konstrukcije, za čas izvajanja del, ter vse potrebne varovalne ukrepe. V območjih izvedbe prebojev ali delne porušitve nosilnih sten, kjer so predvidene nove preklade, se dela izvajajo po postopkih in faznosti, ki jih določi projektantski oziroma statični nadzor.
a | Notranje predelne stene deb. cca 10-15 cm: | 87 | m3 |  | 0
b | Notranje nosilne stene deb. cca 20-30 cm: | 17 | m3 |  | 0
12 | Rušenje obstoječih špalet iz stirodurja deb 2 - 3 cm širine do 35 cm, vključno z vsemi finalnimi sloji. Čiščenje površine do čiste čvrste podlage, pripravljeno za izvdebo špalet iz mavčno kartonskih plošč.
|  | 180 | m1 |  | 0
A0. | RUŠITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## A1. Zidarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
A1. | ZIDARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. IZOLACIJE Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve * izvedbo izolacije po opisu ZIDANJE Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd. * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove * zidarski odri * varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem * čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov. VZIDAVE Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji. Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * merjenje in označevanje pozicije vzidave * dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo * nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo Dobava elementa načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških oz. inštalaterskih delih. Upoštevana je samo, če je to navedeno v posamezni postavki
OMETI Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage * izdelava faž, zaključkov in špalet * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb * krpanje poškodovanih podlog * ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. SKUPNA DOLOČILA V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi: * dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški * priprava malt * vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
SPLOŠNO ZIDARSKA DELA: Izvede se izravnava oz. popravilo neravnih ali poškodovanih betonskih površin s fino cementno malto. Predvidena je obdelava notranjih vidnih AB stenskih površin z brušenjem in izravnavo opažnih stikov in drugih neravnin, razpok, lukenj ter ostalih nepravilnosti na površinah AB konstrukcije – AB stebri. Izvede se izravnava obstoječe AB plošče v debelini 0,7 cm. Izvedejo se popravki notranjih ometov opečnih obodnih sten na mestih, kjer se obstoječe predelne stene porušijo (npr. strojnih mavčno-cementnih) ali klasičnih apneno-cementnih stenskih izravnalnih finih ometov, vključno z dobavo strojne opreme in potrebnega materiala. Izvedba na vse zidane stene in na notranje AB vert. vezi, slope ter preklade v sklopu zidanih sten, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2, kompletno z vsemi transporti, napravo malt in pomožnimi deli. Izvede se dobava in polaganje talne toplotne izolacije EPS 150, debeline 6 cm, razem kjer so v kopalnicah sistemske plošče za razvod talnega gretja. Izvede so dobava in polaganje zvočne izolacije EPS silent T650 debeline 1,8 cm. Izvede se dobava in polaganje PE folije pod estrihom na toplotno izolacijo kot ločilni sloj pred izvedbo estriha oziroma pred vgradnjo sistemskih plošč. Izvedejo se potrebni preboji skozi obstoječe 'monta' plošče za vodenje instalacij. Izvede se dobava in polaganje sistemskih plošč za razvod talnega ogrevanja, v kopalnicah (izvedba pod estrihi). - Plošče s čepki za montažo cevi talnega ogrevanja, debeline 4,3 cm (npr. FRAGMAT Stirotermal DUO 21). Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev za razvode strojnih in elektro inštalacij, vključno s kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem prebojev v opečnih, betonskih in suhomontažnih konstrukcijah. Izvede se dobava in polaganje kamene volne debeline 15 cm kot npr. Knauf FKD-N Thermal pod balkonom v drugem nadstropju nad predelom, kjer obstoječi balkon zasteklimo zaradi premagovanja toplotnega mostu. Pod kameno volno se nanese izravnalna masa z ojačitveno mrežico 0,4 cm, se pokita in zaključi z notranjim zaključnim slojem 0,2 cm. Izvedejo se popravki stropa na predelu, kjer se odstrani stena z okni pri vzpostavitvi notranjega prostora iz balkonov. Upoštevajo se razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč obrtnikom. Količina ur in materiala je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del!
1 | Pozidava odprtin na mestih, kjer se spremenijo velikosti zidarskih odprtin ali zapirajo odprtine stavb. pohištva. Stene deb. 12 cm, pozidava je predvidena s porobetonskimi bloki ali evtl. z opečnimi zidaki. - Predvidena je pozidava ene vratne odprtine. Pozidane površine je potrebno v notranjosti objekta ometati in izravnati nove pozidane površine z obstoječimi stenami.
a | Pozidava sten: | 1 | m3 |  | 0
b | Ometi: | 5 | m2 |  | 0
2 | Zidarska obdelava in izravnava površine na območju rušitev stenskih konstrukcij, kjer je predvidena izvedba rušitev obstoječih opečnih sten. Površine na območjih rušitev se zgladijo in izravnajo. Utori na mestih porušenih sten se izravnajo z obstoječimi ometi, morebitne poškodovane ali odstopajoče omete na mestih rušitev je potrebno predhodno v celoti odstraniti do "zdravega" dela ometov sten. Količine so ocenjene, obračun glede na dejansko potrebe po izvedbi del!
|  | 50 | m2 |  | 0
3 | Dobava in izvedba izravnave oz. sanacije površin na območjih kjer se predhodno izvede rušitev talnih in stenskih oblog. Vse površine se grobo mehansko obdela, da se izravnajo večje neravnine, ter nato obdela z gradbenim lepilom ali po potrebi izravnalno maso deb. do max. 10 mm, da bodo površine pripravljene za ponovno oblaganje s talnimi oblogami in stenskimi oblogami oziroma slikopleskarsko obdelavo. OPOMBA: Pri obdelavi stenskih površin so zajete obstoječe stene v območju rekonstrukcije, ki ostanejo v objektu (se ne rušijo) in kjer se predhodno odstrani obstoječa keramična obloga.
a | Izravnava stenskih površin (kjer je bila keramika): | 40 | m2 |  | 0
b | Izravnava talnih površin (kjer se odstranijo obstoječi tlaki): | 570 | m2 |  | 0
4 | Zidarska obdelava špaletnih površin na obodni parapetni steni obstoječega balkona, kjer je predvidena vgradnja novega stavbnega pohištva, in stena postane "obodna". Potrebno je sanirati evtl. vidne poškodbe na območjih obstoječih špaletah (odstopajoči omet, razpoke in ostale poškodbe), jih zakrpati in zgladiti, eventuelno pozidati, če je potrebno, ali obdelati z izolacijskimi ploščami, da bodo površine pripravljene za vgradnjo novih oken. Potrebno je obdelati špalete notranjih delov in obodnega dela stene (fasadna obdelava). Izvedba skladno z navodili projektanta! V količini so zajete špalete okrog novih oken na obstoječem balkonskem parapetu.
|  | 33 | m1 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nove toplotno izolacijske obloge na stropu obstoječega bakona, ki v novem stanju postane notranji prostor, ter na stropu vhodne niše pri požarnem stopnišču. Na obstoječ AB strop se prilepi in sidra TI iz kamene volne deb. 15 cm (kot npr. fasadna TI Knauf FKD-N Thermal ali podobno). Površine se zidarsko obdela s tankoslojnim ometom (2 sloja deb. cca 2 mm, z vmesno armirno mrežico vtisnjeno v prvi sloj), ter zaključno izravnavo deb. cca 2 mm. v c.e.m. je potrebno zajeti ves material za izvedbo in vsa pomožna dela in prenose.
a | Dobava in vgradnja TI iz kamene volne deb. 15 cm: | 21 | m2 |  | 0
b | Tankoslojni armirani omet in zaključni izravnalni sloj: | 21 | m2 |  | 0
6 | OPCIJA: Dobava in vgradnja nove toplotno izolacijske obloge na obodne stene in stebre obstoječega bakona, ki v novem stanju postane notranji prostor, ter na obodne stene niše pri vhodu iz požarnega stopnišča. Na obstoječo obodno konstrukcijo se prilepi in sidra TI iz kamene volne deb. 10 cm (kot npr. fasadna TI Knauf FKD-N Thermal ali podobno). Površine se zidarsko obdela s tankoslojnim ometom (2 sloja deb. cca 2 mm, z vmesno armirno mrežico vtisnjeno v prvi sloj), ter zaključno izravnavo deb. cca 2 mm. v c.e.m. je potrebno zajeti ves material za izvedbo in vsa pomožna dela in prenose.
a | Dobava in vgradnja TI iz kamene volne deb. 10 cm: | 20 | m2 |  | 0
b | Tankoslojni armirani omet in zaključni izravnalni sloj: | 20 | m2 |  | 0
7a | Dobava in polaganje talne toplotne izolacije EPS 150, deb. 5-10 cm, Izvedba na AB ploščo, pod estrihom. - TI EPS 150 deb. 6 cm: Vsi novi prostori v območju prenove objekta
|  | 520 | m2 |  | 0
7b | Dobava in polaganje talne sistemske plošče za talno gretje, skupna debelina 4,5 cm, od tega TI 2 cm, Izvedba na AB ploščo, pod estrihom. Vsi novi prostori kopalnic in klistirnice v območju prenove objekta
|  | 70 | m2 |  | 0
8 | Dobava in polaganje talne zvočne izolacije iz elastificiranih EPS plošč, izvedba kot dodatna zvočna zaščita pod estrihi. - Elastificirana EPS zvočna izolacija deb. 1,8 cm (kot npr EPS Silent T650 ali podobno). Medetažni podesti stopniščnega prizidka.
|  | 570 | m2 |  | 0
9 | Dobava in polaganje polietilenske folije, na toplotno izolacijo kot ločilni sloj pred izvedbo estriha.
|  | 570 | m2 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja tipskih linijskih kanalet za odvodnjavanje v prostorih za tuširanje. Predvidena je tipska INOX kanaleta z rešetko (kot npr ACO SHOWER DRAIN ali podobno). V ceni vključiti kompletno izvedbo, z vsemi fazonskimi komadi in priključkom na cevi odvodnjavanja. OPOMBA: Izvedba je navedena kot opcija, v primeru da se investitor ne odloči za tipske vgradne kabine za tuširanje.
a | Kanaleta dolžine 800 mm: | 15 | kpl |  | 0
b | Kanaleta dolžine 1200 mm: | 1 | kpl |  | 0
11 | Dolbljenje oz izsekovanje utorov in izvedba prebojev za razvode strojnih in elektro inštalacij, vključno s kasnejšim krpanjem in glajenjem utorov oz. tesnjenjem prebojev v opečnih, betonskih in suhomontažnih konstrukcijah. V c.e.m. predvideti delo in material. Količina je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del!
| Ocenjeno: | 80 | ur |  | 0
12 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin, ter pomoč obrtnikom. Količina ur in materiala je ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih del!
a | PK delavec: | 80 | ur |  | 0
b | KV delavec: | 80 | ur |  | 0
c | Material (zajeto 30% vrednosti PK in KV dela): | 30 | % | 0 | 0
A1. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B1. Suhomontažna dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B1. | SUHOMONTAŽNA DELA
STENE IN STENSKE OBLOGE
SPLOŠNO STENE IZ MAVČNIH PLOŠČ Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Nosilni vertikalni profili sten morajo biti postavljeni v takem rastru in takih dimenzij, da prenesejo vse statične in dinamične obremenitve in obremenitve opreme pritrjene na stene. Ev. potrebna podkonstrukcija za opremo bo predvidena v projektu opreme in ni predmet tega popisa. Način pritrjevanja opreme ne sme zmanjsati zvočne izolirnosti stene. Vertikalni profili na katere se pritrujejo vrata morajo biti sposobni prenesti obremenitev vrat. Dilatacije so predvidene na stikih predelnih sten z nosilno konstrukcijo. Namenjene so premoščanju gibanja (premikov) na gradbenih spojih. Priključne fuge pri betonskih se zatesnijo z elasto-plastičnimi tesnilnimi masami. Po navodilih proizvajalca mora biti poskrbljeno za ustrezno oprijemljivost mase na podlago (s pomočjo pred-namazov). Širina fuge je odvisna od razteznosti izbrane fugirne mase (acryl, silikon...) in od gibanja konstrukcijskega spoja. V načelu velja, da mora biti tesnilna masa sposobna prenesti pomike najmanj 0,1% etažne višine. Priključne fuge pri suhomontažnih stenah se lahko izvedejo tudi s kontrolirano lasasto razpoko (po navodilih proizvajalcev suhomontaznih sistemov Glede na položaj predelne stene in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plosc pritrujejo specialne plošče s posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stenah iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje. Vsi vogali in robovi morajo biti zaščiteni z vogalnim zaščitnim profilom ali alu vogalnim zaščitnim trakom, po tehnologiji izbranega sistema. lzpostavljeni robovi mavčno kartonske obloge morajo biti zasščiteni z alu robnim profilom. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi predelne stene se v stenah izrezejo odprtine, stike z inštalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno. Nosilni profili so sidrani v nosilno a.b. talno in stropno bet. ploščo (prekinjen estrih), pod vsemi profili se tesni s samolepilnim tesnilnim trakom. V kolikor ni v posamezni postavki navedeno drugače, je potrebno upoštevati: - Nosilni profili so sidrani v nosilno AB talno in stropno bet. ploščo (prekinjen estrih), pod vsemi profili se tesni s samolepilnim tesnilnim trakom. - Skupna debelina sten je 10, 12,5, 15 in več cm…. z enojno oz. dvojno tipsko kovinsko podkonstrukcijo iz pocinkanih jeklenih profilov CW 50/75/100 in dvoslojne obloge iz mavčnokartonskih plošč deb. 12,5 mm. Vsi stiki so 2 x kitani in bandažirani. Polnilo je iz mineralne volne v deb. 5 cm (100 kg/m3) oziroma 7,5 cm. - Montažne predelne stene v sanitarijah so predvidene iz vodoodpornih mavčnokartonskih plošč, sistem kot npr. Knauf ali enakovredno. - Stene na mejah požarnih sektorjev so požarno odporne EI 60. - Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963
Cena za enoto mora vsebovati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli * izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture. * izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elemneti * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * pripravljanje podlage * preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnožnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * ojačitvene profile za vrata in potrebne tipske ojačitve na vogalih * izreze za prehod inštalacij in tesnenje. * vsa dela in ukrepe po določilih zakona 6 varstvu pri delu Večina predelnih sten bo montiranih na talno ploščo in na stropno ploščo - konstrukcijo. Nosilna podkonstrukcija je izvedena po tehnologiji proizvajalca sten. Povsod, kjer so predvideni viseči elementi opreme ali nadvratna vodila za drsna vrata, je v stene potrebno vgraditi dodatne ojačitvene profile. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkeioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V izračunu količine je upoštevana površina sten brez odbitka za vrata vel. do 2,50 m2.
1 | Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 100 mm - Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 50 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm - Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm - Parna zapora na obeh straneh stene - Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do cca 3,39 m Stene okrog inštalacijskih jaškov.
|  | 37 | m2 |  | 0
2 | Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih sten (dvojna mavčna obloga - kot npr. KNAUF W112), kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 125 mm - Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 75 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm - Izolacija: mineralna volna min. deb. 50 mm - Parna zapora na obeh straneh stene - Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do cca 3,39 m
|  | 355 | m2 |  | 0
3 | Dobava in montaža predelnih montažnih mavčno kartonskih sten (dvojna mavčna obloga - npr po sistemu KNAUF W112), kot enojna stena na kovinski podkonstrukciji pravilno in strokovno izvedena, vključno s fugiranjem stikov. Debelina stene: 150 mm - Podkonstrukcija: pocinkani kovinski C profili 100 mm, z uporabo tesnilnega traku. Razmak vertikalnih CW profilov 625 mm, debeline pločevine 0,6 mm - Izolacija: mineralna volna max. deb. 100 mm - Parna zapora na obeh straneh stene - Obloga: na obeh straneh 2 x 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina sten do cca 3,39 m
|  | 540 | m2 |  | 0
4 | Dobava in izvedba mavčne obloge na nosilnih AB stebrih, ki so vgrajeni med suhomontažnimi stenami, z mavčno kartonskimi ploščami deb. 12,5 mm, če je možno lepljene neposredno na nosilno konstrukcij. Obloga: 12,5 mm mavčno kartonska plošča Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. Višina do 3,39 m OPOMBA: Plošče gredo iz novih suhomontažnih sten kontinuirano preko površine AB stebrov. Predvidena je enojna obloga.
|  | 16 | m2 |  | 0
5 | Dobava in izvedba inštalacijskih sanitarnih sten deb. 7,5 cm, z vodoodpornimi RBI mavčno kartonskimi ploščami deb. 2 x 12,5 mm, kovinska pocinkana konstrukcija 50 mm. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. V količini je zajeta višina sten do spuščenih stropov (do cca 300 cm).
|  | 2.5 | m2 |  | 0
6 | Dobava in izvedba inštalacijskih sanitarnih sten deb. 10 cm, z mavčno kartonskimi ploščami deb. 2 x 12,5 mm, kovinska pocinkana konstrukcija 75 mm. Fugiranje: fugirna masa in ojačitveni bandažni trak. V količini je zajeta višina sten do spuščenih stropov (do cca 300 cm).
|  | 9 | m2 |  | 0
7 | Doplačilo za izvedbo ognjevarne mavčne obloge na suhomontažne stene v objektu. Požarno odporne stene se izvedejo v enaki sestavi kot so navedene v začetku poglavja (dvojna obloga na vsaki strani stene, z vmesno izolacijo iz negorljive kamene volne), le da se namesto navadnih mavčnih plošč uporabijo požarno odporne plošče. - Stene s požarno odpornostjo EI 90: 2 x mavčno kartonska plošča deb. 12,5 mm (npr KNAUF FIREBOARD) na vsaki strani stene ( v količini je zajeta površina DVOJNE požarno odporne obloge na vsaki strani stene) Zajete so obloge po celotni višini sten (tudi nad nivojem spuščenih stropov!) OPOMBA: - Postavka se obračuna kot doplačilo za izvedbo s požarno odpornimi GKF ploščami, namesto navadnih GKB mavčno kartonskih plošč.
| Doplačilo za oblogo sten REI 90 (dvojna GKF obloga) | 98 | m2 |  | 0
8 | Doplačilo za izvedbo ojačitvenega UA vratnega profila. Zajeta so vsa notranja vrata v suhomontažnih stenah.
|  | 350 | m1 |  | 0
9 | Doplačilo za izvedbo mavčne obloge na suhomontažnih stenah za višjo odpornost na udarce oz trdnost. - Stene se na zunanji strani oa obeh straneh obložijo z ploščo višje trdnosti z vsebnostjo grafita kot npr. Knauf Diamant deb 12,5 mm - Postavka se obračuna kot doplačilo za izvedbo s Knauf diamant ploščami, namesto navadnih GKB mavčno kartonskih plošč.
| Doplačilo za oblogo sten Knauf Diamant | 1550 | m2 |  | 0
10 | Doplačilo za izdelavo, dobavo in montažo ločilnih špaletnih profilov med prostori, kjer se predelne stene izvedejo v območju oken. Predvideni so pregradni profili deb. cca 5 cm, izvedeni v oseh predelnih sten po špaletnih višinah od zaključka mavčne stene, do notranjega roba oken, da se prostori med seboj akustično pregradijo tudi v območju stavbnega pohištva. Izvedba komplet z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli ter transporti.
| Predvideno 4 kom., dim. cca 25/230 cm: | 2.3 | m2 |  | 0
11 | Doplačilo za izvedbo vodoodpornih RBI mavčno-kartonskih plošč. V količini je zajeta izvedba vseh oblog v mokrih prostorih (enojna obloga, po celotni višini stene - medetažna višina). OPOMBA: - Postavka se obračuna kot doplačilo za izvedbo z vodoodpornimi RBI ploščami, namesto navadnih GKB mavčno kartonskih plošč. Zajeta je skupna notranja površina mavčnih sten v mokrih prostorih. Točno izvedbo uskladiti s projektantom in v kolikor se predvidi izvajanje z dvojnimi vodoodpornimi ploščami na notranjih stenah, je potrebno to upoštevati v ceni. - Obloga na inštalacijskih mavčnih stenah je zajeta ločeno v sklopu izvedbe inštalacijskih sten.
|  | 507 | m2 |  | 0
12 | Doplačilo za izvedbo ojačitev za sanitarne elemente, vključno z obdelavo z vodoodpornimi gipskartonskimi ploščami, fugirno maso in ojačitvenim bandažnim trakom: - umivalniki = 40 kom - WC kotliček = 15 kom
|  | 55 | kos |  | 0
13 | Izvedba okenskih špalet po predhodni odstranitvi obstoječe obloge: Izvedba špalet z mavčno kartonskimi ploščami v skupni debelini do 3 cm, montaža alu vogalnika, bandažiranje in vsi potrebni sloji,
|  | 185 | m1 |  | 0
STROPOVI IN STROPNE OBLOGE
SPUŠČENI STROPOVI Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. Spuščeni stropovi so pritreni s posebnimi vešalkami na armirano-betonsko stropno konstrukcijo objekta. Način obešanja je odvisen od patenta proizvajalca stropa. Nosilni elementi spuščenih stropov morajo po dimenziji odgovarjati teži stropa. Pritrjevanje mora biti elastično in izbran način pritrjevanja mora odgovarjati teži in ter statični in dinamični obremenitvi. Vsi kovinski deli nosilne podkonstrukcije morajo biti pocinkani, vidne površine barvane. Vse površine izvedenega stropa morajo biti povsem ravne in gladke. Lamele in plošče iz katerih so spuščeni stropovi izdelani, morajo biti take debeline, da se pri montaži ne deformirajo Sestavni deli spuščenih stropov so zakljucni profili za stikovanje spuščenega stropa s stenami. Stike s stenami je izvesti po posebnem detajlu. Dobava in vgrajevanje inštalacijskih elementov v strop je zajeto v načrtu inštalacij. lzvajalec spuščenega stropa izvede odprtine v spuščenem stropu, v katere izvajalec instalacij vgradi inštalacijske elemente V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumemtacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko projektant s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na položaj stropa in funkcionalne zahteve, se namesto mavčno kartonskih plošč pritrujejo specialne plošče s posebnimi dodatki, za mokre prostore in požarno odporne stene. Vrsto plošč izbere izvajalec, zahtevano kvaliteto pa mora dokazati z atesti. Stropovi morajo biti ravni. Vse stike med ploščami medsebojno in stike z bet. konstrukcijo, s profili in ostalim, je potrebno brusiti in bandažirati oziroma izvesti na način da končni premaz na stiku dveh plošč ne poka. Način izvedbe določi izvajalec, ki tudi garantira za kvaliteto izvedbe. Na stropu iz vodoodpornih plošč se mora uporabiti tudi vodoodporni kit za bandažiranje. Prehodi inštalacij morajo biti izvedeni na način, da gradbeno fizikalne in požarne karakteristike ostanejo nespremenjene. Za prehod inštalacij skozi strop se izrežejo odprtine, stike z instalacijami je tesniti z ustreznim kitom, odvisno od zahtevanih zvočnih in požarnih zahtev za predelno steno. Stropovi so spuščeni pod bet. ploščo z odmiki kot so v načrtih arhitekture. Cene za enoto mora vsebovati tudi: * merjenje na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli * izdelava detajlov in dopolnitev, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture. * izdelavo vseh potrebnih zaključkov, spojev, dilatacij, prehodov, še posebej na stikih z ostalimi konstrukcijskimi elemneti * ves potreben glavni, pomozni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * pripravljanje podlage * preiskušnja posameznih elementov in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo, od pripravljalnih del do finalnega izdelka * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbiscu * vsa potrebna pomozna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz dpadnega materiala na stalno deponijo in plačico takse inštalacijskih elementov. * vse preskoke višin, izreze, potrebne ojačitve in menjalnike za vgradnjo luči in raznih inštalacijskih elementov. * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
14 | Dobava in montaža kombiniranega spuščenega stropa (tipski kasetni strop v rastru 600x600 mm, ter gladki spuščeni mavčni strop ob straneh prostorov), vključno s kovinsko spuščeno konstrukcijo. - Strop je sestavljen iz belih vidnih 24 mm profilov in demontažnih mavčno-kartonskih plošč, deb.15 mm s poglobljenimi robovi. Predvidena je stropna obloga iz elementov v rastru 60/60 cm, kot npr. Armstrong BIOGUARD s profili Board. V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnjo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropa omogočati občasno mokro čiščenje in razkuževanje. - Na robovih prostorov ob obodnih stenah s stavbnim pohištvom je predviden pas iz gladkega mavčnega stropa iz plošč deb. 12,5 mm, na kovinski podkonstrukciji, vključno z bandažiranjem in fugiranjem stikov. - Višinska razlika med nivoji obeh tipov spuščenih stropov se na robovih zaključi s kaskado višine cca 50 cm (cca 28 cm vidne kaskade), z mavčnimi gladkimi ploščami deb. 12,5 mm na kovinski podkonstrukciji. - Dobava in vgradnja revizijskih loput – obloga MP 12,5 mm – vgradnja v strop: Dobava in montaža revizijskih loput z alu-okvirjem, eloksirano, s skritim zapiralnim in tečajnim mehanizmom in varovalno lovilno ročico, z vgrajeno oblogo iz mavčne plošče in profilnim tesnilom na notranjem pokrovu oz. zunanjem okvirju, vgradnja v strop. Za oblogo debeline: 12,5 mm. Sistem: kot npr. Knauf sistem D 171 . Višina obešanja cca 22-50 cm od stropne konstrukcije (na višini 275 do. 300 cm od finalnega tlaka). V c.e.m. potrebno upoštevati tudi izreze in revizijske odprtine za svetila, zračnike, senzorje in ostale elemente ki se vgradijo v stropno oblogo
a | Rastrski strop (600x600 mm): | 480 | m2 |  | 0
b | Gladki mavčni strop: | 80 | m2 |  | 0
c | Kaskade: | 36 | m2 |  | 0
d. | izvedba premaza na mineralnih ploščah z antibakterijskim delovanjem | 480 | m2
e. | Izvedba dodatnega sidranja spuščenega stropa na območju luči z 4 sidri na element obešanja | 480 | m2
B1. | SUHOMONTAŽNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B2. Estrihi
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B2. | ESTRIHI
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Beton za estrihe mora biti v skladu z zahtevami iz načrta gradbenih konstrukcij. Gotova površina cementnega estriha mora biti ravna v skladu z dopustnimi ravninskimi odstopanji po DIN 18202. lzdelana podlaga mora biti trdna, ravna in horizontalria, mokri prostori (kopalnica) morajo imeti naklon proti talnemu sifonu min. 1%. Cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina mora biti gladka oz. izdelana v skadu z zahtevami finalnega poda. Pri izdelavi je paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi. Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo. Hidroizolacijski sloj na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti brez mehurjev in mehaničnih.poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izloacijskega materiala debeline min. 0,5 cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s cimer se prepreči prenos udarnega zvoka. Toplotne in zvočne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni toplotnih in zvočnih mostov. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * izdelavo tehničnega načrta za izolacijske materiale * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben material (estrih, toplotna in zvočna izolacija, armatura) * opaž robov * dilatacije; stiki s stenami in konstrukcijskimi elementi za preprečitev zvočnih mostov, konstruktivne dilatacije, prehodi instalacij * vse potrebno delo do končnega izdelka * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: - Toplotna izolacija in PE folija (oziroma evtl sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja) so zajeti v postavkah zidarskih del. - Estrihi so mikroarmirani, vse postavke vključujejo dobavo in vgradnjo robnih dialtacijskih trakov na stiku s stenami.
1 | Dobava in naprava mikro-armiranega cementnega estriha deb. 5-6 cm, vgrajenega na EPS plošče oz. PE folijo (zajete v postavkah zidarskih del), vključno z mikrovlakni ter dobavo in vgradnjo dilatacijskega traku pri stiku s stenami. OPOMBA: - Estrih v sanitarijah je potrebno izvesti z minimalnim padcem proti talnim sifonom. - Debeline estrihov prilagoditi glede na izbrano talno oblogo v posameznih prostorih. Tlak v vseh prostorih prenove.
|  | 570 | m2 |  | 0
B2. | ESTRIHI | SKUPAJ: |  |  | 0

## B3. Stavbno pohištvo
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B3. | OKNA IN VRATA
Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi vrat, sten in okenskih kril morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s statičnim izračunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tern ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelana na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za požarna vrata, po veljavnih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot vrata sama. lzvajalec vrat je dolžan predložiti atest o požarni odpomosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in nacrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveci pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * senčila * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in placilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
SPLOŠNO stavbno pohištvo: Zunanje stavbno pohištvo: bo obdelano v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji, izvedena bo zasteklitev na enak način kot v pritlični etaži. Dela obsegajo rušitve obstoječih predelnih sten, nove pregraditve prostorov, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, izvedba novih tlakov, spuščenih stropov in nove napeljave strojnih ter elektro inštalacij. Vhodna vrata: vhodna vrata v Oddelek za abdominalno kirurgijo bodo izvedena na enak način kot so nova avtomatska drsna vrata na Oddelek za kardiologijo Okna ostanejo obstoječa (struktura oken se ne spreminja) razen na južni strani, kjer se ukinejo balkoni. Tam se demontirajo obstoječa okna in balkonska vrata ter dobavijo nova okna (raster novih oken mora biti enak, kot je obstoječi). Nova okna morajo biti enaka kot so obstoječa okna. V času rušitvenih del in izvajanju GO del je potrebno obstoječa okna primerno zaščititi. V območju adaptacije so predvidena vsa nova vrata. Vgrajena nova vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku o zvočni zaščiti stavb. Vrata med ambulantami, vrata med hodnikom in bolniškimi sobami morajo zagotavljati zvočno izolativnost več kot 36 dB. Za doseganje zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je potrebno posebno pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvočna zaščita dosežena brez vsakršne vrste talne pripire v tleh. Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in je vezano na delovni proces, morajo imeti ustrezni varovalni način odpiranja s kartico (kontrola pristopa). Vrata, skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti širine minimalno 125 oziroma 130 cm. Krila vrat morajo biti: • energetsko učinkovita. Ustrezati morajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah, • Vratni profili morajo biti toplotno izolirani, • Koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m2 K ali manj, • Površine vratnih kril morajo biti iz materialov, ki so odporni na mehanske poškodbe in dezinfekcijska sredstva, • V vratnih krilih bolniških sob mora biti vgrajena zasteklitev (»okno«), • Imeti morajo več nasadil, da se zaradi teže ne povesijo, • Opremljena morajo biti s kovinskimi kljukami (medicinskimi), • Opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa, • Vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopa kontrole, • Vsa vrata na požarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na požarno centralo. Podboji vrat morajo biti: • Kovinski in ustrezno prebarvani, • Kjer je predvideno električno odpiranje vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico v podboju in pripravljeno instalacijo, • Podboji vrat morajo imeti vgrajeno električno ključavnico s kablom za pristopno kontrolo, • Opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili. Vhodna vrata v oddelek so avtomatska drsna vrata s kartičnim pristopom in domofonom.
STAVBNO POHIŠTVO Cena vsebuje: dobavo, montažo, s predmontažo evtl. zunanjih žaluzij in polic, pritrdila in tesnilna sredstva, pripravljalna, pomožna, zaključna dela in zaščita izdelka do predaje objekta naročniku. Opomba: Vse mere obvezno preveriti na objektu! - Odprtine oken in število komadov kontrolirati v načrtu fasad! -V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!
FASADNA OKNA
1 | Izdelava, dobava in montaža ALU fasadnih oken, vključno s policami, senčili, obrobami, profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. O01 - 6-delno ALU okno v fasadnem ovoju zid. mera: 320/210 cm parapet: 91 cm kom: 3 Okno je sestavljeno iz treh delov, ki se odpirajo po vertikalni in horizontalni osi ter iz treh delov, ki so nad parapetom in se odpirajo samo navzgor. Vstavljeno je v fasado na obstoječem balkonskem delu, ki se zapre. Večdelno okno - odpiranje po shemi - dimenzije uskladiti z rastrom fasade in fasadnimi izvedbenimi detajli! Okvirji kot npr. Schuco serie AWS 70.HI, Uf 1,60 W/m²K, RAL 9010 - vzorec naj bo poenoten z obstoječimi fasadnimi okni (pred izdelavo preveriti barvni vzorec obstoječih oken) Zasteklitev - trojno izolacijsko steklo, z distančnikom thermix in vmesno polnitvijo, Ug=0,90 W/m²K Pololive inox mat Zunaj ALU polica r.š. 28cm RAL 9010 - vzorec poenoten z obstoječimi, notranja polica - npr. Helopal d=2cm, š=10cm, bela. Zunanja senčila; ALU žaluzije, npr. Medle Krpan C-80 ročni pogon, vgradnja senčil na zunanji strani okna in skrite v fasado. Vključno s pritrdilno podkonstrukcijo za vgradnjo izven nosilne stene. Uw max 1,3 W/m²K Odpiranje je ročno, na ključavnico, brez kljuke. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za okna!
a | Okno: | 3 | kom |  | 0
b | Zunanja senčila: | 3 | kpl |  | 0
STEKLENE STENE
2 | Izdelava, dobava in montaža notranjih ALU steklenih sten z vrati, vključno z obrobami, maskami, profili in vsem ostalim potrebnim materialm, SS01 - Notranja steklena stena z vrati Dim.: 475/275 cm (vrata 90/220 cm) Št. kom.: 1 Notranja alu zatekljena stena ima ena enokrilna vrata, po sistemu kot npr. Maars Horizon. Steklena stena se sestoji iz štirih fiksnih zasteklitev in enih enokrilnih vrat. Svetla širina vrat je 90 cm, višina je 220 cm. Vrata imajo 3 nasadila, kvalitetno okovje, cilindrično ključavnico in kljuko po izboru arhitekta. Nahaja se v gradbeni odprtini širine 475 cm in višine 275 cm. Zasteklitev je fiksna varnostna s float steklom 10 mm; Zaklepanje je na cilindrično ključavnico. Zvočna izolativnost je Rw= 36 dB. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje in sheme za steklene stene!
|  | 1 | kom |  | 0
ZUNANJA VRATA
3 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU zastekljenih vhodnih vrat, vključno s podboji oziroma nosilnimi okvirji, z okovjem, kljukami, zasteklitvami, samozapirali, vratnimi štoperji in vsemi ostalimi elementi. RAL montaža. V06 - Vhodna enokrilna vrata v stekleni steni Dim. 220/275 cm (vrata 120/220 cm) Št. kom.: 1 (1D) Zunanja enokrilna ALU požarna steklena vrata z obsvetlobo in nadsvetlobo - odpiranje po shemi - dimenzije uskladiti z rastrom fasade in fasadnimi izvedbenimi detajli! Podboj ALU s termočlenom, Umax 1,70W/m²K, RAL 9010 - vzorec naj bo poenoten z obstoječimi fasadnimi okni (pred izdelavo preveriti barvni vzorec obstoječih oken). Zasteklitev - trojno izolacijsko protipožarno steklo, z distančnikom thermix in vmesno polnitvijo, Ug=0,90 W/m²K. Vrata: EI2 30 C3 Sm (dimotestnost) Panik drog po SIST EN 1125. Naprave za odpiranje in okovje skladno z EN 1125. Vrata opremljena s panik tipko in magnetom tip kot npr.: Assa Abloy Effeff Escape door unit - panik terminal - evakuacijska vrata Uw max 1,7 W/m²K Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej sheme vrat in splošna določila na začetku poglavja!
|  | 1 | kom |  | 0
NOTRANJA VRATA
4 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V01 - Notranja enokrilna polna lesena vrata - z rešetko Dim.: 80/220 cm Št. kom.: 1 (1L) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 80/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 98/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti) Vrata imajo pokazatelj zasedenosti in ključavnico z metuljčkom na notranji strani. Odpiranje je ročno. vrata imajo inox rešetko 420 x 125 mm v beli barvi. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V02 - Notranja enokrilna polna lesena vrata Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 5 (1L, 3D) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 90/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 98/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti) Kljuka - enostranska - inox mat dvodelna; zunaj bunka inox mat; tip kljuke po izbiri investitorja. Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 5 | kom |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V03 - Notranja enokrilna polna lesena vrata - z rešetko Dim.: 95/220 cm Št. kom.: 1 (1L) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 95/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 103/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti). Kljuka - obojestranska - inox mat dvodelna; tip kljuke po izbiri investitorja Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom Odpiranje je ročno. Vrata imajo inox rešetko 420x125 mm v beli barvi. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V04 - Notranja enokrilna DRSNA polna lesena vrata - z rešetko Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 14 Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Podboj - tipski kovinski obstenski z zaključnim pokončnikom za nebrazdano krilo, vroče cinkana pločevina po DIN EN 10147/DIN EN 10143 (2,0 mm), prašno barvan RAL 9010 kot npr. BOS Linea outside OP - skladno z DIN 18111 Vratno krilo - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Okvir vratnega krila iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela Okovje - vodila za viseča drsna vrata s točkovnim talnim stabilizatorjem, ročno odpiranje; navadna, mehko zapiranje Kljuka - utopni ročaj z oznako zaklenjeno / odklenjeno- inox mat dvodelna; tip po izbiri investitorja Ključavnica - za drsna vrata z ukrivljenim zaklepom, vgrajena v utopni ročaj Zahtevana zvočna zaščita brez talne pripire v tleh Rw 35- RAL 9010 Vrata imajo vratno rešetko inox 525 x 225 mm v beli barvi. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 14 | kom |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V05 - Notranja enokrilna polna lesena vrata Dim.: 120/220 cm Št. kom.: 11 (5L, 6D) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 120/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 124/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti). Kljuka - obojestranska - inox mat dvodelna; tip kljuke po izbiri investitorja Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 11 | kom |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V07 - Notranja enokrilna DRSNA polna lesena vrata Dim.: 130/220 cm Št. kom.: 4 Notranja enokrilna drsna vrata v bolnišnične sobe. Podboj - tipski kovinski obstenski z zaključnim pokončnikom za nebrazdano krilo, vroče cinkana pločevina po DIN EN 10147/DIN EN 10143 (2,0 mm), prašno barvan RAL9010 kot npr. BOS Linea outside OP - skladno z DIN 18111. Vratno krilo - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Okvir vratnega krila iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - vodila za viseča drsna vrata s točkovnim talnim stabilizatorjem. Vrata imajo mehko zapiranje Kljuka - utopni ročaj - z oznako zasedenosti na obeh straneh; inox mat dvodelna; tip po izbiri investitorja. Zahtevana zvočna zaščita brez talne pripire v tleh Rw 35- RAL 9010 Odpiranje po shemi. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 4 | kom |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža notranjih avtomatskih drsnih vrat v ALU stekleni steni, vključno z okovjem, nosilnimi okvirji, maskami, mehanizmi in vsem materialom za izvedbo. V08 - Notranja dvokrilna avtomatska DRSNA vrata v stekleni steni Dim.: 340/275 cm (vrata 160/220 cm) Št. kom.: 1 Notranja dvokrilna ALU požarna steklena drsna vrata - odpiranje po shemi. Podboj ALU, RAL 9010, polnilo požarno - ALU okvir s požarno odpornim ESG steklom 5mm+16mm+5mm, 2x panik drog po SIST EN 1125 - INOX mat, tip kljuke po izbiri 2x ključavnica - cilindrična - brez vložka (vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom - sistem generalnega ključa). Vrata opremljena z električnim prijemnikom, samozaporalo in štoper skrita v podboj vrat. Tip vrat: DOORSON 500 EF ali enakovredno Vrata so požarno odporna: EI 2 30-C3 Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža notranjih POŽARNIH kovinskih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V09P - Notranja enokrilna POŽARNA vrata Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 1 (1D) Notranja enokrilna ALU požarna vrata - odpiranje po shemi Podboj ALU, RAL 9010, polnilo požarno - ALU okvir Panik kljuka po SIST EN 179 - dvodelna - inox mat, tip kljuke po izbiri Ključavnica - cilindrična - sistem generalnega ključa. Vrata opremljena z električnim prijemnikom, samozapiralo in štoper skrita v podboj vrat. Vrata: EI2 30 C3 Sm (dimotestnost) Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V010 - Notranja enokrilna polna lesena vrata Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 6 (3L, 3D) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 90/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 98/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti) Kljuka - obojestranska - inox mat dvodelna; tip kljuke po izbiri investitorja Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom Vrata v izolacijo - Vrata v predprostoru morajo biti zrakotesna, izdelana iz materialov, ki omogočajo čiščenje (dekontaminacijo) in vgrajen inter-lock. Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 6 | kom |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža notranjih zastekljenih vrat v ALU stekleni steni, vključno z okovjem, kljukami, maskami, evtl. samozapirali in vsem materialom za izvedbo. V11 - Notranja dvokrilna vrata v stekleni steni Dim.: 250/220 + 55 cm Št. kom.: 1 Notranja dvokrilna ALU steklena vrata - odpiranje po shemi. Podboj ALU, RAL 9010, ALU okvir z varnostnim steklom 2x ključavnica - cilindrična - brez vložka (vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom - sistem generalnega ključa). Vrata niso požarno odporna, imajo pa samozapiralo in so dimotesna - C3Sm Vratni krili sta 120/220cm, zgoraj se nahaja nadsvetloba po celotni dolžini v višini 55 cm oz. do višine spuščenega stropa. Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V12 - Notranja enokrilna polna lesena vrata - z rešetko Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 1 (1L) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 90/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 98/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti) Kljuka - tip kljuke mora omogočati komolčno odpiranje krilnih vrat Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom Odpiranje je ročno. Vrata imajo inox rešetko 420 x 125 mm v beli barvi. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 1 | kom |  | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat s podboji, vključno z okovjem, kljukami, evtl samozapirali, vratnimi štoperji in pragovi. V13 - Notranja enokrilna polna lesena vrata - z rešetko Dim.: 90/220 cm Št. kom.: 4 (1L, 3D) Vrata so enokrilna, imajo kovinski podboj in leseno (laminirano) polno vratno krilo. Vratno krilo je dimenzij 90/220 - polnilo iverokal (povečana zvočna izolativnost). Vgradnja je suhomontažna, v gradbeni odprtini 98/224 cm. Okvir vratnega krila je iz vezane plošče (dodatno ojačana konstrukcija krila), finalna obloga laminat - odporen na obrabo in čiščenje, vzorec npr. FunderMax 0085 - bela. Okovje - tri nasadila po višini - nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povečanja ali drugih nepravilnosti) Kljuka - tip kljuke mora omogočati komolčno odpiranje krilnih vrat Ključavnica - cilindrična ključavnica - vložek po sistemu generalni ključ; vložek dobavi izvajalec po uskladitvi z naročnikom. Vrata imajo vratno rešetko inox.425 x 125 mm v beli barvi. Odpiranje je ročno. Mere in način odpiranja preveriti na mestu samem! Vključiti ves montažni material in vso potrebno podkonstrukcijo! Glej splošne tehnične pogoje na začetku poglavja in sheme za vrata!
|  | 4 | kom |  | 0
B3. | OKNA IN VRATA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B4. Mizar. in Ključavnič. dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B4. | MIZARSKA in KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnološkim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabsa funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveči, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovorni arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, morajo biti elementi izvedeni v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelani morajo biti iz negorljivega materiala oz. obdelani s protipožarno zaščito, po veljanih tehničnih predpisih. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvatitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene skode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse mere in število komadov je pred naročilom potrebno preveriti na objektu! V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Pred izvedbo potrebna izdelava delavniških načrtov, ki jih potrdita statični in projektanstski nadzor. Izvedba zajema podkonstrukcijo in vse pritrdilne oz. sidrne elemente. V c.e.m. je potrebno zajeti ves material in vsa pomožna dela potrebna za izvedbo.
1 | Izdelava, dobava in montaža notranje zasteklitve v prostorih za tuširanje, vključno s podkonstrukcijo. Specifikacije, vrsta materiala in barva po izbiri projektanta. V ceni zajeti kompletno dobavo in vgradnjo, ter s kitanjem oziroma tesnjenjem stikov med zasteklitvami in stensko keramiko. V količini je zajeta izvedba do višine 200 cm. OPOMBA: Zajeta je samo po 1 stranska stena na tuš prostor. v kolikor se investitor odloči za zaprte tuš kabine z dostopnimi steklenimi vrati, se količina temu primerno prilagodi!
|  | 25 | m2 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža tipskih vgradnih omaric za ročne gasilnike, vključno z nabavo in montažo gasilnih aparatov. Predvidena je vgradnja tipskih kovinskih omaric v odprtine v suhomontažnih mavčnih stenah, ter dobava in vgradnja ročnih gasilnikov na peno in CO2. Točni tip, dimenzije, vrsta materiala in barva po izbiri projektanta. OPOMBA: - Predvidena je kompletna izvedba, vključno z vso evtl. potrebno podkonstrukcijo oziroma dodatnimi nosilci oziroma ojačitvenimi elementi v mavčnih stenah! - Izvedbo uskladiti s projektantom in z izvajalci suhomontažnih del!
a | Tipske kovinske vgradne omarice za gasilnike: | 7 | kpl |  | 0
b | Ročni gasilniki "na peno", 6L: | 5 | kos |  | 0
c | Ročni gasilniki "na CO2", 5 kg: | 2 | kos |  | 0
B4. | MIZARSKA in KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B5. Keramičarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B5. | KERAMIČARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov. Keramične talne obloge v mokrih prostorih (tuši, kopalnice) in na stopniščih, ter keramične in granito-keramične površine morajo biti ustrezati predpisani drsnosti. lzvajalec keramičarskih del mora pred. pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje keramike. Kasnejši izgovori o pomanjkljivih površinah bodo smatrani za brezpredmetne. Za oblaganje zidov in tal mora izvajalec uporabiti ploščice ustrezne kvalitete, počene, nalomljene ali drugače poškodovane ploščice mora izločiti. Za vezni material uporabiti ustrezen material kot je to navedeno pri opisu posamezne postavke. V enotno ceno obloge je vsteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzidava inštalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk. lzvajalec keramičarskih del s svojim delom ne sme poškodovati ali onesnažiti drugih izdelkov, po potrebi mora te usrezno zaščititi. Po izvršenemdelu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi. V izračunu količine je podana neto površina. Ponudnik mora v ceni upoštevati predviden odpad materiala. Pvršine odprtin do 0,50 m2, katere se ne oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob odprtinah, se ne odbijajo. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * vsa potrebna pripravljalna dela * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu (min. 3 vzorci) * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava elementov po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
SPLOŠNO keramičarska dela: V mokrih prostorih kot so sanitarije, kopalnica klistirnica, kopalnice naj bo položena protizdrsna keramika. Fugiranje mora biti izvedeno z vodo nepropustno in baktericidno odporno maso. Prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico. Površine za polaganje keramike morajo biti ravne, brez strigov med ploščicami. Stene se oblagajo do višine spuščenega stropa. Fuge proti stenam in pragom: V kolikor ni v postavkah določeno drugače, je zaradi razlogov pokanja in zvočne izolativnosti fuge napram stenskim površinam, proti vratnim podbojem in kovinskim pragom in v vseh vertikalnih vogalih suhomontažnih sten zakitati s čisto, na bakterije in plesen odporno silikonsko tesnilno maso brez topil na osnovi acetatnega zamreženja z razteznostjo/krčenjem do največ 20% od izhodiščne dimenzije, kot npr. Mapesil ac. Te fuge se ne smejo zakitati 'trdo' s fugirno maso za keramične ploščice. Obračun mora biti v enoti mere ploščic. Odtoki kanalizacije: Med izvajanjem del je treba paziti, da so vsi vtoki odtočne kanalizacije ustrezno zatesnjeni do dokončanja del. V kolikor izvajalec odtokov tega ni izvedel, je na to opozoriti in se ne sme pričeti s polaganjem ploščic. Izvedba stenskih oblog: V kolikor ni posebne zahteve po načinu polaganja stenskih ploščic, se ploščice praviloma polagajo iz sredine stene proti vogalom tako, da je na obeh straneh stene enaka širina stolpca ploščic, ki pa ne smejo biti ožje od 10 cm. V izogib temu mora polagalec v vertikalno os stene pozicionirati fugo ali pa srednji stolpec ploščic. Odprte vogale je zaključiti z alu letvijo in obračunati v c.e.m. Obloge sten. V kolikor obstaja možnost ustreznega pozicioniranja sanitarnih elementov, je vertikalne fuge uskladiti z osjo sanitarnih elementov.
OPOMBA: Na večjih površinah je potrebno diletiranje v posameznih poljih. Nad evtl. območjem talnega gretja je potrebno uporabiti lepilo, ki je primerno za polaganje talne keramike na plošče s talnim gretjem, kar je potrebno upoštevati v c.e.m.! Površine je predhodno potrebno impregnirati z emulzijo, kar je potrebno zajeti v c.e.m.
1 | Dobava in izvedba hidroizolacijskega sloja talnih površin mokrih prostorov sanitarij, vključno z dobavo in izvedbo robnega HI traku. Na zaglajene estrihe se izvede hidroizolacijski sloj (kot npr. MAPELASTIC) izveden z dvokomponentnimi fleksibilnimi vodotesnimi masami v dveh slojih po 1-2 mm, v prvi sloj vtisniti plastificirano armirno mrežico, mrežica se prekrije z drugim lepilnim slojem. Predhodno je površine potrebno obdelati z osnovnim impregnacijskim premazom. V količini je zajet tudi vertikalni zaključek na stene do višine 20 cm. Ob stenah, sanitarni opremi, instalacijah ter sifonih se izvede vodotesen elastičen kotni tesnilni trak (kot npr. MAPEBAND). Izvedba po polnolepljenem sistemu (kot npr. po sistemu Mapei). Sanitarije, izliv nečisto.
|  | 100 | m2 |  | 0
2 | OPCIJA: Dobava in izvedba hidroizolativnega premaza zidov s tankoslojnimi HI fleksibilnimi tesnilnimi premazi. Vertikalne površine sten se pred oblaganjem s keramiko obdelajo s tankoslojnim sintetični premazom na bazi hidravličnih veziv in elastomernih dod. (npr.: Mapelastic MAPEI ali enakovredno), izveden tudi na vznožje obodnih sten s flexibilnim trakom Mapeband! Vertikalni stiki sten v mokrih prostorih, se v celotni dolžini izvedejo kot vodotesni s trakom (MAPEBAND ali podobno). V količini je zajeta izvedba na vse stene "mokrih" prostorov, do višine stropa. Sanitarije, izliv nečisto.
| OPCIJA: | 362 | m2 |  | 0
3 | Dobava in oblaganje zidov s stenskimi keramičnimi ploščicami, srednjega cenovnega razreda,1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta ali investitorja. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Stiki pri umivalnikih, WC kotličkih ipd. se obdelajo s silikonom. Vertikalni stiki sten v mokrih prostorih, se v celotni dolžini izvedejo kot vodotesni s trakom (MAPEBAND ali podobno). Oblaganje do višine stropa. Sanitarije, izliv nečisto.
|  | 362 | m2 |  | 0
4 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic v mokrih prostorih, srednjega cenovnega razreda, 1. razred, barva in dimenzija ploščic po izboru projektanta. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Fugirna masa v skladu z EN 13 888, barva po izboru projektnata. Postavka vključuje izvedbo zaokroženih alu profilom na stiku tla - stena, vgradnja letve v isti ravnini kot keramika. Debelina keramike na lepilu 10 mm. Protizdrsnost min. R11. Sanitarije, izliv nečisto.
|  | 73 | m2 |  | 0
5 | Dobava in polaganje talnih nedrsečih keramičnih ploščic v suhih prostorih. Polaganje ploščic srednjega cenovnega razreda, kakovost "ravna čelna stran", 1. razred, barva in dimenzija po izboru projektanta. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Postavka vključuje napravo nizkostenske obrobe višine do cca 10 cm (skupaj cca 15 m1), identične kot talne ploščice, s potrebnim kitanjem stika med tlakom v prostorih, kjer je predvidena. "Suhi" prostori čisto in nečisto perilo.
|  | 8 | m2 |  | 0
6 | Dobava in oblaganje sten v območjih umivalnikov v "suhih prostorih". V prostorih bolniških sob in nekaterih ostalih "suhih prostorih" se za zaščito sten ob umivalnikih uporabi keramično oblogo (izvedba do višine 200 cm), barve in dimenzij po izboru projektanta oziroma investitorja. Fugirna masa v skladu z EN 13 888. Vzorec ploščice dostavi izvajalec in potrdi projektant. Območa umivalnikov v "suhih prostorih" (zajete dim. 120/200 cm ob vsakem umivalniku).
|  | 55 | m2 |  | 0
B5. | KERAMIČARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B6. Tlakarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B6. | TLAKARSKA DELA
Splošni opis Material in vgrajevanje na objektu mora po kvaliteti ustrezati veljavnim standardom. lzvajalec del mora dati na vpogled vzorce podov predvidenih za polaganje in jih vgraditi na objektu skupaj s stenskimi zakljucki. Polaganje se lahko začne po pisni potrditvi vzorcev. Lepilo mora biti take kvalitete, da se z njimi doseže čvrsta in trajna veza. Ne sme škodljivo vplivati na podlogo, na pod in na zdravje osebja, ki z njim dela. Proizvajalec lepila mora skupaj z lepilom dati deklaracijo, v kateri mora biti navedeno da je lepilo primerno in preizkušeno za to vrsto dela. Pri delu z lepili na osnovi organskih topil je strogo upoštevati navodila za uporabo, zaradi predpisanih zaščitnih mer pred pozarom. Tolerance galdkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. Podloga na katero se pod polaga ne sme vsebovati več vlage kot je predpisana za posamezno vrsto poda. lzvajalec mora pred pričetkom del pregledati vse površine, ki bodo oblagane in opozoriti gradbeno vodstvo oziroma nadzor na eventuelne pomanjkljivosti, ki bi utegnile kvarno vplivati na na brezhibno polaganje. Kasnejše reklamacije o pomanjkljivih površinah bodo smatrane za brezpredmetne. Cena za enoto mora vsebovati tudi: * vsa potrebna pripravljalna dela * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo do končnega izdelka * skladiščenje materiala na gradbišču * atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti * čiščenje in pripravo podloge * ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material * zaključne letve * dajanje vzorcev in vgrajevanje vzorcev na objektu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * finalna obdelava po opisu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
SPLOŠNO tlakarska dela: V medicinskih in administrativnih prostorih naj bo predviden finalni tlak standardni PVC. Delno se vgradi novi finalni elektroprevodni tlak s karakteristikami: tlak mora biti permanentno prevoden, lepljen z elektroprevodnim lepilom na bakrene vodnike položene na estrih in ozemljene. Trakovi morajo biti po celi dolžini med seboj povezani (spojeni) in povezani z vodnikom za izenačitev potencialov, ta pa na zbiralnico za izenačitev potencialov prostora, kjer bo položen elektroprevodni tlak. Dobava visokokvalitetne PVC heterogene talne obloge kot npr. Taralay Premium Osmoz; skupna debelina EN 428 2,0mm, debelina pohodnega sloja EN 429 ≥1mm iz čistega PVCja, barva po izboru odgovornega projektanta, kot npr. 3792 Storm Grey, ojačevalni sloj mrežica iz steklenih vlaken, skupna teža EN 430 2580-2680gr/m2, širina/dolžina rol EN 426 200cm/20m, klasifikacija EN 685 34-43, ognjevarnost EN 13 501-1 Bfl-s1, antistatičnost EN 1815 < 2kV, odpornost površine EN 6602 ≤ 2,0mm - razred T, primerna za zelo prehodna območja, odlična zmožnost vračanja odtisovanja ≤0,1mm, dimenzijska stabilnost EN434 ≤ 0,4%, termična prevodnost EN 15 524 0,25W/(m.K), barvna obstojnost ≥ 6, zdrsnost DS R10, primeren za talno gretje, odpornost na kemikalije dobra, permanentna antibakteriološka in antifungicidna obdelava Sanosol, UV obdelava pohodnega sloja Protecsol (dodatno premazovanje v eksploataciji ni potrebno), 100% recycable. Predpriprava podlage: Šivanje vseh delovnih stikov; prečno in vzdolžno zarezovanje, vstavljanje kovinskih moznikov in zalivanje z epoksidno smolo. Brušenje in sesanje strojnega betonskega estriha (zahteve: ravnost podlage po EN 18202 tabela 3, vlažnost estriha max. 2,0% po CM metodi, če je talno gretje vlažnost estriha max. 1,8%, temperatura podlage 15-20oC, temperatura zraka 18-25oC, relativna zračna vlaga pod 70%), nanos disperzijskega predpremaza kot npr. Schonox KH, izravnava podlage z cement polimerno izravnalno maso kot npr. Schonox ZM (zahteva DIN EN 13813 C30/F6; tlačna trdnost min. 30N/mm2, upogibna trdnost min. 6N/mm2) povprečne debeline 3,0mm. Priprava podlage in montaža talne obloge z lepljenjem na podlago po celotni površini s kvalitetnim vodno disperzijskim lepilom kot npr. Schonox Emiclassic, vroče varjenje spojev za doseganje vodne neprepustnosti. Izdelava stenskih zaokrožnic iz enakega materiala kot osnovni tlak vključno s podložnim profilom radij 20mm, višine 10cm. Izvedba parne zapore; 2 x nanos epoksidne smole s predhodno pripravo tal. Epoksidna smola mora ustrezati tehničnim zahtevam za zapiranje vlage do 2% po CM metodi.
1 | Dobava in polaganje PVC talne obloge, vključno z izvedbo izravnalne mase (deb. do cca 5 mm), in nizkostenskega zaključka, v enaki kvaliteti kot talna obloga. Talna obloga deb. min. 3mm, vključno z evtl. brušenjem površine in polaganjem na specialna lepila. Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor ter imeti povšrinsko zaščito, ki omogoča čiščenje brez dodatnega premazovanja * V ceni na enoto mere zajeti ves potreben material in vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela za izvedbo kompletnega PVC tlaka, izvedbo nizkostenske obloge cca 10 cm z zaokroženimi profili, ter dobavo in vgradnjo ločilnih profilov med različnimi vrstami tlaka, pokrivne, obrobne profile, pragove, itd...., s potrebnim kitanjem stika med tlakom v prostorih. Skupaj cca 475 m1. Prostori hodnikov, bolniških sob, ambulant, osebja,....
a | Izravnalna masa: | 447 | m2 |  | 0
b | PVC talna obloga: | 447 | m2 |  | 0
c | Nizkostenska obloga, ločilni profili, pragovi, itd...: | 475 | m2 |  | 0
2 | Dobava in polaganje antistatičnega tlaka primernega za visokofrekventne prostore, iz umetnih materilaov (PVC, PU ali podobno) deb. min. deb. 2,0 mm, vključno s predhodnim nanosom izravnalne mase deb cca. 3mm in brušenjem, polaganjem na specialna lepila. Tlak mora biti 100% lepljen in opasovan v prostor ter imeti povšrinsko zaščito, ki omogoča čiščenje brez dodatnega premazovanja (ima poliuretansko zaščito) Pred primopredajo mora izvajalec predati naročniku ustrezne meritve elektroprevodnosti tal. V ceni tlaka je zajeta nizkostensko obrobo v isti barvi in kvaliteti kot tlak (zaokrožnico) višine 10cm s tipsko zaokrožnico, zaključeno s protiprašnim profilom. Tlak v rolah, gladke površine, stiki vroče varjeni z ustrezno varilno vrvico. Talna obloga mora glede ognjeodpornosti ustrezati EN 13501-1 -Bfl s1, varna v požarno toksikološkem smislu, odporna na kolesa stolov po ISO 4918/EN425, protidrsnost po DIN 51130 razred R10, odprtonst na obrabo po EN 660-1 (grupa P), odporen na kemikalije po ISO 26787/EN423, odpornost na mikroorganizme po EN ISO 846, odporna na cigaretne ogorke, mora ustrezati fungicidni varnosti. * V ceni na enoto mere zajeti ves potreben material in vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela za izvedbo kompletnega PVC tlaka, izvedbo nizkostenske obloge cca 10 cm z zaokroženimi profili, ter dobavo in vgradnjo ločilnih profilov med različnimi vrstami tlaka, pokrivne, obrobne profile, pragove, itd...., s potrebnim kitanjem stika med tlakom v prostorih. Skupaj cca 40 m1. Bolniške sobe (prostora 1.7.0 in 1.8.0.)
a | Izravnalna masa: | 38 | m2 |  | 0
b | PVC talna obloga: | 38 | m2 |  | 0
c | Nizkostenska obloga, ločilni profili, pragovi, itd...: | 40 | m2 |  | 0
3 | Dobava in polaganje zunanje talne obloge iz Terazza, na vhodnem podestu. Zunanji tlak (npr. iz poliranega terazza na lepilu), v skupni deb. do cca 5 cm, vključno s fugiranjem in vsemi pomožnimi deli, ter končnim čiščenjem talne obloge. Izvedba na podlago iz betonskega estriha oziroma AB ploščo. OPOMBA: Finalni tlak izbere projektant ali investitor, podana talna obloga je navedena kot opcija. Vhodni podest pri vhodnih vratih iz požarnega stopnišča.
|  | 2.6 | m2 |  | 0
B6. | TLAKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B7. Slikopleskarska dela
Zap.št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
B7. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošno: V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja notranjih sten in stropov. lzvajanje del in vsi uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim SIST -om. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen. Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202. lzvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna. Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madezev, sledov po čopicu ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. lzvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. lzvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. lzlivanje barv, beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno, za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del, prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * ves potreben glavni in pomožni material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu kot so lestve, odri in podobno * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * popravilo eventuelno povzročene škode ostalih že vgrajenih erementov na objektu * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročnikli del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. V izračunu količine so odbite odprtine za vrata. Upoštevano je beljenje sten do 10 cm nad spuscenim stropom. Količine je potrebno preveriti z ozirom na vgrajeno opremo, v izračunu količin v popisu oprema ni upostevana (beljenje tudi pod opremo)! Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
SPLOŠNO slikopleskarska dela: Priprava površine: Odstranitev manjših obrizgov ometa in hrapavosti je vkalkulirati v c.e.m. slikarskih ali pleskarskih storitev. V kolikor se posamezni prostori ali večje vezane površine ne omečejo na novo, je storitve priprave podlage (strganje, gletanje in podobno) obstoječih starih površin vkalkulirati v celotno površino prenove. Barvni odtenek: Predvidena je bela barva. Disperzijski premazi: Pojmi premazi obstojni na suho brisanje (wischfest), pralni premazi (reinigungsfahig), premazi, odporni na praske (scheuerbestandig) in odporni na udar dežja (schlagregenbestandig) so definirani v normativu ONORM O 2356. Uporaba fungicidnih (proti plesni) in zdravju škodljivih (npr. spojine živega srebra) premazov ni dovoljena. Na zahtevo naročnika je predložiti ustrezne ateste za uporabljene materiale. Dodatna določila: Pred pričetkom del mora izvajalec naročniku predložiti dokazila o ustreznosti ponujenih materialov z ozirom na njihovo namembnost. Ta dokazila obsegajo: vremensko obstojnost, barvno obstojnost, obstojnost na suho brisanje, odpornost na mokro brisanje, odpornost na udar dežja, oprijemljivost in elastičnost, obstojnost na čistila, običajno uporabljana v hišni rabi, paropropustnost, obstojnost na zmrzal. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo! Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Vse opečnate ometane stene so 2 x kitane in opleskane s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Stene v obravnavanih prostorih opleskati z JUB Latex polmat belo notranjo pralno barvo. 2x slikanje ometanih površin s poldisperzijsko barvo. Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami so dodatno zaščitene z odbojnimi letvami 2 x 20cm, na h zgornjega roba 30 in 90 cm, kot npr. WSG200 Wall guard. Zaščiteni morajo biti tudi vsi vogali v hodnikih z vogalnimi ščitniki 50mm. 2x slikanje mavčnih sten in stenskih oblog s poldisperzijsko barvo, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem površine. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta.
1 | 2x slikanje ometanih stenskih površin s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s plastičnim kitom in brušenjem. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta. - Zajete so ometane opečne stene in AB stene oziroma stebri objekta. OPOMBA: - Zajete so samo stene v območjih obdelave (nadstropni postori prenove). - V količinah je zajeta "svetla višina" prostorov 275 do 300 cm. v kolikor se spuščeni stropovi izvajajo na drugačnih višinah od finalnega tlaka, se količina za izvedbo temu primerno prilagodi!
|  | 287 | m2 |  | 0
2 | 2x slikanje mavčnih sten in stenskih oblog s poldisperzijsko barvo, s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem površine. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta. OPOMBA: - Zajete so samo stene v območjih obdelave, kjer ni predvidene stenske keramike. - V količinah za stensko obdelavo je zajeta "svetla višina" prostorov (275-300 cm). v kolikor se spuščeni stropovi izvajajo na drugačnih višinah od finalnega tlaka, se količina za izvedbo temu primerno prilagodi!
|  | 1106 | m2 |  | 0
3 | 2x slikanje mavčnega stropa s poldisperzijsko barvo, s predhodnim kitanjem s trajno elastičnim kitom. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru investitorja. OPOMBA: - V količinah stropnih oblog je zajeta samo predvidena obloga iz gladkih mavčnih plošč (kaskade stropov in gladki stropovi na zunanjih delih prostorov ob obodnih stenah). Površine predvidene za izvedbo z Armstrong kasetnimi stropovi niso zajete v količini!
|  | 100 | m2 |  | 0
4 | Doplačilo za slikanje sten s pralno mat lateks barvo. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvana. Barva po izboru projektanta. Izvedba do višine 160 cm. OPOMBA: Skladno z navodili projektanta in investitorje je možnost slikanja vseh sten v prenovljenih prostorih s pralno barvo po celotni višini prostorov. Uskladiti s projektantom in temu primerno prilagoditi količino izvedenih del! V količini zajete stene hodnikov do višine 160 cm.
|  | 100 | m2 |  | 0
5 | Doplačilo za slikanje sten s visoko pralnim prozornim premazom kot npr Domflok lak. Površina mora biti ravna, gladka in enakomerno pobarvano.
|  | 500 | m2 |  | 0
6 | Izdelava, dobava in vgradnja zaščitnih letev na stenah in vogalnih robovih hodnikov.. Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami so dodatno zaščitene z odbojnimi letvami 2 x 10-30 cm, na h zgornjega roba 70 in 90 cm, kot npr. WSG200 Wall guard. Zaščiteni morajo biti tudi vsi vogali v hodnikih z vogalnimi ščitniki 10/220 cm.
a | Horizontalne odbojne letve (2 liniji): | 110 | m1 |  | 0
b | Vertikalne zaščite izpostavljenih vogalov (3 kom): | 6.6 | m1 |  | 0
B7. | SLIKOPLESKARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0