## Skupna rekapitulacija
OBJEKT: |  | Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (BOŠ, staro ime: CZBO)
INVESTITOR: |  |  | Ministrstvo za zdravje,Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
ŠT. PROJEKTA: |  |  | 28/2018
VRSTA PROJEKTA: |  |  | PZI
REKAPITULACIJA GOI PONUDBENE CENE
1 | Kuhinja - oprema |  |  |  | 0
2 | prezračevanje N3 in N4 |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DDV 22% |  |  |  |  | 0
SKUPAJ z davkom: |  |  |  |  | 0
Datum:
| Ponudbo sestavil/a: |  |  | Direktor/ica:

## Kuhinja - oprema
Popis tehnološke opreme kuhinje
Objekt: Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični (BOŠ, staro ime: CZBO)
Kraj: Šentvid pri Stični
Splošne zahteve poleg opisov v specifikaciji:
1. | Vsa oprema mora biti v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine kakovosti AISI 304 (Wr.Nr.: 1.4301) ali enakovredni;
Dobavitelj mora predložiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala.
2. | Vsi aparati in stroji morajo imeti „CE“ oznako in morajo zagotavljati zanesljivo delovanje.
Imeti morajo izjavo o skladnosti ter navodila v slovenskem jeziku.
3. | Za vso ponujeno opremo je potrebno v ponudbi priložiti kataloge oz. prospekte, slike ter tehnične skice iz katerih je razvidna skladnost z razpisano opremo.
4. | Garancija na vso vgrajeno opremo je minimalno 24 mesecev od primopredajnega zapisnika.
5. | Ponudnik mora podati izjavo o zagotavljanju rezervnih delov minimalno za 10 let po montaži opreme.
6. | Vse opisane dimenzije, vrednosti pri dolžinah, močeh, temperaturah (in vseh ostalih podanih vrednostih) ponujene opreme morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da ni predpisano območje lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju:
- dimenzije aparatov= 15%
- moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor
- vrednost pretokov= 5% navzdol, 15% navzgor
-debelina pločevine= 5% navzdol, 15% navzgor
- poraba= 20% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5%navzgor
- ostale vrednosti= 10%
Pri vseh navedbah dimenzij in vrednosti z opombo "ca" so dovoljenja odstopanja max. 5%.
7. | Vse elemente iz nerjaveče pločevine je potrebno ozemljiti, kar izvede izvajalec tehnološke opreme.
8. | Vsa oprema mora biti izdelana brez ostrih robov.
9. | Delovne površine morajo biti narejene iz debeline nerjaveče pločevine min 2,0 mm.V kolikor so podlimane z lesenimi deli, morajo biti spodaj dodatno zaprte z inox pločevino. Kot dovoljen lesen material se upošteva npr. vlagoodporna iverna plošča kot npr: V100. Debelina delovnih površin je min 40 mm. Vsi dostopni sprednji in stranski robovi so izvedeni z radijem R10, ki je spodaj zaključen z V- odkapnim robom. Vsi izstopajoči vogali delovnih površin so tudi pokončno zaobljeni in izvedeni v radius 20mm. Stenski zavihi delovnih površin so visoki 100 mm in so na stiku z delovno površino izvedeni v radius 10mm. Kjer so pulti postavljeni na gradbeni cokel, mora biti stik med stenskim zavihom in stensko keramiko zatesnjen s trajnim elastičnim kitom ali rešen s kako drugo ustrezno tehnično rešitvijo.
10. | Vse police nevtralnih elementov (spodnje in vmesne police pultov, regali, konzolne police, viseče omarice...), so spodaj ojačane z inox profili.
11. | Konzolne zidne police in viseče omarice so s spodnje strani dodatno zaprte z inox pločevino.
13. | Vse ličnice elementov (vrata, predali) so dvostenske izvedbe in polnjene z izolacijo za zmanjševanje hrupa.
14. | Vse spodnje fiksne police nevtralnih pultov so proti bočnim stranicam krivljene z radijem min R10 navzgor višine min 40mm, za doseganje boljše higiene in lažje čiščenje.
15. | Vsi elementi z drsnimi vrati imajo v bočnih oblogah stranic gumi odbojnike za tišje zapiranje.
16. | Vsi hlajeni pulti so izolirani s poliuretansko peno debeline min 50 mm. Hladilni sistem je izveden z notranjimi uparjalniki z dinamičnim režimom hlajenja. Hladilno sredstvo je energetsko učinkovito in okoljsko nesporno R290. Hlajeni pulti so opremljeni z vodili za vstavljanje GN posod in zaprti z vrati. Imeti morajo možnost naknadne zamenjave vrat z dvojnim ali trojnim predalnikom.
17. | Vsa oprema je postavljena na regulacijskih nogah oz. na gradbenem coklu, kot je navedeno v popisu.
18. | Vsi predali morajo biti opremljeni z inox teleskopskimi vodili in z mehkim zapiranjem. Nosilnost predalov: min 60 kg.
19. | Odbojniki v bočnih oblogah za tišje zapiranje drsnih vrat.
20. | Izbrani dobavitelj je dolžan preveriti dejanske mere ter kote na objektu ter temu tudi ustrezno prilagoditi opremo, ki se izdeluje po meri .
21. | Postavke v točkah 11. Garderobe in sanitarije za zaposlene - moški 12. Garderobe in sanitarije za zaposlene - ženske 23.9. stenska napa s filtri 23.20. Stropni varčni parolov 27.10 stenska napa s filtri bodo predpripravljene, oziroma so zajete v popisu strojnih instalacij in v projektu arhitekture, ki pa niso del tega razpisa.
22. | Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila pri vseh posameznih postavkah, kjer je naveden sklic na blagovne znamke, tip, proizvajalca in je navedena dikcija "kot npr: ---- ali enakovredni" (praviloma serijska oprema, aparati, naprave) specificirati, katero konkretno opremo ponuja (stolpec D oznaka "ponujena oprema") . To pomeni, da mora vpisati proizvajalca, serijo in tip, ki bo nedvoumno določala, katero opremo ponuja.
23. | Ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
23. | Za opremo, pri kateri ni navedena dikcija "kot npr: ---- ali enakovredni" in se praviloma izdeluje po meri, se šteje, da je ponudnik v popolnosti seznanjen s predmetom javnega naročila ter da je v okviru ponudbenega predračuna upošteval vse projektne rešitve iz celotne dokumentacije.
24. | Izbrani ponudnik bo moral 15 dneh po podpisu pogodbe pripraviti ustrezno delavniško dokumentacijo, s katero bo dokazoval, da bo dobavljena oprema skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Delavniško dokumentacijo bo naročnik pregledal v 8 dneh in podal poročilo o pregledu.
25. | Izbrani ponudnik mora pregledati načrta PZI in predložitev morebitnih dodatnih zahtev ali spremeb. v roku 8 dni podati vse morebitne pripombe in dopolnila (npr: sprememba priključne moči, lokacije priključka vode). Pripombe in dopolnola je potrebno podati pisno vodji projekta: Spremembe po pregledu lahko potrdi in korigira samo projektant;
|  | kos | Ponujena oprema | cena/enoto | skupna cena
1. | DOSTAVA
2. | HLADILNICA ZA ORGANSKE ODPADKE
2.1 | Montažna hladilna komora | 1 |  | 0 | 0
ca 1600x1400x2400mm
stropni in stenski paneli iz poliuretana debeline min. 100mm,
obojestransko obloženi z belo barvano pločevino
spoji med stenami in tlemi izvedeni s polkrožnimi sanitarnimi zaključki
hladilnica se postavi na zaključen estrih s finalno obdelavo
krilna hladilniška vrata min 800x2000mm
LED razsvetljava v komori
agregat vgrajen zraven komore
območje hlajenja: ca 0 °C – 12 °C
2.1a | Stenska enoročna mešalna baterija z izlivom in z gibljivo cevjo 1,5m s tuš ročko za pranje posod za odpadke | 1 |  | 0 | 0
3. | EKONOMSKI VHOD TER VHOD ZA OSEBJE + SPREJEM
3.1 | Elektronska talna tehtnica | 1 |  | 0 | 0
dimenzije inox platforme min.: 650x500 mm
iz nerjavečega jekla z zaščito min IP 65
LCD 5 mestni grafični prikazovalnik
elektronski prikazovalnik izpisa teže
možnost delovanja na baterije
možnost montaže ločene kontrolne enote na steno
merilno območje min 150 kg
natančnost tehatnja min 50 g
potrebno predložiti certifikat umerjanja
3.2 | Sanitarni umivalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
3.3 | Transportni plato voziček | 1 |  | 0 | 0
ca 1000x600x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro
odbojniki na vogalih
nosilnost: min 150 kg
kot npr: Blanco tip PFWP 8 x 5 ali enakovredni;
3.4 | Transportni dvoetažni voziček | 1 |  | 0 | 0
ca 800x600x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro
dve polici, izdelani s poglobitvijo
odbojniki na vogalih
kot npr: Blanco tip SW 9 x 6-2 ali enakovredni;
3.5 | Transportni troetažni voziček | 1 |  | 0 | 0
ca 900x600x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro
tri police, izdelane s poglobitvijo
odbojniki na vogalih
kot npr: Blanco tip SW 9 x 6-3 ali enakovredni;
4. | MANIPULACIJSKI HODNIK
4.1 | Sanitarni umivalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
6. | SHRAMBA GOMOLJNIC
6.1 | Odprt regal s štirimi polnimi prestavljivimi policami | 3 |  | 0 | 0
ca 1000x600x1800mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: min 150 kg /tekoči meter police;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
7. | HLADILNICA ZA SADJE IN ZELENJAVO
7.1 | Montažna hladilna komora | 1 |  | 0 | 0
ca 2450x3250x2500mm
stropni in stenski paneli iz poliuretana debeline min. 100mm,
obojestransko obloženi z belo barvano pločevino
spoji med stenami in tlemi izvedeni s polkrožnimi sanitarnimi zaključki
hladilnica se postavi na zaključen estrih s finalno obdelavo
krilna hladilniška vrata min 800x2000mm
LED razsvetljava v komori
agregat vgrajen na zunanji fasadi, oddaljenost max 10 m
območje hlajenja: min 0 °C do min 12 °C
7.2 | Odprt regal s štirimi polnimi prestavljivimi policami | 4 |  | 0 | 0
ca 1500x600x1800mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: min 150 kg /tekoči meter police;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
8. | PROSTOR ZA HLADILNIKE
8.1 | Zamrzovalna omara | 1 |  | 0 | 0
690-710x830-870x2050-2150mm
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen bruto min 590 L
temperaturni režim: ca -15°C do -25°C
ventilacijsko hlajenje
notranjost z zaokroženimi robovi za lažje čiščenje
4 plastificirane mreže GN 2/1
globoko vlečena vodila
samozapiralna vrata z ergonomsko oblikovano kljuko in ključavnico
magnetno tesnilo vrat - odstranitev brez uporabe orodja
integriran vmesnik Wifi/LAN za nadzor temperatur
premična kontrolna plošča za dostop do tehničnih komponent
displej za konstanten prikaz notranje temperature
hladilno sredstvo: R290
avtomatično odtajevanje
izparevanje kondenzacijske vode
LED osvetlitev
regulacijske nogice ca h = 150 mm
izolacija iz poliuretana
energetski razred: min B
kot npr: Liebherr FFPSvg 6501 Performance z dodatno opremo ali enakovredni;
8.2 | Zamrzovalna omara | 1 |  | 0 | 0
1380-1440x830-870x2050-2150mm
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen bruto min 1350 L
temperaturni režim: ca -15°C do -25°C
ventilacijsko hlajenje
notranjost z zaokroženimi robovi za lažje čiščenje
8 plastificiranih mrež GN 2/1
globoko vlečena vodila
2x samozapiralna vrata z ergonomsko oblikovano kljuko in ključavnico
magnetno tesnilo vrat - odstranitev brez uporabe orodja
integriran vmesnik Wifi/LAN za nadzor temperatur
premična kontrolna plošča za dostop do tehničnih komponent
displej za konstanten prikaz notranje temperature
hladilno sredstvo: R290
avtomatično odtajevanje
izparevanje kondenzacijske vode
LED osvetlitev
regulacijske nogice ca h = 150 mm
izolacija iz poliuretana
energetski razred: min B
kot npr: Liebherr FFPSvg 1402 Performance z dodatno opremo ali enakovredni;
8.3 | Hladilna omara | 2 |  | 0 | 0
1380-1440x830-870x2050-2150mm
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen bruto min 1350 L
temperaturni režim: -2°C do +8°C
ventilacijsko hlajenje
notranjost z zaokroženimi robovi za lažje čiščenje
8 plastificiranih mrež GN 2/1
globoko vlečena vodila
2x samozapiralna vrata z ergonomsko oblikovano kljuko in ključavnico
magnetno tesnilo vrat - odstranitev brez uporabe orodja
integriran vmesnik Wifi/LAN za nadzor temperatur
premična kontrolna plošča za dostop do tehničnih komponent
displej za konstanten prikaz notranje temperature
hladilno sredstvo: R290
avtomatično odtajevanje
izparevanje kondenzacijske vode
LED osvetlitev
regulacijske nogice ca h = 150 mm
izolacija iz poliuretana
energetski razred: min B
kot npr: Liebherr FRPSvg 1402 Performance z dodatno opremo ali enakovredni;
8.4 | Hladilna omara | 1 |  | 0 | 0
690-710x830-870x2050-2150mm
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen bruto min 590 L
temperaturni režim: -2°C do +8°C
ventilacijsko hlajenje
notranjost z zaokroženimi robovi za lažje čiščenje
4 plastificirane mreže GN 2/1
globoko vlečena vodila
samozapiralna vrata z ergonomsko oblikovano kljuko in ključavnico
magnetno tesnilo vrat - odstranitev brez uporabe orodja
integriran vmesnik Wifi/LAN za nadzor temperatur
premična kontrolna plošča za dostop do tehničnih komponent
displej za konstanten prikaz notranje temperature
hladilno sredstvo: R290
avtomatično odtajevanje
izparevanje kondenzacijske vode
LED osvetlitev
regulacijske nogice ca h = 150 mm
izolacija iz poliuretana
energetski razred: min A
kot npr: Liebherr FRPSvg 1402 Performance z dodatno opremo ali enakovredni;
9. | SUHO SKLADIŠČE
9.1 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 4 |  | 0 | 0
ca 1500x600x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: min 150 kg /tekoči meter police;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
10. | SHRAMBA SLAŠČIČARNE
10.1 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 3 |  | 0 | 0
ca 1150x500x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: min 150 kg /tekoči meter police;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
11.
12.
13. | PROSTOR ZA ČISTILA KUHINJE
13.1 | Izlivno korito z dvižno rešetko | 1 |  | 0 | 0
ca 500x500x500mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
konična posoda
iztok min fi100mm
13.1a | Stenska enoročna mešalna baterija | 1 |  | 0 | 0
13.1b | Vodni izpirač 3/4" z ročko in cevjo za povezavo do korita | 1 |  | 0 | 0
13.2 | Cev s kljukami za obešanje čistilnega pribora | 1 |  | 0 | 0
L= ca 1050 mm
fiksirana med regal in steno
13.3 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 2 |  | 0 | 0
ca 1200x400x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
14. | PROSTOR ZA HRAMBO VOZIČKOV IN INVENTARJA
14.1 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 2 |  | 0 | 0
ca 1200x500x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
15. | PRIPRAVA SLADIC
15.1 | Delovna miza s spodnjo polico, na kolesih | 1 |  | 0 | 0
ca 1800x600x880 mm
granitna delovna površina min d=30 mm (vzorec kot npr. Rosa beta ali enakovredni ; )
odprta spodnja polica
4 vrtljiva kolesa, od tega 2 z zavoro
15.2 | Planetarni mešalec | 1 |  | 0 | 0
ca 685x926x1477 mm
variabilna hitrost
posoda iz nerjavečega jekla min 40 L
metlica za stepanje s finimi žicami iz nerjavečega jekla
roka za mešanje iz aluminija
kavelj za gnetenje iz aluminija
fiksna vrtljiva plastična zaščita
konstrukcija iz barvanega jekla
timer
mehansko upravljanje
ročni dvig posode
Dodatno k osnovni opremi:
voziček za min 40 litrsko posodo
komplet, ki ga je možno uporabljati na planetarnem mešalniku (20 litrska posoda, metlica, roka in kavelj)
15.3 | Delovna miza s koritom | 1 |  | 0 | 0
ca 1900x700x880 mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm
stenski zavih zadaj in levo 100 mm
korito 500x500x300 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
inox maska pred koritom
set 2 globokih predalov GN 1/1 desno
odprta spodnja polica
na regulacijskih nogah
15.3a | Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
15.4 | Dvoetažna konzolna polica s prestavljivimi policami | 1 |  | 0 | 0
ca 1900x400x800mm
15.5 | Hitri ohlajevalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 790x890x1800mm
Funkcije: HARD in SOFT hitro ohlajevanje in zamrzovanje, odmrzovanje
Funkcija odtaljevanja z nizko porabo energije
Ciklus ohlajevanja iz +90° na +3°C, kapaciteta min 45 kg
Ciklus zamrzovanja iz +90° na -18°C, kapaciteta min 30 kg
min 6-palčni zaslon na dotik
kapaciteta min 12 pladnjev/posod velikosti GN 1/1 ali 600x400
razmik med vodili: min 65 mm / nastavljivih na vsakih 20mm)
ogrevana temperaturan sonda z min 3 merilnimi točkami
5-stopenjsko elektronsko prezračevanje
hladilno sredstvo: R290
USB vhod
priključna moč: max 3,5 kW
kot npr: Hiber Star 12 Plus ali enakovredni;
16. | PRIPRAVA MESA IN RIB
16.1 | Kombiniran hlajeno nevtralni pult s koritom | 1 |  | 0 | 0
ca 2700x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine,
stenski zavih zadaj, levo in desno 100 mm
levo vgrajeno korito 400x500x250 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
pod koritom omarica zaprta s krilnimi vrati, zadaj izrez za sifon
prostor za kompresor
v sredini hlajen boks z dvemi vrati in 4 pari vodili GN 1/1 na vrata
izolacija boksa: min 50 mm, poliuretanska masa
notranja uporabna višina hlajenega boksa 650 mm
desno set treh predalov GN 2/1
pult je postavljen na gradbeni cokel
16.2 | Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 1400x400x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
spodnja polica in hrbet omarice izvedeno v enem kosu
stik med spodnjo polico in hrbtom izveden v radiju min R10
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev in zaprto z inox pločevino s spodnje strani
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
16.2a | Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
16.3 | Delovni pult z vgrajenim koritom in predalom | 1 |  | 0 | 0
ca 2300x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih zadaj in desno 100 mm
korito 500x500x250 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
desno od korita pod površino vgrajen predal GN 1/1 - 200mm
pod koritom in predalom spredaj odprta spodnja polica
zadaj v hrbtu izrez za sifon
ostalo levo s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
pult je postavljen na gradbeni cokel
16.3a | Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
16.4 | Stenska enoetažna konzolna polica s konzolami | 1 |  | 0 | 0
ca 2300x350x30mm
16.5 | Sanitarni umivalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
16.6 | Delovni pult z vodili GN 1/1, na kolesih | 1 |  | 0 | 0
ca 450x700x900 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
podstavek zaprt s treh strani in z vodili za GN 1/1 pladnje
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro
odbojniki na vogalih
17. | GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE
17.1 | Stroj za lupljenje krompirja | 1 |  | 0 | 0
ca 450x500x1000 mm
Samostoječ lupilnik za krompir;
enkratna polnitev min 13 kg
kapaciteta: min 300kg/uro;
samostoječa konstrukcija z ojačitvami za vijačenje v tla;
polnitev z vrha; opremljen s pokrovom z magnetnim stikalom za avtomatsko ustavitev v primeru odpiranja lupilnika;
vratca za izmet krompirja;
višina izmeta usklajena z bazen vozičkom; lupilnik izveden na podstavku ali postavljen in fiksiran direktno v tla; v primeru uporabe podstavka le-ta fiksno pritrjen z lupilnikom in vijačen v tla;
opremljen z glavnim stikalom in električno motorno zaščito proti pregretju motorja; montaža kompletne elektro omarice lupilnika na steno ali vgrajena direktno v lupilnik;
opremljene z mehanskim ali digitalnim timerjem za izklop lupljenja;
pokrov lupilnika opremljen z magnetnim stikalom;
Oprema:
v kompletu inox perforirana košara za lovljenje olupkov;
kot npr. Kogast LP-350 ali enakovredni
17.2 | Dvojno pomivalno korito s spodnjo polico | 1 |  | 0 | 0
ca 2300x700x900 mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm
stenski zavih 200 mm
v sredini dvojno korito min 600x500x300 mm, 2x sifon za korito
odcejalni rob po celotni površini
desno vgrajen predal GN 2/1 - 200 mm
spodaj odprto s spodnjo polico
spodnja polica dvignjena od tal 200 mm
na regulacijskih nogah
17.3 | Voziček za odpadke s pedalom | 1 |  | 0 | 0
ca Ø380x565mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen: min 50L
17.4 | Stenska mešalna baterija z visečim tušem in s podaljšanim | 1 |  | 0 | 0
ročajem za komolčno odpiranje
17.5 | Stroj za pranje zelenjave in sadja | 1 |  | 0 | 0
ca 700x700x900 mm
konstrukcija iz nerjaveče pločevine AISI 304
pomivalna komora s perforirano košaro ca Ø450mm x 225 mm
z dvižnim pokrovom
uporabno za pranje vse vrste zelenjave
pranje, izpiranje, sušenje s centrifugiranjem
enkratno polnjenje: 4 - 15 kg
kapaciteta pranja: listnata zelenjava min 45 kg/h, ostala zelenjava in sadje min 150 kg/h
prilagodljiv čas pranja od 0 do ca 9 min
prilagodljiv čas centrifugiranja od 0 do min 360 s (standardno ca 30 s)
min 3 hitrosti centrifugiranja
elektronska regulacija
kot npr.: Lamber A81-ek ali enakovredni;
17.6 | Dvoetažna konzolna polica s prestavljivimi policami | 1 |  | 0 | 0
ca 1100x350x800mm
17.7 | Dvoetažna konzolna polica s prestavljivimi policami | 1 |  | 0 | 0
ca 1400x350x800mm
18. | FINA PRIPRAVA ZELENJAVE TER HLADNA KUHINJA
18.1 | Delovni pult | 1 |  | 0 | 0
ca 1300x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine,
stenski zavih zadaj in desno 100 mm
levo set treh predalov GN 2/1
desno odprto s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
pult je postavljen na gradbeni cokel
18.2 | Univerzalni kuhinjski stroj montirana na prevoznem vozičku; | 1 |  | 0 | 0
pogonski stroj z magnetnim in varnostnim stikalom
stojalo na kolesih
nastavek za rezanje zelenjave
nastavek za manjšo količino zelenjave
lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave
opornik, rotor
srpasti nož za rezanje paradižnika in kuhanega krompirja ca 4 mm
nastavljiv nož za rezanje zelja, čebule, kumaric 0-12 mm
nož za kockasto rezanje ca 10x10x10 mm
cilinder za ribanje sadja in zelenjave ca 2,8 in 7 mm
pasirni cilinder za juhe, omake, ca 2 mm
dve pogonski hitrosti
kot npr.: Alexsandersolia M30 z opremo ali Feuma HU 1020 z opremo ali enakovredni
18.3 | Bazen voziček za zelenjavo | 1 |  | 0 | 0
ca 800x600x600 mm
z izpustnim ventilom
2x fiksno kolo, 2x vrtljivo kolo
kot npr: Blanco KWA 160 ali enakovredni
18.4 | Sredinski hlajeno nevtralni delovni pult | 1 |  | 0 | 0
ca 2500x1400x750mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih desno 100 mm
desna stran z vgrajenim koritom min 450x450x250 mm, poglobitev okrog korita
sifon za korito
luknja za montažo mešalne baterije
kompresor pod koritom
hlajen boks z dvemi vrati in 4 pari vodil GN 1/1 na vrata
izolacija boksa: min 50 mm, poliuretanska masa
notranja uporabna višina hlajenega boksa 650 mm
odprta omarica s predaloma horizontalno, pod predaloma odprto s spodnjo polico
leva stran 1x omarica z vmesno prestavljivo polico zaprta z drsnimi vrati,
in 1x odprta omarica s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
pult je postavljen na gradbeni cokel
18.4a | Namizna enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
18.5 | Dvoetažna polica nad pultom | 1 |  | 0 | 0
ca 1600x500x400mm
fiksirana v strop
spodaj police zaprte z inox pločevino
z dvema vtičnicama 230V s pokrovčkom;
v kompletu podkostrukcija iz cevi 40x40x2 mm za montažo na strop
18.6 | Hladilna omara | 1 |  | 0 | 0
690-710x830-870x2050-2150mm
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen bruto min 590 L
temperaturni režim: -2°C do +8°C
ventilacijsko hlajenje
notranjost z zaokroženimi robovi za lažje čiščenje
4 plastificirane mreže GN 2/1
globoko vlečena vodila
samozapiralna vrata z ergonomsko oblikovano kljuko in ključavnico
magnetno tesnilo vrat - odstranitev brez uporabe orodja
integriran vmesnik Wifi/LAN za nadzor temperatur
premična kontrolna plošča za dostop do tehničnih komponent
displej za konstanten prikaz notranje temperature
hladilno sredstvo: R290
avtomatično odtajevanje
izparevanje kondenzacijske vode
LED osvetlitev
regulacijske nogice ca h = 150 mm
izolacija iz poliuretana
energetski razred: min A
kot npr: Liebherr FRPSvg 1402 Performance z dodatno opremo ali enakovredni;
18.7 | Delovni pult s koritom | 1 |  | 0 | 0
ca 1800x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih zadaj in desno 100 mm
korito min 400x500x250 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
inox maska pred koritom
pod koritom spredaj odprta spodnja polica
zadaj v hrbtu izrez za sifon
levo set treh predalov GN 2/1
pult je postavljen na gradbeni cokel
18.7a | Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
18.8 | Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 1800x400x600 mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
spodnja polica in hrbet omarice izvedeno v enem kosu
stik med spodnjo polico in hrbtom izveden v radiju min R10
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev in zaprto z inox pločevino s spodnje strani
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
18.9 | Salamoreznica | 1 |  | 0 | 0
ventiliran motor
premer rezila: min 300 mm
brusilnik za rezilo
debelina rezanja do min 15 mm
zaščita gumbov min IP65
kot npr LaMinerva 300 GLT ali enakovredni
19. | PRIPRAVA SONDNE HRANE
19.1 | Delovni pult s koritom in ogrevano omarico ter predali | 1 |  | 0 | 0
ca 1900x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih zadaj in levo 100 mm
korito 340x400x200 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
inox maska pred koritom
pod koritom spredaj odprta spodnja polica
zadaj v hrbtu izrez za sifon
v sredini ogrevana in izolirana omarica z 2x vmesno polico in zaprta skrilnimi
vrati, digitalna nastavitev temperature od 30 - 90°C, L= ca 800 mm
v sredini omarica L= ca 900 mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico ter zaprta s krilnimi vrati°
desno set treh predalov GN 1/1
pult je postavljen na gradbeni cokel
19.1a | Stenska enoročna mešalna baterija s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
19.2 | Stenska enoetažna konzolna polica s konzolami | 1 |  | 0 | 0
ca 1400x350x30mm
19.3 | Sanitarni umivalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
20. | PRIPRAVA DIET
20.1 | Hlajeno nevtralni delovni pult | 1 |  | 0 | 0
ca 2500x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih zadaj in desno 100 mm
desno vgrajeno korito 400x400x250 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
pod koritom vgrajen kompresor
v sredini hlajen boks z dvemi vrati in 4 pari vodili GN 1/1 na vrata
izolacija boksa: min 50 mm, poliuretanska masa
notranja uporabna višina hlajenega boksa 650 mm
levo omarica L= ca 900 mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico ter zaprta s krilnimi vrati
pult je postavljen na gradbeni cokel
20.1a | Stenska enoročna mešalna baterija s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
20.2 | Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 1200x400x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev in zaprto z inox pločevino s spodnje strani
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo.
20.3 | Namizna indukcijska kuhalna plošča z dvemi polji | 1 |  | 0 | 0
min 600x350x60 mm
zaščita proti pregrevanju
LCD zaslon
timer
priključna moč: 3,5 kW
21. | PROSTOR ZA POČITEK
Zajeto v popisu notranje opreme
22. | PRIROČNA SHRAMBA
22.1 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 2 |  | 0 | 0
ca 1250x600x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: do 150 kg
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
22.2 | Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami | 1 |  | 0 | 0
ca 1550x600x2000mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: min 150 kg /tekoči meter police;
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot.
23. | TERMIČNA OBDELAVA
23.1 | Hlajeno nevtralni delovni pult | 1 |  | 0 | 0
ca 3000x700x800mm
konstrukcija iz krivljene pločevine, višina podstavkov 760 mm
stenski zavih zadaj 100 mm
desno vgrajeno korito min 400x500x250 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
pod koritom vgrajen kompresor
v sredini hlajen boks z dvemi vrati in 4 pari vodili GN 1/1 na vrata
izolacija boksa: min 50 mm, poliuretanska masa
notranja uporabna višina hlajenega boksa 650 mm
levo odprta omarica L= ca 1500 mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico
pult je postavljen na gradbeni cokel
23.1a | Stenska enoročna mešalna baterija z dolgim izlivom in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
23.2 | Dvoetažna konzolna polica s prestavljivimi policami | 1 |  | 0 | 0
ca 1500x350x800mm
23.3 | Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 1500x400x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev in zaprto z inox pločevino s spodnje strani
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
23.4 | Sanitarni umivalnik | 2 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
23.6 | Mehčalna naprava za delno demineralizacijo vode | 2 |  | 0 | 0
ca 290x250x550 mm
tip regulacije: elektronska z digitalnim prikazom
tlak vode: min. 2 bar do max. 6 bar
temperatura vhodne vode od ca 4 do min 25°C
kapaciteta: min 13.000 litrov, odvisno od trdote vode
kot npr: Brita Purity 1200 Clean ali enakovredni;
23.7 | Električna parno konvekcijska peč | 2 |  | 0 | 0
-kapaciteta: min 10 pladnjev GN 1/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; (možnost direktnega vstavljanja pladnjev GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3 brez uporabe dodatnih mrež)
temperaturno območje delovanja od 30 °C do 300 °C
Upravljanje preko TFT zaslona na dotik velikosti min. 9˝ in enega navigacijskega gumba
desno odpiranje
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
7 načinov avtomatične priprave živil (meso, perutnina, ribe,…), avtomatični procesi
Minimalno 1100 programskih mest z min. 10 možnimi koraki
Sonda za merjenje temperature jedra z minimalno 5 merilnimi točkami in popravljanjem napak pri napačnem vbodu
vgrajena 2 ventilatorja v komori za enakomerno pečenje
Izpisi na kontrolni plošči in integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Možnost nastavitve in kontrole vlage do odstotka natančno
Možnost nastavitve hitrosti ventilatorja z min. 5 hitrostmi
Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
LED osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka za min. 10 dni nazaj
Avtomatično čiščenje komore pečice in vodnega kamna
Minimalno 6 stopenj/programov avtomatičnega čiščenja
Uporaba ekoloških čistil v trdnem stanju brez fosfatov in fosforja
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Sistem hitrega ohlajevanja komore
Možnost priprave živil s pripravo "preko noči"
Izdelano iz nerjavečega jekla AISI 304, varnostni razred IPX 5
Upravljanje in nadzor aparata na daljavo (pametni telefon, tablica, računalnik)
Možnost samodejnega sporočanja napak v delovanju pooblaščeni servisni službi
Sistem avtomatične diagnostike in sporočanja napak ter vzdrževanja v slovenskem jeziku
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Priključna moč: min 18- max 19 kW
kot npr: Rational iCombi PRO 10-1 ali enakovredni;
dodatne GN posode za parnokonvekcijsko peč:
GN 1/1 - 100 mm 2 kom
GN 1/1 - 60 mm 2 kom
GN 1/1 - 40 mm 2 kom
GN 1/1 - 100 mm perforirana 2 kom
mreža GN 1/1 2 kom
23.8 | Nevtralen podstavek peči z dvojnim setom vodil GN 1/1 | 2 |  | 0 | 0
ca 850x650x700 mm
na regulacijskih nogah
prilagojeno in kompatibilno s pečjo
23.9 | Stenska napa s filtri | 1 |  | 0 | 0
ca 2100x1300x450 mm
23.10 | Delovni blok pult s predalom in odprto spodnjo polico | 2 |  | 0 | 0
ca 400x900x750 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (zaprt s treh strani)
inox površina 2mm
dvojne bočne stranice - zaokrožitev spodnje police navzgor
inox teleskopska vodila s polnim izvlekom
* oba pulta poz. 23.10 imata skupno delovno površino in sta z bočne dostopne strani izvedena v enem kosu ter s stikalno ploščo v enaki izvedbi kot s sprednje strani
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel
kot npr: Gazi XP line 900 ali Electrolux 900 xp ali enakovredni;
23.11 | Električna prekucna ponev | 1 |  | 0 | 0
ca 800x900x750mm
kapaciteta min 75 litrov
priključna moč elektrike: 10kW
termostatska regulacija temperature od ca min 40°C do min 270°C
ca posode:min 700x600x200 mm
kot rotacije ponve: min 80°
posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
inox dno posode z dodanimi alu ploščami za boljši razpored toplote po dnu posode
inox površina debeline min. 2 mm
ventil za dovod vode v posodo
motoriziran nagib posode
pokrov iz nerjavečega jekla na tečajih
vzmet pokrova je uravnovešena v vseh odprtih položajih
regulacijski gumbi s stopnjo zaščite proti vdoru vode min IPX4
varnostni termostat avtomatično prekine dovod elektrike v primeru okvare
kontrolna lučka signalizira vklop in izklop
kontrolna luč signalizira delovanje električnih grelcev
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 ali Electrolux 900 xp ali enakovredni;
23.12 | Plinska prekucna ponev | 1 |  | 0 | 0
ca 800x900x750mm
kapaciteta min 75 litrov
priključna moč plina: 20kW
regulacija temperature s termostatom preko vrtljivega gumba
kombinacija plinskega ventila in elektro termostata
ca posode:min 700x600x200 mm
kot rotacije ponve: 80°
posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
inox plinski gorilniki pod dnom posode v izvedbi, da enakomerno segrevajo celotno površino dna posode
inox površina debeline min. 2 mm
ventil za dovod vode v posodo
motoriziran nagib posode
pokrov iz nerjavečega jekla na tečajih
vzmet pokrova je uravnovešena v vseh odprtih položajih
regulacijski gumbi s stopnjo zaščite proti vdoru vode min IPX4
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 ali Electrolux 900 xp ali enakovredni;
23.13 | Delovni blok pult zaprt s krilnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 400x900x750 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (zaprt s treh strani), z regulacijskimi nogami
inox površina 2mm
dvojne bočne stranice - zaokrožitev spodnje police navzgor
s sprednje strani krilna vrata z magnetnim zapiranjem
v spodnji polici izrez zaradi dostopa do priključkov elementov
v zadnji stranici izrez za razvod instalacijskih cevi do porabnikov
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 ali Electrolux 900 xp ali enakovredni;
23.14 | Plinski kotel za kuhanje | 1 |  | 0 | 0
ca 800x900x750mm
okrogla posoda min 140L z indirektnim gretjem z inox duplikatorjem
priključna moč plina: 21kW
dno posode kotla izvedeno iz nerjavne pločevine AISi 316
grelni elementi iz najvišjega kakovostnega razreda incoloy
pokrov iz nerjavečega jekla z ročajem, uravnotežen v vseh odprtih položajih
regulacijski gumbi s stopnjo zaščite proti vdoru vode IPX4
mešalna baterija za dovod vode
odcejalni rob na površini
avtomatsko uravnavanje nivoja vode v duplikatorju
opremljen z varnostnim ventilom za paro, z manometrom za prikaz
pritiska pare v duplikatorju ter z varnostnim termostatom, ki prekine
delovanje v primeru okvare
kromirana izpustna pipa
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 ali Electrolux 900 xp ali enakovredni;
23.15 | Delovni blok pult s predaloma in odprto spodnjo polico | 2 |  | 0 | 0
ca 400x1800x750 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (1x bočno)
inox površina 2mm
dvojna bočna stranica - zaokrožitev spodnje police navzgor
odprto s treh strani
spredaj in zadaj z vsake strani 1x predal
inox teleskopska vodila s polnim izvlekom
stikalna plošča 3 stransko v enaki izvedbi kot s sprednje strani
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 izdelano po meri ali Electrolux 900 xp izdelano po meri ali enakovredni;
23.16 | Električni štedilnik s štirimi električnimi ploščami | 1 |  | 0 | 0
ca 800x900x750mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (zaprt s treh strani)
inox površina 2mm
plošče ca 300x300 mm
moč električnih plošč: min 2,5 kW, s temperaturnim omejilnikom
izvlečni pladenj za umazanijo pod ploščami
kontrolna lučka delovanja
regulacijski gumbi s stopnjo zaščite proti vdoru vode IPX5
spodaj odprta polica
dvojne bočne stranice - zaokrožitev spodnje police navzgor
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 izdelano po meri ali Electrolux 900 xp izdelano po meri ali enakovredni;
23.17 | Delovni blok pult s predalom in odprto spodnjo polico | 1 |  | 0 | 0
ca 800x900x750 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (zaprt s treh strani)
inox površina 2mm
dvojne bočne stranice - zaokrožitev spodnje police navzgor
inox teleskopska vodila s polnim izvlekom
v površini luknja za montažo namizne mešalne baterije
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel; višina mora biti prilagojena tipu opreme;
kot npr: Gazi XP line 900 izdelano po meri ali Electrolux 900 xp izdelano po meri ali enakovredni;
23.18 | Povišana blok mešalna baterija za ponjenje loncev s pregibnim izlivom | 1 |  | 0 | 0
na povišanem škatlastem nosilcu ter z dvema vtičnicama 230V s pokrovčkom
23.19 | Plinski štedilnik | 1 |  | 0 | 0
ca 1200x900x750 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine (zaprt s treh strani)
plinski gorilniki moči min 3x7 kW in min 3x 5 kW
gorilniki delujejo na sistem večnega plamena
model pilot plamena z zaščito proti politju
brezstopenjska regulacija gorilnikov
gorilniki z gorenjem po zunanji in notranji strani gorilnika
medeninasta kapa gorilnika
spodnji del gorilnika protikorozijsko zaščiteni z emajlom
inox površina pod gorilniki je fiksna in varjena ter izdelana z zaokroženimi vogali in robovi
izvedeno z odtokom in čepom
min 3x snemljiva rešetka nad gorilci; izdelano iz inox palice debeline min 6 mm;
možno pranje rešetke v pomivalnem stroju
spodaj odprta polica
dvojne bočne stranice - zaokrožitev spodnje police navzgor
kot npr: Gazi XP line 900 izdelano po meri ali Electrolux 900 xp izdelano po meri ali enakovredni;
OPOMBE ZA TERMIČNE ELEMENTE:
* Vsi elementi poz 23.10 - 23.19 morajo biti med seboj spojeni na način, ki onemogoča zatekanje med elemente in omogočajo, da se iz bloka odstrani posamezen aparat, brez demontaže sosednjih elementov. Postavljeni so na betonskem coklu in morajo biti konstrukcijsko tudi temu prilagojeni. Stik med betonskim coklom in opremo mora biti dodatno zaprt in zatesnjen
23.20 | Stropni parolov | 1 |  | 0 | 0
ca 3400x2400x600 mm
- definirano v popisu strojnih instalacij
24. | PORCIONIRANJE - TABLET SISTEM (vsi vozički za tablet sistem morajo biti od istega proizvajlca)
24.1 | Nevtralna delovna miza | 1 |  | 0 | 0
ca 2700x700x900mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm
poglobitev površine po celotni dolžini 20x540 mm za drsenje EN pladnja
spodaj odprto s spodnjo polico
spodnja polica dvignjena od tal 200 mm
na regulacijskih nogah
na vsaki strani vgrajene 3x 230V vtičnice s pokrovčkom;
na regulacijskih nogah
24.2 | Voziček z dvižno platformo za pladnje | 1 |  | 0 | 0
ca 550x810x930 (+ nosilec) mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: min 90 pladnjev EN 530x370
nad dvižno platformo nosilec s 4 prekatno PVC posodo za pribor
ročaj
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco CCE 54/38 ali enakovredni
24.3 | Ogrevan voziček s podajalcem za krožnike | 2 |  | 0 | 0
ca 520x680x1030mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
izdelan iz dvojne stene z vmesno izolacijo
kapaciteta: ca 80 krožnikov
podajalec nastavljiv za različne premere krožnikov (od Ø180-330mm)
polikarbonatni pokrov
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje
temperature do min 60°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco TS-H1 18-33 ali enakovredni
24.4 | Ogrevan voziček kopel | 1 |  | 0 | 0
ca 930x710x930mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
2 ogrevana ločena bazena za posode GN 1/1 - 200mm z izpustnim ventilom
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje
temperature do ca 90°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
spodaj odprta polica
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
dodatno 1x posoda GN 1/1 -200 z ročaji ter pokrovom
dodatno 2x posoda GN 1/2 -200 z ročaji ter pokrovom
kot npr: Blanco SAW2 ali enakovredni
24.4 | Ogrevan voziček kopel z ogrevano omarico | 1 |  | 0 | 0
ca 930x710x930mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
2 ogrevana ločena bazena za posode GN 1/1 - 200mm z izpustnim ventilom
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje
temperature do ca 90°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
spodaj ogrevana omarica za GN 1/1 pladnje z globoko vlečenimi vodili
nastavljanje temperature v omarici do ca 80 °C
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
dodatno 1x posoda GN 1/1 -200 z ročaji ter pokrovom
dodatno 2x posoda GN 1/2 -200 z ročaji ter pokrovom
kot npr: Blanco SAG2 ali enakovredni
24.5 | Transportni troetažni voziček | 2 |  | 0 | 0
ca 900x600x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro
tri police, izdelane s poglobitvijo
odbojniki na vogalih
kot npr: Blanco tip SW 9 x 6-3 ali enakovredni;
24.6 | Nevtralen zaprt voziček s podajalno platformo za krožnike | 2 |  | 0 | 0
ca 980x520x1030mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
2x platforma z nastavljivimi palicami za prilagajanje različnim dimenzijam krožnikov (od Ø180-330mm)
kapaciteta: ca 160 krožnikov
2x snemljiv pokrov
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco tip TS-2 18-33 ali enakovredni;
24.7 | Zaprt voziček za razvoz pladnjev tablet sistema po oddelkih | 2 |  | 0 | 0
ca 1100x780x1400 mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 16 tablet pladnjev (370x530)
dvostenski in izoliran
notranjost vozičkov zaokrožena, globoko vlečena vodila za pladnje
dvojna krilna vrata
4x okrogli vertikalni ročaji
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco tip TTW 16-115 DZE ali enakovredni;
24.8 | Zaprt voziček za razvoz pladnjev tablet sistema po oddelkih | 1 |  | 0 | 0
ca 1100x780x1630 mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 20 tablet pladnjev (370x530)
dvostenski in izoliran
notranjost vozičkov zaokrožena, globoko vlečena vodila za pladnje
dvojna krilna vrata
4x okrogli vertikalni ročaji
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco tip TTW 20-115 DZE ali enakovredni;
24.9 | Regal voziček za odlaganje in sušenje zaprtih tablet pladnjev | 1 |  | 0 | 0
ca 1350x650x1890mm
konstrukcija iz cevi 30x30 mm
4 mrežaste police
razmak med policami: 400mm
vertikalno med bočnima cevema po sredini dodatna cev za naslon pladnjev
3x snemljiva pregrada med policami
odbojniki na vogalih
4 vrtljiva kolesa, od tega 2 z zavoro
26. | IZDAJNA LINIJA
26.1 | Delovni pult s koritom | 1 |  | 0 | 0
ca 1800x700x800 mm
konstrukcija iz krivljene pločevine,
stenski zavih zadaj in levo 100 mm
desno vgrajeno korito 340x400x200 mm, poglobitev okrog korita, sifon za korito
pod koritom prekucnik za odpadke
levo omarica s spodnjo in vmesno prestavljivo polico zaprta z drsnimi vrati
pult je postavljen na gradbeni cokel
26.1a | Stenska enoročna mešalna baterija s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje | 1 |  | 0 | 0
26.2 | Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 1300x400x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev in zaprto z inox pločevino s spodnje strani
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
26.3 | Izdajni pult z vodno kopeljo | 1 |  | 0 | 0
ca 2300x730x800mm
konstrukcija iz krivljene pločevine
stenski zavih desno 100 mm
desno spodaj omarica s predalom in krilnimi vrati ter s snemljivo spodnjo polico (revizija)
v sredini vodna kopel 4x GN 1/1 - 200 mm
skupna moč folijskih grelcev pod bazenom: min 3kW
polnjenje vode preko stikala
varnostni izklop grelcev v primeru, da v bazenu ni prisotne vode
stikalna omarica z digitalnim prikazovalnikom temperature
pod kopeljo spodnja polica zaprta z drsnimi vrati
levo odprta omarica s spodnjo in vmesno polico
komplet posod za vodno kopel:
GN 1/1 - 200 mm z ročaji in pokrovom 4 kom
GN 1/2 - 200 mm z ročaji in pokrovom 4 kom
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel
hrbtna stran pulta pripravljena za montažo interier fasade
26.4 | Enoetažna steklena izdajna polica s stekleno protikapljično zaščito | 1 |  | 0 | 0
ca 1400x400x400mm
pod polico vgrajene grelne lučke
steklo kaljeno min d=10mm
steklena protikapljična zaščita do površine
26.5 | Izdajni pult s hladilnim bazenom | 1 |  | 0 | 0
ca 2100x730x800mm
konstrukcija iz krivljene pločevine
stenski zavih levo 100 mm
hlajen bazen s perforiranim vložkom iz dveh delov
kapaciteta bazena: 4x GN 1/1 - 100 mm
desno vgrajen kompresor, nad kompresorjem vgrajen nevtralen predal
v sredini hlajen boks z dvemi vrati in 2 pari vodili GN 1/1 na vrata
izolacija boksa: min 50 mm, poliuretanska masa
levo omarica L= ca 600 mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico ter zaprta s krilnimi vrati
element mora biti pripravljen za postavitev na gradbeni cokel
hrbtna stran pulta pripravljena za montažo interier fasade
26.6 | Enoetažna steklena izdajna polica s stekleno protikapljično zaščito | 1 |  | 0 | 0
ca 1400x400x400mm
pod polico vgrajene LED lučke
steklo kaljeno min d=10mm
steklena protikapljična zaščita do površine
26.7 | Drsnica za pladnje iz treh cevi Ø30 + konzole, L=4400 mm | 1 |  | 0 | 0
26.8 | Hladilna omara za pijačo s steklenimi vrati | 1 |  | 0 | 0
ca 600x650x1850 mm
temp. območje: ca +3 °C/ ca +10 °C
volumen: min 320 L
5 žičnih polic nastavljivih po višini
steklena vrata s ključavnico, zamenljiva stran odpiranja
elektronsko krmiljenje
avtomatsko odtaljevanje
kot npr: FKDv 4503 Premium ali enanovredno
26.9 | Ogrevan voziček s podajalcem za krožnike | 1 |  | 0 | 0
ca 520x680x1030mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
izdelan iz dvojne stene z vmesno izolacijo
kapaciteta: ca 80 krožnikov
podajalec nastavljiv za različne premere krožnikov (od Ø180-330mm)
polikarbonatni pokrov
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje
temperature do min 60°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco TS-H1 18-33 ali enakovredni
26.10 | Voziček z dvižno platformo za pladnje | 1 |  | 0 | 0
ca 550x810x930 (+ nosilec) mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: min 90 pladnjev EN 530x370
nad dvižno platformo nosilec s 4 prekatno PVC posodo za pribor
ročaj
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
kot npr: Blanco CCE 54/38 ali enakovredni
26.11 | Delovni pult za deserviranje pladnjev, mobilna izvedba | 1 |  | 0 | 0
ca 1200x600x800 mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
mobilna izvedba - na 4 vrtljivih kolesih, od tega 2 z zavoro
levo prostor za odlaganje pladnjev,
spodaj omarica s spodnjo polico ter z odprtino v vratih za vmetavanje
embalaže, PVC koš znotraj
* v sredini 2 x izrez Ø 200 mm z uvarjenim valjem za papir ter ostanke hrane
spodaj omarica s krilnimi vrati in z vmesno prestavljivo polico, 2x PVC koš
* desno prostor za odlaganje krožnikov in pribora, spodaj omarica s krilnimi
vrati in vmesno polico
* s treh strani zaprto z dvojno inox steno h=400 mm zadaj, 100 mm spredaj
zgoraj inox polica z zaščitno ograjico za odlaganje kozarcev in skodelic
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
26.12 | Sistem naročanja malic za zaposlene | 1 |  | 0 | 0
ekran, registrator…
ni predmet tehnološke opreme, poskrbi investitor
27. | POMIVANJE JEDILNE POSODE
27.1 | Vhodna miza pom. stroja z vgrajenim dvojnim koritom in spodnjo polico | 1 |  | 0 | 0
"L" oblike / iz dveh delov
ca 2200/1850x700/750x900mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm, z regulacijskimi nogami
stenski zavih ob steni 250 mm
desno odlagalni del 1800x700x900 mm, spodaj in v mrtvem kotu odprto za
vozičke za odpadke
levo 1x koritomin 600x450x300 in min 500x400x250, pod koritoma spodnja polica
2x sifon
inox maska pred koritoma
višina spodnjega roba police od tal 200 mm
površina s koriti poglobljena ca 20 mm za drsenje košar s padcem proti stroju
luknja za montažo namizne mešalne baterije
27.2 | Voziček za odpadke s pedalom | 2 |  | 0 | 0
ca Ø380x565mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen: min 40L
27.3 | Enoetažna konzolna polica za košare | 2 |  | 0 | 0
ca 1100x450x400 mm
27.4 | Namizna mešalna baterija z visečim tušem in s podaljšanim | 1 |  | 0 | 0
ročajem za komolčno odpiranje
27.5 | Transportni košarni pomivalni stroj s povratnim zajemanjem toplote | 1 |  | 0 | 0
2000-2300x770-840x1860-2200 mm
Pomivalni stroj z avtomatskim pomikom košar, ki izpolnjuje vse higienske standarde v skladu z DIN EN 17735 (prej DIN SPEC 10534).
Z ravno sušilno cono
Naprava omogoča visoko kvaliteto pomivanja več tipov jedilne posode
Naprava je izdelana v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Naprava je primerna za pomivanje s standardnimi košarami dimenzije 500x500
Sestava stroja: cona pomivanja - cona dvostopenjskega izpiranja - cona sušenja
Vstopna višina posode: min 450 mm
Zmogljivost pomivanja po standardu DIN 10534: min 90 košar/uro
Smer pomika košar: iz desne proti levi (D-L),
min. 3 programi pomivanja; max kapaciteta pomivanja vsaj 150 košar/uro;
Upravljanja aparata preko "touch screen" zaslona
poraba sveže vode za izpiranje: max 160L
Osvetljen zaslon, ki prikazuje vsako stopnjo pranja
Povratno zajemanje toplote integrirano v samem stroju;
Konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine
Naprava je opremljena z regulacijski nogicami
Komora opremljena s filtrom grobih delcev, izdelan iz nerjavne pločevine
Komora, stranski paneli in vrata, bojler in tank so izdelani iz inoxa
Pomivalne in izpiralne roke v inox izvedbi ali iz visoko odpornega kompozitnega materiala in so enostavno snemljive
Komplet PVC košar za pomivanje:
univerzalna ravna košara 4 kom
vložek za skodelice 4 kom
košara za pladnje 3 kom
košara za krožnike 3 kom
8 delna košara za pribor 2 kom
izbrani dobavitelj opreme izvede predstavitev košar in jih uskladi z jedilno posodo, ki jo bodo uporabljali
kot npr.: Winterhalter CTR M-M energy z dodatno opremo ali Meiko UPster K-S 200 z dodatno opremo ali Hobart-CN-A-CDS z dodatno opremo ali enakovredni;
27.6 | Izhodna miza pomivalnega stroja z valjčki in končnim stikalom | 1 |  | 0 | 0
ca 1800x750x900mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm
spodaj vgrajen set vodil za košare pomivalnega stroja
spodnja polica - prostor za mehčalec vode
levo prostor za vgradnjo dezinfektorja
dim. dezinfektorja ca 600x600x850 mm - ni predmet tega razpisa
na regulacijskih nogah
27.7 | Avtomatski mehčalec vode | 1 |  | 0 | 0
ca 360x500x575-800 mm
avtomatska volumetrijska krmiljena regeneracija
z dvema patronama za ionsko izmenjavo
neprekinjena priprava vode brez regeneracijskih premorov
brez priklopa na elektriko
konstantni pretok vode min 15l/min, prilagojeno tipu pomivalnega stroja;
temperarturna dovodne vode med 10 in 60 °C;
4 vrtljiva kolesa
kot npr: Winterhalter Duomatic 3 ali enakovredni
27.8 | Odprt regal s štirimi polnimi prestavljivimi policami | 2 |  | 0 | 0
ca 1150x600x1800mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: do 150 kg
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
27.9 | Sanitarni umivalnik | 1 |  | 0 | 0
ca 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop
spodaj inox ohišje za zaščito cevi in sifona
27.10 | Stenska napa s filtri | 2 |  | 0 | 0
ca 1200x1000x450 mm
28. | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
28.1 | Izlivno korito z dvižno rešetko | 1 |  | 0 | 0
ca 500x500x500mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
pripravljen za priklop na aqua izpirač
konična posoda
iztok ca fi100mm
28.1a | Stenska enoročna mešalna baterija | 1 |  | 0 | 0
28.1b | Vodni izpirač 3/4" z ročko in cevjo za povezavo do korita | 1 |  | 0 | 0
28.2 | Pregradna stena | 1 |  | 0 | 0
ca 650x20x1200 mm
28.3 | Navijalni kolut s cevjo za pranje tal | 1 |  | 0 | 0
dolžina cevi: min 15m
cev je visoko odporna na obrabo in primerna za uporabo v profesionalnih kuhinjah
zaprto ohišje iz nerjaveče pločevine AISI 304
pištola za pršenje z nastavljivo močjo curka
28.4 | Bazen pomivalno korito s spodnjo polico | 1 |  | 0 | 0
ca 1200x700x950 mm
konstrukcija iz cevi 40x40 mm, z regulacijskimi nogami
stenski zavih zadaj in levo 250 mm
ca korita: min 800x500x400 mm, sifon za korito
inox maska pred koritom
odcejalni rob po celotni površini
višina spodnjega roba police od tal 200 mm
28.5 | Stenska mešalna baterija z visečim tušem in s podaljšanim | 1 |  | 0 | 0
ročajem za komolčno odpiranje
28.6 | Pomivalni stroj za kuhinjsko posodo s povratnim zajemanjem toplote | 1 |  | 0 | 0
760-780x870-950x2050-2280 mm
Košara dimenzije min 600x670 mm
vstopna višina min 800 mm
kapaciteta pomivanja min 30/15/10 košar/uro
3 standardni programi ca 120/240/360 s
Odtočna črpalka,
Pralna in izpiralna roka iz nerjavečega jekla,
Dozirna enota tekočega detergenta s sesalnimi palicami za uporabo v obstoječih kupčevih posodah,
sistem filtriranja vode
Zadnja obloga iz nerjavečega jekla
Dozirne cevi iz nerjavečega jekla
Vodila za dvig havbe iz inoxa
Samodejni način varčevanja z energijo
Priključni komplet (dovodna cev, odtočna cev, električni kabel; vsak od njih sega min 1,5 m od stroja)
Kapaciteta tanka min 66 l
poraba sveže vode na 1 pomivalni ciklus: max 4,7L
Vključno s sistemom za rekuperacijo toplote
kot npr.: Winterhalter UF-L Energy ali Meiko M-iClean PF-S ali Hobart UX-10A+SEF-15/113 ali enakovredni;
28.7 | Odprt regal s štirimi perforiranimi prestavljivimi policami | 2 |  | 0 | 0
ca 1400x600x1800 mm
prestavljanje polic brez uporabe orodja
police izdelane v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 1 mm
pod policami dodatne ojačitve za večjo trdnost
nosilnost na polico: do 150 kg
možno dodajanje regalov v ravno ali kotno postavitev z vmesnimi
skupnimi nosilnimi cevmi
v primeru kotne postavitve v sprednjem vogalu brez nosilne cevi
za lažji dostop v kot
29. | OSTALO
29.1 | Inox kotna zaščita vogalov | 23 |  | 0 | 0
ca 40x40x2000 mm
Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (kot npr. SIKA brezbarvni ali enakovredni )
29.2 | Inox odbojniki
Izvedba iz inox cevi 20x40mm AISI 304 debelina stene 1,5 mm, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox min Ø20x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dimenzije:
| ca 800 - 1100x40x20mm | 6 |  | 0 | 0
| ca 1200-1500x40x20mm | 3 |  | 0 | 0
| ca 1600-1800x40x20mm | 2 |  | 0 | 0
| 2700x40x20mm | 1 |  | 0 | 0
| 2900x40x20mm | 1 |  | 0 | 0
| 3700x40x20mm | 1 |  | 0 | 0
30. | DOSTAVA, VNOS, MONTAŽA, GROBO ČIŠČENJE OPREME | 1 |  | 0 | 0
ODVOZ VSEH ODPADKOV IN EMBALAŽE NASTALIH PRI MONTAŽI
31. | ŠOLANJE OSEBJA NA NAPRAVAH, ZAGON IN PREIZKUS DELOVANJA | 1 |  | 0 | 0
32. | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE | 1 |  | 0 | 0
* podatki morajo vsebovati: tehnično poročilo, specifikacijo dejansko montirane opreme z vsemi karakteristikami in točnimi nazivi tehnološke opreme in načrt s točno izvedenimi priključki tehnološke opreme
* načrt PID mora biti potrjen s strani pooblaščenega projektanta tehnologije
* izdelati je potrebno elektronski obliki v formatu PDF, dwg, xlsx in doc
* investitorju je potrebno oddati 3 tiskane izvode
33. | IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED | 1 |  | 0 | 0
* izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
* garancijski listi v slovenskem jeziku
* ES izjave o skladnosti v slovenskem jeziku
* vse dokumente je potrebno posredovati koordinatorju v pregled
34. | Pregled in meritve elektroinštalacij ter izdelava merilnega poročila s strani pooblaščene osebe za vse inštalacije v okviru tehnološke opreme kuhinje | 1 |  | 0 | 0
35. | Priklop ozemljitev na tehnološko opremo | 82 |  | 0 | 0
36. | Pregled in preizkus naprav s strani pooblaščene osebe in izdelava in predaja poročila za vsako napravo ločeno s strani pooblaščene osebe | 1 |  | 0 | 0
| SKUPNA REKAPITULACIJA BREZ DDV |  |  |  | 0

## Prezračevanje N3 in N4
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/EM | SKUPAJ
N3-KUHINJA SHRAMBE
1 | Kompaktna klimatska naprava notranje stropne izvedbe, za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, za pretok zraka 3380 m3/h.
ELEMENTI V SMERI DOVODNEGA ZRAKA
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija (loputa) na motorni pogon
Filtrna enota
dovod filter F7
Ploščni rekuperator
- Ploščni mejnalnik toplote - vključno z by-passom - vključno s sifonom za kondenz - izkoristek nad 75 % (v zimskem režimu)
Grelnik zraka s protizmrzovalno zaščito
črpalna enota ki vključuje: črpalko, 3 potni mešalni ventil s pogonom in zaporne ventile, vse vgrajeno v napravo
pretok zraka: 3380 m3/h
ogrevna voda: 40/30 °C
izstop zraka: 22 °C
toplotna moč: Pgr = 14 kW
pretok medija: 120 l/h
padec tlaka medija: 1,64 kPa
hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
pretok zraka: 3380 m3/h
Hladilni medij: Voda 9/14
izstop zraka: 17 °C /89% rel.vl.
hladilna moč: Phl = 18 kW
Ventilator
Dovodni ventilator s prigrajenim frekvenčnim regulatorjem
Q = 3380 m3/h
∆p ext = 300 Pa (eksterni tlak klimata)
nazivna moč: P =1,5 kW; 400V
Jadrovinasti priključek
ELEMENTI V SMERI ODVODNEGA ZRAKA
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija (loputa) na motorni pogon
Filtrna enota
odvod filter F5
Ploščni rekuperator
glej dovodni del
Ventilator
Odovodni ventilator s prigrajenim frekvenčnim regulatorjem
Q = 3380m3/h
∆p ext = 300 Pa (eksterni tlak klimata)
nazivna moč: P = 1 kW; 400V
Jadrovinasti priključek
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Elektrokomandna omara, ki jo sestavljajo: - ustrezen krmilnik skupaj z močnostnim delom, omogočati mora povezavo na CNS preko TCP/IP protokola - elementi za napajanje, zaščito in upravljanje elementov v sistemu (varovalke, motorska stikala, preklopke, ..)
- periferna oprema (tipala, pogoni, diferenčni merilniki tlaka, termostati, tipala vlažnosti) - navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Regulacijske zahteve: - regulacija hitrosti - konstantna temperatura vpiha
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2.1 | Avtomatika za samodejno delovanje naprave, sestavljena iz sledečih elementov:
| DDC regulator | kos | 1 | 0 | 0
| kanalsko temperaturno tipalo za območje od -30 do 80 st.C | kos | 3 | 0 | 0
| kanalsko tipalo tlaka za območje od do 500Pa | kos | 2 | 0 | 0
| protizmrzovalni termostat na zračni strani za območje od -5 do 15 st.C. | kos | 1 | 0 | 0
| diferenčni merilnik tlaka vstopnega in izstopnega zraka v klimatu (do 500 Pa) | kos | 2 | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 300 Pa | kos | 3 | 0 | 0
| diferenčno tlačno stikalo za območje do 500 Pa | kos | 2 | 0 | 0
| el. motorni pogon žaluzij (ON-OFF) | kos | 4 | 0 | 0
| varnostni humidistat | kos | 1 | 0 | 0
| Elektronski regulator pretoka | kos | 1 | 0 | 0
| Motrona regulacijska žaluzija | kos | 2 | 0 | 0
| Programiranje avtomatike sistema N1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Izdelava delavniških elektro vezalnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
Vmesnik za povezavo na (Mbus, ModBUS, LonWORKS,…),
2.2 | Ožičenje klimatske naprave: - Ožičenje med klimatsko napravo in regulacijsko omaro v prostoru strojnice na razdalji do 15 m. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Strešni ventilator v ohišju iz pocinkane pločevine, z zvočno izolacijo iz mineralne volne (50mm), z EC el. Motorjem izven toka zraka s prigrajenim frekvenčnikom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom in navedeno dodatno opremo:
- VKS200: protipovratna loputa - ASS200: fleksibilni priključek - MTP 10, 10K nastavljalnik - SSD 200 pocinkan
DVCI 190-S
pretok zraka: 400 m3/h
padec tlaka: 423 Pa
| el. moč: 122W /230V | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dušilnik zvoka, z ohišjem iz jeklene pocinkane pločevine, s prirobnicama, z negorljivimi dušilnimi kulisami v okvirju iz pocinkane pločevine, zunanje površine polnil zaščitene s celulozno folijo proti odnašanju vlaken do hitrosti 20 m/s, z aerodinamičnimi vodili na vstopu in izstopu, debelina kulise 100 mm, pretok zraka 33380 m3/h, tlačni padec 47Pa, dušenje pri 250Hz je 19 dB.
| 600x600 L=1000mm | kos | 2 | 0 | 0
4 | Napa nad pomivalnim strojem
Napa je izdelana iz inox pločevine in ima vgrajene labirintne filtre.
Pretok odvod: 1800 m3/h
| Ustreza napa Klasik E 4000 x 1100 mm ali enakovredno, priključek za kanal 300 x 400 mm. | kos | 1 | 0 | 0
| Diferenčno tlačno stikalo 20-300 Pa. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Zapiralne in regulacijske žaluzije
| Regulacijska žaluzija na odvodu zraka dimenzije 300 x 400 nape Klasik. | kos | 1 | 0 | 0
| Regulacijska žaluzija na odvodu zraka dimenzije 300 x 200 nape Klasik. | kos | 1 | 0 | 0
6 | Elektronski regulator pretoka skupaj z dušilnikom zvoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, s potenciometrom za nastavitev maks. in min. pretoka, z hitrim elektromotornim pogonom (24V ), z okroglim ali kvadratnim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 50mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| 500x300 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Protipožarna loputa pravokotnega preseka, po EN 1366-2, z atestom za požarno odpornost 90 min, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipkaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute, s priključno dozo in protipožarno maso za zatesnitev podprtine med požarno loputo in zdiom. Dolžina L=400mm. PRED NABAVO SE MORATA STROJNI IN ELEKTRO IZVAJALEC USKLADITI GLEDE TIPA POGONA IN NAPAJANJA POGONOV
| 150x150 | kos | 1 | 0 | 0
7.1 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
| Φ160 | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na pravokotno kanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| 200x200 | kos | 1 | 0 | 0
| 300x200 | kos | 1 | 0 | 0
8 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip: 600x600; DN250 | kos | 2 | 0 | 0
| tip: 400X400; DN250 | kos | 1 | 0 | 0
9 | Aluminijasta rešetka za dovod zraka, z mrežo, izdelana iz vlečenih Al profilov v imitaciji lesa. Detajlni odtenek skladno z izbiro arhitekta, z F nastavnim kosom za ureguliranje pretočne količine, skrita vijačna pritrditev. Vključno s priključno komoro iz pocinkane pločevine, kar je razvidno iz detajlov.
| 625x325 | kos | 4 | 0 | 0
10 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka, z mrežo, izdelana iz vlečenih Al profilov v imitaciji lesa. Detajlni odtenek skladno z izbiro arhitekta, z F nastavnim kosom za ureguliranje pretočne količine, skrita vijačna pritrditev. Vključno s priključno komoro iz pocinkane pločevine, kar je razvidno iz detajlov.
| 525x225 | kos | 1 | 0 | 0
| 525x125 | kos | 6 | 0 | 0
11 | Prezračevalni ventil za dovod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka, iz jeklene pločevine, okrogle oblike, sestavljen iz vgradnega okvirja, krožnika in sedeža ventila, barva po izbiri arhitekta, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Φ125 | kos | 8 | 0 | 0
13 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN125 | m | 8 | 0 | 0
| DN160 | m | 6 | 0 | 0
| DN200 | m | 4 | 0 | 0
| DN250 | m | 5 | 0 | 0
14 | Aluminijasta rešetka za prehod zraka med prostori, s protiokvirjem, za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov v obliki črke V, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 425x125 | kos | 2 | 0 | 0
| 525x225 | kos | 2 | 0 | 0
| 625x425 | kos | 1 | 0 | 0
15 | Jeklena protidežna rešetka za zajem zraka ali izpuh , s protiokvirjem, zunanjo steno, izdelana iz vlečenih JE profilov v obliki črke Z, v naravni barvi aluminija, pritrjena z vidnimi vijaki.
| 700x700 | kos | 1 | 0 | 0
16 | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzije skladno z EN 1505, robljeni, komplet z oblikovnimi kosi, regulacijskimi loputami na odcepih, usmerniki toka v kolenih dovodnih kanalov, pritrdilnim in obešalnim materialom za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom, za nasledenje razrede tesnosti in tlačne stopnje.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 1880 | 0 | 0
17 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijsko skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
| Φ125 | m | 18 | 0 | 0
| Φ160 | m | 45 | 0 | 0
| Φ200 | m | 15 | 0 | 0
| Φ250 | m | 15 | 0 | 0
18 | Revizijska odprtina z okvirjem, za pregled in čiščenje prezračevalnega sistema, izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, s pocinkanimi spojnimi elementi, z varovalom in zaskočnim zapiranjem, vratca iz jeklene pločevine in ustreznega tesnila.
| 300x300 | kos | 12 | 0 | 0
19 | Pravokotni kovinski deflektor izdelani iz jeklene pocinkane pločevine dimenzije 400x600mm, vertikalne izvedbe, vključno lijakom za odvod dežja,vključno zaščitno mrežico z 90% prosim presekom, kompletno z Izolacijo debeline 19mm ovito v Al pločevino, skupaj z pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo zunaj, spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih izven objekta, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debelina: Armacell 38 mm +AL pločevina | m2 | 76 | 0 | 0
21 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih zračnih kanalov vodenih v objektu s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo, z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom npr: Armacell AF
| debeliina 13 mm | m2 | 114 | 0 | 0
22 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih zračnih kanalov vodenih v objektu s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo, z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debeliina 19 mm | m2 | 114 | 0 | 0
23 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 3m | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Uporaba avtodvigala za dvig klimatske naprave na streho | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, s certifikatom pooblaščene institucije, poskusno obratovanje | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Tesnostni preizkus prezračevalnega sistema skupaj z zapisnikom o preizkusu | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Čiščenje celotnega sistema prezračevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Izdelava shem naprav in vstavljanje v okvir za pritrditev na steno. | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Transportni, zavarovalni in ostali splošni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Meritve mikroklime | kpl | 2 | 0 | 0
31 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 10 | 0 | 0
32 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje. | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno
| obratovanje in zaključna dela. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ N3-KUHINJA ZALEDNI PROSTORI |  |  |  | 0
N4-KUHINJA TERMIČNI DEL
1 | Dovodna klima zunanje horizontalne izvedbe, sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Karakteristike naprave so opisane zgoraj. Lego zračnih priključkov in posluževanje je potrebno definirati iz risb ob naročilu.
DOVODNI DEL:
Jadrovinasti priključek
Zaporna žaluzija na motorni pogon
Filtrna enota
pretok zraka: 7200 m3/h Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo Kvaliteta filtra = F5 ∆p max = 200 Pa
Filtrna enota
pretok zraka: 7200 m3/h Na vstopu svežega zraka v klimatsko napravo Kvaliteta filtra = F7 ∆p max = 200 Pa
Hladilnik zraka z eliminatorjem kapljic
pretok zraka: 7200 m3/h
Hladilni medij: GlikolVoda 35% 9/14°C
izstop zraka: 17 °C /89% rel.vl.
hladilna moč: Phl = 35 kW
Ventilator
pretok zraka: 7200 m3/h
∆p eksterni = 600 Pa
P el = 5.4 kW
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | VARČNA KUHINJSKA NAPA Z OPREMO NAD GLAVNIM TERMIČNIM BLOKOM
2.1 | Varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 s sistemom vračanja toplote iz odpadnega zraka v sveži zrak z Eurovent certifikatom in izkoristkom tudi preko 65%. Prenosniki toplote zraka imajo dovolj majhne dimenzije, da jih je možno prati v pomivalnem stroju kuhinje. V napo je vgrajen visoko učinkovit sistem filtracije z labirintnim filtrom, kovinskim pletenim filtrom in prenosnikom toplote zraka. Sistem filtracije mora imeti certifikat o učinkovitosti izločanja oljnih par po mikronih oljnih delcev skladno s VDI 2052-1. Labirintni filtri morajo biti vgrajeni pod kotom 45 stopinj skladno z zahtevami požarne varnosti po VDI 2052 in NFPA 96. Sveži zrak se vpihuje v kuhinjo po celotnem obodu kuhinje, da se doseže enakomeren odvzem viškov toplote okoli elementov za kuhanje in in s tem skladno s VDI 2052 tudi za 25% manjša potreba po svežem zraku. Kuhinjska napa ima ustrezno konstrukcijo sesalnega področja nape, da zagotavlja ob nižjem pretoku zraka z meritvami dokazano visoko učinkovitost sesanja odpadnega zraka. Pomemben element te konstrukcije je skladno s VDI 2052 vpihavanje manjše količine svežega zraka skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape nazaj v napo. Varčna kuhinjska napa vključuje še: • Perforirana prednja stranica nape za vpih zraka. • Vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo. • »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom. • Svetilke vgrajene nad steklom. • Kanalski priključki za dovod in odvod zraka. • Temperaturna tipala za zrak.
• Dodatni kanalski priključki za dovod svežega temperaturno pripravljenega zraka v prostore kuhinje, ki so od kuhinjske nape bolj oddaljeni.
Napa naj bo vgrajena skladno s VDI 2025 tako, da je spodnji rob nape oddaljen od tal 2100 mm. Napa naj zato ne presega višine približno 600 mm.
Pretok odvod: 5.800 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 180 Pa
Pretok dovod: 5.100 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 160 Pa
Grelnik vodni
Pgr = 30 kW
Tvode = 40/30 °C
Qvode =0,71 l/s
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 3600 mm
Širina B = 2400 mm
Višina H = 620 mm
| Ustreza varčna kuhinjska napa Media-D 3600 x 2400 sredinska izvedba | kos | 1 | 0 | 0
Hidravlični modul za vodno gretje vgrajen v napo
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
| Ustreza hidravlični modul za vodno gretje proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Končna sestava varčne nape na objektu
| Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so termični bloki obstoječi, jih mora naročnik zaščititi tako, da serviser lahko hodi po njih. | kos | 1 | 0 | 0
2.3 | Inox obloga med varčno napo in stropom
| Inox obloga med napo in stropom. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Višina obloge je približno 600 mm. | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Montaža inox obloge med glavno varčno napo in stropom. | kos | 1 | 0 | 0
3 | VARČNA KUHINJSKA NAPA Z OPREMO NAD KONVEKCIJSKO PEČICO
3.1 | Varčna kuhinjska napa
Visoko učinkovita varčna kuhinjska napa izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 z velikim zajemalnim prostorom in s sistemom vračanja toplote odpadnega zraka s ploščnimi prenosniki toplote z Eurovent certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 75%. Ploščne prenosnike toplote je možno prati v pomivalnem stroju. Prednja stranica nape ima luknjice za vpih svežega zraka v prostor. Na vrhu nape je kanalski priključek za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi
Pretok odvod: 2.100 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 110 Pa
Pretok dovod: 2.100 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 110 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2000 mm
Širina B = 1300 mm
| Ustreza varčna kuhinjska napa Convecto-W 2000 x 1300 stenska izvedba | kos | 1 | 0 | 0
3.2 | Inox obloga med varčno napo in stropom
| Inox obloga med napo in stropom. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Višina obloge je približno 600 mm. | kos | 1 | 0 | 0
3.3 | Montaža inox obloge med napo in stropom. | kos | 1 | 0 | 0
4 | REGULACIJSKI SISTEM PREZRAČEVANJA KUHINJE
4.1 | Regulacijska omara
Regulacijska omara nadometne izvedbe, izdelana v zaščiti IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema varčne nape, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo. Regulacijska omara vključuje regulacijski sistem z naslednjimi glavnimi funkcijami:
• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.
• Korekcija dovedene količine zraka z glavno varčno napo za kompenzacijo podtlaka, ki nastane pri vklopu dodatnih odvodov zraka (odvodnih kuhinjskih nap).
• Vodenje ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne varčne nape v bolj oddaljene prostore kuhinje.
• Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje.
• Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
• Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
• Samodejno vklapljanje in izklapljanje nape po nastavljenem tedenskem urniku.
• Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
• Alarmiranje motenj in izpadov.
• Zgodovina motenj in izpadov.
• Avtonomen pretok zraka za vsako napo posebej.
| Ustreza regulacijska omara ORM-FR-CP-1PCL z regulacijskim sistemom Kitcon | kos | 1 | 0 | 0
4.2 | Funkcionalni moduli regulacijskega sistema
Varčevalni sistem samodejnega prilagajanja pretoka zraka intenzivnosti kuhanja za glavno varčno napo
Sistem občutno zniža povprečen pretok zraka, ki je tudi za več kot 50% nižji od projektiranega pretoka, kar omogoča ustrezen prihranek toplotne energije za ogrevanje in prihranek električne energije za ventilatorje. Skupni varčevalni učinek tega varčevalnega sistema v kombinaciji z drugimi varčevalnimi sistemi varčne kuhinjske nape omogoča v času ogrevanja tudi preko 90% prihranka toplotne energije in v celotnem letnem obdobju tudi preko 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Sistem vključuje: • Krmiljenje sistema • Ustrezne senzorje • Zagon in nastavitve sistema
| Ustreza FM-AVFC4 sistem prilagajanja pretoka zraka (napa s štirimi odvodnimi priključki za zrak) proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
4.3 | Servisno vzdrževalni modul
Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza SMM servisno vzdrževalni modul | kos | 1 | 0 | 0
4.4 | Ethernet komunikacijska kartica. | kos | 1 | 0 | 0
4.5 | Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za dovodni ventilator napetost 400 V, tok XX A, moč 5,44 kW, IP21 | kos | 1 | 0 | 0
4.6 | Frekvenčni pretvornik za vgradnjo v omaro za glavni odvodni ventilator napetost 400 V, tok XX A, moč 3,06 kW, IP21 | kos | 1 | 0 | 0
5 | PERIFERNA OPREMA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
5.1 | Panel za upravljanje glavne varčne kuhinjske nape nadometne izvedbe z naslednjimi funkcijami:
• Nastavljanje in spremljanje obratovalnih parametrov sistema.
• Signaliziranje vrste napake, zamašenosti dovodnega filtra in potrebe po pranju odvodnega filtra.
• Resetiranje napak sistema.
| Ustreza krmilni panel KPM-TS s "touch" zaslonom proizvajalca Provent ali enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
5.2 | Periferna oprema glavne varčne kuhinjske nape
| Kanalsko temperaturno tipalo zunanjega zraka NTC | kos | 1 | 0 | 0
| Kanalsko temperaturno tipalo zavrženega zraka NTC | kos | 1 | 0 | 0
| Prostorsko temperaturno tipalo NTC | kos | 1 | 0 | 0
| Regulator pretoka dovedenega zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv z zveznim napetostnim signalom 0-10V DC, 0V=zaprt. Min. pretok: 1.800 m3/h Max. pretok: 6.500 m3/h Dimenzije b x h x l: 900 x 550 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-250 Pa vgrajeno v glavno varčno napo za regulacijo pretoka odvedenega zraka nape. | kos | 1 | 0 | 0
| Zvezni motorni pogon 0-10, V 24 VAC za žaluzijo za nastavljanje pretokov na odvodu zraka glavne varčne nape. | kos | 1 | 0 | 0
Periferna oprema dovodne ventilatorske naprave
| Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo konstantnega tlaka dovodnega ventilatorja. | kos | 1 | 0 | 0
| Tripotni regulacijski ventil Kvs 10 z motornim pogonom 0-10 V, 24 VAC za hlajenje. | kos | 1 | 0 | 0
5.3 | Periferna oprema glavnega odvodnega ventilatorja
| Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-500 Pa za regulacijo konstantnega tlaka odvodnega ventilatorja. | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | Periferna oprema dodatne varčne kuhinjske nape nad konvekcijsko pečico vezane na skupni odvodni ventilator z glavno varčno napo
| Regulator pretoka dovedenega zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom 24V AC/DC, vodljiv z zveznim napetostnim signalom 0-10V DC, 0V=zaprt. Min. pretok: 600 m3/h Max. pretok: 2.100 m3/h Dimenzije b x h x l: 500 x 300 mm | kos | 1 | 0 | 0
| Tipalo tlaka 4-20 mA, 0-250 Pa za regulacijo pretoka odvedenega zraka dodatne varčne nape. | kos | 1 | 0 | 0
| Hitri 2,5 s motorni pogon 0-10 V, 24 VAC za žaluzijo za regualcijo pretoka zraka. | kos | 1 | 0 | 0
| Stikalo za vklop in izklop prezračevanja (možen kratkočasen povišan pretok ob signalu iz vrat konvekcijske pečice). | kos | 1 | 0 | 0
6 | ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANJE
6.1 | Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov. | kos | 1 | 0 | 0
6.2 | Zagon prezračevalnega sistema. | kos | 1 | 0 | 0
6.3 | Šolanje uporabnika in prilagoditev prezračevalnega sistema kuhinje uporabniku, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju. | kos | 1 | 0 | 0
7 | ŽALUZIJE
7.1 | Žaluzija 700 x 400 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka glavne varčne nape. | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Žaluzija 400 x 250 za motorni pogon za nastavljanje pretoka zraka na odvodu zraka dodatne varčne nape. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Odvodni sistem za prezračevanje kuhinje
Strešni ventilator v ohišju iz pocinkane pločevine, z zvočno izolacijo iz mineralne volne (50mm), z el. Motorjem izven toka zraka s prigrajenim frekvenčnikom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom in navedeno dodatno opremo: skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok: 7900 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 595 Pa
Nazivna moč motorja: 3060 W
Tok/Napetost: 5,1 A / 400 V
DVNI 710D6-L IE2
| - VKS 710: protipovratna loputa - ASS 710: fleksibilni priključek - SSD 710: pocinkan - Frekfenčni regulator | kpl | 1 | 0 | 0
| Motorni pogon s povratno vzmetjo 24 VAC za zapiralno žaluzijo. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Odvodni sistem za prezračevanje DEMO kuhinje
Strešni ventilator v ohišju iz pocinkane pločevine, z zvočno izolacijo iz mineralne volne (50mm), z EC el. Motorjem izven toka zraka s prigrajenim frekvenčnikom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom in navedeno dodatno opremo:
- VKS355-500: protipovratna loputa - ASS355-500: fleksibilni priključek - MTP 10, 10K nastavljalnik - SSD 355/400 pocinkan
DVSI 355EC
pretok zraka: 800 m3/h
padec tlaka: 500 Pa
| el. moč: 327W / 400V | kos | 1 | 0 | 0
10 | Napa nad termičnim blokom demo kuhinje
Napa je izdelana iz inox pločevine in ima vgrajene labirintne filtre, ter razsvetljavo.
Pretok odvod: 800 m3/h
| Ustreza napa Klasik E 1200 x 1000 mm ali enakovredno, priključek za kanal 300 x 200 mm. | kos | 1 | 0 | 0
11 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 600 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 250 Pa
Nazivna moč motorja: 115 W
Tok/Napetost: 0,87 A / 230 V
| Ustreza ventilator Systemair K 250 EC Sileo | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Ventilator za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 800 m3/h
Projektirani eksterni tlak: 250 Pa
Nazivna moč motorja: 166 W
Tok/Napetost: 0,87 A / 230 V
| Ustreza ventilator K 315M EC Sileo | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Elektronski regulator pretoka
Elektronski regulator za vzdrževanje variabilnega pretoka pri različnih nihanjih statičnega tlaka v kanalski mreži na dovodu. Izdelan iz ohišja iz pocinkane pločevine, sredinsko je nameščena zrakotesna loputa, ki je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine in obrobljena z gumijastim tesnilom. Regulator ima vgrajene merilne zaslonke za merjenje zastojnega tlaka in statičnega tlaka ter servopogon.
Napajalna napetost: 24 VAC
Krmilni signal: 0-10 V
Ustreza regulator
| ERP-3 900 x 500 | kos | 1 | 0 | 0
| ERP-3 500 x 300 | kos | 1 | 0 | 0
13.1 | Mehanski regulator pretoka za vzdrževanje želenega pretoka zraka, s sredinsko uležajeno zrakotesno loputo, za priklop na spirokanalsko mrežo, z merilno zaslonko za merjenje zastojnega in statičnega tlaka, z vzmetnim pogoinom lopute z okroglim ohišjem iz pocinkane pločevine, zvočno izoliran s 40mm debelim ovojem zvočne izolacije,
| Φ125 | kos | 1 | 0 | 0
14 | Zapiralne in regulacijske žaluzije
| Zapiralna žaluzija RJG-E 700 x 400 na odvodu varčne nape Media RBT. | kos | 1 | 0 | 0
| Zapiralna žaluzija RJG-E 500 x 250 na odvodu varčne nape Media RBT. | kos | 1 | 0 | 0
15 | Montaža osrednjih delov varčnih nap
| Zajema obešanje nap s pritrdilnim in obešalnim materialom, priklop na prezračevalni sistem in priklop na sistem vodnega ogrevanja. | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Montaža elementov avtomatike
| Zajema montažo regulacijskega sistema z opremo in ostalih elementov avtomatike (krmilna omara, krmilni panel, temperaturna tipala, tlačna stikala, servopogoni, ...). | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Varnostni izklop plina
| Sistem za varnostni izklop plina v primeru nezadostnega prezračevanja prostorov kuhinje. Pogoj vklop plina ni povezan z regulacijskim sistemom nape Media. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Ožičenje in kabliranje sistema nape in prezračevanja kuhinje
| Dobava in montaža električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spušcenem stropu na kabelskih priponah, delno v kabelskih jaških, delno v parapetnem kanalu in delno v instalacijskih kanalih, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice krmilne omare, razdelilne omarice v napi in krmilnega panela, skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja krmilnega sistema za varčno napo. Meritev električnih potencialov. | kpl | 1 | 0 | 0
19 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. npr: Promat | m2 | 30 | 0 | 0
20 | Zatesnitev odprtin pri prehodih kanalov skozi stene in stropove na mejah požarnih sektorjev, s tesnilno maso, s požarno odpornostjo 90 minut, velikost odprtine je odvisna od velikosti požarne lopute. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Skupaj z zazidavo praznega prostora med armiranobetonsko steno in inštalacijo. | kos | 10 | 0 | 0
21 | Kvadratni difuzor z vrtljivimi in posamično nastavljivimi usmerniki za vpih zraka, barva po izbiri arhitekta, sestavljen iz priključne komore s perforirano pločevino, s stranskim priključkom z regulacijsko loputo, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip: 600x600; DN250 | kos | 2 | 0 | 0
| tip: 400X400; DN200 | kos | 4 | 0 | 0
22 | Regulacijska zaporna žaluzija, izdelana iz pocinkanih profilov, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, z ročnim pogonom , z protismernimi lamelami
| 500x300 | kos | 4 | 0 | 0
23 | Inspekcijska odprtina namenjena za čiščenje prezračevalnega sistema. Pravokotne ali ovalne oblike
| 300x200 | kos | 8 | 0 | 0
24 | Gibka zračna cev z zvočno in toplotno izolacijo, za priključitev distribucijskih elementov na kanalski razvod, z notranjo površino odporno na abrazivnost zraka, kompletno s pritrdilnim materialom.
| DN200 | m | 4 | 0 | 0
| DN250 | m | 2 | 0 | 0
25 | Aluminijasta rešetka za odvod zraka z lovilcem maščob, z vodoravnimi nastavljivimi lamelami, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, z F nastavnim kosom za ureguliranje pretočne količine, skrita pritrditev.
| 625x225 | kos | 4 | 0 | 0
26 | Maščobni odvodni kuhinjski kanal, izdelan iz jeklene pločevine debeline 1,5 mm (odvod od nap), varjene izvedbe, znotraj in zunaj zaščiten s premazom odpornim na dezinfekcijska sredstva, preizkušen na tesnost, skupaj z varilnim in montažnim materialom. | kg | 2772 | 0 | 0
27 | Pravokotni zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzije skladno z EN 1505, robljeni, komplet z oblikovnimi kosi, regulacijskimi loputami na odcepih, usmerniki toka v kolenih dovodnih kanalov, pritrdilnim in obešalnim materialom za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom, za nasledenje razrede tesnosti in tlačne stopnje.
| Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 1507 | kg | 1604 | 0 | 0
28 | Okrogli zračni kanali izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, dimenzijsko skladno z EN 1506, kompletno z oblikovnimi kosi, pritrdilnim in obešalnim materialom, za montažo v objektu, spojnim in tesnilnim materialom
Tesnenje in trdnost razreda B skladno z EN 12237
| Φ200 | m | 53 | 0 | 0
| Φ250 | m | 57 | 0 | 0
29 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih izven objekta, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz enakega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debelina: 76 mm +AL pločevina | m2 | 20 | 0 | 0
30 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih pravokotnih zračnih kanalov, vodenih izven objekta, s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka ovito v Al pločevino vodotesne izvedbe, Al pločevina je preko distančnikov iz istega izolacijskega materiala ločena od izolacije. Pločevina ima na spodnji strani na 2m narejene izvrtine fi 10mm za odtekanje kondenza območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debelina: 38 mm +AL pločevina | m2 | 20 | 0 | 0
31 | Toplotna in protikondenčna izolacija odvodnih zračnih kanalov vodenih v objektu s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo, z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debeliina 13 mm | m2 | 158 | 0 | 0
32 | Toplotna in protikondenčna izolacija dovodnih zračnih kanalov vodenih v objektu s samougasljivo parozaporno izolacijo z zaprto celično strukturo, z gibkimi ploščami iz sintetičnega kavčuka, območje uporabe -40 do 85°C, koefic. parozapornosti min. 7000, vključno z lepilom
| debeliina 19 mm | m2 | 186 | 0 | 0
33 | Inox obloga med zračnimi kanali in ravnim stropom enake višine. Izdela se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montira se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu proizvajalca nape. Višina obloge je približno 1500 mm. | m2 | 65 | 0 | 0
34 | Protipožarna izolacija zračnih kanalov s požarno odpornostjo 90min, izdelana iz izolacijskih plošč iz kalcijevega silikata, z vsemi potrebnimi atesti in certifikati, komplet z oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, skladno s študijo požarne varnosti. | m2 | 30 | 0 | 0
35 | Inspekcijska odprtina namenjena za čiščenje prezračevalnega sistema. Pravokotne ali ovalne oblike
| 300x200 | kos | 10 | 0 | 0
36 | Uporaba premičnega odra za delo na višini do 5m | kpl | 1 | 0 | 0
37 | Uporaba avtodvigala za dvig maksimalne teže 150kg in dimenzij 1400x1400x1400 mm | kpl | 1 | 0 | 0
38 | Prevezave na ter priklopi obstoječe sisteme. Dela se opravljajo med vikendi in prazniki oz. skladno z navodili naročnika glede na najmanjšo gostoto osebja in pacientov | ur | 10 | 0 | 0
39 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje, Izdelava shem naprav in vstaljanje v okvir za pritrditev na steno., Pripravljalna dela, zarisovanje, preizkusno obratovanje in zaključna dela, Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški, Nepredvidena dela, Vnašanje sprememb v PZI dokumentacijo za kasnejšo izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ N4-KUHINJA TERMIČNI DEL |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| N3-KUHINJA SHRAMBE |  |  |  | 0
| N4-KUHINJA TERMIČNI DEL |  |  |  | 0
0