## Naslovnica
Vrsta dokumentacije : | PZI - Projektna dokumentacija za izvedno gradnje
Načrt : | NAČRT STROJNIŠTVA
Investitor : | Nuklearna elektrana Krško
Vrbina 12, 8270 Krško
Objekt: | ZAMENJAVA TOPLOVODA
SPECIFIKACIJA MATERIALOV, OPREME IN DEL

## JAŠEK JO02
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
JAŠEK JO02
1. | OPREMA IN DELA V JAŠEKU JO02
1.1. | Dobava jeklenih cevi na meter, izdelanih iz materiala P235GH TC1, v skladu z EN 10216-2, dimenzij po EN 10220, z priloženim atestom. Cevi se dobavljajo v dolžinah L = 6 m.
| DN 125 (Ø139,7 x4,0) | m1 | m1 | 8 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) | m1 | m1 | 2 |  | 0
1.2. | Dobava jeklenih cevnih kolen α=90⁰, tip B, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po EN 10220, z priloženim atestom.
| DN 125 (Ø139,7 x5,0) model 3D |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) model 3D | Piece | kom | 2 |  | 0
1.3. | Dobava jeklenih T-kosov, tip B, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po EN 10220, z priloženim atestom.
| DN 125 (Ø139,7 x 5,0) |  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Dobava kompleta za povezavo prirobnic v skladu z EN 1092-1. Komplet vsebuje šesterorobi vijak s steblom EN ISO 4014 iz materiala 5.6, šesterorobo matico EN ISO 4032 iz materiala 5, podložko ISO 7089 in plosko tesnilo EN 1514-1 iz materiala Klingersil.
| DN 125 PN16, M16x75 |  | komplet | 4 |  | 0
| DN 25 PN40, M12x60 |  | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Dobava jeklenih prirobnic z vratom v skladu z EN 1092-1, tip 11/B, izdelanih iz materiala S235JRG2, z priloženim atestom. Debelina stene kot pri cevi.
| DN 125 PN16 |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN40 |  | kom | 1 |  | 0
1.6. | Dobava krogelnega ventila iz jekla, tip Ballomax ali enakovreden: Medij: vroča voda Temperatura medija: 140 ºC Material krogle: ASTM A350 LF2 Material vretena: AISI 420 Material in konstrukcija tesnila: PTFE/PTFE+C Material ohišja: P355NH Izvedba: prirobnična Polni pretok Upravljanje z ročico brez reduktorja.
| DN125 PN16 | Piece | kom | 2 |  | 0
| DN25 PN40 | Piece | kom | 1 |  | 0
1.7. | Montaža jeklenih cevi na meter, izdelanih iz materiala P235GH TC1 v skladu z EN 10216-2, dimenzij po EN 10220. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje cevi s transportnega sredstva v pripravljeno jašek ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje cevi na podpornike v horizontalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava.
V delo je vključeno rezanje cevi na potrebno dolžino, izdelava morebitnih zlomov na spoju med dvema cevema, priprava za varjenje in varjenje cevi ter uporaba agregata za varjenje, osvetljavo in ventilatorjev za prezračevanje jaškov, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, nočno delo, delo na prometnici ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1 m, delo v jašku, galeriji ali toplotni postaji, delo pri vlečenju cevi v zaščitne jeklene cevi (kolone), delo pri podvlačenju pod različne komunalne instalacije ter delo v vremenskih razmerah (dež, sneg), pri temperaturah okolice pod -5 ºC ali nad 35 ºC.
| DN 125 (Ø139,7 x 4,0) |  | m1 | 8 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) |  | m1 | 2 |  | 0
1.8. | Montaža jeklenih cevnih kolen α=90⁰, tip B, model 3D, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje cevnih kolen iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje cevnih kolen v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in kolenom, priprava za varjenje in varjenje cevnih kolen ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 (Ø139,7 x5,0) model 3D |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) model 3D | Piece | kom | 2 |  | 0
1.9. | Montaža jeklenih T-kosov, tip B, izdelanih iz materiala P235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje T-kosov iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje T-kosov v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in T-kosi, priprava za varjenje in varjenje T-kosov ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 (Ø139,7 x4,0) |  | kom | 2 |  | 0
1.10. | Montaža kompleta za povezavo prirobnic z vratom EN 1092-1, tip 11/B. Komplet vsebuje šesterorobi vijak s telesom EN ISO 4014 iz materiala 5.6, šesterorobo matico EN ISO 4032 iz materiala 5, podložko ISO 7089 in plosko tesnilo EN 1514-1 iz materiala Klingersil.
| DN 125 PN16, M16x75 |  | komplet | 4 |  | 0
| DN 25 PN40, M12x60 |  | komplet | 1 |  | 0
1.11. | Montaža jeklenih prirobnic z vratom EN 1092-1, tip 11/B, izdelanih iz materiala P235JRG2 v skladu z EN 10253-2. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje jeklenih prirobnic z vratom iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: pripravo, centriranje in varjenje prirobnic na cev. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in prirobnico, uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 PN16 |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN40 |  | kom | 1 |  | 0
1.12. | Montaža krogelnega ventila iz jekla, tipa kot Ballomax medij: vrela voda temperatura medija: 140ºC material krogle: ASTM A350 LF2 material vretena: AISI420 material in konstrukcija tesnila: PTFE/PTFE+C material ohišja: P355NH izvedba: prirubniška polni pretok priključek z ročajem Opomba: Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje prirubniških krogelnih pip iz transportnega sredstva z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje prirubniških krogelnih pip v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in prirubniškimi krogelnimi pipami, priprava za varjenje in varjenje prirubniških krogelnih pip, ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, ventilatorja za prezračevanje jaškov, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN125 PN16 | Piece | kom | 2 |  | 0
| DN25 PN40 | Piece | kom | 1 |  | 0
1.13. | Dobava, izdelava, transport in nameščanje toplotne izolacije klasičnih jeklenih cevi v sloju mineralne volne TDM100 B-2, z vnaprejšnjo namestitvijo Al-folije debeline 0,03 mm na cev in plaščem iz Al-lima debeline 0,8 mm v jaških, ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
m3
| DN25, debljina=40mm |  | m2 | 0,5 |  | 0
| DN125, debljina=50mm |  | m2 | 1,0 |  | 0
1.14. | Čiščenje zunanje površine klasičnih jeklenih cevi in nosilcev v jaških z jeklenimi ščetkami, pranje z dezoksidantom za železo. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo v prometnem pasu ali na parkirišču, delo v jarku globljem od 1 m, delo v galeriji, jašku ali toplotni postaji, delo pri vlečenju cevi v zaščitne jeklene cevi (kolone), delo pri podvlačenju pod različnimi komunalnimi inštalacijami, delo v vremenskih pogojih (dež, sneg), temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC.
|  | m2 | m2 | 1,0 |  | 0
1.15. | Dobava in nanesite temeljni premaz v dvojnem nanosu, odporen na temperature do 140ºC, na zunanjo površino klasičnih jeklenih cevi v jašku, ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dobava temeljnega premaza in nanašanje dvojnoga sloja temeljnega premaza. | m2 | m2 | 1,0 |  | 0
1.16. | Radiografsko preiskovanje kakovosti zvarjenih spojev v jašku. Postavka vključuje radiografsko slikanje 100% na cevnih lokih in 20% na ravnih ceveh. Radiografska preiskovanja se izvajajo v skladu z ISO 5579 in EN ISO 19232 ter sprejemnimi kriteriji po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejami nepravilnosti in napak v skupini B. Zvare, na katere bo izvedeno radiografsko preiskovanje, določi nadzorni inženir. Obračun se izvede po številu preiskovanih zvarjenih spojev. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo v jašku, delo v vremenskih pogojih (dež, sneg), temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC.
| DN125 |  | kom | 10 |  | 0
| DN 25 |  | kom | 4 |  | 0
1.17. | Izvedba spoja (uboda) v jašeku.
| Ubod DN25 u DN125 | kom | kom | 1 |  | 0
| OPREMA IN DELA V JAŠEKU JO02 |  |  |  |  | 0

## JAŠEK JO06
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
JAŠEK JO06
1. | OPREMA IN DELA V JAŠEKU JO06
1.1. | Dobava jeklenih cevi na meter, izdelanih iz materiala P235GH TC1, v skladu z EN 10216-2, dimenzij po EN 10220, z priloženim atestom. Cevi se dobavljajo v dolžinah L = 6 m.
| DN 125 (Ø139,7 x 4,0) | m1 | m1 | 2 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3 x 3,6) | m1 | m1 | 1 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1 x 3,2) | m1 | m1 | 3 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x 2,6) | m1 | m1 | 2 |  | 0
1.2. | Dobava jeklenih cevnih kolen α=90⁰, tip B, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom.
| DN 125 (Ø139,7 x5,0) model 3D |  | kom | 2 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) model 3D | Piece | kom | 2 |  | 0
1.3. | Dobava jeklenih T-kosov, tip B, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom.
| DN 125 (Ø139,7 x5,0) model 3D |  | kom | 2 |  | 0
1.4. | Dobava jeklenih koncentrčnih reducirnih kosov, tip B, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom.
| DN 125/DN65 (Ø139,7 x5,0/Ø76,1 x 3,6) |  | kom | 2 |  | 0
| DN 125/DN100 (Ø139,7 x4,0/Ø114,3 x 4,5) |  | kom | 2 |  | 0
1.5. | Dobava kompleta za povezavo prirobnic v skladu z EN 1092-1. Komplet vsebuje šesterorobi vijak s steblom EN ISO 4014 iz materiala 5.6, šesterorobo matico EN ISO 4032 iz materiala 5, podložko ISO 7089 in plosko tesnilo EN 1514-1 iz materiala Klingersil.
| DN 125 PN16, M16x75 |  | komplet | 4 |  | 0
| DN 25 PN40, M12x60 |  | komplet | 2 |  | 0
1.6. | Dobava jeklenih prirobnic z vratom v skladu z EN 1092-1, tip 11/B, izdelanih iz materiala S235JRG2, z priloženim atestom. Debelina stene kot pri cevi.
| DN 125 PN16 |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN40 |  | kom | 2 |  | 0
1.7. | Dobava krogelnega ventila iz jekla, tip Ballomax ali enakovreden: Medij: vroča voda Temperatura medija: 140 ºC Material krogle: ASTM A350 LF2 Material vretena: AISI 420 Material in konstrukcija tesnila: PTFE/PTFE+C Material ohišja: P355NH Izvedba: prirobnična Polni pretok Upravljanje z ročico brez reduktorja.
| DN125 PN16 | Piece | kom | 2 |  | 0
| DN25 PN40 | Piece | kom | 2 |  | 0
1.8. | Montaža jeklenih cevi na meter, izdelanih iz materiala P235GH TC1 v skladu z EN 10216-2, dimenzij po EN 10220. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje cevi s transportnega sredstva v pripravljeno jašek ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje cevi na podpornike v horizontalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava.
V delo je vključeno rezanje cevi na potrebno dolžino, izdelava morebitnih zlomov na spoju med dvema cevema, priprava za varjenje in varjenje cevi ter uporaba agregata za varjenje, osvetljavo in ventilatorjev za prezračevanje jaškov, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, nočno delo, delo na prometnici ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1 m, delo v jašku, galeriji ali toplotni postaji, delo pri vlečenju cevi v zaščitne jeklene cevi (kolone), delo pri podvlačenju pod različne komunalne instalacije ter delo v vremenskih razmerah (dež, sneg), pri temperaturah okolice pod -5 ºC ali nad 35 ºC.
| DN 125 (Ø139,7 x 4,0) | m1 | m1 | 2 |  | 0
| DN 100 (Ø114,3 x 3.6) | m1 | m1 | 1 |  | 0
| DN 65 (Ø76,1 x3,2) | m1 | m1 | 3 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x2,6) | m1 | m1 | 2 |  | 0
1.9. | Montaža jeklenih cevnih kolen α=90⁰, tip B, model 3D, izdelanih iz materiala P 235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje cevnih kolen iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje cevnih kolen v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in kolenom, priprava za varjenje in varjenje cevnih kolen ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 (Ø139,7 x 5,0) model 3D |  | kom | 2 |  | 0
| DN 25 (Ø33,7 x 2,6) model 3D | Piece | kom | 2 |  | 0
1.10. | Montaža jeklenih T-kosov, tip B, izdelanih iz materiala P235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje T-kosov iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje T-kosov v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in T-kosi, priprava za varjenje in varjenje T-kosov ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 (Ø139,7 x5,0) |  | kom | 2 |  | 0
1.11. | Montaža jeklenih reducirnih kosov, tip B, izdelanih iz materiala P235GH v skladu z EN 10253-2, dimenzij po ENV 10220, z priloženim atestom. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje T-kosov iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje T-kosov v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in T-kosi, priprava za varjenje in varjenje T-kosov ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125/DN65 (Ø139,7 x4,0/Ø76,1 x3,6) |  | kom | 2 |  | 0
| DN 125/DN100 (Ø139,7 x4,0/Ø114,3 x 4,5) |  | kom | 2 |  | 0
1.12. | Montaža kompleta za povezavo prirobnic z vratom EN 1092-1, tip 11/B. Komplet vsebuje šesterorobi vijak s telesom EN ISO 4014 iz materiala 5.6, šesterorobo matico EN ISO 4032 iz materiala 5, podložko ISO 7089 in plosko tesnilo EN 1514-1 iz materiala Klingersil.
| DN 125 PN16, M16x75 |  | komplet | 4 |  | 0
| DN 25 PN40, M12x60 |  | komplet | 2 |  | 0
1.13. | Montaža jeklenih prirobnic z vratom EN 1092-1, tip 11/B, izdelanih iz materiala P235JRG2 v skladu z EN 10253-2. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje jeklenih prirobnic z vratom iz transportnega sredstva v pripravljeni jašek z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: pripravo, centriranje in varjenje prirobnic na cev. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in prirobnico, uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN 125 PN16 |  | kom | 4 |  | 0
| DN 25 PN40 |  | kom | 2 |  | 0
1.14. | Montaža krogelneg ventila iz jekla, tipa kot Ballomax medij: vrela voda temperatura medija: 140ºC material krogle: ASTM A350 LF2 material vretena: AISI420 material in konstrukcija tesnila: PTFE/PTFE+C material ohišja: P355NH izvedba: prirubniška polni pretok priključek z ročajem Opomba: Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje prirubniških krogelnih pip iz transportnega sredstva z uporabo avtožerjava, ob obveznosti investitorja, da zagotovi nemoten dostop žerjava na traso. Montaža vključuje: polaganje prirubniških krogelnih pip v horizontalni ali vertikalni položaj v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi, s pomočjo avtožerjava. V delo je vključena izdelava morebitnih zlomov na spoju med cevjo in prirubniškimi krogelnimi pipami, priprava za varjenje in varjenje prirubniških krogelnih pip, ter uporaba agregata za varjenje in osvetlitev, ventilatorja za prezračevanje jaškov, vključno z vsem pomožnim potrošnim materialom, potrebnim za montažo, kot so plin, kisik, rezalne plošče, elektrode, ter transport navedene opreme, orodja in materiala.
| DN125 PN16 | Piece | kom | 2 |  | 0
| DN25 PN40 | Piece | kom | 2 |  | 0
1.15. | Dobava, izdelava, transport in nameščanje toplotne izolacije klasičnih jeklenih cevi v sloju mineralne volne TDM100 B-2, z vnaprejšnjo namestitvijo Al-folije debeline 0,03 mm na cev in plaščem iz Al-lima debeline 0,8 mm v jaških, ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
m3
| DN25, debelina=40mm |  | m2 | 0,5 |  | 0
| DN65, debelina=50mm |  | m2 | 0,5 |  | 0
| DN100, debelina=50mm |  | m2 | 0,5 |  | 0
| DN125, debelina=50mm |  | m2 | 0,5 |  | 0
1.16. | Čiščenje zunanje površine klasičnih jeklenih cevi in nosilcev v jaških z jeklenimi ščetkami, pranje z dezoksidantom za železo. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo v prometnem pasu ali na parkirišču, delo v jarku globljem od 1 m, delo v galeriji, jašku ali toplotni postaji, delo pri vlečenju cevi v zaščitne jeklene cevi (kolone), delo pri podvlačenju pod različnimi komunalnimi inštalacijami, delo v vremenskih pogojih (dež, sneg), temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC.
|  | m2 | m2 | 2,0 |  | 0
1.17. | Dobava in nanesite temeljni premaz v dvojnem nanosu, odporen na temperature do 140ºC, na zunanjo površino klasičnih jeklenih cevi v jašku, ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dobava temeljnega premaza in nanašanje dvojnoga sloja temeljnega premaza. | m2 | m2 | 2,0 |  | 0
1.18. | Radiografsko preiskovanje kakovosti zvarjenih spojev v jašku. Postavka vključuje radiografsko slikanje 100% na cevnih lokih in 20% na ravnih ceveh. Radiografska preiskovanja se izvajajo v skladu z ISO 5579 in EN ISO 19232 ter sprejemnimi kriteriji po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejami nepravilnosti in napak v skupini B. Zvare, na katere bo izvedeno radiografsko preiskovanje, določi nadzorni inženir. Obračun se izvede po številu preiskovanih zvarjenih spojev. Postavka vključuje tudi vse oteževalne pogoje, kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo v jašku, delo v vremenskih pogojih (dež, sneg), temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC.
| DN 125 |  | kom | 8 |  | 0
| DN 100 |  | kom | 2 |  | 0
| DN 65 |  | kom | 2 |  | 0
| DN 25 |  | kom | 2 |  | 0
1.19. | Izvedba spoja (uboda) v jašeku
| Ubod DN25 u DN125 | kom | kom | 2 |  | 0
| OPREMA IN DELA V JAŠEKU JO06 |  |  |  |  | 0