## Naslovnica
Vrsta dokumentacije : | PZI - Projektna dokumentacija za izvedno gradnje
Načrt : | NAČRT STROJNIŠTVA
Investitor : | Nuklearna elektrana Krško
Vrbina 12, 8270 Krško
Objekt: | ZAMENJAVA TOPLOVODA
SPECIFIKACIJA MATERIALOV, OPREME IN DEL

## Trasa 3
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
TRASA 3: JO02-koljeno 1
1. | STROJNA PRIPRAVLJANA DELA
1.1. | Zaustavitev odseka distribucijskega toplovoda
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža stare toplotne izolacije v plašču iz aluminijaste pločevine Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz aluminijaste pločevine 0,8 mm iz toplovodne cevi, ki se delno demontira v jaških.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v strešni membrani Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz lepenke iz toplovodne cevi, ki se razstavlja v kanalu.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih cevi s podkonstrukcijo Demontaža obstoječega dela klasičnega toplovoda na trasi skupaj s podkonstrukcijo v betonskih kineta.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
| STROJNA PRIPRAVLJANA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
2.1. | Dobava predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene)
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 132 |  | 0
2.2. | Dobava predizoliranega cevnega kolena iz obdelovalnega jeklenega kosa, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena
Piece
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 14 |  | 0
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1500x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
2.3. | Dobava enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta (molekularno umrežena po celotni dolžini, nevarljiva in samotesnilna) izdelana po EN 489. Izdelana je iz PE-X veznega plašča, ki se lahko skrčena po vsej dolžini, PE termoskrčljiva folija s topljivim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Postavka vključuje tudi dobavo naslednjih ustreznih dodatkov, potrebnih za montažo konektorjev: Impact in WEPS vtiči iz predlaminiranega PE z zaprtimi celicami, plastični distančnik za žice nadzornega sistema, kovinski konektor za povezavo žic nadzornega sistema. nadzorni sistem. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 26 |  | 0
2.4. | Dobava termostezajuće kape izdelane po EN 489 in dobavljenih po EN 10204. Pokrovček služi kot zaščita PUR pene na koncih predizoliranih cevi
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava tesnilnega obroča za predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno dobavljeno po HRN EN 10204.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Širina traku 50 mm, standardna dolžina zvitka traku 10 m.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
2.7. | Dobava kompenzacijskih jastuka izdelanih iz polietilenske pene, z zaprtili čelijama. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Proizvajalec kot "ISOPLUS" GMBH.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 106 |  | 0
2.8. | Dobava laminatnih trakov za pokrivanje kompenzacijskih jastula. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 25 m2.
| Dobava laminat trake za oblaganje kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 25 |  | 0
| DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
3.1. | Vgradnja predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene) Postavka obsega nakladanje, transport in razkladanje predizolirane cevi iz transportnega sredstva v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, z obveznostjo investitorja zagotoviti neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje cevi vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega razrez cevi na potrebno dolžino, izdelavo morebitnih prelomov na spoju dveh cevi, pripravo za varjenje in varjenje cevi ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik, rezalne in brusilne plošče, elektrode). Vključena je uporaba avtodvigala pri montaži. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pri vstavljanju cevi v zaščitno jeklo. cevi (stebri).
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 132 |  | 0
3.2. | Montaža predizoliranega cevnega kolena iz obdelovanca iz jekla, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in HRN EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje predizoliranih cevnih kolen iz transportnih sredstev v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, obvezna obveznost investitorja, da zagotovi neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega ustvarjanje morebitnih prelomov na spoju cevnega obloka in cevi, pripravo za varjenje in varjenje jeklenega cevnega obloka ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik , rezalne in brusne plošče, elektrode vključuje razkladanje jeklenega cevnega loka v pripravljen kanal. Vključena je uporaba avtodvigala. redni delovni čas, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pod raznimi komunalnimi napeljavami, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolice nižja od 5ºC in nad 35ºC.
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 14 |  | 0
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1500x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
3.3. | Vgradnja enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta in dvokomponentne PUR pene.
Montaža enodelnega termoskrčljivega spoja brez dodatnih manšet (molekularno zamrežen po celotni dolžini, nevarljiv in samotesni) izdelan po HRN EN 489. Izdelan je iz spojnega plašča PE-X, ki lahko skrčena po celotni dolžini, PE termoskrčljiva folija s topnim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Izvrtane odprtine, penaste odprtine in prezračevalne odprtine so potrebne do DA=560 mm, ena za polnjenje in ena za odzračevanje, za premere DA=560 mm in več niso več potrebne, ker je spojna votlina v sistemu povezav isojoint III® napolnjen s poliuretansko peno in s penastim kalupom pred tesnjenjem spoja. Pri manjših spojkah do DA=560 mm se ne uporablja kalup za vlivanje pene, pri DA=560 mm in več pa se uporablja kalup za vlivanje pene v spojke. Pred polnjenjem je treba spojko pred polnjenjem preizkusiti na tesnost s p=0,3 bara. To nam omogoča preizkus brezhibne kakovosti pene brez poškodb. Spojka mora biti skrajšana na zahtevano dolžino, široki tesnilni trakovi iz udarnega butila Kautschuka in WEPS čepi iz predlaminiranega zaprtoceličnega PE, plastični distančnik za žice nadzornega sistema. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje spojk, pribora, Canusa trakov, orodja, pomožnega potrošnega materiala kot so plin za ogrevanje spojk in termoizolacijske dvokomponentne pene iz transportnega sredstva v pripravljen kanal ali traso. Dobava ustreznega pomožnega pribora, potrebnega za montažo konektorjev: kovinski konektor za priklop vodnikov nadzornega sistema, kalup-lupina iz pocinkane jeklene pločevine za vlivanje dvokomponentne termoizolacijske PUR pene. Opomba: Dela obsegajo dobavo kovinskega plašča-kalupa (Pocinkana pločevina s=1,0 mm), montažo in pritrditev obrob po obodu kokile na najmanj štirih mestih, da preprečimo iztekanje termoizolacijske pene pri vlivanju. Po namestitvi mora spojka izpolnjevati zahteve EN 489 (testiranje s 1000 cikli v pesku 1,5 % in 8 % vlage. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 26 |  | 0
3.4. | Dobava in vlivanje dvokomponentne PUR pene (A svetla in B temna komponenta) za katero se zmeša strojno, v razmerju 1(A) : 1,4(B), za zapolnjevanje duroplastnih fug, po navodilih proizvajalca in mize za cevi. Postavka obsega nabavo, nakladanje, transport in razkladanje dvokomponentne pene iz transportnih sredstev na trasi toplovoda ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dvokomponentna PUR pjena | kg | l | 30 |  | 0
3.5. | Montaža zaključne termoskupljajuće kape dobavljene po EN 489 po EN 10204 za vgradnjo na konce cevi v jaške jaške z uporabo svetil in ventilatorjev. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje zaključne termoskrčne kape iz transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material potreben za montažo kape ter vse oteževalne razmere kot so delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v termo. postaja, delo v jašku, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC).
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.6. | Montaža tesnilnega obroča na predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno jaška dobavljenega jaška po HRN EN 10204. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje tesnilnih obročev od transportnega sredstva do trase toplovoda.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.7. | Vgradnja mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Trak je navit v treh slojih s 50% prekrivanjem. Širina traku 50 mm; standardna dolžina traku je 10 m, vključuje nakladanje, transport in razkladanje mastnega traku s transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material, potreben za montažo mazalke.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
3.8. | Montaža kompenzacijskih jastuka iz polietilenske pene, z zaprtimi celicami. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Obračun na kos. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje kompenzacijskih jastuka iz transportnih sredstev na trasi toplovoda.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 106 |  | 0
3.9. | Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 10 m2. Postavka vključuje nakladanje, transport laminatnega traku na gradbišče
| Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 25 |  | 0
| VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNI IZPITI IN TLAČNI PREIZKUS
4.1. | Vizualna kontrola vseh zvarnih spojev na vrelovodu, obseg 100%
|  | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje radiografsko snemanje najmanj 20% zvarov cevnih elementov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 20% na ravnom dijelu cijevi: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje 100-odstotno radiografsko slikanje zvarov cevnih priključkov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 100% na cijevnim lukovima: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Tlačni preizkus toplovodnega odseka po standardu EN 13941 Preizkus se izvaja s hladno vodo pri 10°C pod nadtlakom 24 bar. Preskusni postopek vključuje povečanje preskusnega tlaka pri hitrosti max. 1 bar na minuto. Ko je testni tlak dosežen pred začetkom meritve, je potrebno počakati 2 do 3 ure, da se sistem umiri. Ko se sistem umiri, je treba preskusni tlak vzdrževati 6 ur. Postavka obsega material in dela za izdelavo začasnih priključkov za odzračevanje oziroma polnjenje in praznjenje cevovodov ter ves potrošni material za armiranje (plin, kisik, brusne plošče, elektrode) in dobavo potrebne količine hladne vode. Preizkus se lahko izvaja samo v prisotnosti nadzornega inženirja. Izračun na podlagi nazivnega premera toplovodne cevi in ​​dolžine trase. Postavka zajema porabo hladne vode, delo zaposlenih, delo varilnih in svetilnih enot, delo ventilatorjev, prevoz vsega pomožnega in potrošnega materiala kot so jeklene žaluzije, rezalne in brusne plošče, plin, kisik, elektrode. , varilna žica.
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNI ISPITI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Trasa 4
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
TRASA 4: JO13 - JO06
1. | STROJNA PRIPRAVLJANA DELA
1.1. | Zaustavitev odseka distribucijskega toplovoda
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža stare toplotne izolacije v plašču iz aluminijaste pločevine Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz aluminijaste pločevine 0,8 mm iz toplovodne cevi, ki se delno demontira v jaških.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v strešni membrani Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz lepenke iz toplovodne cevi, ki se razstavlja v kanalu.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih cevi s podkonstrukcijo Demontaža obstoječega dela klasičnega toplovoda na trasi skupaj s podkonstrukcijo v betonskih kineta.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
| STROJNA PRIPRAVLJANA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
2.1. | Dobava predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene)
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 24 |  | 0
2.2. | Dobava predizoliranega cevnega kolena iz obdelovalnega jeklenega kosa, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena
Piece
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
2.3. | Dobava enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta (molekularno umrežena po celotni dolžini, nevarljiva in samotesnilna) izdelana po EN 489. Izdelana je iz PE-X veznega plašča, ki se lahko skrčena po vsej dolžini, PE termoskrčljiva folija s topljivim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Postavka vključuje tudi dobavo naslednjih ustreznih dodatkov, potrebnih za montažo konektorjev: Impact in WEPS vtiči iz predlaminiranega PE z zaprtimi celicami, plastični distančnik za žice nadzornega sistema, kovinski konektor za povezavo žic nadzornega sistema. nadzorni sistem. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 4 |  | 0
2.4. | Dobava termostezajuće kape izdelane po EN 489 in dobavljenih po EN 10204. Pokrovček služi kot zaščita PUR pene na koncih predizoliranih cevi
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava tesnilnega obroča za predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno dobavljeno po HRN EN 10204.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Širina traku 50 mm, standardna dolžina zvitka traku 10 m.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
2.7. | Dobava kompenzacijskih jastuka izdelanih iz polietilenske pene, z zaprtili čelijama. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Proizvajalec kot "ISOPLUS" GMBH.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 24 |  | 0
2.8. | Dobava laminatnih trakov za pokrivanje kompenzacijskih jastula. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 25 m2.
| Dobava laminat trake za oblaganje kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 10 |  | 0
| DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSJE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
3.1. | Vgradnja predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene) Postavka obsega nakladanje, transport in razkladanje predizolirane cevi iz transportnega sredstva v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, z obveznostjo investitorja zagotoviti neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje cevi vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega razrez cevi na potrebno dolžino, izdelavo morebitnih prelomov na spoju dveh cevi, pripravo za varjenje in varjenje cevi ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik, rezalne in brusilne plošče, elektrode). Vključena je uporaba avtodvigala pri montaži. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pri vstavljanju cevi v zaščitno jeklo. cevi (stebri).
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 24 |  | 0
3.2. | Montaža predizoliranega cevnega kolena iz obdelovanca iz jekla, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in HRN EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje predizoliranih cevnih kolen iz transportnih sredstev v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, obvezna obveznost investitorja, da zagotovi neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega ustvarjanje morebitnih prelomov na spoju cevnega obloka in cevi, pripravo za varjenje in varjenje jeklenega cevnega obloka ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik , rezalne in brusne plošče, elektrode vključuje razkladanje jeklenega cevnega loka v pripravljen kanal. Vključena je uporaba avtodvigala. redni delovni čas, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pod raznimi komunalnimi napeljavami, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolice nižja od 5ºC in nad 35ºC.
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
3.3. | Vgradnja enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta in dvokomponentne PUR pene.
Montaža enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manšet (molekularno zamrežen po celotni dolžini, nevarljiv in samotesni) izdelan po HRN EN 489. Izdelan je iz spojnega plašča PE-X, ki lahko skrčena po celotni dolžini, PE termoskrčljiva folija s topnim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Izvrtane odprtine, penaste odprtine in prezračevalne odprtine so potrebne do DA=560 mm, ena za polnjenje in ena za odzračevanje, za premere DA=560 mm in več niso več potrebne, ker je spojna votlina v sistemu povezav isojoint III® napolnjen s poliuretansko peno in s penastim kalupom pred tesnjenjem spoja. Pri manjših spojkah do DA=560 mm se ne uporablja kalup za vlivanje pene, pri DA=560 mm in več pa se uporablja kalup za vlivanje pene v spojke. Pred polnjenjem je treba spojko pred polnjenjem preizkusiti na tesnost s p=0,3 bara. To nam omogoča preizkus brezhibne kakovosti pene brez poškodb. Spojka mora biti skrajšana na zahtevano dolžino, široki tesnilni trakovi iz udarnega butila Kautschuka in WEPS čepi iz predlaminiranega zaprtoceličnega PE, plastični distančnik za žice nadzornega sistema. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje spojk, pribora, Canusa trakov, orodja, pomožnega potrošnega materiala kot so plin za ogrevanje spojk in termoizolacijske dvokomponentne pene iz transportnega sredstva v pripravljen kanal ali traso. Dobava ustreznega pomožnega pribora, potrebnega za montažo konektorjev: kovinski konektor za priklop vodnikov nadzornega sistema, kalup-lupina iz pocinkane jeklene pločevine za vlivanje dvokomponentne termoizolacijske PUR pene. Opomba: Dela obsegajo dobavo kovinskega plašča-kalupa (Pocinkana pločevina s=1,0 mm), montažo in pritrditev obrob po obodu kokile na najmanj štirih mestih, da preprečimo iztekanje termoizolacijske pene pri vlivanju. Po namestitvi mora spojka izpolnjevati zahteve EN 489 (testiranje s 1000 cikli v pesku 1,5 % in 8 % vlage. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 4 |  | 0
3.4. | Dobava in vlivanje dvokomponentne PUR pene (A svetla in B temna komponenta) za katero se zmeša strojno, v razmerju 1(A) : 1,4(B), za zapolnjevanje duroplastnih fug, po navodilih proizvajalca in mize za cevi. Postavka obsega nabavo, nakladanje, transport in razkladanje dvokomponentne pene iz transportnih sredstev na trasi toplovoda ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dvokomponentna PUR pjena | kg | l | 5 |  | 0
3.5. | Montaža zaključne termoskupljajuće kape dobavljene po EN 489 po EN 10204 za vgradnjo na konce cevi v jaške jaške z uporabo svetil in ventilatorjev. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje zaključne termoskrčne kape iz transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material potreben za montažo kape ter vse oteževalne razmere kot so delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v termo. postaja, delo v jašku, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC).
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.6. | Montaža tesnilnega obroča na predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno jaška dobavljenega jaška po HRN EN 10204. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje tesnilnih obročev od transportnega sredstva do trase toplovoda.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.7. | Vgradnja mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Trak je navit v treh slojih s 50% prekrivanjem. Širina traku 50 mm; standardna dolžina traku je 10 m, vključuje nakladanje, transport in razkladanje mastnega traku s transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material, potreben za montažo mazalke.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
3.8. | Montaža kompenzacijskih jastuka iz polietilenske pene, z zaprtimi celicami. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Obračun na kos. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje kompenzacijskih jastuka iz transportnih sredstev na trasi toplovoda.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 24 |  | 0
3.9. | Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 10 m2. Postavka vključuje nakladanje, transport laminatnega traku na gradbišče
| Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 10 |  | 0
| VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNI IZPITI IN TLAČNI PREIZKUS
4.1. | Vizualna kontrola vseh zvarnih spojev na vrelovodu, obseg 100%
|  | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje radiografsko snemanje najmanj 20% zvarov cevnih elementov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 20% na ravnom dijelu cijevi: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje 100-odstotno radiografsko slikanje zvarov cevnih priključkov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 100% na cijevnim lukovima: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Tlačni preizkus toplovodnega odseka po standardu EN 13941 Preizkus se izvaja s hladno vodo pri 10°C pod nadtlakom 24 bar. Preskusni postopek vključuje povečanje preskusnega tlaka pri hitrosti max. 1 bar na minuto. Ko je testni tlak dosežen pred začetkom meritve, je potrebno počakati 2 do 3 ure, da se sistem umiri. Ko se sistem umiri, je treba preskusni tlak vzdrževati 6 ur. Postavka obsega material in dela za izdelavo začasnih priključkov za odzračevanje oziroma polnjenje in praznjenje cevovodov ter ves potrošni material za armiranje (plin, kisik, brusne plošče, elektrode) in dobavo potrebne količine hladne vode. Preizkus se lahko izvaja samo v prisotnosti nadzornega inženirja. Izračun na podlagi nazivnega premera toplovodne cevi in ​​dolžine trase. Postavka zajema porabo hladne vode, delo zaposlenih, delo varilnih in svetilnih enot, delo ventilatorjev, prevoz vsega pomožnega in potrošnega materiala kot so jeklene žaluzije, rezalne in brusne plošče, plin, kisik, elektrode, varilna žica.
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNI ISPITI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Trasa 5 - do 5.9
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
TRASA 5: JO06-T-branch do prelomne točke 5.9
1. | STROJNA PRIPRAVLJANA DELA
1.1. | Zaustavitev odseka distribucijskega toplovoda
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža stare toplotne izolacije v plašču iz aluminijaste pločevine Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz aluminijaste pločevine 0,8 mm iz toplovodne cevi, ki se delno demontira v jaških.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v strešni membrani Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz lepenke iz toplovodne cevi, ki se razstavlja v kanalu.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih cevi s podkonstrukcijo Demontaža obstoječega dela klasičnega toplovoda na trasi skupaj s podkonstrukcijo v betonskih kineta.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
| STROJNA PRIPRAVLJANA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
2.1. | Dobava predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene)
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.2) duž.6 m/kom, tež.7.73 kg/m |  | m
|  |  |  | 96 |  | 0
2.2. | Dobava predizoliranega cevnega kolena iz obdelovalnega jeklenega kosa, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena
Piece
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.6) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 12 |  | 0
2.3. | Dobava nestandardnog predizoliranega cevnega kolena iz obdelovalnega jeklenega kosa, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena
Piece
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.6) LxL1=1000x1000 mm, α= 63°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
2.4 | Dobava enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta (molekularno umrežena po celotni dolžini, nevarljiva in samotesnilna) izdelana po EN 489. Izdelana je iz PE-X veznega plašča, ki se lahko skrčena po vsej dolžini, PE termoskrčljiva folija s topljivim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Postavka vključuje tudi dobavo naslednjih ustreznih dodatkov, potrebnih za montažo konektorjev: Impact in WEPS vtiči iz predlaminiranega PE z zaprtimi celicami, plastični distančnik za žice nadzornega sistema, kovinski konektor za povezavo žic nadzornega sistema. nadzorni sistem. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ140 za cijev DN65, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 30 |  | 0
2.5. | Dobava termostezajuće kape izdelane po EN 489 in dobavljenih po EN 10204. Pokrovček služi kot zaščita PUR pene na koncih predizoliranih cevi
| Φ140 za cijev DN65 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava tesnilnega obroča za predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno dobavljeno po HRN EN 10204.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.7. | Dobava mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Širina traku 50 mm, standardna dolžina zvitka traku 10 m.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
2.8. | Dobava kompenzacijskih jastuka izdelanih iz polietilenske pene, z zaprtili čelijama. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Proizvajalec kot "ISOPLUS" GMBH.
| tip I, 1000 x 140 x 40 mm | Piece | kom | 96 |  | 0
2.9. | Dobava laminatnih trakov za pokrivanje kompenzacijskih jastula. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 25 m2.
| Dobava laminat trake za oblaganje kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 15 |  | 0
| DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
3.1. | Vgradnja predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene) Postavka obsega nakladanje, transport in razkladanje predizolirane cevi iz transportnega sredstva v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, z obveznostjo investitorja zagotoviti neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje cevi vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega razrez cevi na potrebno dolžino, izdelavo morebitnih prelomov na spoju dveh cevi, pripravo za varjenje in varjenje cevi ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik, rezalne in brusilne plošče, elektrode). Vključena je uporaba avtodvigala pri montaži. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pri vstavljanju cevi v zaščitno jeklo. cevi (stebri).
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.2) duž.6 m/kom, tež.7.73 kg/m |  | m
|  |  |  | 96 |  | 0
3.2. | Vgradnja predizoliranega cevnega kolena iz obdelovanca iz jekla, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in HRN EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje predizoliranih cevnih kolen iz transportnih sredstev v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, obvezna obveznost investitorja, da zagotovi neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega ustvarjanje morebitnih prelomov na spoju cevnega obloka in cevi, pripravo za varjenje in varjenje jeklenega cevnega obloka ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik , rezalne in brusne plošče, elektrode vključuje razkladanje jeklenega cevnega loka v pripravljen kanal. Vključena je uporaba avtodvigala. redni delovni čas, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pod raznimi komunalnimi napeljavami, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolice nižja od 5ºC in nad 35ºC.
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.6) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 12 |  | 0
3.3. | Montaža nestandardnog predizoliranega cevnega kolena iz obdelovanca iz jekla, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in HRN EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje predizoliranih cevnih kolen iz transportnih sredstev v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, obvezna obveznost investitorja, da zagotovi neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega ustvarjanje morebitnih prelomov na spoju cevnega obloka in cevi, pripravo za varjenje in varjenje jeklenega cevnega obloka ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik , rezalne in brusne plošče, elektrode vključuje razkladanje jeklenega cevnega loka v pripravljen kanal. Vključena je uporaba avtodvigala. redni delovni čas, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pod raznimi komunalnimi napeljavami, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolice nižja od 5ºC in nad 35ºC.
| DN65/Φ140(Φ76.1x 3.6) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
3.4. | Vgradnja enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta in dvokomponentne PUR pene.
Vgradnja enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manšet (molekularno zamrežen po celotni dolžini, nevarljiv in samotesni) izdelan po HRN EN 489. Izdelan je iz spojnega plašča PE-X, ki lahko skrčena po celotni dolžini, PE termoskrčljiva folija s topnim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Izvrtane odprtine, penaste odprtine in prezračevalne odprtine so potrebne do DA=560 mm, ena za polnjenje in ena za odzračevanje, za premere DA=560 mm in več niso več potrebne, ker je spojna votlina v sistemu povezav isojoint III® napolnjen s poliuretansko peno in s penastim kalupom pred tesnjenjem spoja. Pri manjših spojkah do DA=560 mm se ne uporablja kalup za vlivanje pene, pri DA=560 mm in več pa se uporablja kalup za vlivanje pene v spojke. Pred polnjenjem je treba spojko pred polnjenjem preizkusiti na tesnost s p=0,3 bara. To nam omogoča preizkus brezhibne kakovosti pene brez poškodb. Spojka mora biti skrajšana na zahtevano dolžino, široki tesnilni trakovi iz udarnega butila Kautschuka in WEPS čepi iz predlaminiranega zaprtoceličnega PE, plastični distančnik za žice nadzornega sistema. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje spojk, pribora, Canusa trakov, orodja, pomožnega potrošnega materiala kot so plin za ogrevanje spojk in termoizolacijske dvokomponentne pene iz transportnega sredstva v pripravljen kanal ali traso. Dobava ustreznega pomožnega pribora, potrebnega za montažo konektorjev: kovinski konektor za priklop vodnikov nadzornega sistema, kalup-lupina iz pocinkane jeklene pločevine za vlivanje dvokomponentne termoizolacijske PUR pene. Opomba: Dela obsegajo dobavo kovinskega plašča-kalupa (Pocinkana pločevina s=1,0 mm), montažo in pritrditev obrob po obodu kokile na najmanj štirih mestih, da preprečimo iztekanje termoizolacijske pene pri vlivanju. Po namestitvi mora spojka izpolnjevati zahteve EN 489 (testiranje s 1000 cikli v pesku 1,5 % in 8 % vlage. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ140 za cijev DN65, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 30 |  | 0
3.5. | Dobava in vlivanje dvokomponentne PUR pene (A svetla in B temna komponenta) za katero se zmeša strojno, v razmerju 1(A) : 1,4(B), za zapolnjevanje duroplastnih fug, po navodilih proizvajalca in mize za cevi. Postavka obsega nabavo, nakladanje, transport in razkladanje dvokomponentne pene iz transportnih sredstev na trasi toplovoda ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dvokomponentna PUR pjena | kg | l | 20 |  | 0
3.6. | Montaža zaključne termoskupljajuće kape dobavljene po EN 489 po EN 10204 za vgradnjo na konce cevi v jaške jaške z uporabo svetil in ventilatorjev. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje zaključne termoskrčne kape iz transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material potreben za montažo kape ter vse oteževalne razmere kot so delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v termo. postaja, delo v jašku, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC).
| Φ140 za cijev DN65 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.7. | Montaža tesnilnega obroča na predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno jaška dobavljenega jaška po HRN EN 10204. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje tesnilnih obročev od transportnega sredstva do trase toplovoda.
| Φ140 za cijev DN65 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.8. | Vgradnja mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Trak je navit v treh slojih s 50% prekrivanjem. Širina traku 50 mm; standardna dolžina traku je 10 m, vključuje nakladanje, transport in razkladanje mastnega traku s transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material, potreben za montažo mazalke.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
3.9. | Montaža kompenzacijskih jastuka iz polietilenske pene, z zaprtimi celicami. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Obračun na kos. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje kompenzacijskih jastuka iz transportnih sredstev na trasi toplovoda.
| tip I, 1000 x 120 x 40 mm | Piece | kom | 96 |  | 0
3.10. | Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 10 m2. Postavka vključuje nakladanje, transport laminatnega traku na gradbišče
| Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 15 |  | 0
| VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNI IZPITI IN TLAČNI PREIZKUS
4.1. | Vizualna kontrola vseh zvarnih spojev na vrelovodu, obseg 100%
|  | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje radiografsko snemanje najmanj 20% zvarov cevnih elementov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 20% na ravnom dijelu cijevi: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje 100-odstotno radiografsko slikanje zvarov cevnih priključkov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 100% na cijevnim lukovima: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Tlačni preizkus toplovodnega odseka po standardu EN 13941 Preizkus se izvaja s hladno vodo pri 10°C pod nadtlakom 24 bar. Preskusni postopek vključuje povečanje preskusnega tlaka pri hitrosti max. 1 bar na minuto. Ko je testni tlak dosežen pred začetkom meritve, je potrebno počakati 2 do 3 ure, da se sistem umiri. Ko se sistem umiri, je treba preskusni tlak vzdrževati 6 ur. Postavka obsega material in dela za izdelavo začasnih priključkov za odzračevanje oziroma polnjenje in praznjenje cevovodov ter ves potrošni material za armiranje (plin, kisik, brusne plošče, elektrode) in dobavo potrebne količine hladne vode. Preizkus se lahko izvaja samo v prisotnosti nadzornega inženirja. Izračun na podlagi nazivnega premera toplovodne cevi in ​​dolžine trase. Postavka zajema porabo hladne vode, delo zaposlenih, delo varilnih in svetilnih enot, delo ventilatorjev, prevoz vsega pomožnega in potrošnega materiala kot so jeklene žaluzije, rezalne in brusne plošče, plin, kisik, elektrode. , varilna žica.
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNI ISPITI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0

## Trasa 9 - do 9.3
Št. poz. | Opis | Unit | EM | Količina | Cena/EM (EUR) | Vrednost (EUR)
TRASA 9: JO02 - JO01 do prelomne točke 9.3
1. | STROJNA PRIPRAVLJANA DELA
1.1. | Zaustavitev odseka distribucijskega toplovoda
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža stare toplotne izolacije v plašču iz aluminijaste pločevine Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz aluminijaste pločevine 0,8 mm iz toplovodne cevi, ki se delno demontira v jaških.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v strešni membrani Demontaža toplotne izolacije iz mineralne volne v plašču iz lepenke iz toplovodne cevi, ki se razstavlja v kanalu.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža obstoječih cevi s podkonstrukcijo Demontaža obstoječega dela klasičnega toplovoda na trasi skupaj s podkonstrukcijo v betonskih kineta.
|  | m3 | kpl | 1 |  | 0
| STROJNA PRIPRAVLJANA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
2.1. | Dobava predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene)
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 48 |  | 0
2.2. | Dobava predizoliranega cevnega kolena iz obdelovalnega jeklenega kosa, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene s toplotno prevodnostjo 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena
Piece
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
2.3. | Dobava enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta (molekularno umrežena po celotni dolžini, nevarljiva in samotesnilna) izdelana po EN 489. Izdelana je iz PE-X veznega plašča, ki se lahko skrčena po vsej dolžini, PE termoskrčljiva folija s topljivim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Postavka vključuje tudi dobavo naslednjih ustreznih dodatkov, potrebnih za montažo konektorjev: Impact in WEPS vtiči iz predlaminiranega PE z zaprtimi celicami, plastični distančnik za žice nadzornega sistema, kovinski konektor za povezavo žic nadzornega sistema. nadzorni sistem. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 10 |  | 0
2.4. | Dobava termostezajuće kape izdelane po EN 489 in dobavljenih po EN 10204. Pokrovček služi kot zaščita PUR pene na koncih predizoliranih cevi
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.5. | Dobava tesnilnega obroča za predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno dobavljeno po HRN EN 10204.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
2.6. | Dobava mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Širina traku 50 mm, standardna dolžina zvitka traku 10 m.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
2.7. | Dobava kompenzacijskih jastuka izdelanih iz polietilenske pene, z zaprtili čelijama. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Proizvajalec kot "ISOPLUS" GMBH.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 80 |  | 0
2.8. | Dobava laminatnih trakov za pokrivanje kompenzacijskih jastula. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 25 m2.
| Dobava laminat trake za oblaganje kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 12 |  | 0
| DOBAVA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME
3.1. | Vgradnja predizolirane cevi iz delovne jeklene cevi po EN 253 in EN 10216-2, material jeklo P235GH TC1 po EN 10204 - 3.1. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer predizolirane cevi (zunanji premer jeklene cevi x debelina stene) Postavka obsega nakladanje, transport in razkladanje predizolirane cevi iz transportnega sredstva v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, z obveznostjo investitorja zagotoviti neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje cevi vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega razrez cevi na potrebno dolžino, izdelavo morebitnih prelomov na spoju dveh cevi, pripravo za varjenje in varjenje cevi ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik, rezalne in brusilne plošče, elektrode). Vključena je uporaba avtodvigala pri montaži. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pri vstavljanju cevi v zaščitno jeklo. cevi (stebri).
| DN125/Φ225(Φ139,7x 4,0) duž.12 m/kom, tež.17,29 kg/m |  | m
|  |  |  | 48 |  | 0
3.2. | Montaža predizoliranega cevnega kolena iz obdelovanca iz jekla, material jeklo P235GH po EN 10253-2. Toplotnoizolacijski sloj iz dvokomponentne trde PUR pene toplotne prevodnosti 0,027 W/mk pri 500°C po EN 253 in EN 448. Zunanji ovoj iz polietilena visoke gostote (PEHD). Splošne zahteve glede kakovosti po DIN 8075 in HRN EN 253. V PUR peno sta vgrajena dva bakrena vodnika, t.i. nadzorni sistem. Nordic za označevanje možne okvare cevi. Dimenzije: nazivni premer/zunanji premer kolena predizolirane cevi (zunanji premer jeklenega kolena x debelina stene) dolžina kolena, kot kolena, polmer kolena Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje predizoliranih cevnih kolen iz transportnih sredstev v pripravljen kanal (z uporabo avtodvigala, obvezna obveznost investitorja, da zagotovi neoviran dostop dvigala na traso). Montaža vključuje polaganje vzdolž trase v vodoravnem ali navpičnem položaju, v skladu z obstoječimi tehničnimi predpisi. Delo obsega ustvarjanje morebitnih prelomov na spoju cevnega obloka in cevi, pripravo za varjenje in varjenje jeklenega cevnega obloka ter uporabo agregatov za varjenje in razsvetljavo, vključno z vsemi pomožnimi potrošnimi materiali potrebnimi za montažo (plin, kisik , rezalne in brusne plošče, elektrode vključuje razkladanje jeklenega cevnega loka v pripravljen kanal. Vključena je uporaba avtodvigala. redni delovni čas, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo pod raznimi komunalnimi napeljavami, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolice nižja od 5ºC in nad 35ºC.
| DN125/Φ225(Φ139,7x 5,0) LxL1=1000x1000 mm, α= 90°, r=270 mm | Piece | kom
|  |  |  | 2 |  | 0
3.3. | Vgradnja enodelne termoskupljajuće spojnice brez dodatnih manžeta in dvokomponentne PUR pene.
Montaža enodelnega termoskrčljivega spoja brez dodatnih manšet (molekularno zamrežen po celotni dolžini, nevarljiv in samotesni) izdelan po HRN EN 489. Izdelan je iz spojnega plašča PE-X, ki lahko skrčena po celotni dolžini, PE termoskrčljiva folija s topnim lepilom na osnovi mastike in posebnim polikristalnim topnim lepilom. Osnovni material konektorja je nosilni material z molekularnimi zamreženji iz modificiranega PEHD. V kombinaciji s predhodno poliuretansko izolacijo fuge, PE-X termoskrčljivo folijo in visoko odpornostjo lepila na strižne sile in luščenje je bil izdelan visokokakovosten, stroškovno učinkovit in trajno zatesnjen sistem rege. Izvrtane odprtine, penaste odprtine in prezračevalne odprtine so potrebne do DA=560 mm, ena za polnjenje in ena za odzračevanje, za premere DA=560 mm in več niso več potrebne, ker je spojna votlina v sistemu povezav isojoint III® napolnjen s poliuretansko peno in s penastim kalupom pred tesnjenjem spoja. Pri manjših spojkah do DA=560 mm se ne uporablja kalup za vlivanje pene, pri DA=560 mm in več pa se uporablja kalup za vlivanje pene v spojke. Pred polnjenjem je treba spojko pred polnjenjem preizkusiti na tesnost s p=0,3 bara. To nam omogoča preizkus brezhibne kakovosti pene brez poškodb. Spojka mora biti skrajšana na zahtevano dolžino, široki tesnilni trakovi iz udarnega butila Kautschuka in WEPS čepi iz predlaminiranega zaprtoceličnega PE, plastični distančnik za žice nadzornega sistema. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje spojk, pribora, Canusa trakov, orodja, pomožnega potrošnega materiala kot so plin za ogrevanje spojk in termoizolacijske dvokomponentne pene iz transportnega sredstva v pripravljen kanal ali traso. Dobava ustreznega pomožnega pribora, potrebnega za montažo konektorjev: kovinski konektor za priklop vodnikov nadzornega sistema, kalup-lupina iz pocinkane jeklene pločevine za vlivanje dvokomponentne termoizolacijske PUR pene. Opomba: Dela obsegajo dobavo kovinskega plašča-kalupa (Pocinkana pločevina s=1,0 mm), montažo in pritrditev obrob po obodu kokile na najmanj štirih mestih, da preprečimo iztekanje termoizolacijske pene pri vlivanju. Po namestitvi mora spojka izpolnjevati zahteve EN 489 (testiranje s 1000 cikli v pesku 1,5 % in 8 % vlage. Dimenzije: zunanji premer predizolirane cevi; tip sklopke; dolžina sklopke
| Φ225 za cijev DN125, tip kao ISOJOINT X; Duljina spojnice L=700 mm | Piece | kom | 10 |  | 0
3.4. | Dobava in vlivanje dvokomponentne PUR pene (A svetla in B temna komponenta) za katero se zmeša strojno, v razmerju 1(A) : 1,4(B), za zapolnjevanje duroplastnih fug, po navodilih proizvajalca in mize za cevi. Postavka obsega nabavo, nakladanje, transport in razkladanje dvokomponentne pene iz transportnih sredstev na trasi toplovoda ter vračilo preostalega materiala v skladišče izvajalca.
| Dvokomponentna PUR pjena | kg | l | 5 |  | 0
3.5. | Montaža zaključne termoskupljajuće kape dobavljene po EN 489 po EN 10204 za vgradnjo na konce cevi v jaške jaške z uporabo svetil in ventilatorjev. Postavka vključuje nakladanje, transport in razkladanje zaključne termoskrčne kape iz transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material potreben za montažo kape ter vse oteževalne razmere kot so delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v termo. postaja, delo v jašku, delo v vremenskih razmerah (dež, sneg, temperatura okolja pod -5ºC in nad 35ºC).
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.6. | Montaža tesnilnega obroča na predizolirano enojno jekleno cev pri prehodu skozi steno jaška dobavljenega jaška po HRN EN 10204. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje tesnilnih obročev od transportnega sredstva do trase toplovoda.
| Φ225 za cijev DN125 | Piece | kom | 2 |  | 0
3.7. | Vgradnja mastnega izolirnega traku, ki se namesti med predizolirano cev in tesnilni obroč pri preboju cevi skozi stene jaška, za zaščito pred vdorom vode in vlage. Trak je navit v treh slojih s 50% prekrivanjem. Širina traku 50 mm; standardna dolžina traku je 10 m, vključuje nakladanje, transport in razkladanje mastnega traku s transportnega sredstva na trasi toplovoda. Artikel vsebuje tudi pomožni potrošni material, potreben za montažo mazalke.
| Traka masna za prediz. cijevi 50mmx10m | m1 | m | 4 |  | 0
3.8. | Montaža kompenzacijskih jastuka iz polietilenske pene, z zaprtimi celicami. Ena stran jastuka je prekrita s toplotno topnim lepilom, sprednja stran pa je izdelana z vzdolžnimi rebri za boljši oprijem na predizolirano cev. Lastnosti po DIN 53420; gostota g=30 kg/m³, natezna trdnost Rm = 034 N/mm². Obračun na kos. Postavka zajema nakladanje, transport in razkladanje kompenzacijskih jastuka iz transportnih sredstev na trasi toplovoda.
| tip II, 1000 x 240 x 40 mm | Piece | kom | 80 |  | 0
3.9. | Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka. Širina traku 1000 mm; Dobava v roli 10 m2. Postavka vključuje nakladanje, transport laminatnega traku na gradbišče
| Montaža laminatnega traku za oblogo kompenzacijskih jastuka | m2 | m2 | 12 |  | 0
| VGRADNJA PREDIZOLIRANE STROJARSKE OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNI IZPITI IN TLAČNI PREIZKUS
4.1. | Vizualna kontrola vseh zvarnih spojev na vrelovodu, obseg 100%
|  | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.2. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje radiografsko snemanje najmanj 20% zvarov cevnih elementov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 20% na ravnom dijelu cijevi: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Radiografsko testiranje kakovosti zvarnih spojev na predizoliranih toplovodnih ceveh. Postavka vključuje 100-odstotno radiografsko slikanje zvarov cevnih priključkov. Radiografske preiskave izvajamo v skladu s ISO 5579 in EN ISO 19232 s kriteriji sprejemljivosti po EN ISO 6520 in EN ISO 5817 z mejnimi vrednostmi nepravilnosti in napak v skupini B. Zvari, na katere se bo radiografsko testiralo ki se uporabljajo določi nadzorni inženir. Izračun po številu testiranih zvarnih spojev. Postavka vsebuje tudi vse oteževalne pogoje kot so: delo izven rednega delovnega časa, po potrebi ob nedeljah in praznikih, delo ponoči, delo na cesti ali parkirišču, delo v jarku globljem od 1m, delo v galeriji, jašku oz. toplotna postaja, dela pri vleki cevi v zaščitne jeklene cevi (stebre), dela pri podlagah pod raznimi komunalnimi inštalacijami, dela v vremenskih razmerah (dež, sneg) temperatura okolice pod -5ºC in več 35ºC.
| 100% na cijevnim lukovima: | Piece | kpl | 1 |  | 0
4.4. | Tlačni preizkus toplovodnega odseka po standardu EN 13941 Preizkus se izvaja s hladno vodo pri 10°C pod nadtlakom 24 bar. Preskusni postopek vključuje povečanje preskusnega tlaka pri hitrosti max. 1 bar na minuto. Ko je testni tlak dosežen pred začetkom meritve, je potrebno počakati 2 do 3 ure, da se sistem umiri. Ko se sistem umiri, je treba preskusni tlak vzdrževati 6 ur. Postavka obsega material in dela za izdelavo začasnih priključkov za odzračevanje oziroma polnjenje in praznjenje cevovodov ter ves potrošni material za armiranje (plin, kisik, brusne plošče, elektrode) in dobavo potrebne količine hladne vode. Preizkus se lahko izvaja samo v prisotnosti nadzornega inženirja. Izračun na podlagi nazivnega premera toplovodne cevi in ​​dolžine trase. Postavka zajema porabo hladne vode, delo zaposlenih, delo varilnih in svetilnih enot, delo ventilatorjev, prevoz vsega pomožnega in potrošnega materiala kot so jeklene žaluzije, rezalne in brusne plošče, plin, kisik, elektrode. , varilna žica.
|  | Pack | kpl | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNI ISPITI SKUPAJ: |  |  |  |  | 0