## TE TEmelji
TE | SESTAVE POD TEMELJI
TE.01 | SESTAVE POD TEMELJI OBJEKTA - 3.klet
konstrukcija | AB temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij.
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane EPDM membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij. Kot npr. AMPHIBIA 3000GRIP 1,3MM ali enakovredno. Izdelek je treba nanesti v skladu z navodili in tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, na osnovi gume iz EPDM, ki je na sredini ojačan s koestrudirano jekleno mrežo, ki stabilizira in usmerja prostorninsko raztezanje, kot npr. WT CONSTRUCTION, takte betoniranja temeljne plošče se prav tako izvede s profilom kot npr. WT CONSTRUCTION.
Izvedba po navodilih in tehničnih specifikacijah proizvajalca ter projektu tehnologije betona izbranega izvajalca. Tesnjenje delovnih stikov betoniranja temeljne plošče se izvede s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, na osnovi gume iz EPDM, ki je na sredini ojačan s koestrudirano jekleno mrežo, ki stabilizira in usmerja prostorninsko raztezanje, kot npr. WT CONSTRUCTION. Preboji skozi betonsko konstrukcijo se lahko tesnijo s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, kot napr. WT CONSTRUCTION.
podloga | Podložni beton C 16/20, zaglajen, vgrajen tudi na stranice poglobljenih delov temeljne plošče, odkopane v naklonu cca 45 stopinj | 10 | cm
nosilni sloj | Komprimirani gramozni tampon, stranice poglobljenih delov temeljne plošče odkopane v naklonu cca 45 stopinj
Debelino in navodila glede zbitosti podlage poda geomehanik po izkopu in meritvah; po potrebi se izvede lokalna sanacija temeljnih tal.
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
| skupaj: | 10.15 | cm
TE.02 | SESTAVE POD TEMELJI PODZEMNEGA HODNIKA - 1.klet
finalna obdelava | površinska obdelava betona kot npr. z Ashford formulo, po navodilih proizvajalca, za namen doseganja trdnosti in neporoznosti
konstrukcija | AB temeljna plošča po Načrtu gradbenih konstrukcij
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane EPDM membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij., kot npr. AMPHIBIA 3000GRIP 1,3MM ali enakovredno. Izdelek je treba nanesti v skladu z navodili in tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
Tesnjenje delovnega stika temeljna plošča in stena se izvede s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, na osnovi gume iz EPDM, ki je na sredini ojačan s koestrudirano jekleno mrežo, ki stabilizira in usmerja prostorninsko raztezanje, kot npr. WT CONSTRUCTION, takte betoniranja temeljne plošče se prav tako izvede s profilom kot npr. WT CONSTRUCTION.
Izvedba po navodilih in tehničnih specifikacijah proizvajalca ter projektu tehnologije betona izbranega izvajalca. Tesnjenje delovnih stikov betoniranja temeljne plošče se izvede s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, na osnovi gume iz EPDM, ki je na sredini ojačan s koestrudirano jekleno mrežo, ki stabilizira in usmerja prostorninsko raztezanje, kot npr. WT CONSTRUCTION. Preboji skozi betonsko konstrukcijo se lahko tesnijo s profilom, ki ob stiku z vodo nabrekne, kot napr. WT CONSTRUCTION.
topl. Izolacija | XPS 700, ekstrudirani polistiren, vgradnja pod temeljno ploščo | 12 | cm
podloga | Podložni beton C 16/20, zaglajen, vgrajen tudi na stranice poglobljenih delov temeljne plošče, odkopane v naklonu cca 45 stopinj | 10 | cm
nosilni sloj | Komprimirani gramozni tampon, stranice poglobljenih delov temeljne plošče odkopane v naklonu cca 45 stopinj
Debelino in navodila glede zbitosti podlage poda geomehanik po izkopu in meritvah; po potrebi se izvede lokalna sanacija temeljnih tal
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
| skupaj: | 22.15 | cm

## T Tlaki
T | TLAKI
*Toplotna in zvočna izolacija pod estrihom mora biti negorljiva, odziv na ogenj A1/A2. Tanki gradbeni elementi npr folije, membrane ipd., ki so prekrite z negorljivimi materiali so lahko gorljivi, odziv na ogenj min E.
*Zaščiteno stopnišče in predprostor zaščitenega stopnišča, predprostor gasilskega dvigala: tla: obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2fl-s1. *Zaščiteni hodniki in zunanji hodniki: tla: obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cfl-s1. *Tehnični prostori, kuhinja: tla: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj B2fl-s1. *Prostor s klimati: Notranje obloge morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2.
* Tlaki morajo ustrezati zahtevam za izvedbo tlakov v zdravstvenih stavbah, ki so navedeni v Tehnični smernici TSG-12640-002:2021 (zaokržnice, fuge, čiščenje ipd.)
* Zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih stavbah po TSG-12640-002:2021 -tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin, -površine tlakov morajo biti povsem gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje, -stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje; stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen, izveden z zaokroženo letvijo z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se položi talna obloga; višina zaključka tlaka na steni je 10 cm, -finalni tlak mora imeti sposobnost preprečevanja razvoja bakterij (bakteriostaznost).
*Fuge med ploščicami v sanitarnih prostorih morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov (npr. epoksidne).
*Vsi estrihi morajo biti izvedeni kot mikroarmiran estrih tlačne trdnosti C35, upogibne trdnosti F5. Estrihi v predprostorih so armirani. Debeline estrihov so določene v posamezni sestavi. V primeru talnega gretja 45mm estriha nad temenov cevi. Svetujemo vgradnjo prečne armature v vogalih, katera prepreči vihanje robov. Posebno pozornost je potrebno nameniti vgradnji izolacije za preprečevanje širjenja udarnega zvoka, t.i. plavajoči pod.
*končni izbor vseh finalnih tlakov potrdi projektant (tudi barvno uskajenost)
*Izvedba zaokrožnic po detajlih iz Načrta arhitekture
T.01 | PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2)
finalni sloj | enomer talna obloga
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.TI | PROSTORI ZA OSEBJE, FILTRI, SPREMLJEVALNI PROSTORI (brez zahtev G0/G1/G2) + dodatna TI
finalni sloj | enomer talna obloga
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.AS | BOLNIŠKE SOBE, OPAZOVALNICE, AMBULANTE, PROSTORI ZA APARATE - antistatičen tlak
finalni sloj | enomer talna obloga - antistatična
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.AS.TI | AMBULANTE - antistatičen tlak + dodatna TI
finalni sloj | enomer talna obloga - antistatična
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.EP | BOLNIŠKE SOBE INTENZIVA 1N, PROSTOR ZA POSEGE (G2) - elektroprevoden tlak
finalni sloj | talna obloga iz gume - elektroprevodna
| homogena talna obloga iz kavčuka deb. 2,00 mm, kot npr. NORAPLAN Signa ED, barva 7076 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu Talna obloga je skladna z certifikatom Modri angel ter s standardom RAL UZ 120. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shore A, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3, antistatične odvodnost na zemljo po EN1081 - prevodnost 10na6-9 x 10 na 7 ohm Talna obloga se vzdržuje samo z poliranjem, po navodilu proizvajalca. | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa izdelava bakrene mreže iz Cu trakov deb. 0.08 mm z odvodi na ozemljino na cca. 25 m2, mreža stikovana na sredini plošč, poveže z ozemljitvijo v nadometni dozi po el.načrtu | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.EP.TI | AMBULANTA ZNB (G2) - elektroprevoden tlak + dodatna TI
finalni sloj | talna obloga iz gume - elektroprevodna
| homogena talna obloga iz kavčuka deb. 2,00 mm, kot npr. NORAPLAN Signa ED, barva 7076 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu Talna obloga je skladna z certifikatom Modri angel ter s standardom RAL UZ 120. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shore A, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3, antistatične odvodnost na zemljo po EN1081 - prevodnost 10na6-9 x 10 na 7 ohm Talna obloga se vzdržuje samo z poliranjem, po navodilu proizvajalca. | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa izdelava bakrene mreže iz Cu trakov deb. 0.08 mm z odvodi na ozemljino na cca. 25 m2, mreža stikovana na sredini plošč | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.01.EB | PRIPRAVA ZDRAVIL
finalni sloj | talna obloga iz enobarvne gume
| homogena talna obloga iz kavčuka deb. 2,00 mm, kot npr. Noraplan UNI , barva 1810 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. Razred protizdrsnovsti vsaj R9, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3. Talna obloga se vzdržuje s poliranjem po navodilih proizvajalca, brez potrebe po dodotnih premazih. | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.02 | HODNIKI
finalni sloj | enomer talna obloga
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.02.TI | HODNIKI + dodatna TI
finalni sloj | enomer talna obloga
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2) z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI Natur Board TPT ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.02.X | HODNIKI - tlak z večjo nosilnostjo (1.klet)
finalni sloj | enomer talna obloga
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2mm
stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.03.AS | ELEKTRO IN TK PROSTORI po etažah - antistatičen tlak
finalni sloj | enomer talna obloga - antistatična
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
| tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.04.AS | ELEKTRO OMARE v nišah - antistatičen tlak
finalni sloj | enomer talna obloga - antistatična
| talna obloga deb. 2,00 mm, brez vsebnosti PVC-ja, plastifikatorjev, halogenov, klorida, phtalatov, težkih kovin, biocidov in nanodelcev, za visoko obremenjene prostore, kot npr. Kährs UPOFLOOR ZERO, barva 5714 oz. po izboru projektanta Polaganje v rolah, stiki varjeni, nizkostenska zaokožnica h=10cm, s podložnim profilom izvedena iz enakega materiala, zaključek v ravnini stene po detajlu. -odpornost proti obrabi po EN 660-2 grupa T -obrabni sloj impregniran z ionomerom -ognjeodpornost po EN 13501-1 Cfl-s1 -protizdrstnost po EN 13893, -elektrostatičnost EN 1815 - antistatičen -antibaktericidna in antifungicidna -odporna na koleščke stolov po EN 425 in -točkovna odpornost na odtis po EN 433, (po 2,5h), manjša od 0,05 mm -dimenzijska stabilnost po EN 434, (manjša od 0,2 %) -primerna za talno gretje -certifikati Blue Angel – Modri Angel, ne škoduje okolju in je 100 % razgradljiva | 0.5 | cm
vezni sloj | lepilo za talno oblogo
izravnalni sloj | tankoslojna izravnalna masa | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 18 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 25 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.05 | SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci
finalni sloj | granitogres keramika (R10)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 60 X 60 MORE GRAY RT stopnja protizdrsnosti: R10 dim. 60 x 60 cm, fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene ali keramična stenska obloga po načrtu z alu zaokrožnico na stiku. | 1 | cm
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
hidroizolacija | polimercementna hidroizolacija
| kot npr. Mapei Mapelastic ali enakovredno tesniti stik stene in tal s sistemskim bandažnim trakom po standardu DIN 18534 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 7 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.05.TI | SKUPNE SANITARIJE osebje, obiskovalci + dodatna TI
finalni sloj | granitogres keramika (R10)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 60 X 60 MORE GRAY RT stopnja protizdrsnosti: R10 dim. 60 x 60 cm, fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene ali keramična stenska obloga po načrtu z alu zaokrožnico na stiku. | 1 | cm
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
hidroizolacija | polimercementna hidroizolacija
| kot npr. Mapei Mapelastic ali enakovredno tesniti stik stene in tal s sistemskim bandažnim trakom po standardu DIN 18534 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 7 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.06 | SANITARIJE, KOPALNICE za paciente
finalni sloj | Plošče iz kompozitnega materiala (R10 / R11)
| Pod iz modularnih kompozitnih plošč debeline 18-22 mm, antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva 100 % PMMA, kot npr. Kerrock+ oz. drugega enakovrednega materiala, katerega ustreznost za naveden namen mora potrditi EOBO (Enota za obladovanje bolnišničnih okužb). Material mora biti protimikroben, odporen na kemične snovi, bolnišnične detergente in razkužila ter trajen. Dekor / barva kot npr. Pyrite granit 1093 po izboru projektanta. Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm po načrtu, vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla ter stenska zaokrožnica po celotnem obodu prostora kopalnice, radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Površina protizdrsna skladno z DIN 51097, razred C. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva kot npr. Pyrite granit 1093 oz. po izboru projektanta. | 1.5 | cm
vezni sloj | montaža na estrih po navodilih izbranega proizvajalca
hidroizolacija | polimercementna hidroizolacija
| kot npr. Mapei Mapelastic ali enakovredno tesniti stik stene in tal s sistemskim bandažnim trakom po standardu DIN 18534 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 7 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.06.TI | SANITARIJE, KOPALNICE za paciente + dodatna TI
finalni sloj | Plošče iz kompozitnega materiala (R10 / R11)
| Pod iz modularnih kompozitnih plošč debeline 18-22 mm, antibakterijski kompozitni material, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva 100 % PMMA, kot npr. Kerrock+ oz. drugega enakovrednega materiala, katerega ustreznost za naveden namen mora potrditi EOBO (Enota za obladovanje bolnišničnih okužb). Material mora biti protimikroben, odporen na kemične snovi, bolnišnične detergente in razkužila ter trajen. Dekor / barva kot npr. Pyrite granit 1093 po izboru projektanta. Celotna tla z izvedenim coklom so izvedena monolitno, brez vidnega spoja. V del talnih oblog je vgrajena integrirana kadička dim. 180x90 cm po načrtu, vključno z inox sifonom s pralno inox posodico. Prav tako je brez vidnega spoja izvedena povezava tuš kad – tla ter stenska zaokrožnica po celotnem obodu prostora kopalnice, radij 10 do 12 mm, višine 6 do 10 cm. Površina protizdrsna skladno z DIN 51097, razred C. Zaključni sloj se izvede na pripravljen estrih s podložnim penastim trakom 3mm. Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva kot npr. Pyrite granit 1093 oz. po izboru projektanta. | 1.5 | cm
vezni sloj | montaža na estrih po navodilih izbranega proizvajalca
hidroizolacija | polimercementna hidroizolacija
| kot npr. Mapei Mapelastic ali enakovredno tesniti stik stene in tal s sistemskim bandažnim trakom po standardu DIN 18534 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, z vgrajenim talnim gretjem mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 7 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3] z robnim trakom DL, kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.07.A | PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ
finalni sloj | granitogres keramika (R9)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 120 X 60 MORE GRAY RT oz. po izboru projektanta primeren za uporabo v mehansko obremenjenem okolju stopnja protizdrsnosti: R9 odziv na ogenj A2 fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene | 2 | cm
2.opcija - naravni kamen debeline 2 cm stopnja protizdrsnosti: R9 zaščitni premaz - impregnacija, ki zagotavlja globinsko zaščito pred vpijanjem tekočin, madeži in kemičnimi sredstvi ter zagotavlja dolgotrajno ohranitev videza in lastnosti površine. Premaz mora biti primeren za bolnišnično okolje. Opomba: razred protizdrsnosti in ustrezno impregnacijo je potrebno zagotavljati skozi celotno uporabno dobo z rednim vzdrževanjem kot npr. s peskanjem in rednimi premazi ter ustreznimi meritvami skladno z normativi odziv na ogenj A fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex Nanos lepila obojestransko po celotni površini | 0.5 | cm
podlaga | armiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, vgradnja prečne armature v vogalih *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.5 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.07.B | PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ 3. klet
finalni sloj | granitogres keramika (R9)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 120 X 60 MORE GRAY RT oz. po izboru projektanta primeren za uporabo v mehansko obremenjenem okolju stopnja protizdrsnosti: R9 odziv na ogenj A2 fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene | 2 | cm
2.opcija - naravni kamen debeline 2 cm stopnja protizdrsnosti: R9 zaščitni premaz - impregnacija, ki zagotavlja globinsko zaščito pred vpijanjem tekočin, madeži in kemičnimi sredstvi ter zagotavlja dolgotrajno ohranitev videza in lastnosti površine. Premaz mora biti primeren za bolnišnično okolje. Opomba: razred protizdrsnosti in ustrezno impregnacijo je potrebno zagotavljati skozi celotno uporabno dobo z rednim vzdrževanjem kot npr. s peskanjem in rednimi premazi ter ustreznimi meritvami skladno z normativi odziv na ogenj A fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex Nanos lepila obojestransko po celotni površini | 0.5 | cm
podlaga | armirani estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, vgradnja prečne armature v vogalih *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.5 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.07.C | PREDPROSTORI ZAŠČITENIH STOPNIŠČ, tlak z večjo nosilnostjo, 1.klet
finalni sloj | granitogres keramika (R9)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 120 X 60 MORE GRAY RT oz. po izboru projektanta primeren za uporabo v mehansko obremenjenem okolju stopnja protizdrsnosti: R9 odziv na ogenj A2 fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene | 2 | cm
2.opcija - naravni kamen debeline 2 cm stopnja protizdrsnosti: R9 zaščitni premaz - impregnacija, ki zagotavlja globinsko zaščito pred vpijanjem tekočin, madeži in kemičnimi sredstvi ter zagotavlja dolgotrajno ohranitev videza in lastnosti površine. Premaz mora biti primeren za bolnišnično okolje. Opomba: razred protizdrsnosti in ustrezno impregnacijo je potrebno zagotavljati skozi celotno uporabno dobo z rednim vzdrževanjem kot npr. s peskanjem in rednimi premazi ter ustreznimi meritvami skladno z normativi odziv na ogenj A fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta ploščice morajo biti rektificirane, polaganje z minimalno fugo 2 mm, epoksidna fuga Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
podlaga | armirani estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, vgradnja prečne armature v vogalih *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.5 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.07.D | GLAVNA AVLA
finalni sloj | granitogres keramika (R9)
| kot npr. CERAMICA SANT AGOSTINO COSMO PEARL 60x120cm oz. po izboru projektanta stopnja protizdrsnosti: R9 odziv na ogenj A2 fl vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta, polaganje z minimalno fugo 2 mm Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene | 1 | cm
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 7.5 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.08 | BALKONI
finalni sloj | PMMA tlak za balkone
| stopnja protizdrsnosti: R11, odziv na ogenj C fl UV stabiliziran tlak za balkone na osnovi PMMA kot npr. Triflex BTS-P (S1); sestavljen iz Triflex Cryl Primer 276, Triflex Pro Terra, Triflex Pro Floor in Triflex Cryl Finish 205 Micro Chips, Kremenčev pesek, zrnavost 0,2-0,6 mm; svetlo siva barva po izboru projektanta kot npr. RAL 7035 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.5 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 8 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.09 | ZUNANJI TLAK PRITLIČJA NAD OGREVANO KLETJO
finalni sloj | štokan beton (R11) AB plošča. Plastičen beton C30/37. Dodatki XF4 (odpornost proti zmrzovanju in odtaljevanju - soli). Granulacija agregata max. 16. Globinska zaščitna impregnacija. Betonska plošča dilatirana skladno z načrtom betona izbranega izvajalca. Opomba: Finalni sloj betona je del načrta zunanje ureditve!
| Vzorec in barva betona po izbiri projektanta | 16.5 | cm
toplotna izolacija | Ekstrudirani polistiren XPS
| z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom, kot npr. Tegotherm XPS 300 GL ali enakovredno | 12 | cm
ločilni sloj | geokompozit za učinkovito dreniranje pod manjšimi do srednjimi mehanskimi obremenitvami
| kot npr. TenCate Polyfelt Megadrain ali enakovredno | 1 | cm
hidroizolacija | hidroizolacijski bitumenski trak - plastomerna membrana kot npr. DELTAPLAST P 4, polno zalepljena na beton | 0.5
premaz | predhodni nanos prajmerja
kot npr. VERPRIM ali enakovredno
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.10.A | TEHNIČNI PROSTORI - EPOKSI, 3. klet
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R11)
| kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno odporen na olja in kisline z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena - glavni hodnik RAL 7035 Light Gray oz. po izboru projektanta - strojnice RAL 1012, Lemon Yellow oz. po izboru projektanta | 0.3 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.7 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.10.B | TEHNIČNI PROSTORI - EPOKSI, 2.,1.klet
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R11)
| kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno odporen na olja in kisline z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena - glavni hodnik RAL 7035 Light Gray oz. po izboru projektanta - strojnice RAL 1012, Lemon Yellow oz. po izboru projektanta | 0.3 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8.7 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
| stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  | cm
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.10.C | ODPADKI - EPOKSI + dodatno polnilo
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R11)
| kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno odporen na olja in kisline z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena RAL 2012 Salmon Orange oz. po izboru projektanta | 0.3 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.7 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
| stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 8 | cm
podlaga | 35 cm stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 35 | cm
| skupaj: | 50 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.11.A | DELILNA KUHINJA R11
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R11)
| kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno odporen na olja in kisline z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena RAL 6033 Mint Turquoise oz. po izboru projektanta | 0.8 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8.2 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
| stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  | cm
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.11.B | DELILNA KUHINJA R12
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R12)
| kot npr. Mapei/Mapefloor System 32 ali enakovredno odporen na olja in kisline z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena RAL 6033 Mint Turquoise oz. po izboru projektanta | 0.8 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 8.2 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
| stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  | cm
zvočna izolacija | trda toplotna / zvočna izolacija, povečana tlačna trdnost,
| Tlačna trdnost 250 kPa, toplotna prevodnost [λD = max.0.06 W/(m.K)], požarni razred A, z robnim trakom kot npr. plošče iz penjenega stekla PG 600 ali enakovredno | 6 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.12.EP | POSTELJNA POSTAJA 3. klet (skupina G2) - elektroprevoden tlak
finalni sloj | samorazlivni epoksi tlak (R11), elektroprevoden
| kot npr. // SIKA FLOOR MultiDur ES-31 ECF // ali enakovredno izdelava bakrene mreže/trakcev z odvodi na ozemljino na cca. 25 m2, mreža stikovana na sredini plošč odporen na olja in kisline, visoka mehanska odpornost z zaokrožnico (min radij) v enakem materialu, h=10cm, stiki kitani, zaokrožnica se mora končati na steni tako, da je v isti ravnini kot stena RAL 6033 Mint Turquoise oz. po izboru projektanta | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.5 | cm
ločilni sloj | PE folija 0,2 mm
| stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom |  | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 8 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.13.A | SANITARIJE / TUŠI - GRANITOGRES (3.klet)
finalni sloj | granitogres keramika (R10)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 60 X 60 MORE GRAY RT oz. po izboru projektanta stopnja protizdrsnosti: R10 dim. 60 x 60 cm, fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene ali keramična stenska obloga po načrtu z alu zaokrožnico na stiku. | 1 | cm
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
hidroizolacija | polimercementna hidroizolacija
| kot npr. Mapei Mapelastic ali enakovredno tesniti stik stene in tal s sistemskim bandažnim trakom po standardu DIN 18534 | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 | 5 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.13.B | GARDEROBE - GRANITOGRES (3.klet)
finalni sloj | granitogres keramika (R10)
| kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 60 X 60 MORE GRAY RT oz. po izboru projektanta stopnja protizdrsnosti: R10 dim. 60 x 60 cm, fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov. Vrsta, velikost, tekstura ter shema polaganja po izboru projektanta Alu zaokrožnica po detajlu, vgradnja v ravnini stene ali keramična stenska obloga po načrtu z alu zaokrožnico na stiku. | 1 | cm
vezni sloj | cement-akrilatno lepilo
| kot npr. Mapei Keraflex tip in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 | 5.5 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.14 | ZAKLONIŠČE - PU TLAK (3.klet)
finalni sloj | poliuretanski večplastni premaz abrazivno odporen, protizdrsen, ognjevaren za razred zaklonišč
| kot npr. Mapefloor Parking System temeljni premaz: primer SN (cca.700g/m2) v svežem stanju posut s kremenčevim peskom Quarzo 0.5 (cca.3kg/m2). elasto-plastični abrazivno odporen premaz: MAPEFLOOR PU 410 (cca.1kg/m2) z dodanimi barvnimi pigmenti MAPECOLOR PASTE v izbrani RAL barvi, in vmešanim kremenčevim peskom Quarzo 0.25 (cca.300g/m2). Sloj je v svežem stanju dodatno posut s krem.peskom Quarzo 0.1-0.5 (cca.4kg/m2). Zaključni premaz: MAPEFLOOR FINISH 51 (cca.200g/m2) z dodanimi barvnimi pigmeni MAPECOLOR PASTE v izbrani RAL barvi v enakem materialu nizkostenska obroba, h=20cm, r=2,5cm, v ravnini stene | 0.3 | cm
podlaga | AB talna plošča
| Propelersko zaglajena Armatura po Načrtu gradbenih konstrukcij | 14.7 | cm
| skupaj: | 15
opomba: tlak mora biti skladen z 38.členom Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.15 | VETROLOVI / VHODI
finalni sloj | sistemski predpražnik
| vgrajen v okvir iz inox kotnikov 25/25/3, komplet z okvirjem in odtokom kot npr: EMCO Senator 522 W/R posebna zahteva: povozen za invalida | 2.2 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, premazan s premazom na bazi tekočega PVC kot npr. Krautol 5008 mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2] z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI NaturBoard TPT ali enakovredno | 3 | cm
| skupaj: | 15 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
T.15.TI | VETROLOVI / VHODI + dodatna TI
finalni sloj | sistemski predpražnik
| vgrajen v okvir iz inox kotnikov 25/25/3, komplet z okvirjem in odtokom kot npr: EMCO Senator 522 W/R posebna zahteva: povozen za invalida | 2.2 | cm
podlaga | mikroarmiran estrih C35
| fino zaglajen, dilatiran, premazan s premazom na bazi tekočega PVC kot npr. Krautol 5008 mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95kg/m3, kot npr. Fibrils F 120 *armatura estriha prilagojena posebnim zahtevam za vgradnjo izbranega finalnega tlaka | 6.8 | cm
toplotna in zvočna izolacija | a) v coni talnega gretja (po načrtu strojnih instalacij) sistemska plošča za talno gretje na mineralni kameni volni z zgornjim slojem alu armirane folije (razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP3), kot npr. KI SmartFloor Fix ali enakovredno, cevi za talno gretje vgrajene direktno na ploščo po tacker principu s pvc sponkami, stike med ploščami lepljeni s samolepilnim alu trakom b) v coni brez talnega gretja - ločilni sloj: PE folija 0,2 mm; stiki lepljeni s samolepilnim alu trakom - mineralna kamena volna (SIST EN 13162) [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K), stopnja stisljivosti CP3] kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno z robnim trakom DL | 3 | cm
zvočna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [razred odziva na ogenj A1, λD = max.0.036 W/(m.K) , stopnja stisljivosti CP2) z robnim trakom DL, polaganje izolacijskih plošč dvoslojno kot npr. KI Natur Board TPT ali enakovredno | 5 | cm
podlaga | stirobeton, gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 13 | cm
| skupaj: | 30 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij

## S Strehe
S | STREHE
*Finalna kritina, podkonstrukcija in toplotna izolacija morajo biti negorljivi, odziv na ogenj A1/A2 po standardu EN 13501-1. Izjema so tanke folije (npr sekundarna kritina, parna zapora – folija je lahko gorljiva, odziv na ogenj E).
S.01.A | RAVNA STREHA
zaščitni sloj | prani prodec, 8-16 mm
| min 50mm debeline in 80kg/m2 | 5 | cm
ločilni sloj | geotekstil
| 300 g/m2 | 0.2 | cm
hidroizolacija | dvoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof,
| po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno | 0.4 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| zgornji sloj [λ max. 0,039 W/mK, CS(10) ≥ 70 kPa, PL(5) 1000N] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof 1000 All-Fix 10 cm spodnji sloj [λ max. 0,040W/mK, CS(10) ≥ 90 kPa, PL(5) 800N] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Hard 20 cm, polaganje dvoslojno 2 x 10 cm | 30 | cm
parna zapora | bitumenski trak s funkcijo parne zapore z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala, dif. upornost: sd = min. 1500 m' natezna trdnost 380/580 N/5cm
kot npr. SCUDOVAPOR 4mm
premaz | hladni bitumenski predpremaz
kot npr. Verprim
podlaga | 5-25 cm stirobeton, naklon 2% oz. po načrtu, stirobeton gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 22
| skupaj: | 57.6 | cm
S.01.B | RAVNA STREHA - nad dostopom na streho
zaščitni sloj | prani prodec, 8-16 mm
| min 50mm debeline in 80kg/m2 | 5 | cm
ločilni sloj | geotekstil
| 300 g/m2 | 0.2 | cm
hidroizolacija | enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof
| po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno | 0.2 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| zgornji sloj [λ max. 0,040 W/mK, CS(10) ≥ 90 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Hard 10 cm spodnji sloj [λ max. 0,036 W/mK, CS(10) ≥ 50 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Thermal 10 cm | 20 | cm
parna zapora | bitumenski trak s funkcijo parne zapore z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala, dif. upornost: sd = min. 1500 m' natezna trdnost 380/580 N/5cm
kot npr. SCUDOVAPOR 4mm
premaz | hladni bitumenski predpremaz
kot npr. Verprim
podlaga | 5-15 cm stirobeton, naklon 2% oz. po načrtu, stirobeton gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 15
| skupaj: | 40.4 | cm
S.01.C | RAVNA STREHA - nad balkoni
zaščitni sloj | prani prodec, 8-16 mm
| min 50mm debeline in 80kg/m2 | 5 | cm
ločilni sloj | geotekstil
| 300 g/m2 | 0.2 | cm
hidroizolacija | enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof
| po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno | 0.2 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| zgornji sloj [λ max. 0,040 W/mK, CS(10) ≥ 90 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Hard 10 cm spodnji sloj [λ max. 0,038 W/mK, CS(10) ≥ 70 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Top 12 cm | 22 | cm
parna zapora | bitumenski trak s funkcijo parne zapore z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala, dif. upornost: sd = min. 1500 m' natezna trdnost 380/580 N/5cm
kot npr. SCUDOVAPOR 4mm
premaz | hladni bitumenski predpremaz
kot npr. Verprim
podlaga | 5-12 cm stirobeton, naklon 2% oz. po načrtu, stirobeton gostota 250 kg/m3; granulat
| kot npr. Fragmat Politerm blu fein; odziv na ogenj A2-s1-d0 | 12
| skupaj: | 39.4 | cm
* v coni strešnega vrta v 5.nadstropju se izvede rešetka za stabilizacijo prodnatega nasutja kot npr. Gravelfix
S.02 | NOTRANJA STRAN ATIKE - TI 12 cm
hidroizolacija | enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof
točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo kot napr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno
toplotna izolacija | mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| [λ max. 0,036 W/m²K, CS(10) ≥ 50 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof THERMAL | 12 | cm
parna zapora | bitumenski trak s funkcijo parne zapore z nosilcem iz aluminijaste folije in steklenega voala, dif. upornost: sd = min. 1500 m' natezna trdnost 380/580 N/5cm
kot npr. SCUDOVAPOR 4mm
premaz | hladni bitumenski predpremaz
kot npr. Verprim
| skupaj: | 12 | cm
AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
S.03.A | STREHA NADSTREŠKOV (med osmi G in F) - na AB konstrukciji
zaščitni sloj | prani prodec, 8-16 mm
| min 50mm debeline in 80kg/m2 | 5 | cm
ločilni sloj | geotekstil
| 300 g/m2 | 0.2 | cm
hidroizolacija | enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof
| po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno | 0.2 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| zgornji sloj [λ max. 0,038 W/mK, CS(10) ≥ 70 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Top 12 cm | 12 | cm
toplotna izolacija | naklonska mineralna volna, naklon od 2 %, mineralna kamena volna visoke gostote (SIST EN 13162)
| [λ max. 0,040 W/mK, CS(10) ≥ 60 kPa] kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Top CTF1 (3 % naklon), deb. 3-17 cm | 12 | cm
| skupaj: | 29.4 | cm
S.03.B | STREHA NADSTREŠKOV - na jekleni konstrukciji
zaščitni sloj | prani prodec, 8-16 mm
| min 50mm debeline in 80kg/m2 | 5 | cm
ločilni sloj | geotekstil
| 300 g/m2 | 0.2 | cm
hidroizolacija | enoslojna, UV in koreninsko odporna membrana, B-roof
| po obodu kaširana na sistemsko vogalno kaširno pločevino, ki zagotavlja vodotesnost na fasadno ravnino; točkovno mehansko pritrjena na konstrukcijo npr. TPO hidroizolacijska membrana Logicroof P-GR 1,8mm ali enakovredno | 0.2 | cm
podlaga / TI | kovinski strešni paneli, odziv na ogenj A2-S1, d0
| kot npr.: Metrapan Isofire roof | 5 | cm
obrizg | protikondenčni obrizg | 0.1 | cm
| skupaj: | 10.5 | cm
kovinska konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij

## ST STropovi
ST | STROPOVI
*Zaščiteno stopnišče in predprostor zaščitenega stopnišča, predprostor gasilskega dvigala: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Stenske in stropne dekorativne folije, ki niso neposredno pritrjene na stene ali strope, morajo biti negorljive, odziv na ogenj vsaj A2-s1, d0. *Zaščiteni hodniki in zunanji hodniki: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Izjema so finalne obloge max 1m od tal, ki so lahko odziva na ogenj B-s1-d0 in pa leseni profili debelina max 25cm kot zaščita pred udarci (ref: BPD 3/2016, poglavje 7.2.). *Tehnični prostori, kuhinja: stene in stropi: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. *Prostor s klimati: Notranje obloge morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2.
* Stropi morajo ustrezati zahtevam za izvedbo stropov v zdravstvenih stavbah, ki so navedeni v Tehnični smernici TSG-12640-002:2021
ST.01.A | MODULARNI SPUŠČENI STROP - 60 x 60 cm, ISO 5 (Pisarne, hodniki, spremljevalni prostori)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | mineralne laminirane plošče z visoko absorpcijo zvoka, dimenzij 60x60 cm, bele barve, razred čistosti ISO 5 po EN ISO 14644-1
| kot npr. KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno | 2 | cm
| skupaj: | 2 | cm
ST.01.B | MODULARNI SPUŠČENI STROP - 60 x 60 cm, ISO 4 (sobe, opazovalnice, ambulante)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | mineralne laminirane plošče z absorpcijo zvoka, higienske, dimenzij 60x60 cm, z antibakterijskim delovanjem, bele barve, razred čistosti ISO 4 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95% in se lahko čistijo z dezinfekcijskimi sredstvi, čistili in paro.
| kot npr. KCS Mediguard Acoustic, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno | 2 | cm
| skupaj: | 2 | cm
ST.01.C | MODULARNI SPUŠČENI STROP - 60 x 60 cm, ISO 4 (skupne sanitarije, garderoba 3 klet)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij
finalni sloj | mineralne laminirane plošče z absorpcijo zvoka, higienske, dimenzij 60x60 cm, bele barve, razred čistosti ISO 4. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so odporne na čiščenje z vlažno krpo.
| kot npr. KCS Hygena Alpha, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno | 2 | cm
| skupaj: | 2 | cm
ST.01.D | MODULARNI SPUŠČENI STROP - 60 x 60 cm, ISO 3 (Intenzivne bolniške sobe)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | mineralne laminirane plošče z absorpcijo zvoka, higienske, dimenzij 60x60 cm, z antibakterijskim delovanjem, bele barve, razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95% in se lahko čistijo z dezinfekcijskimi sredstvi, čistili in paro.
| kot. npr. KCS Mediguard Alpha, Sistem C, Tegular 15/90 ali enakovredno | 2 | cm
|  | 2 | cm
ST.01.E | MODULARNI SPUŠČENI STROP (VLAGOODPOREN) - 60 x 60 cm, ISO 3 (kuhinja 1.klet)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | mineralne laminirane plošče, dim. 60 x 60cm, bele barve, razred čistosti ISO 3 maksimalna absorpcija zvoka, 100% odpornost na relativno zračno vlago
| kot npr. KCS Aquatec, Sistem C, Board ali enakovredno | 2 | cm
| skupaj: | 2 | cm
ST.02.A.EI30 | MODULARNI PROTIPOŽARNI SPUŠČENI STROP EI30 - 180 x 30 cm (zaščiteni hodniki)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija, z L kotniki po načrtih proizvajalca
zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | demontažne mineralne laminirane plošče dimenzij 180 x 30 cm, bele barve
| kot npr. KCS AMF Thermatex Uno 30, EI30 | 4 | cm
*ob robu modularnih plošč se izvede mavčnokartonske obrobe do stene v širini cca 45-55cm, v sestavi in obdelavi: ST.03.EI30
| skupaj: | 4 | cm
ST.02.B.EI30 | MODULARNI PROTIPOŽARNI SPUŠČENI STROP EI30 - 140 x 60 cm (zaščiteni hodniki)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija, z L kotniki po načrtih proizvajalca
zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | demontažne mineralne laminirane plošče dimenzij 140 x 60 cm, bele barve
| kot npr. KCS AMF Thermatex Uno 30, EI30 | 4 | cm
*ob robu modularnih plošč se izvede mavčnokartonske obrobe do stene v širini cca 45-55cm, v sestavi in obdelavi: ST.03.EI30
| skupaj: | 4 | cm
ST.03 | GLADKI MAVČNOKARTONSKI STROP
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
obloga | enojna mavčnokartonska obloga
| *montaža med modularnimi ploščami in steno v širini cca 45-55cm | 1.25 | cm
finalna obdelava | bandaža, kitanje, brušenje, 2x oplesk z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic
RAL 9010 Pure white oz. po izboru projektanta
| skupaj: | 1.25 | cm
ST.03.EI30 | GLADKI MAVČNOKARTONSKI STROP - požarnoodporen EI30
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn samonosilna podkonstrukcija
kot npr. Knauf D131 ali enakovredno zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
toplotna izolacija | mineralna kamena volna v roli debelina izolacije v višini podkonstrukcije d=7,5 cm
obloga | dvoslojna mavčnokartonska obloga odporna na požar
*montaža med modularnimi ploščami in steno v širini cca 45-55cm
| *požarna odpornost EI 30 od zgoraj in od spodaj | 2.5 | cm
finalna obdelava | bandaža, kitanje, brušenje, 2x oplesk z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic
RAL 9010 Pure white oz. po izboru projektanta
| skupaj: | 2.5 | cm
ST.03.EI90 | GLADKI MAVČNOKARTONSKI STROP - požarnoodporen EI90
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn samonosilna podkonstrukcija
kot npr. Knauf D131 ali enakovredno zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
toplotna izolacija | mineralna kamena volna v roli debelina izolacije v višini podkonstrukcije d=7,5 cm
obloga | dvoslojna mavčnokartonska obloga odporna na požar
*montaža med modularnimi ploščami in steno v širini cca 45-55cm
| *požarna odpornost EI 90 od zgoraj in od spodaj | 2.5 | cm
finalna obdelava | bandaža, kitanje, brušenje, 2x oplesk z disperzijsko barvo kot npr. Jupol Classic
RAL 9010 Pure white oz. po izboru projektanta
| skupaj: | 2.5 | cm
ST.04 | KOVINSKI MODULARNI SPUŠČENI STROP (VODOODPOREN) - 60 x 60 cm (pralnica 3.K, pomivalnica 1.K)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | snemljive kovinske plošče, dim. 60x60cm, bele barve, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm
| kot npr. KCS Metal Q-Clip F ali enakovredno | 3.3 | cm
| skupaj: | 3.3 | cm
ST.05 | MODULARNI RAZGIBANI SPUŠČENI STROP - AKUSTIČNI - (vhodna avla)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | sistemska FeZn podkonstrukcija
kot npr. Knauf Ceiling Solutions zračni prostor / prostor za razvod instalacij (100-130 cm)
finalni sloj | razgibane plošče pod kotom, narejene iz trde laminirane kamene volne in obešal, 4/6 jeklenic, širine modula 110 cm, dolžine od 110 do 150 cm bele barve.
kot npr. KCS Topiq Sonic Element Rectangle, White
|  | 2 | cm
| skupaj: | 2 | cm
ST.06 | KOVINSKI MODULARNI SPUŠČENI STROP - LAMELE (balkoni)
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
podkonstrukcija | FeZn sistemska podkonstrukcija, | 3.5
zračni prostor / prostor za razvod instalacij višina obešanja po načrtu (do cca 50cm)
finalna obloga | Lamele iz prašno barvane jeklene pločevine, deb. 0,6 mm
kot napr. kovinski spuščeni akustični strop KCS Metal D-H700 ali enakovredno, zgrajen iz enonivojske kovinske U konstrukcije na obešalih. Višina spuščanja do 500 mm. V konstrukcijo so vložene snemljive kovinske plošče kot npr. KCS Metal Hook-on, s standardno perforacijo Rg 1522 + akustični flis, dim. 950x500x50 mm - 2160x500x50 mm. Plošče montirane na stik. Razred zvočne absorpcije λw = 0,55 (0,45; 0,70; 0,70; 0,55; 0,55; 0,45). Na zadnji strani je kaširan akustični voal. Kjer plošče nalegajo na stenski profil se uporabi dvojni L profil kot napr. RA5F (kot npr. Knauf Ceiling Solutions Metal Hook on D-H700, perforacija Rg 1522).
| barva RAL 7035, raster, vzorec po izboru projektanta pritrjevanje po sistemski rešitvi dobavitelja stropov | 2.5
| skupaj: | 6 | cm
ST.07 | ALU KOMPOZITNE PLOŠČE (nadstreški)
konstrukcija | jeklena konstrukcija nadstreška po Načrtu gradbenih konstrukcij
finalna obloga | Kompozitne plošče kot npr. ALPOLIC A2, na sistemski ALU podkonstrukciji. Barva plošč RAL 7039 oz. po izboru projektanta. Kompozitne plošče so po vertikalnih robovih čelno zaprte, s pravokotno zavihanim robom v šir. 3 cm za sidranje v Alu sidro. Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene. Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, širina fug med posameznimi paneli je 15 mm. Vse fuge nadstreška se morajo ujemati (spodnja poševna obloga, čelo, kapa). | 3 | cm
| skupaj: | 3 | cm
ST.08 | TI STROP - 1K predprostor med kolektorjem in predprostorom kuhinje, dodatna TI
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | mineralna kamena volna (SIST EN 13162)
| [λ max. 0,035 W/mK] vgradnja pod AB ploščo, pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja kot npr.: Knauf Naturboard VENTI | 10 | cm
finalna obdelava | dekorativni samočistilni silikonski glajen omet, kot npr. JUBIZOL Nano finish 1,5mm skupaj z osnovnim premazom, lepilno malto in armaturno mrežico po navodilih proizvajalca
RAL 9010 oz. po izboru projektanta
| skupaj: | 10 | cm
ST.09.TI8 | TI STROP - dodatna TI pod AB ploščo
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne prevlečena s črnim voalom (SIST EN 13162)
| pritrjevanje mehansko s pritrdili, po navodilih dobavitelja [λD = 0.035 W/(m.K)] vgradnja pod AB ploščo kot npr.: Knauf Insulation plošče za prezračevane fasade NaturBoard VENTI GVB prevlečene s črnim voalom | 8 | cm
ST.09.TI10 | TI STROP - dodatna TI pod AB ploščo
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne prevlečena s črnim voalom (SIST EN 13162)
| pritrjevanje mehansko s pritrdili, po navodilih dobavitelja [λD = 0.035 W/(m.K)] vgradnja pod AB ploščo kot npr.: Knauf Insulation plošče za prezračevane fasade NaturBoard VENTI GVB prevlečene s črnim voalom | 10 | cm
ST.09.TI15 | TI STROP - dodatna TI pod AB ploščo
konstrukcija | AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne prevlečena s črnim voalom (SIST EN 13162)
| pritrjevanje mehansko s pritrdili, po navodilih dobavitelja [λD = 0.035 W/(m.K)] vgradnja pod AB ploščo kot npr.: Knauf Insulation plošče za prezračevane fasade NaturBoard VENTI GVB prevlečene s črnim voalom | 15 | cm

## SPT Stene Proti Terenu
SPT | STENE PROTI TERENU
SPT.01.TI0 | STENA PROTI TERENU - PILOTNA STENA zaklonišče - enostranski opaž - TI 0 cm
*AB piloti + torkret (zagladitev do ravnosti +/- 3cm na 5tm) po načrtu varovanja gradbene jame; V coni zaklonišča dodatnih 20cm fino zglajenega torkreta, ravnost po novodilih dobavitelja membrane.
Površine podlag za vnaprej vgrajen hidroizolacijski sistem je potrebno pripraviti tako, da so stabilne in odporne, dovolj gladke in ravne, brez konic ali votlin, brez stojece ali vdorne vode. Vdor vode odpraviti s hitrimi maltami, kot sta npr. Tap 3 Volteco ali I-Plug Volteco, ali črpanjem vode.
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
| skupaj: | 0.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
*toplotna izolacija je v coni zaklonišča prepovedana
SPT.01.TI8 | STENA PROTI TERENU - PILOTNA STENA klet - enostranski opaž - TI 8 cm
*AB piloti + torkret (zagladitev do ravnosti +/- 3cm na 5tm) po načrtu varovanja gradbene jame
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom
| lepljena na torkret s PUR lepilom | 8 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
| skupaj: | 8.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.01.TI12 | STENA PROTI TERENU - PILOTNA STENA klet - enostranski opaž - TI 12 cm
*AB piloti + torkret (zagladitev do ravnosti +/- 3cm na 5tm) po načrtu varovanja gradbene jame
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom
| lepljena na torkret s PUR lepilom | 12 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
| skupaj: | 12.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.01.TI20 | STENA PROTI TERENU - PILOTNA STENA klet - enostranski opaž - TI 20 cm
*AB piloti + torkret (zagladitev do ravnosti +/- 3cm na 5tm) po načrtu varovanja gradbene jame
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom
| lepljena na torkret s PUR lepilom | 20 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
| skupaj: | 20.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.02.TI8 | STENA PROTI TERENU - TI 8 cm
drenažni sloj
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 8 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
| skupaj: | 8.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.02.TI12 | STENA PROTI TERENU - TI 12 cm
drenažni sloj | drenažno nasutje
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 12 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
| skupaj: | 12.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.02.T20 | STENA PROTI TERENU - TI 20 cm
drenažni sloj | drenažno nasutje
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 20 | cm
hidroizolacija | Membranska hidroizolacija, večslojna, hidro reaktivna, samotesnilna, samopopravljiva in samodejno oprijemljiva s sistemom grip. Sestavljena iz neprekinjene večslojne polimerne koekstrudirane membrane z različnimi namembnostnimi sloji za popolno neprepustnost konstrukcij, kot npr. AMPHIBIA 3000 GRIP 1,3MM ali enakovredno. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih specifikacijah proizvajalca. | 0.15 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
| skupaj: | 20.15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.03.TI5 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 5 cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 5 | cm
| skupaj: | 5 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.03.TI10 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 10 cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 10 | cm
| skupaj: | 10 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.03.TI15 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 15cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 15 | cm
| skupaj: | 15 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.03.TI20 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 20 cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 20 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.03.TI25 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI - TI 25 cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
toplotna izolacija | XPS z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 25 | cm
| skupaj: | 25 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.04 | DILATACIJA MED PODZEMNIMI BETONSKIMI KONSTRUKCIJAMI (zaklonišče) - izgubljen opaž zaklonišče
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
medkonstrukcijski prostor | izgubljen opaž brez toplotno izolativnih vložkov | 25 | cm
| skupaj: | 25 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
*toplotna izloacija je v coni zaklonišča prepovedana
SPT.05.TI8 | STREHA NAD KLETJO - neogrevan del - jašek za vnos opreme, zasilni izhod, TI 8 cm
Komprimirani gramozni tampon, po geomehanskem poročilu oz. po načrtu ZU
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
topl. izolacija | Ekstrudiran polistiren kot npr XPS 700 GL z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 8 | cm
hidroizolacija | Sistem za dokončno izolacijo - hiter vodotesni zaščitni premaz, elastičen, s tehnologijo za učinkovito zorenje tudi pri nizkih temperaturah in delno vlažnih podlagah, kot. napr AGUASCUD SYSTEM 420. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih navodilih proizvajalca. | 0.3 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
naklonski sloj | Naklonski beton min 2% ( od min 5 cm do 17 cm ) | 7 | cm
| skupaj: | 15.3 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
SPT.05.TI12 | STREHA NAD KLETJO - kolektor, bazeni, TI 12 cm
Komprimirani gramozni tampon, po geomehanskem poročilu
ločilni sloj | Polipropilenski (PP) filc 300g/m2
topl. izolacija | Ekstrudiran polistiren kot npr XPS 700 GL z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom | 12 | cm
hidroizolacija | Sistem za dokončno izolacijo - hiter vodotesni zaščitni premaz, elastičen, s tehnologijo za učinkovito zorenje tudi pri nizkih temperaturah in delno vlažnih podlagah, kot. napr AGUASCUD SYSTEM 420. Hidroizolacijo vgraditi po tehničnih navodilih proizvajalca. | 0.3 | cm
Hidroizolacija v sklopu betonske konstrukcije - vgradnja betona kvalitete, ki vsebuje hidroizolacijski material, certificiran kot hidroizolacija in zaščita betona, z lastnostmi kristalizacije in penetracije ter funkcijo samoceljenja razpok, por in kapilar v betonu kot npr. XYPEX ADMIX C 1000NF.
naklonski sloj | Naklonski beton min 6,5% ( od min 5 cm do 26 cm ) | 17 | cm
| skupaj: | 29.3 | cm
*AB konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij

## F Fasade
F | FASADE
Odziv na ogenj zunanjih sten, toplotne izolacije, zunanjih fasadnih oblog in podkonstrukcije mora biti A1/A2 po standardu EN 13501-1 (negorljivi materiali). To ne velja za spodaj navedene gradbene elemente: − okenske profile, − izolacijske snovi v negorljivih zaprtih profilih, − tesnilne materiale za tesnjenje fug med zasteklitvijo in nosilnimi rebri, − folije, membrane ipd., − manjše dele brez nosilne funkcije, ki ne prispevajo k širjenju požara. Toplotna izolacija talnega zidca do višine 0,80 m je lahko iz gorljivega materiala.
F.01.TI20 | FASADA - KONTAKTNA - TI 20 cm
finalni sloj | tankoslojni fasadni omet
| kot npr. Jubizol Nano Finish S 1.5 barva in struktura RPL (3039) v.1 po izboru projektanta (ali RAL 7039 oz. podobno) | 0.3 | cm
vezni sloj | omet
| lepilo+ osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam, vtisnjena v izravnavo | 0.7 | cm
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne (SIST EN 13162)
| pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja [λD = 0.034 W/(m.K)] npr.: Knauf Insulation FKD-N Thermal | 20 | cm
| skupaj: | 21 | cm
AB ali zidana konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
F.02.TI10 | FASADA - KONTAKTNA - TI 10 cm
finalni sloj | tankoslojni fasadni omet
| kot npr. Jubizol Nano Finish S 1.5 barva in struktura RPL (3039) v.1 po izboru projektanta (ali RAL 7039 oz. podobno) | 0.3 | cm
vezni sloj | omet
| lepilo+ osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam, vtisnjena v izravnavo | 0.7 | cm
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne (SIST EN 13162)
| pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja [λD = 0.034 W/(m.K)] npr.: Knauf Insulation FKD-N Thermal | 10 | cm
| skupaj: | 11 | cm
AB ali zidana konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij
F.03.TI15 | FASADA - 1. klet_vhod v kolektor - TI 15 cm
finalni sloj | tankoslojni fasadni omet
| kot npr. Jubizol Nano Finish S 1.5 barva in struktura po izboru projektanta (npr. HEE (EY102) v.1) | 0.3 | cm
vezni sloj | omet
| lepilo+ osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam, vtisnjena v izravnavo | 0.7 | cm
toplotna izolacija | toplotnoizolacijska plošča iz mineralne volne (SIST EN 13162)
| pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja [λD = 0.034 W/(m.K)] npr.: Knauf Insulation FKD-N Thermal | 15 | cm
| skupaj: | 16 | cm
AB ali zidana konstrukcija po Načrtu gradbenih konstrukcij

## ZZ Zidani Zidovi
ZZ | ZIDANE STENE
ZZ.01 | ZIDANA STENA IZ POROBETONSKIH ZIDAKOV 15cm
konstrukcija | Porobetonski zidaki, kot npr.: Ytong ali enakovredno + vlepljene armaturne palice v horizontalne utore po navodilih proizvajalca in projektanta gradbenih konstrukcij
| Zidake je potrebno horizontalno in vertikalno sidrati na sosednjo AB konstrukcijo, s katero se stikujejo. AB vezi in dilatacije od AB stropne plošče po zahtevah gradbenih konstrukcij. | 15 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZZ.02 | ZIDANA STENA IZ POROBETONSKIH ZIDAKOV 20cm
konstrukcija | Porobetonski zidaki, kot npr.: Ytong ali enakovredno + vlepljene armaturne palice v horizontalne utore po navodilih proizvajalca in projektanta gradbenih konstrukcij
| Zidake je potrebno horizontalno in vertikalno sidrati na sosednjo AB konstrukcijo, s katero se stikujejo. AB vezi in dilatacije od AB stropne plošče po zahtevah gradbenih konstrukcij. | 20 | cm
| skupaj: | 20 | cm

## ZM Zidovi Montažni
ZM | MAVČNOKARTONSKE STENE
*Zaščiteno stopnišče in predprostor zaščitenega stopnišča, predprostor gasilskega dvigala: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Stenske in stropne dekorativne folije, ki niso neposredno pritrjene na stene ali strope, morajo biti negorljive, odziv na ogenj vsaj A2-s1, d0. *Zaščiteni hodniki in zunanji hodniki: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Izjema so finalne obloge max 1m od tal, ki so lahko odziva na ogenj B-s1-d0 in pa leseni profili debelina max 25cm kot zaščita pred udarci (ref: BPD 3/2016, poglavje 7.2.). *Tehnični prostori, kuhinja: stene in stropi: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. *Prostor s klimati: Notranje obloge morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2.
ZM.01.X.Y ( številka 01, 02, 03... je širina stene ) oznaka X - tip plošč: gradbene plošče: A - suho (2x12,5 GKB) / suho (2x12,5 GKB) B - mokro (2x12,5 GKBI) / mokro (2x12,5 GKBI) C - suho (2x12,5 GKB) / mokro (2x12,5 GKBI) požarne plošče: D - suho (2x12,5 GKF) / suho (2x12,5 GKF) E - mokro (2x12,5 GKFI) / mokro (2x12,5 GKFI) F - suho (2x12,5 GKF) / mokro (2x12,5 GKFI) G - impregnirana požarna zelo trdna (1x20 GKFI) ostale posebne dodati: H -zaščita proti sevanju, ekvivalent 2,0mm Pb I -zaščita proti sevanju, ekvivalent 3,0mm Pb J - robustna univerzalna (1x12,5 Diamant)
oznaka Y (po potrebi)- zahtevana požarna odpornost cele konstrukcije EI30 / EI60 / EI90
*stike z masivnimi gradbenimi elementi izvesti z ločilnim trakom kot napr. Trenn-Fix
*vgradnja električnih doz v pregradne stene z zahtevami po požarni zaščiti se izvede s kameno volno (po EN 13162), po detalju Knauf W11, vgradnja el. doz, detalj E
*MK plošče so bandažirane, 2x kitane in brušene ter 2 x barvane s pralno, protimikrobno barvo, kot npr. Jupol Amikol. Barva RAL 9010, barvni poudarki v pastelnih odtenkih po izboru projektanta in po shemi opleskov.
*pod/nad stenami na stiku z AB konstrukcijo obvezno izvesti akustični trak
ZM.01.A | MAVČNOKARTONSKA STENA 10,0 cm (suhi prostori) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 10 | cm
ZM.01.C | MAVČNOKARTONSKA STENA 10,0 cm ( suhi / mokri prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 10 | cm
ZM.01.D.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 10,0 cm (suhi prostori) ( požarne zahteve - EI30 ) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 10 | cm
ZM.03.A | MAVČNOKARTONSKA STENA 15,0 cm ( suhi prostori ) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 100 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 10 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZM.03.B | MAVČNOKARTONSKA STENA 15,0 cm ( mokri prostori ) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
|  | 10 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZM.03.C | MAVČNOKARTONSKA STENA 15,0 cm ( suhi / mokri prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 100 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 10 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZM.03.D.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 15,0 cm (suhi prostori) ( požarne zahteve - EI30 ) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 100 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 10 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZM.03.D.EI90 | MAVČNOKARTONSKA STENA 15,0 cm (suhi prostori) ( požarne zahteve - EI90 ) ( min. 48 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 100 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 10 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 15 | cm
ZM.04.H | MAVČNOKARTONSKA STENA - zaščita proti sevanju - ekvivalent najmanj 2,0mm Pb
finalni sloj | troslojna mavčnokartonska obloga
| Obloga: zaščitne plošče proti sevanju, dvoslojno, debelina plošč 2 x 12,5 mm Fugiranje s fugirno maso, ustrezna za zaščito proti sevanju. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče, enoslojno, debelina plošče 12,5 mm Fugiranje z navadno fugirno maso. kot npr. sistem: Knauf K131-S ali enakovredno | 3.75 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 125 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 12.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 60 + 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 2x60 mm
finalni sloj | troslojna mavčnokartonska obloga
| Obloga: zaščitne plošče proti sevanju, dvoslojno, debelina plošč 2 x 12,5 mm Fugiranje s fugirno maso, ustrezna za zaščito proti sevanju. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče, enoslojno, debelina plošče 12,5 mm Fugiranje z navadno fugirno maso. kot npr. sistem: Knauf K131-S ali enakovredno | 3.75 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Ohišje izreza za električno dozo z zaščito proti sevanju z zaščitnim pokrovom proti sevanju za votle stene
ZM.04.I | MAVČNOKARTONSKA STENA - zaščita proti sevanju - ekvivalent najmanj 3,0mm Pb
finalni sloj | troslojna mavčnokartonska obloga
| Obloga: zaščitne plošče proti sevanju, dvoslojno, debelina plošč 2 x 12,5 mm Fugiranje s fugirno maso, ustrezna za zaščito proti sevanju. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče, enoslojno, debelina plošče 12,5 mm Fugiranje z navadno fugirno maso. kot npr. sistem: Knauf K131-S ali enakovredno | 3.75 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 125 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 12.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 60 + 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 2x60 mm
finalni sloj | troslojna mavčnokartonska obloga
| Obloga: zaščitne plošče proti sevanju, dvoslojno, debelina plošč 2 x 12,5 mm Fugiranje s fugirno maso, ustrezna za zaščito proti sevanju. Prekrivni sloj: trde mavčne plošče, enoslojno, debelina plošče 12,5 mm Fugiranje z navadno fugirno maso. kot npr. sistem: Knauf K131-S ali enakovredno | 3.75 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Ohišje izreza za električno dozo z zaščito proti sevanju z zaščitnim pokrovom proti sevanju za votle stene
ZM.05.A | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm ( suhi prostori ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB
ZM.05.B | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm ( mokri prostori ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
ZM.05.C | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm ( suhi / mokri prostori ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB
ZM.05.D.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm (suhi prostori) ( požarne zahteve - EI30 ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB
ZM.05.E.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm (mokri prostori) (požarne zahteve - EI30) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije v širini podkonstrukcije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB
ZM.05.F.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 20,0 cm (suhi / mokri prostori) (požarne zahteve - EI30 ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 150 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 15 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne
debelina izolacije d = 100 + 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 100 + 50 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 20 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB
ZM.06.D.EI30 | MAVČNOKARTONSKA STENA 42,5 cm (suhi prostori) (požarne zahteve - EI30 ) ( min. 50 dB )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga, ena se položi čez AB stebrov
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska dvojna podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 100 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca, votli prostor med podkonstrukcijami (10+17,5+10cm) | 37.5 | cm
toplotna izolacija | mineralna kamena volna v roli debelina izolacije v širini podkonstrukcije d=10,0 cm
enakovredno kot npr. Knauf Insulation NaturBoard FIT 100 mm
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga, ena se položi čez AB stebrov
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
| skupaj: | 42.5 | cm
*Med prostori za posege in prostori za druge namene zagotoviti zvočno izolacijo stene min. 52 dB

## ZMO Zidovi Montažni Obloge
ZMO | MAVČNOKARTONSKE OBLOGE
*Zaščiteno stopnišče in predprostor zaščitenega stopnišča, predprostor gasilskega dvigala: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Stenske in stropne dekorativne folije, ki niso neposredno pritrjene na stene ali strope, morajo biti negorljive, odziv na ogenj vsaj A2-s1, d0. *Zaščiteni hodniki in zunanji hodniki: stene in strop: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. Izjema so finalne obloge max 1m od tal, ki so lahko odziva na ogenj B-s1-d0 in pa leseni profili debelina max 25cm kot zaščita pred udarci (ref: BPD 3/2016, poglavje 7.2.). *Tehnični prostori, kuhinja: stene in stropi: Notranje obloge morajo imeti odziv na ogenj vsaj A2-s1,d0. *Prostor s klimati: Notranje obloge morajo biti negorljive, odziv na ogenj A1/A2.
ZM.01.X.Y oznaka X - tip plošč: gradbene plošče: A - suho (2x12,5 GKB) / suho (2x12,5 GKB) B - mokro (2x12,5 GKBI) / mokro (2x12,5 GKBI) C - suho (2x12,5 GKB) / mokro (2x12,5 GKBI) požarne plošče: D - suho (2x12,5 GKF) / suho (2x12,5 GKF) E - mokro (2x12,5 GKFI) / mokro (2x12,5 GKFI) F - suho (2x12,5 GKF) / mokro (2x12,5 GKFI) G - impregnirana požarna zelo trdna (1x20 GKFI) ostale posebne dodati: H -zaščita proti sevanju, ekvivalent 2,0mm Pb I -zaščita proti sevanju, ekvivalent 3,0mm Pb J - robustna univerzalna (1x12,5 Diamant)
oznaka Y (po potrebi)- zahtevana požarna odpornost cele konstrukcije EI30 / EI60 / EI90
*stike z masivnimi gradbenimi elementi izvesti z ločilnim trakom Trenn-Fix
*vgradnja električnih doz v pregradne stene z zahtevami po požarni zaščiti se izvede s kameno volno (po EN 13162), po detalju Knauf W11, vgradnja el. doz, detalj E
*MK plošče so bandažirane, 2x kitane in brušene ter 2 x barvane s pralno, protimikrobno barvo kot npr. Jupol Amikol. Barva RAL 9010, barvni poudarki v pastelnih odtenkih po izboru projektanta in po shemi opleskov.
ZMO.01 | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA na masivni steni / stebru
finalni sloj | mavčnokartonska obloga, vlago odporna
| 1x vlagoodporna mavčnokartonska plošča 12,5 mm (GKBi) motaža direktno na steno, po navodilih dobavitelja | 1.25 | cm
| skupaj: | 1.25 | cm
ZMO.01.EI30 | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA na masivni steni / stebru, EI30 (požarno odporna)
finalni sloj | mavčnokartonska obloga, požarno odporna
| 1x mavčnokartonska plošča 12,5 mm motaža direktno na steno, po navodilih dobavitelja | 1.25 | cm
| skupaj: | 1.25 | cm
ZMO.01.EI90 | MAVČNOKARTONSKA ZAPORA EI90 (požarno odporna)
finalni sloj | dvojna mavčnokartonska obloga, požarno odporna
| 2x mavčnokartonska plošča 20 mm (GKF) montaža po detalju | 4 | cm
| skupaj: | 4 | cm
ZMO.02 | OJAČITVENA PLOŠČA V MAVČNOKARTONSKI STENI
finalni sloj | mavčnokartonska obloga, robustna, univerzalna
| 1x robustna mavčnokartonska plošča 12,5 mm (diamant) po načrtu / shemi ojačitev sten | 1.25 | cm
| skupaj: | 1.25 | cm
ZMO.02.A | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( suhi prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 75 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 7.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 60 mm
| skupaj: | 10 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.02.B | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( mokri prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 75 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 7.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 60 mm
| skupaj: | 10 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.02.D.EI90 | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( suhi prostori ) (požarna zahteva EI90)
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 75 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca kot npr. Knauf 628B ali enakovredno | 7.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 60 mm
| skupaj: | 10 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.02.E.EI90 | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( mokri prostori ) (požarna zahteva EI90)
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 75 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca kot npr. Knauf 628B ali enakovredno | 7.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 60 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 60 mm
| skupaj: | 10 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.03.A | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( suhi prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
| skupaj: | 7.5 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.03.B | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA ( mokri prostori )
finalni sloj | dvoslojna mavčnokartonska obloga
| glej šifrant na začetku poglavja | 2.5 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov
| kot npr. Knauf CW 50 ali enakovredno vgradnja v rastru po navodilih proizvajalca (vertikale na 62,5 cm) ob podkonstrukciji za sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo uporabiti ustrezne ojačitvene profile po navodilih in detajlih proizvajalca | 5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 50 mm
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
| skupaj: | 7.5 | cm
*odmik obloge od sosednjih vertikalnih konstrukcij po načrtu arhitekture
ZMO.04.B | MAVČNOKARTONSKA OBLOGA FASADE - NOTRANJA STRAN FASADE
finalni sloj | mavčnokartonska obloga (1x GKBi) | 1.25 | cm
parna zapora | parna zapora med mk ploščami
podložni sloj | mavčnokartonska obloga (1x GKBi) | 1.25 | cm
podkonstrukcija | sistemska podkonstrukcija iz tankostenskih FeZn profilov | 6.5 | cm
toplotna izolacija | večnamenske izolacijske plošče iz kamene volne d = 50 mm enakovredno kot npr. Knauf Naturboard VENTI 50 mm
| skupaj: | 9 | cm
*izvedba obloge na notranji strani fasadnega alu panela
ZMO.05 | OMET na masivni steni / stebru
finalni sloj | notranji tankoslojni omet | 0.7 | cm
| skupaj: | 0.7 | cm
*na AB ali zidani steni / stebru

## SO Stenske Obloge
SO | STENSKE OBLOGE
SO.01 | Stenska obloga iz kompozitnega materiala
finalni sloj | kompozitna stenska obloga debeline 6-8mm obložni panel iz antibakterijskih celoformatnih stenskih oblog, sestavljen iz aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA) kot npr. Kerrock+ oz. drugega enakovrednega materiala, katerega ustreznost za naveden namen mora potrditi EOBO (Enota za obladovanje bolnišničnih okužb). Obloga lepljena na pripravljeno mavčnokartonsko podlago, vsi horizontalni in vertikalni stiki med ploščami so narejeni s tehnologijo utora in zapolnjeni z MS polimer tesnilnimi sredstvi; raster plošč 750, 920 mm, dolžina po meri Izvajalec naredi delavniški načrt in ga predloži v potrditev projektantu. Barva / dekor kot npr. DAISY WHITE 129 po izboru projektanta. | 0.8 | cm
lepilo | tip lepila in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5 | cm
| skupaj: | 1.3 | cm
SO.02 | Stenska obloga iz keramike
finalni sloj | Stenska keramika dim 20 x 40 cm kot npr. PAUL CERAMICHE PMRPRC 20 X 40 MORE GRAY RT, oz. po izboru projektanta Fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje ter razvoj mikroorganizmov (npr. epoksidne). Izrezi za vgradne elemente, po načrtu polaganja. Izrezi se izvajajo precizno z ustreznim vrtanjem oz rezanjem. Vsi vidni rezi keramike izvedeni z vodnim rezom z ustrezno obdelavo. Vsi odprti vogali zaščiteni z INOX vgradnimi kotniki, kar je zajeti v ceni postavke. | 1
| tip lepila in način nanosa določiti skladno s končnim izborom finalne obloge in kvaliteto izvedene podlage | 0.5
| skupaj: | 1.5 | cm
SO.03 | Stenska in stropna obloga iz kompozitne alu obloge (glavna avla)
finalni sloj | kompozitna alu obloga na sistemski alu podkonstrukciji kot npr. Alpolic A2 odziv na ogenj vsaj: A2-s1, d0 Plošče so na aluminijasto podkonstrukcijo nevidno mehansko pritrjene Raster fasadnih panelov po načrtu, pasovi širine 600 mm, minimalna fuga Barva / dekor Natural Brushed ¦ ML2314-G60, oz. po izboru projektanta | 0.5 | cm
| sistemska alu podkonstrukcija | 5 | cm
| skupaj: | 5.5 | cm