PRILOGE D/1 DO D/9

PRILOGA D/1a

PONUDBA

| Številka ponudbe: | ________________ |
| --- | --- |
| Ponudnik: | ____________________________________________ |

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

PONUDBO

| Dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj (v EUR brez DDV) | ________________________ EUR |
| --- | --- |

| Veljavnost ponudbe | ______________________ |
| --- | --- |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

Navodila za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«:

Ponudnik mora izpolniti in podpisati priložena obrazca »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«. Pri tem mora upoštevati količine iz ponudbenega predračuna. Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer na največ dve decimalki. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (dobave materiala, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. V vsako postavko v predračunu mora vpisati ceno na enoto in skupno ceno. Kakršnokoli napako v objavljenem predračunu s količinami (napačna količina, enota mere, formula, blokada ...) lahko odpravi izključno naročnik, ponudnik pa ga je na napako, ki jo odkrije, dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Če v ponudbi predloženem predračunu posamezna postavka ni cenovno ovrednotena, lahko naročnik v skladu z ZJN-3 od ponudnika zahteva pojasnilo, pri čemer ponudniku ne bo dovoljeno kakorkoli popravljati ali dopolnjevati ponudbenega predračuna.

Ponudnik/dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele predmeta naročila, ki v dokumentaciji morebiti niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PRILOGA D/1b

PONUDBENI PREDRAČUN

| Zap. št. | ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA | Količina (kos) ELEKTRO GORENJSKA | Količina (kos) ELEKTRO LJUBLJANA | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA | 5 | / |  |  |
| 2. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA | 3 | / |  |  |
| 3. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 1000 kVA | 3 | / |  |  |
| 4. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 250 kVA | / | 30 |  |  |
| 5. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA | / | 36 |  |  |
| 6. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 630(1000) kVA | / | 21 |  |  |
| 7. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – MALA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 250 kVA (450) | 10 | / |  |  |
| 8. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (300) | 5 | / |  |  |
| 9. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (450) | 35 | / |  |  |
| 10. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1000 kVA (450) | 5 | / |  |  |
| 11. | STRELOVODNA ZAŠČITA | 5 | / |  |  |
| 12. | VGRADNJA KABELSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (enostranska, tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D) | / | 540 |  |  |
| 13. | VGRADNJA KABELSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (enostranska, tip HSI 90-K/10 s pokrovom HSI 90-D) | / | 57 |  |  |
| 14. | VGRADNJA KABELSKE UVODNICE ZA ZATESNITEV KABLA (dvostranska, tip HSI 150-K2/10 s pokrovom HSI 150-D) | / | 57 |  |  |

Kraj in datum:                                                                                 Ponudnik:

Podpis:

PRILOGA D/2

Izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 21 dokumentacije JN)

PRILOGA D/3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 21 dokumentacije JN)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 21 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

S.BON-1 ali S.BON-1/P obrazec in/ali potrdila bank in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 21 dokumentacije)

PRILOGA D/6

Tehnična dokazila

(v skladu s podtočko 6, točke 21 dokumentacije JN)

PRILOGA D/7a

Seznam proizvajalca o količini proizvedenih betonskih ohišij TP

(v skladu s podtočko 7, točke 21 dokumentacije JN)

PRILOGA D/7b

_________________________________

(naziv potrjevalca reference)

_________________________________

(naslov potrjevalca reference)

_________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA – DEJANSKEGA DOBAVITELJA

Izjavljamo, da nam je družba

__________________________________________________________________________

dobavila montažna betonska ohišja transformatorskih postaj:

| Št. | Številka, predmet pogodbe in tip dobavljenega materiala | Obdobje dobave | Pogodbena vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dobave blaga je navedena družba opravila (ustrezno obkrožite):

- strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke:		DA 		NE

-  v pogodbeno dogovorjenem roku: 				DA		NE

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik ELEKTRO GORENJSKA, d.d. pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     		               	____________________________

(Kraj in datum)                                                                 		(podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/8

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Ponudnik mora v stolpec "Ponujeno" vpisati podatke o proizvajalcu in tipu opreme, ki jo ponuja, in v vsako vrstico vpisati zahtevani tehnični podatek opreme, ki jo ponuja, četudi je enak podatku v stolpcu "Zahtevano".

Ponudbi mora biti priložena verodostojna tehnična dokumentacija proizvajalca, kjer bo možno vse tehnične zahteve preveriti. Podatki o izpolnjevanju tehničnih zahtev morajo biti v priloženi dokumentaciji vidno označeni! V primeru, da naročnik ugotovi, da je ponudnik v preglednico vpisal neresnične podatke in s tem ponujena oprema nima zahtevanih lastnosti, ima naročnik pravico ponudbo kot nedopustno zavrniti. Če to ugotovi, ko je pogodba že podpisana, je to razlog za odpoved pogodbe brez odpovednega roka!

Ponudnik mora v vrstice pri posameznih postavkah (velja za vse tabele) vpisati točen podatek (npr. višina kabelskega dela – (ponujeno) 115 cm), ne le prepisati vrednost iz stolpca »Zahtevano« (npr. višina kabelskega dela – (zahtevano) ≥ 110 cm).

Vrsta, lastnosti, kakovost in zgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.A | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d390 x g250 x v280 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 5 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 20 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 144 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.B | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za srednjo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d460 x g270 x v280 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 8 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1000 kVA (dimnezionirano hlajenje TRF) - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d3000 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d3000 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 24 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem |  | DA |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 120 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.C | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d530 x g460 x v275 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 8 polj ali več - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 2 x 1000 kVA (dimnezionirano hlajenje TRF) - NN stikalni blok: max. število izvodov: 16 |  | max. dimenzije RMU bloka: d4500 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d4500 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene ali dveh strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 32 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem |  | DA |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 190 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.D | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 250 kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d240 x g220 x v270 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 3 polja ali več - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1 x 250 kVA (dimnezionirano hlajenje TRF) - NN stikalni blok: max. število izvodov: 8 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1250 x g900 x v1550 mm max. dimenzije NN bloka: d1000 x g400 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene ali dveh strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 80 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 16 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | armiranobetonska posoda |  |
| - montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem |  | DA |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 95 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.E | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1 x 1000 kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d470 x g330 x v280 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 7 polj ali več - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1 x 1000 kVA (dimnezionirano hlajenje TRF) - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d2300 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1800 x g1170 x v1900 mm max. dimenzije NN bloka: d2300 x g400 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 80 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 24 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | armiranobetonska posoda |  |
| - montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem |  | DA |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 140 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.F | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – VEČJA IZVEDBA RAVNA STREHA DO MOČI TRANSFORMATORJA 2 x 630(1000) kVA |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | ravna streha (sika premaz) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za večjo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d500 x g420 x v280 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 8 polj ali več - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 2 x 630(1000) kVA (dimnezionirano hlajenje TRF) - NN stikalni blok: max. število izvodov: 20 |  | max. dimenzije RMU bloka: d3600 x g800 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1800 x g1170 x v1900 mm max. dimenzije NN bloka: d3600 x g400 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene ali dveh strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 80 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 32 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | armiranobetonska posoda |  |
| - montažna AB pregrada med distribucijskim transformatorjem in stikališčem |  | DA |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 140 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.A | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – MALA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 250 kVA (450) |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za malo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d240 x g220 x v420 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 3 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 250 kVA - NN stikalni blok: max. število izvodov: 5 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1200 x g800 x v1500 mm max. dimenzije NN bloka: d1100 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z dveh strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 12 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 220 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.B | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (300) |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | streha dvokapnica: 30° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d390 x g250 x v370 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 5 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 20 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 144 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.C | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – OSNOVNA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 630 kVA (450) |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za osnovno izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d390 x g250 x v425 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 5 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 630 kVA - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1900 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1300 x g1000 x v1700 mm max. dimenzije NN bloka: d1900 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z ene strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 20 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2.0 mm |  | ≥ 144 cm |  |

| # | ZAHTEVANO |  | PONUJENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.D | TRANSFORMATORSKA POSTAJA – SREDNJA IZVEDBA STREHA DVOKAPNICA DO MOČI TRANSFORMATORJA 1000 kVA (450) |  |  |
| - proizvajalec transformatorskih postaj |  | DA |  |
| - tip transformatorske postaje |  | DA |  |
| - vrsta izvedbe transformatorske postaje |  | armiranobetonska montažna hišica |  |
| - izvedba strehe transformatorske postaje |  | streha dvokapnica: 45° naklon, opečna kritina – sivi bobrovec (opcija – rdeči bobrovec) |  |
| - fasada transformatorske postaje |  | prani kulir (opcije: beton z opleskom, obloge z naravnim kamnom, lesena obloga …) |  |
| - max. dimenzije za malo izvedbo transformatorske postaje |  | max. dimenzije d460 x g270 x v425 cm |  |
| - max. dimenzije vgrajene opreme: - SN RMU blok: do 8 polj - Distribucijski TR 21/0,42 kV do moči 1000 kVA - NN stikalni blok: max. število izvodov: 12 |  | max. dimenzije RMU bloka: d1100 x g775 x v2000 mm max. dimenzije TR: d1750 x g7950 x v1650 mm max. dimenzije NN bloka: d1100 x g500 x v2000 mm |  |
| - vhod v objekt transformatorske postaje |  | z dveh strani |  |
| - višina kabelskega dela |  | ≥ 110 cm |  |
| - max. število kabelskih uvodnic |  | 24 |  |
| - lovilna posoda za olje TR |  | kovinska posoda INOX |  |
| - dimenzija vrat za transformatorski prostor (svetla širina) z min. debelino Al vrat 2,0 mm |  | ≥ 165 cm |  |

| # | DODATNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA BETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ: | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
| - Ohišja MTP morajo biti izdelana in preskušena v skladu z navedenimi oz. enakovrednimi standardi in morajo ustrezati montaži električne opreme v skladu s/z; - SIST EN 206, SIST 1026, SIST EN 1026, SIST EN 60529, SIST EN 61936-1, SIST EN 62271-202, SIST EN 62305 in SIST EN 50522, - Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV (Uradni list RS, št. 63/16 in 38/24 – EZ-), - Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in 199/21 – GZ-1), - Varnostnimi pravili za delo na elektroenergetskih postrojih (GIZ distribucije električne energije, 2. izdaja, november 2008) oz. Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1 - Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) |  |  |
| - Notranje posluževanje betonskih ohišij transformatorskih postaj: - popolnoma oklopljeni postroji, - popolna varnost proti nenamernemu dotiku delov pod napetostjo, - enostavna zamenjava ali dograditev opreme. |  |  |
| - Velikost ohišja betonskih ohišij transformatorskih postaj: - velikost ohišja mora biti zasnovana za vgradnjo sodobne opreme, ki se uporablja v EU in v SLO distribuciji (merska odstopanja AB montažnih hišic so lahko max. +/- 3% od podanih vrednosti) - velikost ohišij mora biti razvidno iz priložene sheme proizvajalca (priloga k ponudbi) |  |  |
| - Priključek za dizelski agregat: - Dve odprtini v steni transformatorskih postaj (na zadnji steni stikalnega prostora) za dovod NN kablov za priključitev agregata s predfabriciranima uvodnicama Hauff – Technik, tipa BD 90 – K2/150, s kovinskima zaporama tipa BA 90, ali podobno, - višina dveh odprtin mora biti od 20 do 50 cm od nivoja posluževalnega prostora, odprtini morata biti v isti višini (ene poleg druge), - v primeru kovinskih zapor odprtin mora biti izvedena galvanska izenačitev potenciala. |  |  |
| - Protipožarna varnost betonskih ohišij transformatorskih postaj: - Objekt betonskih ohišij montažnih transformatorskih postaj mora izpolnjevati določbe in zahteve iz Pravilnika o požarni varnosti v stavbah« (Uradni list RS,št. 31/2004 s spremembami). |  |  |
| - Arhitekturne zahteve za betonska ohišija transformatorskih postaj: - osnovna izvedba do moči TR 630 kVA : ravna streha, iz enega kosa, brez spojev v strehi, - izvedbe TP z ravnimi strehami morajo imeti vodo nepropustno streho kot na primer sika premaz, - streha dvokapnica: 30° in 45° naklon strehe, - debelina montažnih sten TP mora biti ≥ 10 cm. |  |  |
| - Montažni spoji betonskih ohišij transformatorskih postaj: število vertikalnih montažnih spojev pri osnovni izvedbi (postavke od 1 - 5) mora biti max. 4. |  |  |
| - Izvedba vrat TP: - Vrata TP morajo imeti samozapiralo z zaustavitvijo vrat v odpretm položaju (npr. kot GEZE TS 2000 NV), |  |  |
| - Vgradnje inštalacijskih cevi: - Izvedba vgradnje inštalacijskih cevi za razvod električnih inštalacij (svetilka, vtičnica, senzor vstopa) vgrajena dvojna doza (kot npr. TEM BM 4), - Mesto vgradnje cevi (podometna) za senzor vstopa mora biti nameščena na zgornji strani vrat (na isti strani nameščene ključavnice), skladno z projektnim načrtom - predlog mesta vgradnje cevi mora biti razvidno iz priložene sheme proizvajalca (priloga k ponudbi) |  |  |
| - Ekologija: - lovilna INOX posoda pod transformatorjem – posoda iz nerjavne pločevine – zagotovljena mora biti oljna nepropustnost sklede v življenjski dobi transformatorja, - lovilna posoda pod transformatorjem je lahko tudi armiranobetonske izvedbe, izdelana iz vodoneprepustnega betona, ki mora v življenjski dobi zagotavljati nepropustnost za izolacijsko tekočino in mora imeti ustrezno dokazilo o vodotesnosti - lovilna INOX posoda mora biti vgrajena v temeljno ploščo ohišja TP, - velikost lovilne posode mora ustrezati max. moči transformatorja, ki se lahko vgradi v TP, - odprtine v temeljni plošči MTP so razvidne iz priloženih skic proizvajalca, - pokrov za kletni prostor mora biti iz poliestrske pohodne mreže , - na vseh MTP ohišjih se v talni plošči v SN/NN prostoru okoli odprtin pod SN opremo naredi utor v globini 3,5cm za pohodno mrežo, enako kot je to narejeno na servisni odprtini. - dodatni C-profil 40/25, l=300 za pritrditev SN povezav - višina vgradnje je 150 cm nad ploščo, ki se jo prilagodi zahtevanim potrebam. |  |  |
| - Izvedba in razplet energetskih NN in SN kablov za transformatorske postaje za: A. ravna streha - NN kabli: Opis za ravno streho (velja za 1000 ali 2x1000kVA): V predelno steno SN/NN in TR prostora transformatorske postaje je nameščen C- profil, ki je namenjen objemkam za NN kabelske povezave. - NN kabli: Opis za ravno steho (ne velja za 1000 in 2x1000kVA): V streho transformatorske postaje je vgrajen C-profil, ki je namenjen objemkam za NN kabelske povezave. B. streha dvokapnica - NN kabli: Opis za streho dvokapnico: montaža konzole (C-profil) nad NN stikalni blok, na katero se namestijo kabelske objemke za NN kabelske povezave. - kabelska NN povezava med transformatorjem in NNR mora biti izvedena nad pregradno steno med TR prostorom in NN prostorom (dovod v NNR zgoraj), - SN kabli: Za pritrditev SN kablov se na steni ob transformatorju (SN stran) vgradi C-profil predviden za montažo kabelskih objemk, v temeljni plošči mora biti odprtina za SN kablovode. - Vgradi se tip C-profila npr. kot Halfen HM 40/25. - Ponudnik mora zagotoviti predhodno vgrajen (vbetoniran) C-profil v elementih (stena, streha). Montaža C – profila na lokaciji izvedbe TP ni sprejemljiva. C-profil mora biti ozemljen oz. se zagotovi galvanska izenačitev potenciala. |  |  |
| - Izvedba strelovodne zaščite se izvede skladno s projektom za posamezno transformatorsko postajo (izračun s programom SKAT). V primeru izvedbe strelovodne zaščite morajo biti ohišja opremljena z zaščito pred delovanjem strele v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/21 in nasl.) in tehnično smernico TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele in nasl.). Strelovodna napeljava ne sme biti spojena z armaturo AB sten in streh ohišij TP. Pri odvodih strelovodne zaščite mora biti izvedena merilna sponka. |  |  |
| - Ozemljitve betonskih ohišij in galvanskih povezav kovinskih delov transformatorskih postaj: - Povezave notranje ozemljitve z ozemljilnim obročem morajo biti izvedeni tako, da je omogočena priključitev ozemljila brez dodatnega posega v ohišja MTP – uporaba ustreznih prehodnih ozemljitvenih sponk z ustrezno križno sponko, ki se privije na priključnico (kot npr. Hauff-Technik, tip HEA-PK-M12/10). Le-te morajo biti nameščene na vsaki strani na višini 70 cm od spodnjega roba temeljnega korita, - sistem ozemljilnih priključkov mora zagotoviti dober spoj (kot npr. zakovna matica M 8), preprečevati korozijo, ter zagotoviti tesnjenje – preprečevanje vdora vode in vlage v kabelski del transformatorskih postaj. |  |  |
| - Tesnenje kabelskega dela betonskih ohišij transformatorskih postaj: - kabelski del betonskega ohišja MTP, mora biti vodo nepropusten, - za uvode SN kablov, NN kablov (kabelske kanalizacije) in komunikacijskih kablov iz zunanjosti v kabelski kletni del transformatorskih postaj morajo biti v stene kabelskega prostora vgrajene predfabricirane kabelske uvodnice – enostranski/ dvostranski tesnilni blok z bajonetnim zapiralom (kot npr. Hauff Technik, enostranska tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D in/ali tip HSI 90-K/10 s pokrovom HSI 90-D in/ali dvostranska tip HSI 150-K2/10 s pokrovom HSI 150-D, ali tehnično enakovredno), - sistem mora zagotoviti tesnjenje – preprečiti vdor vode in vlage v kabelski del transformatorskih postaj, - število in njihove pozicije (stranice ohišij TP) vodotesnih uvodnic bo naročnik definiral ob vsakem sukcesivnem naročilu TP in so v ponudbenem predračunu definirane kot posamezna pozicija za vgradnjo le-teh za kos. |  |  |
| - Prezračevanje MTB: Omogočen mora biti pretoka zraka glede na max. moč transformatorja v MTP, kjer mora biti prezračevalna odpritna v vratih in v betonskem delu TP. |  |  |
| - Naročnik ima pravico pred izbiro pridobiti strokovno mnenje o ustreznosti pri ustrezni neodvisni strokovni instituciji. Če bo ugotovljena ustreznost blaga stroške neodvisne strokovne institucije nosi naročnik, v nasprotnem primeru pa stroške nosi ponudnik. Naročnik si pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji javnega naročila navedeno zahtevo preveri. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da izpolnjevanje navedene zahteve občasno preveri med izvajanjem pogodbe. |  |  |
| - Zahtevani garancijski rok za vse elemente konstrukcije je 10 let. |  |  |
| - Zahtevani garancijski rok za kakovost izvršenih del po naročnikovem prevzemu objekta, razen za tiste vgrajene dele in naprave, za katere velja posebna garancijska doba proizvajalcev, je 24 mesecev. |  |  |
| - Dobavni rok je največ 25 dni oz. 20 delovnih dni. |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Podpis:

Priloga – podizvajalec

Javno naročilo: Dobava montažnih betonskih ohišij transformatorskih postaj, št. JN(S)25-0086

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID za DDV in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC8:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Predračun«.

Ponudba mora veljati najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec »PONUDBENI PREDRAČUN« naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

- Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik ta obrazec lahko kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino.

6 S podpisom naročnika na tej prilogi (v primerih iz točk 2 in 3) se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank (in podizvajalca) se šteje za aneks k tej pogodbi.

8 Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.