## Popis električnih inštalacij
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | Kontrola zračnega prometa, ATCC - Izboljšanje sistema napajanja TIER IV
4 |  | Načrt: | 1780/24
5
6 |  | Vrsta / vsebina dok.: | PZR
7 |  | Verzija: | V3a
8
9 |  | V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru, da nudite alternativo obvezno priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda!
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov
13 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl.
16 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl.
17 | 2 | Dobava rezervnih delov z razširitvijo funkcij simulatorja napajanja KZPS
18 | 2.1 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
19 | 2.2 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
20 | 2.3 | Dodatno ohišje za vgradnjo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacije |  |  | 1 | kompl.
21 | 2.4 | Ostala dela na simulatorju (izvedba in nadgradnja programske opreme) |  |  | 1 | kompl.
22 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali
23 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
24 | 4 | Ostala oprema
25 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl.
26 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1
27 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl.
28 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl.
29 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl.
30 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl.
31 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
32 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2
33 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl.
34 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl.
35 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl.
36 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl.
37 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl.
38 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve
39 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
40 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl.
41 |  | SKUPAJ brez nepredvidenih del in materiala | [5 empty] | 0
42 |  | Nepredvidena dela in material, ki se obračunajo po dejanski porabi in predhodni odobritvi nadzora |  |  | 3 | % |  | 0
43 |  | SKUPAJ PONUDBENA VREDNOST | [5 empty] | 0
44
45 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
46
47 | 1 | Menjava krmilne opreme in prikazovalnikov | [6 empty] | ^^na vrh
48
49 | 1.1 | Odstranitev obstoječe krmilne opreme |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
50
51 | 1.1.1 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 1 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 1 13x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
52
53 | 1.1.2 |  | Odstranitev krmilne opreme LMI POWER 2 OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 1x glavni CPU v LMI POWER 2 17x RIO enote v NN sestavih Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
54
55 | 1.1.3 |  | Odstranitev krmilne opreme kritičnih porabnikov OPOMBA: Vsak IO signal se bo takoj po izklopu iz obstoječega krmilnika priklopil na nov krmilnik po prej pripravljeni tabeli priključnih sponk stare in nove konfiguracije. 2x grafični panel 34x CPU z IO moduli Število IO modulov je enako kot v novi konfiguraciji. | o | 1 | kompl.
56
57 | 1.2 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
58 |  | Dobava in vgradnja
59
60 | 1.2.1 | +LMI POWER 1 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. Tip: XVTL-D-8-20, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kompl.
61
62 | 1.2.2 | +LMI POWER 1 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9059 +LMI POWER 1 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
63 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
64 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. - 1 kos
65 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
66 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
67 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
68 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
69 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
70
71 | 1.2.3 | 0/2 | Modbus vmesnik Predlagan tip: EKI-1224, proizvajalca: Advantech, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | o | 1 | kos
72 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
73
74 | 1.2.4 | +J1.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9063 +J1.1 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
75 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
76 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
77 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
78
79 | 1.2.5 | +NN1.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.01 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
80 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
81 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 3 kos
82 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
83
84 | 1.2.6 | +NN1.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.02 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
85 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
86 |  | 2/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
87 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
88
89 | 1.2.7 | +NN1.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.03 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
90 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
91 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
92 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
93 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
94
95 | 1.2.8 | +NN1.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.04 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
96 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
97 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
98 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
99 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
100
101 | 1.2.9 | +NN1.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.05 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
102 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
103 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
104 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
105
106 | 1.2.10 | +NN1.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.06 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
107 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
108 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
109 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
110
111 | 1.2.11 | +NN1.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.07 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
112 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
113 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
114 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
115
116 | 1.2.12 | +NN1.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.08 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
117 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
118 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
119 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
120
121 | 1.2.13 | +NN1.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
122 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
123 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
124 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
125 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
126
127 | 1.2.14 | +NN1.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.10 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
128 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
129 |  | 10/1, 10/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
130 |  | 10/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
131 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
132
133 | 1.2.15 | +NN1.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.11 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
134 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
135 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
136 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
137
138 | 1.2.16 | +NN1.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.12 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
139 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
140 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
141 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
142
143 | 1.2.17 | +NN1.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9059 +NN1.13 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
144 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
145 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
146 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
147
148 | 1.2.18 |  | Kabel univerzalnega ožičenja Predlagan tip: S/FTP Cat.6A, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 300 | m
149 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
150
151 | 1.2.19 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 | o | 20 | kos
152
153 | 1.2.20 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije | o | 20 | kos
154
155 | 1.2.21 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059 | o | 1 | kos
156
157 | 1.2.22 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje OPOMBA: Vgradnja v obstoječe ohišje UNMS v NN prostoru =9059 Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
158 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
159
160 | 1.2.23 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 1 | kompl.
161
162 | 1.2.24 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
163
164 | 1.2.25 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
165
166 | 1.2.26 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 1 | o | 1 | kompl.
167
168 | 1.2.27 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
169
170 | 1.2.28 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
171
172 | 1.2.29 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
173
174 | 1.3 | Menjava krmilne opreme glavnega sistema napajanja 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
175 |  | Dobava in vgradnja
176
177 | 1.3.1 | +LMI POWER 2 | Vrata za XVTL ohišje, širine 800mm OPOMBA: Novi paneli imajo manjši izrez kot obstoječi zato se predvidi nova vrata. Tip: XVTL-D-8-20, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kompl.
178
179 | 1.3.2 | +LMI POWER 2 | Glavni PLC, dislocirana enota za zajem signalov, grafični paneli v =9052 +LMI POWER 2 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
180 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
181 |  |  | • XH-303-15-A10-A00-2B; Web grafični panel, 15" ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. - 1 kos
182 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
183 |  | 0/0 | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
184 |  | 0/6, 0/7, 0/8, 0/9 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
185 |  | 0/10, 0/11 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
186 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
187
188 | 1.3.3 | 0/2 | Modbus vmesnik Predlagan tip: EKI-1224, proizvajalca: Advantech, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control | o | 1 | kos
189 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
190
191 | 1.3.4 | +J2.1 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9056 +J2.1 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
192 |  | S/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
193 |  | S/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
194 |  | S/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
195 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
196
197 | 1.3.5 | +NN2.01 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.01 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
198 |  | 1/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
199 |  | 1/1, 1/2, 1/3 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 3 kos
200 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
201
202 | 1.3.6 | +NN2.02 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.02 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
203 |  | 2/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
204 |  | 2/1, 2/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
205 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
206
207 | 1.3.7 | +NN2.03 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.03 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
208 |  | 3/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
209 |  | 3/1, 3/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
210 |  | 3/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
211 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
212
213 | 1.3.8 | +NN2.04 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.04 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
214 |  | 4/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
215 |  | 4/1, 4/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
216 |  | 4/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
217 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
218
219 | 1.3.9 | +NN2.05 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.05 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
220 |  | 5/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
221 |  | 5/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
222 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
223
224 | 1.3.10 | +NN2.06 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.06 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
225 |  | 6/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
226 |  | 6/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
227 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
228
229 | 1.3.11 | +NN2.07 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.07 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
230 |  | 7/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
231 |  | 7/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
232 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
233
234 | 1.3.12 | +NN2.08 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.08 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
235 |  | 8/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
236 |  | 8/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
237 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
238
239 | 1.3.13 | +NN2.09 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
240 |  | 9/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
241 |  | 9/1, 9/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
242 |  | 9/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
243 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
244
245 | 1.3.14 | +NN2.10 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.10 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
246 |  | 10/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
247 |  | 10/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
248 |  | 10/2 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
249 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
250
251 | 1.3.15 | +NN2.11 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.11 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
252 |  | 11/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
253 |  | 11/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
254 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
255
256 | 1.3.16 | +NN2.12 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.12 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
257 |  | 12/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
258 |  | 12/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
259 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
260
261 | 1.3.17 | +NN2.13 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.13 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
262 |  | 13/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
263 |  | 13/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
264 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
265
266 | 1.3.18 | +NN2.14 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
267 |  | 14/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
268 |  | 14/1, 14/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
269 |  | 14/3 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 1 kos
270 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
271
272 | 1.3.19 | +NN2.15 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
273 |  | 15/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
274 |  | 15/1, 15/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
275 |  | 15/3, 15/4 | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 2 kos
276 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
277
278 | 1.3.20 | +NN2.16 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
279 |  | 16/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
280 |  | 16/1, 16/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
281 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
282
283 | 1.3.21 | +NN2.17 | Dislocirana enota za zajem signalov v =9052 +NN2.09 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
284 |  | 17/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 1 kos
285 |  | 17/1, 17/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
286 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
287
288 | 1.3.22 |  | Kabel univerzalnega ožičenja Predlagan tip: S/FTP Cat.6A, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 400 | m
289 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
290
291 | 1.3.23 |  | Dvostranski priklop kabla S/FTP z oznako kabla, vključno z dobavo konektorja RJ45 | o | 24 | kos
292
293 | 1.3.24 |  | Meritve S-FTP kablov, izdelava merilne dokumentacije | o | 24 | kos
294
295 | 1.3.25 |  | Sistemsko rack ohišje, 19", 42HE, prostostoječe OPOMBA: Vgradnja v NN prostor =9052 | o | 1 | kos
296
297 | 1.3.26 |  | Distribucijski delilnik, Cu, 24 x RJ- 45 port, S/FTP, modularen, višina 1HE, 19", cat.6A (ISO) | o | 1 | kos
298
299 | 1.3.27 |  | Horizontalni organizator ožičenja, min. 5 nosilcev (kljuk), višina 1 HE, 19", za vgradnjo v komunikacijsko omaro, barva: grafitna | o | 1 | kos
300
301 | 1.3.28 |  | Komunikacijsko stikalo, 24 portno ("switch"), za vgradnjo v 19" ohišje Predlagan proizvod proizvajalca: Cisco, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
302 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
303
304 | 1.3.29 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 1 | kompl.
305
306 | 1.3.30 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
307
308 | 1.3.31 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 1 | kompl.
309
310 | 1.3.32 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo za sistem napajanja 2 | o | 1 | kompl.
311
312 | 1.3.33 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
313
314 | 1.3.34 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
315
316 | 1.3.35 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
317
318 | 1.4 | Menjava krmilne opreme kritičnih porabnikov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
319 |  | Dobava in vgradnja
320
321 | 1.4.1 | +C(L)MI_PANEL1 | Prikazovalnik v = 9043 +C(L)MI_PANEL Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
322 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66 - 1 kos
323 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
324 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica - 1 kos
325 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p - 1 kos
326 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos
327 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
328
329 | 1.4.2 | +OE.RA901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 A =9043 +OE.RA901 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
330 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
331 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
332 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
333 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
334
335 | 1.4.3 | +OE.RA902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 A, =9042 +OE.RA902 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
336 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
337 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
338 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
339 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
340
341 | 1.4.4 | +OE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 A, =9041 +OE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
342 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
343 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
344 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
345 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
346
347 | 1.4.5 | +OE.RA903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 A, =9039 +OE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
348 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
349 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
350 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
351 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
352
353 | 1.4.6 | +OE.RA101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC A, =1078 +OE.RA101 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
354 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
355 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
356 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
357 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
358
359 | 1.4.7 | +OE.RA907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC A, =9028 +OE.RA907 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
360 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
361 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
362 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
363 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
364
365 | 1.4.8 | +OE.RA102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 A, =1080 +OE.RA102 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
366 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
367 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
368 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
369 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
370
371 | 1.4.9 | +OE.RA201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 A, =2064 +OE.RA201 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
372 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
373 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
374 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
375 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
376
377 | 1.4.10 | +OE.RA002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 A, =0050 +OE.RA002 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
378 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
379 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
380 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
381 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
382
383 | 1.4.11 | +OE.RA906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 A, =9038 +OE.RA906 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
384 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
385 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
386 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
387 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
388
389 | 1.4.12 | +OE.RA905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 A, =9034 +OE.RA905 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
390 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
391 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
392 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
393 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
394
395 | 1.4.13 | +OE.RA301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT A, =3001 +OE.RA301 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
396 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
397 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
398 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
399 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
400
401 | 1.4.14 | +OE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC A, =1017 +OE.RA103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
402 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
403 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
404 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
405 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
406
407 | 1.4.15 | +PE.RA904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 A, =9000 +PE.RA904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
408 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
409 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
410 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
411 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
412
413 | 1.4.16 | +PE.RA003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 A, =0068 +PE.RA003 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
414 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
415 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
416 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
417 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
418
419 | 1.4.17 | +PE.RA103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 A, =1013 +PE.RA103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
420 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
421 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
422 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
423 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
424
425 | 1.4.18 | +PE.RA001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF A =0051 +PE.RA001 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
426 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
427 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
428 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
429 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
430
431 | 1.4.19 | +C(L)MI_PANEL2 | Prikazovalnik v = 9042 +C(L)MI_PANEL2 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
432 |  |  | • CS-66/200; Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG) 600x600x200mm, dvoperesna ključavnica (2x), komplet z montažno ploščo, IP66 - 1 kos
433 |  |  | • XV-303-15-C00-A00-1E; Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz - 1 kos
434 |  |  | • T0-2-8211/E; Odmično stikalo, 1-0-2, 20A, 2p, montaža na vrata, črna ročica - 1 kos
435 |  |  | • PL7-B10/1; Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p - 1 kos
436 |  |  | • M16x1,5; Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) - 1 kos
437 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
438
439 | 1.4.20 | +OE.RB901 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 1 B, =9043 +OE.RB901 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
440 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
441 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
442 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
443 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
444
445 | 1.4.21 | +OE.RB902 | Dislocirana enota za zajem signalov v TEH 2 B, =9042 +OE.RB902 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
446 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
447 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
448 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
449 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
450
451 | 1.4.22 | +OE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD1 B, =9041 +OE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
452 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
453 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
454 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
455 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
456
457 | 1.4.23 | +OE.RB903 | Dislocirana enota za zajem signalov v RDD2 B, =9039 +OE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
458 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
459 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
460 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
461 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
462
463 | 1.4.24 | +OE.RB101 | Dislocirana enota za zajem signalov v ACC B, =1078 +OE.RB101 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
464 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
465 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
466 |  | 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 5 kos
467 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
468
469 | 1.4.25 | +OE.RB907 | Dislocirana enota za zajem signalov v TNC B, =9028 +OE.RB907 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
470 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
471 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
472 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
473 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
474
475 | 1.4.26 | +OE.RB102 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 1 B, =1080 +OE.RB102 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
476 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
477 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
478 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
479 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
480
481 | 1.4.27 | +OE.RB201 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 2 B, =2064 +OE.RB201 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
482 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
483 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
484 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
485 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
486
487 | 1.4.28 | +OE.RB002 | Dislocirana enota za zajem signalov v SIM 3 B, =0050 +OE.RB002 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
488 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
489 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
490 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
491 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
492
493 | 1.4.29 | +OE.RB906 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 1 B, =9038 +OE.RB906 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
494 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
495 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
496 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
497 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
498
499 | 1.4.30 | +OE.RB905 | Dislocirana enota za zajem signalov v TK 2 B, =9034 +OE.RB905 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
500 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
501 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
502 |  | 0/1 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 1 kos
503 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
504
505 | 1.4.31 | +OE.RB301 | Dislocirana enota za zajem signalov v TT B, =3001 +OE.RB301 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
506 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
507 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
508 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
509 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
510
511 | 1.4.32 | +OE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v IKC B, =1017 +OE.RB103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
512 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
513 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
514 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
515 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
516
517 | 1.4.33 | +PE.RB904 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI9 B, =9000 +PE.RB904 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
518 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
519 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
520 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
521 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
522
523 | 1.4.34 | +PE.RB003 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI0 B, =0068 +PE.RB003 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
524 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
525 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
526 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
527 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
528
529 | 1.4.35 | +PE.RB103 | Dislocirana enota za zajem signalov v PI1 B, =1013 +PE.RB103 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
530 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
531 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
532 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
533 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
534
535 | 1.4.36 | +PE.RB001 | Dislocirana enota za zajem signalov v OFF B =0051 +PE.RB001 Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
536 |  | 0/0 | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT - 1 kos
537 |  | 0/0 | • XN-322-8DIO-PD05; Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection - 1 kos
538 |  | 0/1, 0/2 | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 2 kos
539 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
540
541 | 1.4.37 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika Prenos funkcionalnosti PLC iz obstoječega sistema. | o | 2 | kompl.
542
543 | 1.4.38 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema | o | 2 | kompl.
544
545 | 1.4.39 |  | Predelava obstoječih načrtov PID na novo krmilno opremo | o | 1 | kompl.
546
547 | 1.4.40 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - Arhiviranje podatkov | o | 1 | kompl.
548
549 | 1.4.41 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
550
551 | 1.4.42 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
552
553 | 2 | Dobava rezervnih delov z razširitvijo funkcij simulatorja napajanja KZPS | [6 empty] | ^^na vrh
554
555 | 2.1 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
556 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
557
558 | 2.1.1 |  | Kovinsko ohišje dimenzij ŠxVXG 800x2100x1200(800+400) OPOMBA: Skupno za KRM_DEA1, KRM_DEA2 Proizvod proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
559 |  |  | • XSDMLV2008; Xenergy, vrata, z izrezom za prezračevanje, IP31, ŠxV, 800x2000mm
560 |  |  | • XTSZFBA-W800; Xenergy, zgornji okvir, Š=800mm
561 |  |  | • XTSZFBS-W800; Xenergy, osnovni ovir, spodaj W=800mm
562 |  |  | • XLB0804; Xenergy, osnovni okvir, set ŠxG=800x400
563 |  |  | • XAP010808; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=800
564 |  |  | • XLSPH184; Xenergy, podstavek, V=100, Š=800, G=400
565 |  |  | • XTSPFH-H2000; Xenergy, osnovni okvir, vertikalni nosilci (XP); V=2000mm - 2 kos
566 |  |  | • XAR08; Xenergy, nosilec kablov, za širino ohišja 800mm - 3 kos
567 |  |  | • XNBW-R4; Xenergy, nosilec za kabelsko nosilno letev - 3 kos
568 |  |  | • XSFS04; Xenergy, prečni nosilci, L=400mm - 3 kos
569 |  |  | • XTSZPTAV-W800; Xenergy, zgornja plošča, z odprtino za prezračevanje, IP31 Š=800mm
570 |  |  | • XLST584; Xenergy, top/bottom panel, closed, IP55, WxD=800x400 - 2 kos
571 |  |  | • XSPTC0808; Xenergy, plošča zgoraj/spodaj, ŠxG; 800x800mm
572 |  |  | • XTSZSA; Xenergy, stranska plošča Š=800mm, z zgornjim kotnim pokrovom - 2 kos
573 |  |  | • XTSZSA2; Xenergy, kotni del stranske plošče - 2 kos
574 |  |  | • XAW2004; Xenergy, pokrov, stranski, zaključni, GxV; 400/2000mm, IP55, (1kpl=2kosa)
575 |  |  | • XSDMC2008; Xenergy, vrata, IP55, ŠxV, 800x2000mm
576 |  |  | • XBSP; Xenergy, nosilec zbiralk, PE/PEN - 3 kos
577 |  |  | • XBBB08; Xenergy, nosilci, podpora, Š=800mm
578 |  |  | • XAT; Xenergy, dvižni set za transport ohišja, 4 kosi
579 |  |  | • XSMMFB2008; Xenergy, montažna plošča, H=2000, W=800mm - 2 kos
580 |  |  | • XNS-BRAND; Xenergy, Brandstrip
581
582 | 2.1.2 |  | PS svetilka 18W, 230V Tip: 4138180, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
583
584 | 2.1.3 |  | Kabel s konektorjem, 3m, za svetilko Tip: 4315100, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
585
586 | 2.1.4 |  | Končno stikalo vrat s kablom 1m in konetkorjem Tip: 4315320, proizvajalca: RITTAL | o | 1 | kos
587
588 | 2.1.5 |  | Predal za načrte A4 Tip: ASDRA400, proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
589
590 | 2.1.6 |  | Kanal F 130 40x80 Tip: 8421166, proizvajalca: RITTAL | o | 20 | m
591
592 | 2.1.7 |  | Kanal F 130 25x80 Tip: 8421165, proizvajalca: RITTAL | o | 2 | m
593
594 | 2.1.8 |  | Kanal F 130 60x80 Tip: 8421167, proizvajalca: RITTAL | o | 6 | m
595
596 | 2.1.9 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2 | Vrstna sponka, 4mm2 Tip: WDU 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 76 | kos
597
598 | 2.1.10 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra Tip: WDU 4 BL, proizvajalca: Weidmueller | o | 5 | kos
599
600 | 2.1.11 | 1X2:29,30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE Tip: WPE 4, proizvajalca: Weidmueller | o | 10 | kos
601
602 | 2.1.12 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Tip: WSI 6, proizvajalca: Weidmueller | o | 25 | kos
603
604 | 2.1.13 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP 2.5-10, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 22 | kos
605
606 | 2.1.14 |  | Zaključna ploščica Tip: WAP WDK2.5, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 7 | kos
607
608 | 2.1.15 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska Tip: WDK 2,5 ZQV, proizvajalca: Weidmueller | o | 44 | kos
609
610 | 2.1.16 |  | Letev industrijska 35/15 mm Tip: 23650, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 10 | m
611
612 | 2.1.17 |  | Nosilec spončne letve Tip: EW 35, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 30 | kos
613
614 | 2.1.18 |  | Oznake spončne letve Tip: SCHT 5 S, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 25 | kos
615
616 | 2.1.19 | A196 | Stikalo router Tip: IE-SW08-BL 8TX, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 1 | kos
617
618 | 2.1.20 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM Tip: CP M SNT 250W 24V 10A, proizvajalca: WEIDMULLER | o | 1 | kos
619
620 | 2.1.21 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. Proizvod proizvajalca: Wickmann | o | 25 | kos
621
622 | 2.1.22 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 Tip: BYT 230PIV-1000, proizvajalca: SGS | o | 2 | kos
623
624 | 2.1.23 |  | XS712 - Panel Flanless Atom Tip: ESXS712SF11D010, proizvajalca: ESA | o | 1 | kos
625
626 | 2.1.24 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 Proizvod proizvajalca: Prinsis | o | 1 | kos
627
628 | 2.1.25 | 2K48.1, 1K68.1 | Vzmet za rele RT Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
629
630 | 2.1.26 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A Tip: YPT78704, proizvajalca: SCHRACK | o | 24 | kos
631
632 | 2.1.27 | 2K31, 2K39, 1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT Tip: PT570730, proizvajalca: SCHRACK | o | 3 | kos
633
634 | 2.1.28 | 2K48.1, 1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm Tip: YRT78626, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
635
636 | 2.1.29 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A Tip: PT570024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 21 | kos
637
638 | 2.1.30 | 2K48.1, 1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A Tip: RT424024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 2 | kos
639
640 | 2.1.31 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
641
642 | 2.1.32 | Zbiralka N | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
643
644 | 2.1.33 | Zbiralka PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
645
646 | 2.1.34 |  | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
647
648 | 2.1.35 | S41, S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A Tip: IN622005, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
649
650 | 2.1.36 | 1S68, 2S48, 2S51 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ Tip: IN622200, proizvajalca: SCHRACK | o | 3 | kos
651
652 | 2.1.37 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
653
654 | 2.1.38 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A Tip: EC 72 .../5A, proizvajalca: BELMET | o | 2 | kos
655
656 | 2.1.39 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
657
658 | 2.1.40 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
659
660 | 2.1.41 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz Tip: HC 96, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
661
662 | 2.1.42 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control Tip: DSE / 8610-02, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
663
664 | 2.1.43 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains Tip: DSE / 8660-03, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
665
666 | 2.1.44 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu Tip: DSE / 2157-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
667
668 | 2.1.45 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V Tip: DSE / 9470-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
669
670 | 2.1.46 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja | o | 1 | kompl.
671
672 | 2.1.47 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K34 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
673
674 | 2.1.48 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO Tip: DILA-40(24VDC), proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
675
676 | 2.1.49 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC Tip: DILA-XHI13, proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
677
678 | 2.1.50 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35, 1F59 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
679
680 | 2.1.51 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton | o | 20 | kos
681
682 | 2.1.52 | 1F51, 1F54, F33 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
683
684 | 2.1.53 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
685
686 | 2.1.54 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Tip: PL7-C25/3, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
687
688 | 2.1.55 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena Tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
689
690 | 2.1.56 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča Tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
691
692 | 2.1.57 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena Tip: M22-L-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
693
694 | 2.1.58 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-W, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
695
696 | 2.1.59 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
697
698 | 2.1.60 | 1S65, 2S31, 2S36 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-G, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
699
700 | 2.1.61 | 1H37, 2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev Tip: M22-LED230-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
701
702 | 2.1.62 | 4/-6S58.1, S28 | Tipka, črna Tip: M22-D-S, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
703
704 | 2.1.63 | 1S65, 2S31, 2S36 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" Tip: M22-DDL-WS-X1/X0, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
705
706 | 2.1.64 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta Tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
707
708 | 2.1.65 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili Tip: M22-XBK1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
709
710 | 2.1.66 | H28 | Ohišje za piskač Tip: M22-AMC, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
711
712 | 2.1.67 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22 | Pritrdilni element, za 3 elemente Tip: M22-A, proizvajalca: Eaton | o | 12 | kos
713
714 | 2.1.68 | 1S65, 2S31, 2S36, 4-6S58.1, S28 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K10, proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
715
716 | 2.1.69 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K01, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
717
718 | 2.2 | Rezervni deli v funkciji simulatorja (DSE) KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
719 |  | OPOMBA: Ker gre za razervne dele že vrajene opreme ni možna alternativa materiala! Dobava in vgradnja
720
721 | 2.2.1 |  | Kanal F 130 40x80 Predlagan tip: 8421166, proizvajalca: RITTAL, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 20 | m
722 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
723
724 | 2.2.2 |  | Kanal F 130 25x80 Predlagan tip: 8421165, proizvajalca: RITTAL, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | m
725 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
726
727 | 2.2.3 |  | Kanal F 130 60x80 Predlagan tip: 8421167, proizvajalca: RITTAL, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 6 | m
728 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
729
730 | 2.2.4 | 1XG1:1-9, XFGS1:1-8, 1, XMG:1-18, 1XTG1:1-4, 28, 29, 30, 31, 1X2:1-4, XQGS1:1-7, XTP:1, 2, XTM1:1-4, XS1:1, 2, XHP:1, 2, XQBUS:1-5, 1XBUS:1-8, 2XBUS:1-25 | Vrstna sponka, 4mm2 Predlagan tip: WDU 4, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 14 | kos
731 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
732
733 | 2.2.5 | N | Vrstna sponka, 4mm2, vijačna, modra Predlagan tip: WDU 4 BL, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 5 | kos
734 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
735
736 | 2.2.6 | 1X2:29, 30 | Vrstna sponka, 4mm2, PE Predlagan tip: WPE 4, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
737 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
738
739 | 2.2.7 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm Predlagan tip: WSI 6, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 25 | kos
740 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
741
742 | 2.2.8 |  | Zaključna ploščica Predlagan tip: WAP 2.5-10, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 22 | kos
743 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
744
745 | 2.2.9 |  | Zaključna ploščica Predlagan tip: WAP WDK2.5, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
746 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
747
748 | 2.2.10 | 1X2:5-26, 33-46, 1X3:1-10, 1X4:1-14, XPM1:1-22, 4X3:1-6 | Vrstna sponka, 2,5mm2, vijačna, dvonivojska Predlagan tip: WDK 2,5 ZQV, proizvajalca: Weidmueller, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 44 | kos
749 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
750
751 | 2.2.11 |  | Letev industrijska 35/15 mm Predlagan tip: 23650, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | m
752 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
753
754 | 2.2.12 |  | Nosilec spončne letve Predlagan tip: EW 35, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 33 | kos
755 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
756
757 | 2.2.13 |  | Oznake spončne letve Predlagan tip: SCHT 5 S, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 28 | kos
758 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
759
760 | 2.2.14 | A196 | Stikalo router Predlagan tip: IE-SW08-BL 8TX, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 0 | kos
761 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
762
763 | 2.2.15 | A34 | Napajalnik 230VAC/24VDC 10A WM Predlagan tip: CP M SNT 250W 24V 10A, proizvajalca: WEIDMULLER, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
764 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
765
766 | 2.2.16 | 1F31, 1F32, 1F36, 1F41, 1F48, 1F100, 2F30, 2F32, 2F36 | Var. vložek T/5x20/250V/ 2,00 Amp. Predlagan proizvod proizvajalca: Wickmann, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 25 | kos
767 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
768
769 | 2.2.17 | D11,D12 | Dioda BYT 230PIV-1000 Predlagan tip: BYT 230PIV-1000, proizvajalca: SGS, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
770 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
771
772 | 2.2.18 |  | XS712 - Panel Flanless Atom Predlagan tip: ESXS712SF11D010, proizvajalca: ESA, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
773 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
774
775 | 2.2.19 |  | Licenca in prenos aplikacije za panel XS712 Predlagan proizvod proizvajalca: Prinsis, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
776 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
777
778 | 2.2.20 | 2K48.1,1K68.1 | Vzmet za rele RT Predlagan proizvod proizvajalca: SCHRACK, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
779 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
780
781 | 2.2.21 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28, 2K31, 2K39, 1K57, 3K54, 3K55, 3K58, 3K62, 3K67, 3K68 | DIN-podnožje releja za PT5-releje, 14-polno, 6A Predlagan tip: YPT78704, proizvajalca: SCHRACK, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 30 | kos
782 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
783
784 | 2.2.22 | 2K31,2K39,1K57 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230VAC, serija PT Predlagan tip: PT570730, proizvajalca: SCHRACK, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 0 | kos
785 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
786
787 | 2.2.23 | 2K48.1,1K68.1 | Podnožje, vtično, z vijačnimi priključki, pinning 5mm Predlagan tip: YRT78626, proizvajalca: SCHRACK, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 2 | kos
788 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
789
790 | 2.2.24 | 1K68.1, 1K73, 1K74, 1K75, 1K83, 1K84, 1K85, 1K86, 2K43, 2K54, 2K55, 2K58, 2K62, 2K63, 2K64, 2K65, 2K66, 2K67, 2K68, K14, K28 | Ločilni rele 24VDC, 6A Tip: PT570024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 21 | kos
791
792 | 2.2.25 | 2K48.1,1K68.1 | Ločilni rele 24VDC, 8A Tip: RT424024, proizvajalca: SCHRACK 24VDC, 4CO, 6A, s podnožjem | o | 2 | kos
793
794 | 2.2.26 | Za zbiralko N, (-) | Izolator J-T (PE+N za letev 35mm) Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
795
796 | 2.2.27 | Zbiralka N | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
797
798 | 2.2.28 | Zbiralka PE | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
799
800 | 2.2.29 |  | Zbiralka PE/N 16 mm2 l=1m Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 0.2 | kos
801
802 | 2.2.30 | S41,S43 | STIKALO 1-0-2, 3p, 10A Tip: IN622005, proizvajalca: SCHRACK | o | 2 | kos
803
804 | 2.2.31 | 1S68, 2S48, 2S51, 3S48 | STIKALO 1-0, 1p-10A, KLJUČ Tip: IN622200, proizvajalca: SCHRACK | o | 4 | kos
805
806 | 2.2.32 | 2S58 | STIKALO 1-0-2, 3p,10A KLJ./IN Proizvod proizvajalca: SCHRACK | o | 1 | kos
807
808 | 2.2.33 | 1P77, 2P57 | A-METER EC 72 .../5A Tip: EC 72 .../5A, proizvajalca: BELMET | o | 2 | kos
809
810 | 2.2.34 | 1P77 | SKALA A-METER 1600/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
811
812 | 2.2.35 | 2P57 | SKALA A-METER 1500/5A Tip: SEC72, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
813
814 | 2.2.36 | P45 | Frekvenc- meter 45-55Hz Tip: HC 96, proizvajalca: BELMET | o | 1 | kos
815
816 | 2.2.37 | 1A72 | 8610 Auto Start Load Share Control Tip: DSE / 8610-02, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
817
818 | 2.2.38 | 2A52 | 8660 Auto Transfer Switch and Mains Tip: DSE / 8660-03, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
819
820 | 2.2.39 | 1A102 | DSE2157 relay output expansion modu Tip: DSE / 2157-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
821
822 | 2.2.40 | 1A58 | DSE9470 Int. Bat.charger 10 amp 24V Tip: DSE / 9470-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
823
824 | 2.2.41 | 3A52 | 8680 Bus-Tie Control Module Tip: DSE / 8680-01, proizvajalca: DSE | o | 1 | kos
825
826 | 2.2.42 |  | Prenos obstoječe programske opreme na DSE krmilnike simulatoja | o | 1 | kompl.
827
828 | 2.2.43 | 1K34, 2K33, 2K34, 3K32, 3K34, 3K39 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
829
830 | 2.2.44 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49, 3K41, 3K48 | Pomožni kontaktor, 24VDC, 4NO Tip: DILA-40(24VDC), proizvajalca: Eaton | o | 12 | kos
831
832 | 2.2.45 | 1K65, 1K68, 1K73.1, 1K92, 1K93, 1K99, 2K41, 2K42, 2K48, 2K49 | Pomožni kontakti, 1NO+3NC Tip: DILA-XHI13, proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
833
834 | 2.2.46 | 1F37, 1F55, 2F31, 2F37, F35 | Instalacijski odklopnik, B, 4A, 1p Tip: PL7-B4/1, proizvajalca: Eaton | o | 5 | kos
835
836 | 2.2.47 | 1F25, 1F42, 1F63, 1F66, 1F72, 1F85, 1F87, 1F98, 1F99, 2F20, 2F21, 2F24, 2F25, 2F26, 2F46, 2F52, F11, F18, F34, F36, 3F46, 3F52 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p Tip: PL7-B6/1, proizvajalca: Eaton | o | 22 | kos
837
838 | 2.2.48 | 1F51, 1F54, F31 | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p Tip: PL7-B10/1, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
839
840 | 2.2.49 | 1F58 | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p Tip: PL7-C10/1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
841
842 | 2.2.50 | 1F53 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p Tip: PL7-C25/3, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
843
844 | 2.2.51 | H20, H21 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rumena Tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
845
846 | 2.2.52 | H29 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča Tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
847
848 | 2.2.53 | 1H37, 2H31 | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, zelena Tip: M22-L-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
849
850 | 2.2.54 | H22 | LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-W, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
851
852 | 2.2.55 | H29 | LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-R, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
853
854 | 2.2.56 | 1S65, 2S31, 2S36, 3S65 | LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev Tip: M22-LED-G, proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
855
856 | 2.2.57 | 1H37,2H31 | LED, zelena, 85..264VAC, čelna pritrditev Tip: M22-LED230-G, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
857
858 | 2.2.58 | 6S58.1, S28 | Tipka, črna Tip: M22-D-S, proizvajalca: Eaton | o | 2 | kos
859
860 | 2.2.59 | 1S65,2S31,2S36, 3S65 | Tipka (s svetilko), dvojna, bela "I" + črna "0" Tip: M22-DDL-WS-X1/X0, proizvajalca: Eaton | o | 3 | kos
861
862 | 2.2.60 | 1S73 | Tipka, izklop v sili, gobasta Tip: M22-PV, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
863
864 | 2.2.61 | 1S73 | Oznaka izklopa v sili Tip: M22-XBK1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
865
866 | 2.2.62 | H28 | Ohišje za piskač Tip: M22-AMC, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
867
868 | 2.2.63 | 1S65, 2S31, 2S36, 2H31, 1H37, 1S73, 4-6S58.1, S28, H29, H20, H21, H22, 3S65 | Pritrdilni element, za 3 elemente Tip: M22-A, proizvajalca: Eaton | o | 13 | kos
869
870 | 2.2.64 | 1S65, 2S31, 2S36, 6S58.1, S28, 3S65 | Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K10, proizvajalca: Eaton | o | 7 | kos
871
872 | 2.2.65 | 1S65, 2S31, 2S36, 1S73, 3S65 | Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka Tip: M22-K01, proizvajalca: Eaton | o | 6 | kos
873
874 | 2.3 | Dodatno ohišje za vgradnjo panelov in aktuatorjev za izvedbo simulacije |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
875 |  | Dobava in vgradnja
876
877 | 2.3.1 |  | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, vrstno, pokrov zgoraj in zadaj, vrata-dvokrilna z dvoperesno ključavnico (ŠxVxG) 1200x2000x300mm, IP55 OPOMBA: +KRM_DEA1 Predlagan tip: XVTL-MP/BF-12/3/20, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 0 | kos
878 |  |  | • XVTL-MP/S-3/20; Bočna stena za ohišje, IP55, 2000x300mm - 2 kos
879 |  |  | • XLSPL1SC3; Podstavek, bočni, (VxG) 100x300mm (1kpl=2kosa) - 2 kos
880 |  |  | • XVTL-SO100/F-12; Podstavek, spredaj ali zadaj, (VxŠ) 100x1200mm - 2 kos
881 |  |  | • XSPBAC01201; Pokrov, spodnji, širine 35mm, za ohišje 1200mm
882 |  |  | • XSPBAC01202; Pokrov, spodnji, širine 110mm, za ohišje 1200mm - 3 kos
883 |  |  | • XVTL-IC-12/20; Montažna plošča, (ŠxV) 1200x2000mm, debelina 2mm
884 |  |  | • XVTL-IC/BRA/SET; Pribor za montažo montažne plošče
885 |  |  | • XVTL-HP/L-3; Nosilec, prečni, ojačitveni, za ohišje 300mm (1kpl=2kosa) - 4 kos
886 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
887
888 | 2.3.2 |  | Grafični vmesnik 344x193 mm s PLC funkcijo, 24VDC napajanje, vključno z Licenco za PLC funkcionalnost Predlagan tip: XV-303-15-C00-A00-1E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 2x Ethernet, 1xRS485, 1xRS232, 1xCAN. 1xSD slot za SD kartico, XSOFT-CODESYS programsko okolje, Protokoli - CAN, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT DRAM 512 MByte RAM NVRAM 128kByte Retain Spomin 512,000 kByte Flash: 1 GByte SLC 512,000 kByte Windows Embedded Compact 7 Pro ARM Cortex-A9 800 MHz | o | 2 | kos
889 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
890
891 | 2.3.3 |  | Web grafični panel, 15" Predlagan tip: XH-303-15-A10-A00-2B, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca ARM Cortex-A53, Quad-Core, 1.8 GHz DDR4-RAM: 2 GByte,, eMMC: 8 GByteUSB 2.0 host (not galvanically isolated), Ethernet (100Base-TX/10Base-T), Napajanje 24VDC, 0,8A, Operacijksi sistem Linux LED nastavljiva osvetltev zalsona, Tip zaslona TFT barvni. | o | 2 | kos
892 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
893
894 | 2.3.4 |  | Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Predlagan tip: XN-312-GW-EC, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT | o | 1 | kos
895 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
896
897 | 2.3.5 |  | Digitalni vhodno izhodni modul, 4 digitalni vhodi 24 VDC, 4 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-8DIO-PD05, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Napajanje 24VDC Mini-USB (Service interface) Ethernet (Ethernet-IP protokol), Field bus connection | o | 2 | kos
898 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
899
900 | 2.3.6 |  | Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-16DI-PD, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 7 | kos
901 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
902
903 | 2.3.7 |  | Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC Predlagan tip: XN-322-16DO-P05, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 10 | kos
904 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
905
906 | 2.3.8 |  | Ločilni rele, 230VAC, 1xCO OPOMBA: Releji za izmenjavo signalov Predlagan tip: PLC-RSC-230UC/21, proizvajalca: Phoenix Contact, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 40 | kos
907 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
908
909 | 2.3.9 |  | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica OPOMBA: Glavno stikalo Predlagan tip: P1-25/EA/SVB-SW, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 0 | kos
910 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
911
912 | 2.3.10 |  | Signalna svetilka, rumena OPOMBA: Prisotnost napetosti DEA Predlagan tip: M22-L-Y, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 6 | kos
913 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
914 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
915 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
916
917 | 2.3.11 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Prisotnost mrežne napetosti Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 5 | kos
918 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
919 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
920 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
921
922 | 2.3.12 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, modra OPOMBA: Prisotnost UPS A napetosti Predlagan tip: M22-L-B, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
923 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
924 |  |  | • M22-LED-B; LED, modra, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
925 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
926
927 | 2.3.13 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, rdeča OPOMBA: Prisotnost UPS B napetosti Predlagan tip: M22-L-R, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 4 | kos
928 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
929 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
930 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
931
932 | 2.3.14 |  | Tipka, izklop v sili, gobasta OPOMBA: Simulacija zanke izklopa v sili na NN strani. Predlagan tip: M22-PVT, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 2 | kos
933 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
934 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
935 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
936 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
937 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
938
939 | 2.3.15 |  | Tipka s svetilko, zelena "I" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni vklop preklopnih stikal Predlagan tip: M22-DL-G-X1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 18 | kos
940 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
941 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
942 |  |  | • M22-LED-G; LED, zelena, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
943 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
944
945 | 2.3.16 |  | Tipka s svetilko, rdeča "0" OPOMBA: Simulacija tipke za ročni izklop preklopnih stikal Predlagan tip: M22-DL-R-X0, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 18 | kos
946 |  |  | • M22-K01; Kontaktni element, 1NC, čelna pritrditev, vijačna sponka - 2 kos
947 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
948 |  |  | • M22-LED-R; LED, rdeča, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
949 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
950
951 | 2.3.17 |  | Preklopnik s svetilko, 0-1, zelen OPOMBA: Ročni vklop odklopnikov Predlagan tip: M22-WRLK-G, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 10 | kos
952 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1NO, čelna pritrditev, vijačna sponka
953 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element, za 3 elemente
954 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
955 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
956
957 | 2.3.18 |  | Signalna svetilka-ohišje, ploščata, bela OPOMBA: Ostali signali Predlagan tip: M22-L-W, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 15 | kos
958 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
959 |  |  | • M22-LED-W; LED, bela, 12..30VAC/DC, čelna pritrditev
960 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
961
962 | 2.3.19 |  | Močnostni kontaktor, 3kW(3x400V, AC-3), Ith=22A, 1NO OPOMBA: Simulacija delovanja generatorja, mreže Predlagan tip: DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
963 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
964
965 | 2.3.20 |  | Izris in izdelava nalepke za vrata ohišja krmilnega polja simulatoja. Izgled prikazan v tehničnem poročilu. | o | 1 | kompl.
966
967 | 2.4 | Ostala dela na simulatorju (izvedba in nadgradnja programske opreme) |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
968
969 | 2.4.1 |  | Transport obstoječega simulatorja v delavnico el. podjetja. Dimenzija ŠxVxG 1000x2100x1200mm | o | 1 | kompl.
970
971 | 2.4.2 |  | Odstranitev polja 1 obstoječega simulatorja in prestavitev odklopnika na hrbtno stran polja 2 | o | 1 | kompl.
972
973 | 2.4.3 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material | o | 1 | kompl.
974
975 | 2.4.4 |  | Programiranje virtualnega PLC XV-303 grafičnega vmesnika - Prenos funkcij obstoječega simulatorja - Dogradnja simulatorja z novimi signali in funcionalnostjo v skladu z opisom v tehničnem poročilu (Vključno z novimi signali, ki se izmenjujejo med DSE krmilniki in krmilnikom simulatorja (28DI, 40DQ) ter signali za simulacijo odklopnikovi/stikal na ohišju krmilnega polja simulatorja (40DI, 45DQ). To je ocenjena vrednost IO signalov. Točen seznam signalov bo narejen v fazi načrta PZI. | o | 2 | kompl.
976
977 | 2.4.5 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XV-303 Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) | o | 2 | kompl.
978
979 | 2.4.6 |  | Izdelava WEB vizualizacije za grafični vmesnik XH-303 Prenos vizualizacije iz obstoječega sistema. Možnost preklopa prikaza med panelom sistema 1A v primeru izpada sistema 1B (redundanca med paneloma) | o | 2 | kompl.
980
981 | 2.4.7 |  | Izdelava PZI in PID dokumentacije za predelavo simulatoja | o | 1 | kompl.
982
983 | 2.4.8 |  | Usklajevanje uporabniških zahtev z investitorjem | o | 1 | kompl.
984
985 | 2.4.9 |  | IQ in OQ testiranje in zagon aplikativne programske opreme in nadzornega sistema OPOMBA: Izvedba pri proizvajalcu simulatorja - Izvedba HW konfiguracije - Vzpostavitev komunikacije - Testiranje ožičenja signalov krmilnika - Testiranje vizualizacije - Test alarmiranja - | o | 1 | kompl.
986
987 | 2.4.10 |  | Transport novega simulatoja na objekt in postavitev v NN prostor. Dimenzija ŠxVxG 1700x2100x1200mm | o | 1 | kompl.
988
989 | 2.4.11 |  | Izvedba SAT na objektu Ponovna vzpostavitev delovanja simulatorja ter vzpostavitev WEB vizualizacije na računalniku PC simulatroja. | o | 1 | kompl.
990
991 | 2.4.12 |  | Verifikacija sistema s strani investitorja (KZPS) | o | 1 | kompl.
992
993 | 3 | Zamenjava ATS preklopnih stikal s STS preklopnimi stikali | [6 empty] | ^^na vrh
994
995 | 3.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
996 |  | Dobava in vgradnja
997
998 | 3.1.1 |  | Odstranitev obstoječih ATS stikal, vgrajeni so v 19" rack ohišja. | o | 7 | kompl.
999
1000 | 3.1.2 | LMI POWER1, LMI POWER2, RDD1, RDD2, TEH1, TEH2, rezerva | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 16 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Naloga izvajalca: Dobava, montaža in priklop Predlagan tip: Statys XS 16A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Vhod - 2x IEC-C 20 konektor Izhodi - 1x IEC-C19, 8x IEC-C 13 konektor | o | 7 | kos
1001 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1002
1003 | 4 | Ostala oprema | [6 empty] | ^^na vrh
1004
1005 | 4.1 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1006 |  | Dobava in vgradnja
1007
1008 | 4.1.1 |  | Računalnik PC, monitor, miška, tipkovnica Naloga izvajalca: Dobava Procesor: Intel Core I7 ali AMD Ryzen 7 Integrirana grafična kartica Pomnilnik (RAM): 32 GB DDR4 1 TB NVMe SSD + 1 TB NVMe SSD (za shranjevanje podatkov) Operacijski sistem: Windows 11 Pro (Cybersecurity) | o | 1 | kompl.
1009 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1010
1011 | 4.1.2 |  | NAS za shranjevanje podatkov Naloga izvajalca: Dobava SSD diski, 2x 1TB Ohišje za diske Povezava za lokalnim omrežjem LAN | o | 1 | kos
1012 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1013
1014 | 4.1.3 | +LMI POWER 1 | Rezervna dislocirana enota za zajem signalov Predlagan proizvod proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kompl.
1015 |  |  | • XN-312-GW-EC; Vmesnik za podatkovno vodilo EtherCAT, 24VDC napajanje Mini-USB (Servisni vmesnik) Ethernet (Ethernet-IP protocol), Field bus povezava OStali sistemi - EtherCAT - 4 kos
1016 |  |  | • EKI-1224; Modbus vmesnik 2 x 10/100 Mbps Ethernet ports for LAN redundancyI ntegration of Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII networks Support up to 16 connections on each serial port under Modbus client mode and 32 sessions under Modbus server mode. Software selectable RS-232/422/485 communication Automatic RS-485 data flow control - 1 kos
1017 |  |  | • XN-322-8DI-PD; Digitalni vhodni modul, 8 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
1018 |  |  | • XN-322-16DI-PD; Digitalni vhodni modul, 16 digitalnih vhodov 24 VDC, napajanje 24VDC - 4 kos
1019 |  |  | • XN-322-16DO-P05; Digitalni izhodni modul, 16 digitalnih izhodov 24 VDC/0,5A, s kratkostično zaščito, napajanje 24VDC - 4 kos
1020 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1021
1022 | 5 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 1 | [6 empty] | ^^na vrh
1023
1024 | 5.1 | NN sestav =9059 +LMI_POWER 1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1025 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1026
1027 | 5.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Tip: PL7-C4/1, proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
1028 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
1029
1030 | 5.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
1031
1032 | 5.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO Tip: ETR4-69-A, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1033
1034 | 5.1.4 | SIVS1.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni Tip: M22-KC10, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1035
1036 | 5.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Predlagan tip: Statys XS 32A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1037 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
1038 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
1039 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1040
1041 | 5.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom | o | 1 | kompl.
1042
1043 | 5.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1044
1045 | 5.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 10 | h
1046
1047 | 5.1.9 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1048
1049 | 5.2 | NN sestav =9059 +N1.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1050 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1051
1052 | 5.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal Tip: IZMX-ST230AD-1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1053
1054 | 5.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 5 | h
1055
1056 | 5.2.3 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1057
1058 | 5.3 | NN sestav =9059 +PMO1.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1059 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1060
1061 | 5.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1062 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO
1063 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske
1064 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1065
1066 | 5.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 6 | h
1067
1068 | 5.3.3 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1069
1070 | 5.4 | NN sestav =9059 +KRM_DEA1 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1071 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1072
1073 | 5.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1074
1075 | 5.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1076
1077 | 5.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1078 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
1079
1080 | 5.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1081
1082 | 5.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Predlagani izvajalec: Energomont Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1083
1084 | 5.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Predlagani izvajalec: Elsing Delo v nočnem terminu | o | 8 | h
1085
1086 | 6 | Inštalacije za predelavo sistema izklopa v sili sistema 2 | [6 empty] | ^^na vrh
1087
1088 | 6.1 | NN sestav =9052 +LMI_POWER 2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1089 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1090
1091 | 6.1.1 | FIVS1 | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p Tip: PL7-C4/1, proizvajalca: Eaton Komplet z: | o | 1 | kos
1092 |  |  | • ZP-IHK; Pomožni kontakti, 1NO+1NC
1093
1094 | 6.1.2 | KIVS1, KIVS2, KIVS3, KIVS5 | Pomožni kontaktor, 230VAC, 2NO+2NC Tip: DILA-22(230V50HZ,240V60HZ), proizvajalca: Eaton | o | 4 | kos
1095
1096 | 6.1.3 | KIVS4 | Časovni rele, multifunkcijski, 1CO Tip: ETR4-69-A, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1097
1098 | 6.1.4 | SIVS2.1 | Kontaktni element, 1NO, pritrditev na dno, vijačna sponka Naloga izvajalca: Vgradnja v obstoječo tipko izklopa v sili na steni Tip: M22-KC10, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1099
1100 | 6.1.5 |  | Statično preklopno stikalo (STS) brez prekinitev, 1-fazna izvedba, 32 A, 230 V, 50Hz, 2 polni (f+N) priklop vhodov in izhodov, 2-polno preklapljanje (faza in ničelni vodnik), v izvedbi za montažo v standardno 19" omaro. Predlagan tip: Statys XS 32A, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1101 |  |  | • Konektor IEC 320-C20, ženski
1102 |  |  | • Konektor IEC 320-C19, moški
1103 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1104
1105 | 6.1.6 | R1 | Vrstna sponka, dvonivojska, z vgrajenim uporom 1000Ohm, 1W, s stranskim pokrovom | o | 1 | kompl.
1106
1107 | 6.1.7 |  | Izdelava adapterja za izvedbo začasnega generiranja krmilne napetosti, 10m 3x 1,5mm kabla, ena stran šuko vtikač, druga stran IEC 320-C19 ženski vtikač Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1108
1109 | 6.1.8 |  | Vgradnja nove opreme in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 10 | h
1110
1111 | 6.1.9 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1112
1113 | 6.2 | NN sestav =9052 +N2.01 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1114 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1115
1116 | 6.2.1 |  | Izklopni sprožnik na delovni tok (208-240VAC, 208-250VDC) Naloga izvajalca: Vgradnja in predelava konektorja na staro verzijo IZMX stikal Tip: IZMX-ST230AD-1, proizvajalca: Eaton | o | 1 | kos
1117
1118 | 6.2.2 |  | Vgradnja sprožnika in izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 5 | h
1119
1120 | 6.2.3 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1121
1122 | 6.3 | NN sestav =9052 +PMO2.2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1123 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1124
1125 | 6.3.1 | S1 | Odmično stikalo, 0-1, 25A, 3p, montaža na vrata, črna ročica Predlagan tip: P1-25/E, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Komplet z: | o | 1 | kos
1126 |  |  | • HI11-P1/P3E; pomožen kontakt 1NC; 1NO
1127 |  |  | • SVC-T3; Ključavnica za zaklepanje z obešanko Obešanka se prestavi obstoječa s strani Elektra Gorenjske
1128 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1129
1130 | 6.3.2 |  | Izvedba prevezav po priloženih tokovnih risbah Predlagani izvajalec: Energomont | o | 6 | h
1131
1132 | 6.3.3 |  | Drobni material Predlagani izvajalec: Energomont | o | 1 | kompl.
1133
1134 | 6.4 | NN sestav =9052 +KRM_DEA2 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1135 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in preveže oprema po vezalnem načrtu. OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu. Dobava in vgradnja
1136
1137 | 6.4.1 |  | Predelava logike signalov za signalizacijo stanja blokade stikala mrežnega dovoda - 2 signala Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1138
1139 | 6.4.2 |  | Prevezava relejev 2K41 in 2K42 za stanje mrežnega in DEA stikala, vključno z dobavo dveh novih natičnih enot Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 1 | kompl.
1140
1141 | 6.5 | Integracija sistema |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1142 |  | OPOMBA: Predvidi se delo v nočnem terminu.
1143
1144 | 6.5.1 |  | Zagon s strani dobavitalja opreme za DEA napetost Predlagani izvajalec: Prinsis Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1145
1146 | 6.5.2 |  | Sodelovanje pri zagonu s strani izvajalca elektro-montažnih del Predlagani izvajalec: Energomont Delo v nočnem terminu | o | 5 | h
1147
1148 | 6.5.3 |  | Vodenje montažnih del in sodelovanje na zagonu s strani projektanta/elektro inženirja Predlagani izvajalec: Elsing Delo v nočnem terminu | o | 8 | h
1149
1150 | 7 | Nadgradnja odcepov in meritve | [6 empty] | ^^na vrh
1151
1152 | 7.1 | NN sestav =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1153 |  | Obstoječi NN sestav v katerega se vgradi in poveže oprema Dobava in vgradnja
1154
1155 | 7.1.1 |  | Stikalna varovalčna letev, velikost 00, brez tokovnikov Predlagan tip: PIFT0L300CAE, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca 1xNO, 1xNC | o | 3 | kos
1156 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1157
1158 | 7.1.2 |  | Set za vgradnjo PIFT vel. 00 v Xenergy Predlagan tip: ASPIFT00SG, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1159 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1160
1161 | 7.1.3 |  | Kabelska guma, vel. 00, 3 kosi Predlagan tip: ASPIFT00CS, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kompl.
1162 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1163
1164 | 7.1.4 |  | Priključne sponke za krm. tokokroge Predlagan tip: ASPIFTUSC, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1165 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1166
1167 | 7.2 | Meritve porabe električne energije =9032 +OE.RD902 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
1168 |  | Dobava in vgradnja in priklop
1169
1170 | 7.2.1 |  | Večfunkcijski kontrolni prikazovalnik merilnih parametrov za daljinsko odčitavanje merilnih inštrumentov Predlagan tip: DIRIS Digiware D-70v2, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca LCD display za centralizirano odčitavanje merilnih točk, enofaznih in trifaznih porabnikov, statusa IO, alarmov, prikaz meritev, monitoringa in analizo izmerjenih vrednosti, preko display-ja in preko ethernet mreže, • komunikacija vhod: RS485 Modbus RTU | o | 1 | kos
1171 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1172
1173 | 7.2.2 |  | Napajalnik 230 VAC / 24 VDC Predlagan tip: DIRIS P15, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca P=15W; 0,63A, dimenzije: (šxv) 25mmx90mm | o | 1 | kos
1174 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1175
1176 | 7.2.3 |  | Napetostni modul Predlagan tip: DIRIS Digiware U-30, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • merjenje: U1, U2, U3, U12, U23,U31, F, THDu, THDv, • Napetostno območje: 50-300VAC (Ph/N) - 87-520VAC (Ph/Ph) - CAT III, • frekvenčno območje: 45Hz-65Hz, • plug&play system dodajanja modulov, • možnost alarmiranja, zgodovina meritev | o | 1 | kos
1177 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1178
1179 | 7.2.4 |  | Tokovni merilni modul za 3 senzorje Predlagan tip: DIRIS Digiware I-31, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 18mmx90mmx65mm | o | 1 | kos
1180 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1181
1182 | 7.2.5 |  | Tokovni merilni modul za 6 senzorjev Predlagan tip: DIRIS Digiware I-61, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca Merjenje 2x I1, I2, I3, skupna: P, Q, S, fazna P, Q, S, THD,... komunikacija: 2xDIRIS Digiware, dimenzije: (šxvxg) 36mmx90mmx65mm | o | 10 | kos
1183 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1184
1185 | 7.2.6 |  | Tokovni merilni transformator, Rogowski, 150-600A Predlagan tip: DIRIS TF-80, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,2S | o | 3 | kos
1186 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1187
1188 | 7.2.7 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 160-600A Predlagan tip: DIRIS TR-32, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5 | o | 6 | kos
1189 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1190
1191 | 7.2.8 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 63-250A Predlagan tip: DIRIS TR-21, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0.5 | o | 12 | kos
1192 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1193
1194 | 7.2.9 |  | Tokovni merilni transformator, razstavljiv, 40-160A Predlagan tip: DIRIS TR-14, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • priklop preko konektorja RJ12, • razred točnosti 0,5 | o | 42 | kos
1195 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1196
1197 | 7.2.10 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ45 kabel, 0,1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ45 6-pin | o | 11 | kos
1198 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1199
1200 | 7.2.11 |  | Povezovalni kabli za tokovne module, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ45 kabel, 2m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ45 6-pin | o | 1 | kos
1201 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1202
1203 | 7.2.12 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 3x1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 3 kabli) | o | 1 | kos
1204 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1205
1206 | 7.2.13 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 6x2m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 2m (pakiranje 6 kablov) | o | 6 | kos
1207 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1208
1209 | 7.2.14 |  | Povezovalni kabli za tokovne senzorje, konektor RJ12 Predlagan tip: DIRIS RJ12 kabel, 6x1m, proizvajalca: Socomec, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca • konektor RJ12 6-pin (streight) 600V izolacija, • dolžina: 1m (pakiranje 6 kablov) | o | 4 | kos
1210 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1211
1212 | 7.2.15 |  | Instalacijski odklopnik, C, 0,25A, 1p Predlagan tip: PL7-C0,25/1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1213 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1214
1215 | 7.2.16 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 32A, 3p, za vložke 10x38mm Predlagan tip: C10-SLS/32/3, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 1 | kos
1216 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1217
1218 | 7.2.17 |  | Talilni vložek C10/1A Predlagan tip: C10G1, proizvajalca: Eaton, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 3 | kos
1219 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1220
1221 | 7.2.18 |  | Konfiguriranje, parametriranje in zagon merilnega sistema | o | 1 | kompl.
1222 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1223
1224 | 7.2.19 |  | Podatkovni kabel za povezavo na LMI Predlagan tip: UTP/kat6A, proizvajalca: Lapp, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 200 | m
1225 |  |  | Alternativa proizvajalca: tip in tehnični podatki: komplet z: | o
1226
1227 | 7.2.20 |  | Konektor, RJ45 Predlagan tip: RJ45, oz. po tehničnih lastnostih ekvivalent drugega proizvajalca | o | 4 | kos
Note on E45: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)