## Rekapitulacija
RP 20 kV Razdrto - obnova 20 kV stikališča
DZR - Energetska oprema
1 | POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL Gradbena dela | 0 | EUR
2 | POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL Energetska oprema | 0 | EUR
| POSTAVKE SKUPAJ: | 0 | EUR

## Gradbena dela
PONUDNIK:
VNESI NAZIV PONUDNIKA!
(naziv izvajalca)
VNESI NASLOV PONUDNIKA!
(naslov izvajalca)
VNESI DATUM PONUDBE!
(datum ponudbe)
VNESI ŠTEVILKO PONUDBE!
(številka ponudbe)
POPIS GRADBENIH DEL ZA IZVEDBO OBJEKTA:
RP Razdrto - notranja obnova 20 kV stikališča
A | GRADBENA DELA
REKAPITULACIJA
I. | PREDDELA |  |  |  | 0 | €
II. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0 | €
III. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | €
IV. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0 | €
V. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0 | €
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0 | €
VII. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0 | €
VIII. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0 | €
| GRADBENA DELA skupaj: |  |  |  | 0 | €
Št. poz. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (€) | Cena (€)
I. | PREDDELA
1 | Ureditev gradbišča (montaža in demontaža panelne kovinske zaščitne ograje višine do 2.0m z montažnimi temelji ali ograje z lesenimi stebrički 10/10cm na 2.0m, horizontalnimi deskami in perforirane PVC mreže višine 2.0m, postavitev kontejnerjev, prenosnega WC-ja, gradbiščnega električnega in vodovodnega priključka, prva pomoč, ,,,) | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Zaščita stavbnega pohištva pred umazanijo in prahom. | m2 | 30 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
II. | RUŠITVENA DELA
OPOMBE:
a) | Rušitvena dela se lahko začnejo, ko se iz prostora stikališča umakne vso elektro opremo.
b) | Za rušitvena in zemeljska dela znotraj objekta se lahko uporabi manjši bager. Širina vrat je ca. 1,80m.
1 | Demontaža kovinskega poda (plošče nad kineto, ki so točkovno privarjene na jeklene nosilce) z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 12 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Demontaža jeklenih nosilcev (IPE120 dolžine 1,25m) z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | kos | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Demontaža kovinskih stopnic v kineto z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | kos | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Demontaža valjance FeZn 25/4mm in spojk v kineti z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m1 | 23 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Demontaža vinilnega poda z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m2 | 20 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
6 | Rušenje armiranobetonskih konstrukcij znotraj objekta (talna AB plošča in AB stena kinete) z odstranjevanjem ruševin na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo gradbenega materiala (stroški deponije všteti) - dimenzija AB plošče za rušenje je š×d×v=1,70×10,00×0,20m, stena kinete je š×d×v=1,20×10,00×0,20m | m3 | 5.8 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
III. | ZEMELJSKA DELA
1 | Izkop zemljine (nasutja) pod talno ploščo v stikališču do globine ca. 1,50m po ceotni dolžini stikališča z odlaganjem materiala ob rob gradbene jame ter sprotnim (ročnim) nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na končno deponijo (stroški deponije všteti) | m3 | 21 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA
1 | Izvedba enostranskega opaža stene kinete višine 1,50m v dolžini 10,0 m vključno z razopažanjem in spravilom opaža | m2 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Izvedba opaža stropne plošče nad kineto širine 2,5 m in dolžine 10,0 m (višina podpiranja < 1,50 m) vključno z razopažanjem in spravilom opaža | m2 | 15 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Izvedba enostranskega (čelnega) opaža stropne plošče nad kineto višine 0,20m vključno z razopažanjem in spravilom opaža | m1 | 10 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Izdelava in vgradnja lesene škatle dimenzij DxŠxV = 230x30x20cm v opaž stropne plošče nad kineto za prehod kablov iz kabelskega prostora do celic vključno z razopažanjem in spravilom opaža | kos | 3 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Dobava in vgradnja trikotnih letvic dimenzij 2,0x2,0cm na vseh prostih robovih betona | m1 | 43 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
V. | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja betona C25/30 XC2 za temeljno ploščo v kineti, steno kinete ter stropno ploščo nad kineto - obvezno vibriranje vgrajenega betona | m3 | 12.5 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Dobava, krivljenje in polaganje srednje zahtevne rebraste armature B500 B do debeline f12mm | kg | 250 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Dobava in polaganje srednje komplicirane armature iz armaturnih mrež B500 B | kg | 900 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Vrtanje lukenj za sidra v talno ploščo kinete ter vgradnja sider fi 10mm/25cm (dobava in vgradnja sider dolžine 40cm + dvokomponentnega lepila). | kos | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
5 | Vrtanje lukenj za sidra v talno ploščo stikališča ter vgradnja sider fi 10mm/25cm (dobava in vgradnja sider dolžine 40cm + dvokomponentnega lepila). | kos | 40 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Pleskanje notranjih betonskih sten in okenskih in vratnih špalet z disperzijsko barvo. Priprava površine, brušenje in kitanje, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi, deli, odri, transporti in materiali, kot npr. Jub Akril emulzija, Jubolin, Jupol Gold/Classic/Strong ali ekvivalenten produkt. | m2 | 103 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Pleskanje notranjega betonskega stropa z disperzijsko barvo. Priprava površine, brušenje in kitanje, osnovni premaz in 2x prekrivni premaz. skupaj z vsemi potrebnimi, deli, odri, transporti in materiali, kot npr. Jub Akril emulzija, Jubolin, Jupol Gold/Classic/Strong ali ekvivalenten produkt. | m2 | 47 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
3 | Brušenje AB stene in talne plošče kinete v stikališču kot priprava podlage pred impregnacijo | m2 | 27 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
4 | Dobava materiala in izvedba hidroizolacijskega premaza betonskih sten in poda kinete (kot npr. Plastivo 250) | m2 | 50 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
VII. | TLAKARSKA DELA
1 | Dobava in polaganje gumaste talne obloge v debelini 3,5 mm, tipskih obstenskih zaključkov višine 6 cm ter na stiku nastopne ploskve in čelne stopnice, talna guma ( npr. NORAMENT Grano 925, SAAR FLOR Bernstein ali REMP Dotfloor S ali drugi ustrezne kvalitete). Polaganje tlaka z leplenjem (izravnalna masa zajeta v postavki), komplet z zaključnim 2x premazom s predhodnim finim čiščenjem površine. barvni vzorec po izbiri naročnika. | m2 | 47 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
| Skupaj |  |  |  | 0
VIII. | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Čiščenje gradbišča po končanih delih | kpl | 1 |  | 0 |  | VNESI CENO NA ENOTO!
2 | Razna nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 10 | 0 | 0
OPOMBA: razna nepredvidena dela so seštevek vseh ostalih gradbenih postavk množena z 10%.
| Skupaj |  |  |  | 0

## Energetska Oprema
POPIS OPREME, MATERIALA IN DEL Energetska oprema
poz. | opis sklopa | postavka | količina | EM | cena/EM | znesek
1 | Vzpostavitev začasnega stikališča
1.1 |  | Izdelava PZI za postavitev začasnega stikališča - načrt sistema vodenja - načrt SN celic - načrt sistema lastne rabe - načrt električnih inštalacij kontejner Izdelava dokazila o zanesljivosti in sodelovanje na internem strokovnem tehničnem pregledu | 1 | kpl |  | 0
1.2 |  | Montaža in preizkus omare komunikacij +JY1 - vzpostavitev HSR komunikacijske zanke - optične povezave - polaganje in preizkus optične povezave SAT preizkusi v provizoriju - kontrola ožičenja celic v provizoriju - izvedba primarnih meritev - testiranje zaščite in daljinskega vodenja - izdelava poročil o preizkušanju (SAT) | 1 | kpl |  | 0
1.3 |  | Prevoz, vnos in montaža 20 kV celic sektorja B, galvanske povezave kontejnerja in ozemljitev | 1 | kpl |  | 0
1.4 |  | Priklop 20 kV kablov iz starega v začasno stikališče, izdelava in dobava kabelskih konektorjev | 6 | kpl |  | 0
1.5 |  | Priklop in napajanje začasnih naprav na obstoječ sistem lastne rabe | 1 | kpl |  | 0
1.6 |  | Kabelska konstrukcija pod kontejnerjem - izdelava in dobava konstrukcije na katero se montira objemne tokovne transformatorje in sponke za pritrditev kablov. | 1 | kpl |  | 0
1.7 |  | Galvanske povezave kovinskih delov konstrukcije | 1 | kpl |  | 0
1.8 |  | Montaža razsvetljave in vtičnice v kontejner | 1 | kpl |  | 0
1.9 |  | Meritve inštalacij v kontejnerju s strani pooblaščenega preglednika elektro inštalacij in galvanskih povezav s poročilom | 1 | kpl |  | 0
1.10 |  | Premik začasnih SN celic iz začasnega stikališča (kontejner) v objekt | 1 | kpl |  | 0
2 | Demontažna dela
2.1. |  | demontaža in iznos 20 kV celic | 10 | kos |  | 0
2.2 |  | demontaža sekundarne opreme, lastne rabe in NN napajalnih, krmilnih, signalnih in komunikacijskih kabelskih povezav in opreme skladno z opisom | 1 | kpl |  | 0
3 | 20 kV celice
3.1 |  | Dobava in montaža polno opremljenega z zrakom ali plinom izoliranega 20 kV stikališča za sekundarno distribucijo z nazivnim tokom zbiralk 630 A, nazivnim kratkotrajnim (1s) termičnim tokom 16 kA sestavljenega iz dveh nizov 20 kV celic v predvidenem skupnem obsegu - 10 x izvodna celica (od tega tri rezervne celice) -1 x odcep za transformator lastne rabe (TR LR) - 1 x spojna celica z ločilnim stikalom - 1x spojna celica z odklopnikom, - 2 x merilna celica (naročnik dopušča izvedbo meritev na zbiralkah ali ločene celice). Dobavljeno stikališče mora biti polno opremljeno in s tovarniško izvedenimi vsemi internimi povezavami. V NN omaricah mora biti izvedeno funkcionalno ožičenje, prav tako morajo biti vse medsebojne povezave med celicami. Stikališče mora biti v skladu z zahtevami tehnične specifikacije tega DZR. V ceni mora biti zajet celoten obseg določen v tehnični specifikaciji DZR (kot npr. transport, zagon, testiranje, itd.). | 1 | kpl |  | 0
4 | sekundarna oprema
4.1 |  | dobava in montaža IEN za zaščito in vodenje 20 kV celic, skladno z opisom v DZR. IEN oprema naj bo vgrajena v krmilne celice 20 kV celic in naj predstavlja del funkcionalne celote opreme v postavki 3.1 tega popisa | 13 | kos |  | 0
5 | daljinsko vodenje
5.1 |  | Tovarniško preizkušanje celotne dobavljene opreme vodenja FAT (tudi predhodno na relaciji lokacija ponudnik – DCV EP) | 1 | kpl |  | 0
5.2 |  | Dobava in montaža polno opremljene omare daljinskega vodenja skladno z opisom v točki 4.4 DZR. | 1 | kpl |  | 0
5.3 |  | Dobava komunikacijskega računalnika (RTU) | 1 | kpl |  | 0
5.4 |  | Popolna priprava novega komunikacijskega računalnika za vključitev v sistem daljinskega vodenja EP | 1 | kpl |  | 0
5.5 |  | Montaža ethernet stikala | 1 | kpl |  | 0
5.6 |  | Dobava naprave za vodenje in zajem signalizacije pomožnih naprav | 1 | kpl |  | 0
5.7 |  | Ostala oprema omare vodenja | 1 | kpl |  | 0
5.8 |  | Dobava registratorja kakovosti električne energije | 1 | kpl |  | 0
5.9 |  | Demontaža in ponovna montaža obstoječega registratorja napetosti | 1 | kpl |  | 0
5.10 |  | Ostala oprema omare kakovosti | 1 | kpl |  | 0
5.11 |  | Dobava in montaža PT sonde za merjenje zunanje temperature | 1 | kpl |  | 0
5.12 |  | Izvedba ostalih del na sistemu vodenja, skladno s projektom za razpis, da sistem deluje kot celota | 1 | kpl |  | 0
6 | sistem lastne rabe
6.1 |  | Dobava in montaža varovalčnega ločilnika v omaro AC razdelilnika lastne rabe ter ločilnega odklopnika skladno z opisom v 5. točki DZR. | 1 | kpl |  | 0
6.2 |  | Dobava in montaža polno opremljene omare usmerniškega sistema in DC razdelilnika lastne rabe skladno z opisom v 5. točki DZR | 1 | kpl |  | 0
6.3 |  | usmerniški sistem | 2 | kpl |  | 0
6.4 |  | nadzorna elektronika usmerniškega sistema s prikazovalnikom | 1 | kpl |  | 0
6.5 |  | dobava in montaža akumulatorske baterije sistema 1 | 1 | kpl |  | 0
6.6 |  | dobava in montaža transformatorja lastne rabe 20/0,4 kV , 50 kVA | 1 | kpl |  | 0
7 | Elektromontažna dela
7.1 |  | Prevoz, zavarovanje nove primarne in sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0
7.2 |  | Izvedba meritev | 1 | kpl |  | 0
7.3 |  | VN preizkus - v dveh fazah | 1 | kpl |  | 0
7.4 |  | Meritev galvanskih povezav ter električnih inštalacij v treh fazah | 1 | kpl |  | 0
7.5 |  | Dobava in montaža NN ožičenja in optičnih povezav med celotno dobavljeno opremo RP in ostalo opremo, ki se povezuje nanjo:
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 4 x 4 mm2 | 100 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 2 x 2,5 mm2 | 230 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 2 x 25 mm2 | 70 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 14 x 1,5 mm2 | 20 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 3 x 1,5 mm2 | 70 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 4 x 1,5 mm2 | 140 | m |  | 0
|  | - kabel z opletom, skladen z DZR 3 x 2,5 mm2 | 20 | m |  | 0
|  | - eternet kabli 6 do stikal | 100 | m |  | 0
|  | - optični kabel | 130 | m |  | 0
8 | sistem kabelskih polic
8.1 |  | Dobava in montaža celotnega sistema vroče pocinkanih kabelskih polic ŠxV: 400x60 mm, s perforacijo, vključno s pritrdilnim priborom in nosilci. Nosilci naj bodo širine 500 mm | 10 | m |  | 0
8.2 |  | Dobava in montaža celotnega sistema INOX kabelskih polic ŠxV: 100x60 mm, brez perforacije, s pokrovom, vključno s pritrdilnim priborom. | 10 | m |  | 0
9 | sistem ozemljitev
Opomba: sistem ozemljitve izpostavljenih in tujih prevodnih delov mora izvesti izvajalec elekro montažnih del!
9.1 |  | Izvedba ozemljitev vgrajene opreme | 1 | kpl |  | 0
9.2 |  | Dobava in izdelava ozemljitvenega obroča v kletnem prostoru:
|  | - dobava in montaža ozemljitvene zbiralke 40 x 5 mm vključno z rezanjem, pritrdilnim materialom in spajanji | 10 | m |  | 0
|  | - Križna spojka za spajanje dveh tračnih ozemljil Cu 40x5 mm | 16 | kos |  | 0
|  | - Križna spojka za spajanje Cu zbiralke in ozemljila in H07V-K vodnika 70 mm2 | 6 | kos |  | 0
9.2 |  | Dobava, polaganje in priključitev vodnika za ozemljevanje omar H07V-K 70 mm2 vključno s pokositranimi kabelskim čevlji | 6 | m |  | 0
9.3 |  | Dobava, polaganje in priključitev vodnika za ozemljevanje SN postroja, polic in kovinskih konstrukcij H07V-K 16 mm2 vključno s pokositranimi kabelskim čevlji | 15 | m |  | 0
10 | šolanje
10.2 |  | Šolanje za osebje zaščite in vodenja (7 udeležencev na objektu 1 dan) | 1 | kpl |  | 0
11 | dokumentacija
11.1 |  | Projekt za izvedbo (PZI)
|  | - načrt gradbenih del za montažo 20 kV opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt elektromontažnih del primarne opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt elektromontažnih del sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt sistema lastne rabe | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt električnih inštalacij | 1 | kpl |  | 0
11.2 |  | Projekt izvedenih del (PID)
|  | - načrt gradbenih del za montažo 20 kV opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt elektromontažnih del primarne opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt elektromontažnih del sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt sistema lastne rabe | 1 | kpl |  | 0
|  | - načrt električnih inštalacij | 1 | kpl |  | 0
11.3 |  | Navodilo za obratovanje in vzdrževanje | 1 | kpl |  | 0
11.4 |  | Dokazilo o zanesljivosti | 1 | kpl |  | 0
12 | ostalo
12.1 |  | rezervni deli | 1 | kpl |  | 0
12.2 |  | parametriranje in preizkušanje dobavljene primarne in sekundarne opreme | 1 | kpl |  | 0
12.2 |  | prevzmeno preizkušanje v tovarni | 1 | kpl |  | 0
12.3 |  | preizkusi na objektu | 1 | kpl |  | 0
12.3 |  | komplet programske opreme skupaj z licencami za parametriranje sistema vodenja in zaščite | 1 | kpl |  | 0
12.4 |  | izdelava preizkusnih protokolov (SAT, FAT) | 1 | kpl |  | 0
12.4 |  | tovarniška in druga dokumentacija za obdelavo PZI | 1 | kpl |  | 0
12.5 |  | izdelava terminskega plana, drobni montažni material, ki ni zajet v zgornjih postavkah | 1 | kpl |  | 0
| skupaj 1.Vzpostavitev začasnega stikališča |  |  |  |  | 0
| skupaj 2. Demontažna dela |  |  |  |  | 0
| skupaj 3. 20 kV celice |  |  |  |  | 0
| skupaj 4. sekundarna oprema |  |  |  |  | 0
| skupaj 5. daljinsko vodenje |  |  |  |  | 0
| skupaj 6. sistem lastne rabe |  |  |  |  | 0
| skupaj 7. Elektromontažna dela |  |  |  |  | 0
| skupaj 8. sistem kabelskih polic |  |  |  |  | 0
| skupaj 9. sistem ozemljitev |  |  |  |  | 0
| skupaj 10. šolanje |  |  |  |  | 0
| skupaj 11. dokumentacija |  |  |  |  | 0
| skupaj 12. ostalo |  |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | Vrednost nepredvidenih del se določi kot 5 % od skupne vrednosti vseh postavk od zaporedne številke 1 do 12, pri čemer se ta dela obračunajo na podlagi dejansko izvedenih količin in porabljenega časa, po predhodni potrditvi nadzornika ter ustreznem vnosu v gradbeni dnevnik." | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ ENERGETSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
opomba: ponudnik mora v stolpec cena/EM vpisati ceno posamezne postavke