## NAVODILA
NAVODILA
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; ZGPro-1)«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
i) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
j) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
k) | Izvajalec del je pred pričetkom del dolžan zaščititi površino
tal predprostora, da se preprečijo mehanske poškodbe.
(filc, karton, folija)
l) | V času gradnje mora izvajalec proti prašenju
uporabljati sesalec z vgrajenim HEPA filtrom.
Vsa rezanja betona naj bodo strojna z mokrim
postopkom. Vsa dela katera povzročajo hrup
in prašenje na oddelku v prostorih adaptacije ni
dovoljeno uporabiti, v kolikor je to možno opraviti
v delavnici. Vsa dela ki povzročajo hrup se vršijo
le v zato določenem času.
m) | Dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin se
mora vršiti v posebej v zato namenjenih higijenskih
vozičkih (zaprti kontejner). Ruševine je potrebno
pred prevozom polniti v zaprte posode. Prevoz
ruševin je možen v času, ki ga določi nadzorni organ,
po hodniku pritličja, na južni (servisni) vhod, kjer se
naloži v vozilo za odvoz na komunalno urejeno
deponijo (zagotovi izvajalec).
n) | Delavci morajo uporabljati čista zaščitna sredstva in
obutev. Preoblečejo se v predprostoru pred
gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in
obutvi po bolnici ni dovoljeno. V prostorih adaptacije in
garderobi izvajalec skrbi za čistočo (vsaj 2 x v osmih
urah mokro čiščenje).
o) | Dobava in montaža zaščitne stene sestavljena iz lesenih
okvirjev in PVC dvostranske folije ali mavčne obloge (knauf), da se protiprašno
zaprejo prostori med spuščenim stropom in stropom.
p) | Za vsak delovni dan mora izvajalec priskrbeti čisto mokro
rjuho, katera je nameščena pred izhodom iz prostorov
adaptacije.
NAVODILA

## REKAPITULACIJA
Poz. | Opis |  | Vrednost SKUPAJ
UKC LJUBLJANA
STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA - OGREVANJE, VODOVOD, KANALIZACIJA
SEZNAM A
1. | DEMONTAŽE |  | 0
2. | CEVNE INŠTALACIJE |  | 0
3. | VENTILI |  | 0
4. | IZOLACIJA |  | 0
7. | RAZNO |  | 0
8. | SANITARNI ELEMENTI |  | 0
9. | SKUPNA DELA |  | 0
| SKUPAJ seznam A |  | 0
SEZNAM B
10. | Sorodni istovrstni material in storitev postavk iz seznama A . Vrednost je 30% vsote seznama A | 30% | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST DEL seznam A in seznam B | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | Skupaja z DDV | 0
Obračun del se bo vršil z vpisom v knjigo obračunskih izmer in podpisom nadzornika oz. pooblaščene osebe investitorja oz. naročnika!
a) V preglednico (popis del, opreme in materiala) ponudnik (v označene celice z rumeno barvo) mora vpisati podatke za ponujeni material in opremo - proizvajalca ponujene opreme in materialov, tip in identifikacijsko številko (kot npr. kataloško št. ali drugo ustrezno oznako proizvajalca) na osnovi katere bo jasno razvidno za kateri izdelek oz. material gre in da bo lahko naročnik jasno in enostavno primerjal ponujene tehnične karakteristike z zahtevanimi iz projekta). Preglednica (popis del, opreme in materiala) mora biti ovrednotena po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Vsota zmnožkov predstavlja končno ponudbeno vrednost. Ponudnik mora preveriti formule, ki množijo in seštevajo posamezne celice!
B) Prav tako mora za vsako ponujeno opremo in material priložiti ustrezne tehnične dokumente s tehničnimi karakteristikami posamezne ponujene opreme ali materiala, ter jih predložiti po istem vrstnem redu, kot so v popisu materiala in del. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme ali materiala se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden dokument s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme ali materiala. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme ali materiala s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v preglednici s popisi opreme.

## 1_DEMONTAŽE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
1. | DEMONTAŽA
1.1 | Demontaža obstoječih strojnih inštalcij in strojne opreme. Opomba: Demontrana oprema ali inštalacije se zapinisniško preda na deponijo oz. investitorju oz. uporabniku objekta. | ur | 1260 |  | 0
0
| SKUPAJ DEMONTAŽE |  |  |  | 0

## 2_CEVNE INŠTALACIJE
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
2. | CEVNE INŠTALACIJE
2.1 | Črna šivna cev - DN
DN | 10 | m | 280 |  | 0
| 15 | m | 280 |  | 0
| 20 | m | 280 |  | 0
| 25 | m | 280 |  | 0
| 32 | m | 280 |  | 0
| 40 | m | 280 |  | 0
| 50 | m | 280 |  | 0
| 65 | m | 280 |  | 0
| 80 | m | 120 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
| 125 | m | 80 |  | 0
| 150 | m | 80 |  | 0
2.2 | Brezšivna cev - DN
DN | 10 | m | 280 |  | 0
| 15 | m | 280 |  | 0
| 20 | m | 280 |  | 0
| 25 | m | 280 |  | 0
| 32 | m | 280 |  | 0
| 40 | m | 280 |  | 0
| 50 | m | 280 |  | 0
| 65 | m | 280 |  | 0
| 80 | m | 120 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
| 125 | m | 80 |  | 0
| 150 | m | 80 |  | 0
| 200 | m | 80 |  | 0
2.3 | Pocinkana cev - DN
DN | 15 | m | 280 |  | 0
| 20 | m | 280 |  | 0
| 25 | m | 280 |  | 0
| 32 | m | 280 |  | 0
| 40 | m | 280 |  | 0
| 50 | m | 600 |  | 0
| 65 | m | 600 |  | 0
| 80 | m | 600 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
2.4 | PVC odtočna cev - DN
DN | 32 | m | 300 |  | 0
| 40 | m | 300 |  | 0
| 50 | m | 300 |  | 0
| 70 | m | 300 |  | 0
| 100 | m | 300 |  | 0
| 125 | m | 120 |  | 0
| 150 | m | 120 |  | 0
2.5 | Polokal NG (brezšumna) odtočna cev - DN
| 32 | m | 300 |  | 0
| 40 | m | 300 |  | 0
| 50 | m | 300 |  | 0
| 70 | m | 300 |  | 0
| 100 | m | 140 |  | 0
| 125 | m | 140 |  | 0
| 150 | m | 140 |  | 0
2.6 | LTŽ odtočna cev s fazonskimi kosi - DN
| 50 | m | 200 |  | 0
| 70 | m | 200 |  | 0
| 100 | m | 120 |  | 0
| 125 | m | 80 |  | 0
| 150 | m | 80 |  | 0
| 200 | m | 80 |  | 0
2.7 | Duktil (NL) odtočna cev s fazonskimi kosi - DN
| 50 | m | 200 |  | 0
| 70 | m | 200 |  | 0
| 100 | m | 120 |  | 0
| 125 | m | 80 |  | 0
| 150 | m | 80 |  | 0
| 200 | m | 80 |  | 0
2.8 | PVC (limana) odtočna cev s fazonskimi kosi - DN
| 50 | m | 120 |  | 0
| 70 | m | 80 |  | 0
| 100 | m | 40 |  | 0
| 125 | m | 40 |  | 0
2.9 | Bakrene cevi - DN
| 8 | m | 320 |  | 0
| 10 | m | 320 |  | 0
| 15 | m | 320 |  | 0
| 20 | m | 320 |  | 0
| 25 | m | 320 |  | 0
| 32 | m | 320 |  | 0
| 40 | m | 320 |  | 0
| 50 | m | 320 |  | 0
| 65 | m | 320 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
2.10 | Ogljikovo jeklo - DN
| 10 | m | 280 |  | 0
| 15 | m | 280 |  | 0
| 20 | m | 280 |  | 0
| 25 | m | 280 |  | 0
| 32 | m | 280 |  | 0
| 40 | m | 280 |  | 0
| 50 | m | 280 |  | 0
| 65 | m | 280 |  | 0
| 80 | m | 120 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
2.11 | Inox press (ogrevanje) - DN
| 10 | m | 300 |  | 0
| 15 | m | 300 |  | 0
| 20 | m | 300 |  | 0
| 25 | m | 300 |  | 0
| 32 | m | 300 |  | 0
| 40 | m | 300 |  | 0
| 50 | m | 300 |  | 0
| 65 | m | 300 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
2.12 | Inox press (vodovod) - DN
| 10 | m | 300 |  | 0
| 15 | m | 300 |  | 0
| 20 | m | 300 |  | 0
| 25 | m | 300 |  | 0
| 32 | m | 300 |  | 0
| 40 | m | 300 |  | 0
| 50 | m | 300 |  | 0
| 65 | m | 300 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
2.13 | Alumplast cevi (ogrevanje, vodovod)
Ø | 16 x 2 | m | 320 |  | 0
| 18 x 2 | m | 320 |  | 0
| 20 x 2,25 | m | 320 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 320 |  | 0
| 32 x 3 | m | 320 |  | 0
| 40 x 4 | m | 320 |  | 0
| 50 x 4,5 | m | 320 |  | 0
| 63 | m | 320 |  | 0
| 75 | m | 320 |  | 0
2.14 | Obešalni material
| pocinkani | kg | 400 |  | 0
| sistemi (SIKLA, HILTI) | kg | 400 |  | 0
2.15 | Miniziranje in peskanje
| TEMELJNA | m2 | 400 |  | 0
| LAKIRANJE | m2 | 400 |  | 0
| TEM + LAK | m2 | 400 |  | 0
2.16 | Objemke - z gumo
| 15 - 19 | kos | 600 |  | 0
| 21 - 23 | kos | 600 |  | 0
| 26 - 28 | kos | 600 |  | 0
| 32 - 35 | kos | 600 |  | 0
| 38 - 43 | kos | 600 |  | 0
| 44 - 49 | kos | 600 |  | 0
| 50 - 56 | kos | 600 |  | 0
| 57 - 63 | kos | 600 |  | 0
| 63 - 67 | kos | 600 |  | 0
| 70 - 73 | kos | 600 |  | 0
| 74 - 80 | kos | 600 |  | 0
| 81 - 86 | kos | 600 |  | 0
| 83 - 91 | kos | 600 |  | 0
| 101 - 106 | kos | 600 |  | 0
| 108 - 114 | kos | 600 |  | 0
| 125 - 132 | kos | 600 |  | 0
| 131 - 135 | kos | 600 |  | 0
| 136 - 139 | kos | 600 |  | 0
| 159 - 168 | kos | 600 |  | 0
2.17 | Objemke - z izolacijo 13 mm
| 15 - 19 | kos | 600 |  | 0
| 21 - 23 | kos | 600 |  | 0
| 26 - 28 | kos | 600 |  | 0
| 32 - 35 | kos | 600 |  | 0
| 38 - 43 | kos | 600 |  | 0
| 44 - 49 | kos | 600 |  | 0
| 50 - 56 | kos | 600 |  | 0
| 57 - 63 | kos | 600 |  | 0
| 63 - 67 | kos | 600 |  | 0
| 70 - 73 | kos | 600 |  | 0
| 74 - 80 | kos | 600 |  | 0
| 81 - 86 | kos | 600 |  | 0
| 83 - 91 | kos | 600 |  | 0
| 101 - 106 | kos | 600 |  | 0
2.18 | Objemke - z izolacijo 19 mm
| 15 - 19 | kos | 600 |  | 0
| 21 - 23 | kos | 600 |  | 0
| 26 - 28 | kos | 600 |  | 0
| 32 - 35 | kos | 600 |  | 0
| 38 - 43 | kos | 600 |  | 0
| 44 - 49 | kos | 600 |  | 0
| 50 - 56 | kos | 600 |  | 0
| 57 - 63 | kos | 600 |  | 0
| 63 - 67 | kos | 600 |  | 0
| 70 - 73 | kos | 600 |  | 0
| 74 - 80 | kos | 600 |  | 0
| 81 - 86 | kos | 600 |  | 0
| 83 - 91 | kos | 600 |  | 0
| 101 - 106 | kos | 600 |  | 0
| 108 - 114 | kos | 600 |  | 0
| 125 - 132 | kos | 600 |  | 0
| 131 - 135 | kos | 600 |  | 0
| 136 - 139 | kos | 600 |  | 0
| 159 - 168 | kos | 600 |  | 0
0
| SKUPAJ CEVNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
0

## 3_VENTILI
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
3. | VENTILI
3.1 | Navojne armature - krogelni ventil
DN | 10 | kos | 80 |  | 0
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 80 |  | 0
| 65 | kos | 80 |  | 0
| 80 | kos | 80 |  | 0
3.2 | Navojne armature - z izpustno pipico
DN | 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 40 |  | 0
| 40 | kos | 40 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
3.3 | Navojne armature - nepovratna loputa
DN | 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 80 |  | 0
| 65 | kos | 40 |  | 0
| 80 | kos | 40 |  | 0
| 100 | kos | 40 |  | 0
3.4 | Navojne armature - čistilni kos
DN | 10 | kos | 80 |  | 0
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 80 |  | 0
| 65 | kos | 80 |  | 0
3.5 | Prirobične armature - krogelni ventil
DN | 50 | kos | 80 |  | 0
| 65 | kos | 80 |  | 0
| 80 | kos | 80 |  | 0
| 100 | kos | 40 |  | 0
| 125 | kos | 40 |  | 0
| 150 | kos | 32 |  | 0
| 200 | kos | 32 |  | 0
3.6 | Prirobična armatura - nepovratna loputa
DN | 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 80 |  | 0
| 65 | kos | 80 |  | 0
| 80 | kos | 28 |  | 0
| 100 | kos | 28 |  | 0
| 125 | kos | 20 |  | 0
| 150 | kos | 20 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.7 | Prirobična armatura - dušilna loputa
DN | 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
| 65 | kos | 40 |  | 0
| 80 | kos | 32 |  | 0
| 100 | kos | 32 |  | 0
| 125 | kos | 24 |  | 0
| 150 | kos | 16 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.8 | Prirobična armature - čistilni kos
DN | 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
| 65 | kos | 40 |  | 0
| 80 | kos | 32 |  | 0
| 100 | kos | 32 |  | 0
| 125 | kos | 24 |  | 0
| 150 | kos | 16 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.9 | Prirobična armature - krogelni ventil 100 st. C
DN | 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
| 65 | kos | 40 |  | 0
| 80 | kos | 32 |  | 0
| 100 | kos | 32 |  | 0
| 125 | kos | 24 |  | 0
| 150 | kos | 16 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.10 | Prirobična armature - krogelni ventil 150 st. C
DN | 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 80 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
| 65 | kos | 40 |  | 0
| 80 | kos | 32 |  | 0
| 100 | kos | 32 |  | 0
| 125 | kos | 24 |  | 0
| 150 | kos | 16 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.11 | Poševno sedežni ventil - navojni
DN | 10 | kos | 80 |  | 0
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 40 |  | 0
| 32 | kos | 40 |  | 0
| 40 | kos | 32 |  | 0
| 50 | kos | 32 |  | 0
3.12 | Poševno sedežni ventil - prirobični
DN | 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
| 32 | kos | 80 |  | 0
| 40 | kos | 40 |  | 0
| 50 | kos | 40 |  | 0
| 65 | kos | 32 |  | 0
| 80 | kos | 32 |  | 0
| 100 | kos | 24 |  | 0
| 125 | kos | 16 |  | 0
| 150 | kos | 16 |  | 0
| 200 | kos | 16 |  | 0
3.13 | Termometer 0 - 130 st. C | kos | 80 |  | 0
3.14 | Manometer 0 - 16 bar | kos | 80 |  | 0
3.15 | Manometer s pipico | kos | 80 |  | 0
3.16 | Termomanometer | kos | 80 |  | 0
3.17 | Manometer s pipico in U-cevjo | kos | 80 |  | 0
3.18 | Podometni ventil
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
3.19 | Izpustni ventil
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
| 25 | kos | 80 |  | 0
3.20 | Kotni ventil
| 15 | kos | 140 |  | 0
3.21 | Radiatorski ventili - Danfoss, navadni ventil
| 10 | kos | 120 |  | 0
| 15 | kos | 120 |  | 0
| 20 | kos | 120 |  | 0
3.22 | Radiatorski ventili - Danfoss, zaporni holandec
| 10 | kos | 80 |  | 0
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
3.23 | Radiatorski ventili - Danfoss, termostatski ventil z glavo
| 10 | kos | 80 |  | 0
| 15 | kos | 80 |  | 0
| 20 | kos | 80 |  | 0
3.24 | Radiator - razno
| Priklj. "H" z maticami - kombiniran Danfos | kos | 80 |  | 0
| Termostatska glava (RA 2990,2940) | kos | 80 |  | 0
| Term. glava javni prostori (RA 2920) | kos | 80 |  | 0
| Montaža radiatorja + konzole | kos | 80 |  | 0
| Demontaža + ponovna MO radiatorja | kos | 80 |  | 0
| Predelava/izdelava prikl. za radiator-par | kos | 80 |  | 0
| Montažna šablona - univerzalna | kos | 80 |  | 0
| SKUPAJ VENTILI |  |  |  | 0
0

## 4_IZOLACIJA
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
4. | IZOLACIJA
4.1 | Izolacija ogrevanje vode, debeline 9 mm kot npr.: KAIFLEX EF ITS
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
4.2 | Izolacija ogrevanje vode, debeline 13 mm kot npr.: KAIFLEX EF ITS
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
4.3 | Izolacija ogrevanje vode, debeline 19 mm kot npr.: KAIFLEX EF ITS
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
4.4 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 9 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.5 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 13 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.6 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 19 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.7 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 25 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.8 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 32 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.9 | Izolacija ogrevane in hladilne vode, debeline 40 mm kot npr.: KAIFLEX ST AC, XG
Ø | 18 | m | 140 |  | 0
| 22 | m | 140 |  | 0
| 28 | m | 140 |  | 0
| 35 | m | 140 |  | 0
| 42 | m | 140 |  | 0
| 48 | m | 140 |  | 0
| 54 | m | 140 |  | 0
| 60 | m | 140 |  | 0
| 64 | m | 80 |  | 0
| 76 | m | 80 |  | 0
| 89 | m | 80 |  | 0
| 114 | m | 80 |  | 0
| 139 | m | 80 |  | 0
| 160 | m | 80 |  | 0
4.10 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 20 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
4.11 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 30 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
4.12 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 40 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
4.13 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 50 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
4.14 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine,debeline 60 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 80 |  | 0
4.15 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 80 mm
DN | 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 140 |  | 0
4.16 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL pločevine, debeline 100 mm
DN | 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 140 |  | 0
4.17 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 20 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 100 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
4.18 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 30 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 100 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
4.19 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 40 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 100 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
4.20 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 50 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 100 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
4.21 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 60 mm
DN | 15 | m | 140 |  | 0
| 20 | m | 140 |  | 0
| 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 100 |  | 0
| 100 | m | 100 |  | 0
4.22 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 80 mm
DN | 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 140 |  | 0
4.23 | Izolacija cevi s cevaki iz mineralne volne in AL folije debeline 100 mm
DN | 25 | m | 140 |  | 0
| 32 | m | 140 |  | 0
| 40 | m | 140 |  | 0
| 50 | m | 140 |  | 0
| 65 | m | 140 |  | 0
| 80 | m | 140 |  | 0
| 100 | m | 140 |  | 0
4.24 | Zaščita cevovodov z ALU oblogo | m2 | 200 |  | 0
4.25 | Požarno tesnenje PROMAPYR+PROMASTOP do 0,03 m2 | kos | 100 |  | 0
4.26 | Požarno tesnenje PROMAPYR+PROMASTOP do 0,03 -0,08 m2 | kos | 100 |  | 0
4.27 | Požarno tesnenje PROMAPYR+PROMASTOP do 0,08 - 0,3 m2 | kos | 100 |  | 0
4.28 | Požarno tesnenje PROMAT PROMAPYR COATING | m | 100 |  | 0
| SKUPAJ IZOLACIJA |  |  |  | 0
0

## 7_RAZNO
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
7. | RAZNI MATERIAL IN OPREMA TER STORITVE
7.1 | PVC talni sifon 150 - RF ( KLASIKA ) | kos | 60 |  | 0
| PVC talni sifon s kromirano poh.reš. 150 težke izvedbe | kos | 60 |  | 0
| Sifon HL 300 - odzračevalnik | kos | 60 |  | 0
| Sifon za klimo HL 138 | kos | 60 |  | 0
| Sifon za pralni stroj | kos | 60 |  | 0
| Sifon za umivalnik | kos | 60 |  | 0
7.2 | Avtomatski odzračevalni lonček | kos | 60 |  | 0
| Avtomatski odzračevalni lonček Zeparo ZUT DN 15 | kos | 60 |  | 0
| Izločevalnik nečistoč ZCD Zeparo Cyclone DN 25 | kos | 60 |  | 0
| Lonček 2L z izpustno pipico | kos | 60 |  | 0
7.3 | Hidrantna omarica EURO HIDRANT, vel. 740x840 mm: | kos | 20 |  | 0
| Nalepka za gasilnik | kos | 20 |  | 0
| Montaža gasilnega aparata | kos | 20 |  | 0
| Gasilski aparati S 6 Pastor | kos | 20 |  | 0
| Gasilski aparati S 9 Pastor | kos | 20 |  | 0
| Gasilski aparati CO2 - 5 | kos | 20 |  | 0
7.4 | Ogledalo vel. 600 x 400 mm | kos | 80 |  | 0
| Ogledalo po meri ( cena za m2 ) | kos | 80 |  | 0
| Polička, etažera Koin-Šmid 1000: 1310K | kos | 80 |  | 0
| Držalo za rolo brisače Koin-Šmid 1000: 2110K | kos | 80 |  | 0
| Držalo za milo Koin-Šmid 1000: 1510 | kos | 80 |  | 0
| Držalo za toaletni papir Koin-Šmid 1000: 2100 | kos | 80 |  | 0
| Držalo za higienske vrečke Koin-Šmid: 5840K | kos | 80 |  | 0
| Kovinski podajalnik za zloženke - bel: Koin-Šmid: DT2106 | kos | 80 |  | 0
| Posoda za tekoče milo Koin-Šmid-HIGI: 9020K | kos | 80 |  | 0
| Kljuka za obešanje dvokraka: 1009K | kos | 80 |  | 0
| Koš za smeti - RF 7L s pedalom - Koin-Šmid: 8031 | kos | 80 |  | 0
| Sanitarna ščetka - stenska - Koin-Šmid 1000: 2800 | kos | 80 |  | 0
7.5 | Gibljiva cev za priklop konvektorja DN 15, L=0,5m | kos | 80 |  | 0
| Gibljiva cev za priklop konvektorja DN 20, L=0,5m | kos | 80 |  | 0
| Gibljiva cev za priklop konvektorja DN 25, L=0,5m | kos | 80 |  | 0
| Vezna cevka za kotliček | kos | 80 |  | 0
7.6 | Napisne ploščice | kos | 80 |  | 0
| Barvna puščica - nalepka | kos | 80 |  | 0
| Shema v okvirju | kos | 80 |  | 0
7.7 | Varnostni ventil DN15 / 3 bar | kos | 80 |  | 0
| Varnostni ventil DN20 / 3 bar | kos | 80 |  | 0
| Varnostni ventil STV DN20 / 10 bar | kos | 80 |  | 0
7.8 | Antifriz - koncentrat | l | 7200 |  | 0
| Antifriz - mešanica | l | 7200 |  | 0
7.9 | Jekleni ploščati radiator HIGIENIK izvedbe s sredinskimi priključki iz dvakrat dekapirane pločevine, debeline 1,25 mm, predhodno tovarniško vroče temeljno zaščiten in končno obarvan z elektrostatičnim nanosom suhoprašne barve po RAL 9010, ki je žgana pri 210 °C, skupaj s slepimi čepi R 1/2" in odzračevalnimi pipicami R 1/2". Opremljen je s pritrdilnim materialom, ki se sestoji iz nosilnih konzol in držal ter vijačnega materiala. Radiator je tip in velikosti, kot npr. Vogel Noot:
| 30/400-1000 | kos | 60 |  | 0
| 20/500-1000 | kos | 60 |  | 0
| 20/900-800 | kos | 60 |  | 0
| 20/400-1200 | kos | 60 |  | 0
7.10 | Radiatorsko kromano zapiralo s privijalom s konusnim tesnenjem, skupaj s tesnilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 15 | kos | 120 |  | 0
7.11 | Radiatorski termostatsko kromani ventil s prednastavljivim kvs s privijalom s konusnim tesnenjem, skupaj s termostatsko glavo in tesnilnim materialom, nazivne velikosti
| DN 15 | kos | 120 |  | 0
7.12 | Oplesk vidnih cevnih priključkov z belo barvo odporno proti višjim temperaturam, skupne površine | m2 | 180 |  | 0
7.13 | Zaščitno miniziranje cevovodov, obešal, podpor in ostalega pritrdilnega materiala po predhodnem čiščenju. | m2 | 140 |  | 0
7.14 | Navezava na obstoječi cevovod ogrevanja.
| DN15 - DN25 | kpl | 120 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 120 |  | 0
| DN65 - DN100 | kpl | 120 |  | 0
7.15 | Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, tihe izvedbe, za dvocevni sistem hlajenja. Sestavljen je iz: izoliranega pocinkanega ohišja z iz galvanizirane pločevine v barvi ali | kpl | 100 |  | 0
plastike z ojačitvami na vogalih (barvo potrdi naročnik), odporne na mehanske udarce in poškodbe, izpihovalne rešetke (barvo potrdi naročnik), narejene iz močne plastike, iz enega kosa, ki ima štiri smeri izpiha zraka.
Ohišje mora omogočati enostavno demontažo in dostop do notranjosti konvektorja, komplet z banjico za lovljenje kondenzata z odtokom in črpalko za odvod kondenzata,
ima vgrajen enofazni elektromotor zaščitnega razred IP 20, klase B, z možno izbiro vsaj 3 hitrosti. Motor je nameščen na protivibracijske nosilce in s samomazalnimi ležaji,
s sistemom za odvod toplote elektromotorja. Ventilatorski sklop je narejen iz aluminijastih ali plastičnih vetrnic direktno pritrjenih na pogonsko gred elektromotorja
z dvojnim zajemom in je dinamično ter statično balansiran med izdelavo za zagotavljanje izredno nizke šumnosti. Na vstopu zraka v konvektor je nameščen enostavno s stopnjo filtracije zraka vsaj G1
izvlečljiv zračni filter iz pralnega sintetičnega materiala, s stopnjo filtracije zraka najmanj G2. Toplotni izmenjevalnik z večrednim hladilnim registrom iz bakrenih cevi in strojno natisnjenimi aluminijastimi lamelami.
Izmenjevalnik ima cevne priključke DN 15 z notranjim navojem in dva ventila za odzračevanje in izpust vode. Namestitev zbiralne posode v konvektorju mora z ustreznim nagibom zagotavljati,
da v primeru pojave kapljic na izmenjevalcu le-te takoj odtečejo in se ne zadržujejo v zbiralni banjici. Konvektor je izbran za delovanje v suhem režimu (brez izločanja vlage iz zraka).
Tehnične karakteristike ventilatorskega konvektorja so certificirane s strani EUROVENTA. Kasetni ventilatorski konvektor z masko.
Hladilna moč pri srednji hitrosti in projektnih pogojih (Tv=12/17°C ; Tz=26°C, 50% r.v.): Qhl,sr=1320 W Zvočna moč v srednji hitrosti Lw = 45 dB(A)
7.16 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod hlajenja.
| DN15 - DN25 | kpl | 120 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 120 |  | 0
| DN65 - DN100 | kpl | 120 |  | 0
7.17 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod vodovoda.
| DN15 - DN25 | kpl | 120 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 120 |  | 0
| DN65 - DN100 | kpl | 120 |  | 0
7.18 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod kanalizacije.
| DN15 - DN25 | kpl | 120 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 120 |  | 0
| DN65 - DN100 | kpl | 120 |  | 0
7.19 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod kondenzata. | kpl | 100 |  | 0
| DN15 - DN25 | kpl | 120 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 120 |  | 0
7.20 | Montaža ločljive hladilna enota in sestoji iz 1x notranje enote ter 1x zunanjem kompresorsko – kondenzatorske enote. Enoti sta opremljeni s pritrdilnim in obešalnim materialom ter medsebojno povezane preko bakrenih cevi okvirne velikosti Ø12x1 mm in Ø6x1 mm v iztegnjeni medsebojni razdalji (notranja/zunanja enota) do 30 m. Sesalna in tekočinska cev morata biti toplotno parozaporno izolirani z materialom iz sintetičnega kavčuka debeline 9 mm. V razdalji do 10 m je potrebno speljati odvod kondenzata s pomočjo cevi Ø22x1 mm. Cevna in električna povezava mora biti izvedena podometno. | kpl | 32 |  | 0
7.21 | Montaža split sistema do 3,5kW, skupaj z montažo notranje in zunanje enote, 3m instalacije, priklop na kondenz, konzolo za zunanjo enoto | kpl | 32 |  | 0
7.22 | Montaža split sistema do 3,5 - 5,0kW, skupaj z montažo notranje in zunanje enote, 3m instalacije, priklop na kondenz, konzolo za zunanjo enoto | kpl | 32 |  | 0
7.23 | Montaža split sistema do 5,0 - 10,0kW, skupaj z montažo notranje in zunanje enote, 3m instalacije, priklop na kondenz, konzolo za zunanjo enoto | kpl | 32 |  | 0
7.24 | Freon instalacija Cu | m | 200 |  | 0
7.25 | Podtlačni sistem SIKLA-Siaqua ali ustrezen drugi (PLUVIA) za odvodnjavanje strešnih površin, sestoječ iz | kpl | 8 |  | 0
PEHD cevi, fazonskih kosov, vtočniko, pritrjevanja
prevoz, montaža in preskus sistema siaqua
izolacijo cevi za meteorno vodo vodenih pod stropom, s parozaporno izolacijo debelina 13 mm iz samougasljivega materiala, ki ne širi ognja, ki ne kaplja, vrste B
Opomba: Predvidenih so cca. 6 odvodni vtočniki in cca. 100 m cevovoda.
7.26 | Izvedba navezave na obstoječi šprinkler.
| DN15 - DN25 | kpl | 32 |  | 0
| DN32 - DN50 | kpl | 32 |  | 0
| DN65 - DN100 | kpl | 32 |  | 0
7.27 | Viseča šprinkler šoba, skupaj z okrasno rozeto, prilagoditev na višino stropa oz. prostora, vključno z cevno povezavo DN25 ter fiksiranjem cevi v podkonstrukcijo (do cca. 4 m cevi) | kpl | 60 |  | 0
7.28 | PVC NIK kanali različnih dimenzij | m | 300 |  | 0
7.29 | Kovinski kanal ELBA 130/75 enoprekatni kpl s pokrovi, končniki in pritrdilnim materialom | m | 180 |  | 0
7.30 | Uporaba avto dvigala | kpl | 20 |  | 0
7.31 | Demontaža stropa, skladiščenje stropa in ponovna montaža | m2 | 600 |  | 0
7.32 | Slikopleskarska dela, 2x kitanje, brušenje, emulziranje in barvanje 2x za stene (splošno, bela RAL barva) | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ RAZNO |  |  |  | 0
0

## 8_SANITARNI ELEMENTI
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
0
8. | SANITARNI ELEMENTI
Opomba: Pred naročilom opreme potrebno izdelati katalog potrditve opreme, skupaj s slikovnim materialom ter potrditvenim listom, na katerem je naveden tip artikla ter opis, katerega s podpisom potrdi naročnik. Izdelati in predati pred naročilom vsake opreme!
KOMPLET WC
8.1 | Konzolna WC školjka | kos | 80 |  | 0
8.2 | WC deska | kos | 80 |  | 0
8.3 | Pritrdilni set | kos | 80 |  | 0
8.4 | Pod. kot. GEBERIT DUOFIX za vis. školjko 111.311.00.5 | kos | 80 |  | 0
8.5 | Tipka SIGMA 01 - bela 115.770.11.5 | kos | 80 |  | 0
8.6 | KOMPLET PISOAR
8.7 | Pisoar | kos | 80 |  | 0
8.8 | Pritrdilni set - zajet pri pisoarju | kos | 80 |  | 0
8.9 | Sifon za pisoar | kos | 80 |  | 0
8.10 | Dovodni ventil | kos | 80 |  | 0
8.11 | Senzor za pisoar 230 V | kpl | 80 |  | 0
8.12 | KOMPLET UMIVALNIK
8.13 | Umivalnik LAUFEN brez preliva 450x330 | kos | 100 |  | 0
8.14 | Zidna armatura Unitas z ECO kartušo 42800208 | kos | 100 |  | 0
8.15 | S-sifon, vključno z kotnimi ventili DN15 | kos | 100 |  | 0
8.16 | Vijaki in gumi manšeta 50/30 | kos | 100 |  | 0
8.17 | Suhomontažni element za umivalnik in zidno mešalno baterijo GEBERIT DUOFIX 111.469.00.1 | kos | 100 |  | 0
.
8.18 | KOMPLET UMIVALNIK
8.19 | Umivalnik LAUFEN brez preliva 600x480 | kos | 100 |  | 0
8.20 | Zidna armatura Unitas z ECO kartušo 42800208 | kos | 100 |  | 0
8.21 | S-sifon, vključno z kotnimi ventili DN15 | kos | 100 |  | 0
8.22 | Vijaki in gumi manšeta 50/30 | kos | 100 |  | 0
8.23 | Suhomontažni element za umivalnik in zidno mešalno baterijo GEBERIT DUOFIX 111.469.00.1 | kos | 100 |  | 0
8.24 | KOMPLET UMIVALNIK
8.25 | Umivalnik LAUFEN nadpultni 520x390 | kos | 100 |  | 0
8.26 | Zidna armatura Unitas z ECO kartušo 42800208 | kos | 100 |  | 0
8.27 | S-sifon, vključno z kotnimi ventili DN15 | kos | 100 |  | 0
8.28 | Vijaki in gumi manšeta 50/30 | kos | 100 |  | 0
8.29 | WC ZA INVALIDE - konzolne izvedbe
8.30 | WC školjka KOLO Nova Pro - konzolna M33500 | kos | 16 |  | 0
8.31 | WC deska KOLO Nova Pro - M30119 | kos | 16 |  | 0
8.32 | Držalo kopalniško ravno 645 mm-Koin BR0600 | kos | 16 |  | 0
8.33 | Držalo preklopno z nosilci-Koin BG0800 | kos | 16 |  | 0
8.34 | Tipka SIGMA 01 - bela 115.770.11.5 | kos | 16 |  | 0
8.35 | Podometni kotljiček DUOFIX 111.311.00.5 | kos | 16 |  | 0
8.35 | WC ZA INVALIDE - konzolne izvedbe | kos | 16 |  | 0
8.36 | Podometni kotljiček DUOFIX 111.375.00.5 (za držala) | kos | 16 |  | 0
8.37 | UMIVALNIK ZA INVALIDE
8.38 | Umivalnik ATLANTIS 67 - J0403 | kos | 16 |  | 0
8.39 | Baterija senzorska ELMER EP2431-mešalna z gib.cevema | kos | 16 |  | 0
8.40 | Ventil kotni 1/2"-3/8" | kos | 16 |  | 0
8.41 | Konzola za umivalnik - pnevmatska J510967 | kos | 16 |  | 0
8.42 | Sifon za umivalnik ATLANTIS J200567-podometni | kos | 16 |  | 0
8.43 | UMIVALNIK ZA INVALIDE
8.44 | Umivalnik KOLO Nova Pro 65 M38165 | kos | 16 |  | 0
8.45 | Vijaki | kos | 16 |  | 0
8.46 | Sifon za umivalnik Viega 553753 - podometni | kos | 16 |  | 0
8.47 | Armatura Unitas Simpaty - zdravniška 037 | kos | 16 |  | 0
8.48 | OGLEDALO ZA INVALIDE
8.49 | Ogledalo nagibno Koin - MP0400 | kos | 16 |  | 0
8.50 | Tuš kad KOLPA SAN za vzidavo
8.51 | Trin 80 - kotna | kos | 40 |  | 0
8.52 | Sifon za tuš kad Liv 5-168 | kos | 40 |  | 0
8.53 | Zidni montažni set | kos | 40 |  | 0
8.54 | Armatura Unitas Simpaty za tuš - 480 | kos | 40 |  | 0
8.55 | Zidna konzola s tušem - 12454 | kos | 40 |  | 0
8.56 | Tuš kad KOLPA SAN za vzidavo
8.57 | Trin 90 - kotna | kos | 40 |  | 0
8.58 | Sifon za tuš kad Liv 5-168 | kos | 40 |  | 0
8.59 | Zidni montažni set | kos | 40 |  | 0
8.60 | Armatura Unitas Simpaty za tuš - 480 | kos | 40 |  | 0
8.61 | Zidna konzola s tušem - 12454 | kos | 40 |  | 0
8.62 | KOMPLET TROKADERO - TALNI
8.63 | Trokadero INKER ZOOM | kos | 40 |  | 0
8.64 | Mreža za trokadero | kos | 40 |  | 0
8.65 | Zidna Armatura za kad dolgi izliv (brez konzole)-Unitas 383 | kos | 40 |  | 0
8.66 | Gumi manšeta fi 100 | kos | 40 |  | 0
8.67 | Vijaki za trokadero | kos | 40 |  | 0
8.68 | Aqua izpirač 1/2" | kos | 40 |  | 0
8.69 | Priključna garnitura WC izpirača | kos | 40 |  | 0
8.70 | TUŠ KABINE
8.71 | Tuš kabina kotna 80 TKK/K SQ line | kos | 40 |  | 0
8.72 | Tuš kabina kotna 90 TKK/K SQ line | kos | 40 |  | 0
8.73 | BOJLER
8.74 | Bojler EL TEG 10 litrov NETLAČNI | kos | 12 |  | 0
8.75 | Bojler EL GT 10 litrov TLAČNI | kos | 12 |  | 0
8.76 | Bojler EL 50 litrov TGR NG | kos | 12 |  | 0
8.77 | Bojler EL 80 litrov TGR NG | kos | 12 |  | 0
8.78 | Bojler EL 120 litrov TGR NG | kos | 12 |  | 0
8.79 | Vezne cevi za bojler | kos | 12 |  | 0
8.80 | Ventil povratno varnostni za bojler 1/2" | kos | 12 |  | 0
8.81 | RAZNO
8.82 | Stenska armatura za kopalno kad Unitas, vključno s tuš ročko in cevjo | kos | 40 |  | 0
8.83 | Umivalnik 600 Kolo | kos | 40 |  | 0
8.84 | WC školjka talna Kolo | kos | 40 |  | 0
8.85 | Nadometni splakovalnik Geberit | kos | 40 |  | 0
8.86 | Stoječa armatura za umivalnik Hansgrohe Logis | kos | 40 |  | 0
8.87 | Stenska armatura za kopalno kad Hansgrohe Logis s cevjo in ročno prho | kos | 40 |  | 0
8.88 | Tuš kad iz litega marmorja 90x90 za vgradnjo, Kolpa san Canary | kos | 40 |  | 0
8.89 | Talni sifon ACO 20x20 - težka izvedba | kos | 40 |  | 0
8.90 | KOMPAKT PLOŠČE
Opomba: Pred naročilom kompakt sten oz. plošč potrebno izdelati delavniški načrt in izbor materiala, dekorja in vzorčnih elementov, katere s podpisom potrdi naročnik. Vsi pritrdilni elementi INOX (kotniki, nogice, nasadila, ključavnica, ročaj itd.) Kompakt plošče kot npr. oz. enakovredno kot FUNDER MAX Interior kompakt plošča POLARIS 0565, 12 mm.
8.91 | Pregradna stena med pisoarji dim. 40 X 120 cm | kos | 20 |  | 0
8.92 | Pregradna stena med tuši dim. 80 X 220 cm | kos | 20 |  | 0
8.93 | Kompakt stena - vrata dim. 90 X 220 cm | kos | 20 |  | 0
8.94 | Kompakt stena H = 220 cm | m1 | 80 |  | 0
8.95 | Montaža sanitarnih elementov
8.96 | WC školjka z desko | kpl | 80 |  | 0
8.97 | Kotliček nadometni | kpl | 80 |  | 0
8.98 | Umivalnik 60 | kpl | 80 |  | 0
8.99 | Pisoar - brez senzorja | kpl | 80 |  | 0
8.100 | Pršna kad Kolpa=keramična (80, 90), z odt.grt., za vzidavo | kpl | 80 |  | 0
8.101 | Pršna kad Kolpa=keramična (80, 90), z odt.grt., z oblogo | kpl | 80 |  | 0
8.102 | Duofix/kombifix s tipko za WC | kpl | 80 |  | 0
8.103 | Duofix/kombifix za umivalnik in bide | kpl | 80 |  | 0
8.104 | Enor. arm. za umiv., s kotnima ventiloma in sifonom - stoječa | kpl | 80 |  | 0
8.105 | Enoročna armatura - stenska | kpl | 80 |  | 0
8.106 | Enoročna armatura za tuš kad, s konzolo in prho | kpl | 80 |  | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  | 0
0

## 9_SKUPNA DELA
Poz. | Opis | EM | Kol. | Vrednost | Vrednost
|  |  |  | enota | skupaj
9. | SKUPNA DELA
9.1 | Pripravljalna dela, vrtanje, zarisovanje in zaključna dela s poskusnim obratovanjem. | ur | 300 |  | 0
9.2 | Nosilne podpore, konzole in obešala za montažo in vgradnjo. | kg | 2800 |  | 0
9.3 | Finalna gradbena obdelava (kitanje s trajno elastičnim kitom, higienik izvedbe) okoli umivalnika, školjke po instalacijskem posegu, itd… | ur | 300 |  | 0
9.4 | Izdelava gradbenih odprtin za potrebe cevne povezave, dim. fi100 mm, vključno z kitanjem prebojev/tesnenjem prebojev. | ur | 240 |  | 0
9.5 | Rušitve oz. odstranitve ometa opečnih sten za razvode inštalacij po zidanih stenah do globine cca. 5 cm in za točkovne poglobitve za vgradnjo inštalacijske opreme. | kpl | 120 |  | 0
9.6 | Prevozni, opravilnim zavarovalni in ostali stroški, vključno z odvozom odstranjenih elementov in plačilom taks zanje. | kpl | 160 |  | 0
9.7 | Dezinfekcija omrežja ter izpiranje inštalacij, vključno z izdajo poročila s strani pooblaščenene organizacije. | kpl | 100 |  | 0
Ob vzročenja je potrebno obvestiti Tehnično vzdrževalni sektor in nadzor nad izvajanjem del.
9.8 | Praznjenje sistema vodovoda | kpl | 100 |  | 0
9.9 | Praznjenje sistema hlajenja | kpl | 100 |  | 0
9.10 | Praznjenje sistema ogrevanja | kpl | 100 |  | 0
9.11 | Praznjenje sistema sprinkler | kpl | 100 |  | 0
9.12 | Polnjenje sistema ter odzračevanje. | kpl | 100 |  | 0
9.13 | Tlačni preskus (ogrevanje, hlajenje, vodovod, kanalizacija, para, vročevod) | kpl | 100 |  | 0
Opomba: Vrsta tlačnega preskusa se definira v fazi izvajanja del.
9.14 | Tesnostni preskus (ogrevanje, hlajenje, vodovod, kanalizacija, para, vročevod) | kpl | 100 |  | 0
Opomba: Vrsta tlačnega preskusa se definira v fazi izvajanja del.
9.15 | Izdelava montažnih risb in postavitvenih detajlov (“shop drawings”) za potrebe izvedbe na gradbišču na podlagi izbrane in potrjene opreme s potrditvijo obojih s strani odgovornega projektanta. | kpl | 100 |  | 0
9.16 | Izdelava predajne dokumentacije - dokazila o zanesljivosti objekta. | kpl | 100 |  | 0
9.17 | Izdelava PID načrta strojnih inštalacij in strojne opreme. | kpl | 100 |  | 0
9.18 | Izvajanje/organizacija požarne straže pri izvajanju požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre itd.), skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.
Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi).
Za vse objekte UKCL je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto.
Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže
| Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL. | kpl | 40 |  | 0
9.19 | Izdelava označb cevnih vodov, tokov ter vgrajene cevne opreme in naprav. | kpl | 100 |  | 0
9.20 | Pregled požarnih loput in požarnih tesnitev s strani pooblaščene institucije, z izdelavo zapisnika. | kpl | 40 |  | 0
9.21 | Izvedba meritev hidrantnega omrežja po predelavi vodovodnega sistema komplet z izdajo ustreznega poročila s strani pooblaščene institucije | kpl | 28 |  | 0
9.22 | Regulacija in nastavitve armatur, skupaj z izdajo zapisnika. | kpl | 80 |  | 0
9.23 | Šolanje vzdrževalcev in tehničnega osebja z izdajo zapisnika. | kpl | 100 |  | 0
9.24 | Delovna ura inženirja strojne stroke, s pridobljenimi kompetencami IZS,za projektiranje in vodenje gradnje na zahtevnih objektih. Priprava t.i. tehničnih predlogov. | ur | 480 |  | 0
9.25 | Delovna ura kvalificiranega strojnega monterja, za izvedbo interventnih posegov v času izven delovnikov in med 21. in 7. uro | ur | 480 |  | 0
9.26 | Delovna ura kvalificiranega strojnega monterja, za izvedbo interventnih posegov ob delavnikih med 7. in 21. uro | ur | 480 |  | 0
9.27 | Pomoč el. inštalaterja pri demontažah strojnih naprav in elementov. | ur | 160 |  | 0
9.28 | Priklop naprav z RS485 ModBus RTU preko vmesnika Moxa Mgate 3810 ali krmilnika na CNS | kpl | 12 |  | 0
9.29 | Postavitev naprav na CNS z izrisom grafičnega prikaza, konfiguracija OPC gonilnika, ureditev podatkov v bazi, ter ureditev podatkov zgodovine po smernicah CNS-PA | kpl | 12 |  | 0
9.30 | Dobava in vgradnja PLC Krmilnika z potrebnimi IO moduli in potrebnimi licencami: Ustrezajo: - GE Versamax - Beckhoff CX serija (8180, 52XX) - Siemens S7 serija | kpl | 12 |  | 0
9.31 | Programiranje krmilnika skladno z IEC 61 131-3 v programskem jeziku ladder diagram, structured text ali sequential function chart. V programskem okolju: - Proficy Machine Edition do verzije 9.5 - TwinCat 3 verzije 10, 11 ali 12 - Tia Portal do v15.1 | kpl | 12 |  | 0
9.32 | Predaja kopije izvorne kode PLC programa, ki: - ne sme biti zaklenjena (mora omogočati polni pregled nad kodo) - mora vsebovati komentarje - mora biti predana na CD zapisljivem mediju, USB ključku ali elektronsko po dogovoru s skrbnikom CNS | kpl | 12 |  | 0
9.33 | Dobava in vgradnja temperaturnega tipala z izhodnim signalom 4-20mA - S+S Regeltechnik Thermasgard TM65-I | kpl | 12 |  | 0
9.34 | Dobava in vgradnja tlačnega (in diferenčnega tipala) z izhodnim signalom 4-20mA - S+S Regeltechnik Premasgard oz. Premasreg DS | kpl | 12 |  | 0
9.35 | Dobava in vgradnja tipala vlage z izhodnim signalom 4-20mA - S+S Regeltechnik Hygrasgard | kpl | 12 |  | 0
Opomba: Možnost uporabe tipal z ModbusRTU ali Ethercat komunikacijo
9.36 | Dobava in vgradnja el. pogonov za zasune, VAV, ventile ipd. - Belimo: - fizična vezava nastavitve pozicije 0-10V ali RS485 (Modbus RTU) - Možnost povratne informacije stanja pozicije 4-20mA ali 0-10V ali RS485 (MopdBus RTU) | kpl | 12 |  | 0
9.37 | Dobava in vgradnja frekvenčnega pretvornika za krmiljenje el. Motorjev - Danfoss: - fizični vezava vhodnih signalov (Start, Reset…) - fizična vezava nastavitve frekvence 0-10V ali preko komunikacije RS485 (ModBus RTU) - fizična vezava izhodnih signalov (Delovanje, Napaka..) | kpl | 12 |  | 0
9.38 | Dobava in vgradnja komponent el. Omare (releji, kontaktorji ipd.) - SCHRACK | kpl | 12 |  | 0
9.39 | Dobava in montaža grafičnega panela (HMI) v El. Omarice 7" - Weintek | kpl | 12 |  | 0
9.40 | Dobava in montaža sobnih termostatov z Modbus RTU komunikacijo - kot S+S Regeltechnik Thermasgard ali Honeywell CLCMTR42 | kpl | 12 |  | 0
9.41 | Dobava in vgradnja sobnih DDC krmilnikov - Honeywell merlin | kpl | 12 |  | 0
Opomba: Vse komponente morajo biti poleg vgradnje tudi povezane (tipala, el. Inštalacijski material v omari itd.)
9.42 | Dobava in vgradnja koncentracijskih krmilnikov za Honeywell Merlin - Honeywell Hawk - povezava preko ModBus TCP na CNS sistem | kpl | 12 |  | 0
9.43 | Priklop RF kadičke dobavljene v sklopu opreme. | kpl | 36 |  | 0
9.44 | Stenska armatura za kopalno kad Unitas, vključno s tuš ročko in cevjo | kos | 36 |  | 0
9.45 | Bolniški kanal Elba AT-ELMK/1, vključno z ALU pokrovom, končnim elementom in nosilcem za sklopke, dolžine:
| 1200 | kpl | 40 |  | 0
| 1000 | kpl | 32 |  | 0
9.46 | Popravilo puščanja vara na inox cevi fi42, vključno brušenjem ter pripravo mesta varjenja | kpl | 4 |  | 0
9.47 | Zamenjava kondenzne črpalke, vključno z električnim odklopom, dobavo in montažo nove črpalke, zamenjava odvodne cevi, električni priklop, zagon ter kontrola delovanja | kos | 40 |  | 0
9.48 | Zamenjava digitalnega sobnega termostata konvektorja, vljučno z demontažo in električnim odklopom obstoječega sobnega termostata, montaža in električni priklop novega, testiranje delovanja ter nastavitev parametrov | kos | 40 |  | 0
9.49 | Zamenjava sobnega termostata konvektorja, vljučno z demontažo in električnim odklopom obstoječega sobnega termostata, montaža in električni priklop novega, testiranje delovanja ter nastavitev parametrov | kos | 40 |  | 0
9.50 | Zamenjava motornega pogona regulacijskega ventila konvektorja, vljučno z demontažo in električnim odklopom obstoječega pogona, montaža in električni priklop novega, testiranje delovanja ter nastavitev parametrov | kos | 40 |  | 0
9.51 | Prirobnični čistilni kos za paro 1/2" | kpl | 12 |  | 0
9.52 | Izdelava novega vmesnega kosa iz črne cevi 1/2", vključno z varjenjem in pripravo priključkov za čistilni kos, montaža čistilnega kosa | kpl | 4 |  | 0
9.53 | Popravilo izolacije Tervol + AL pločevina | kpl | 20 |  | 0
9.54 | Zaščita izolacije z AL. Pločevino | m2 | 100 |  | 0
9.55 | Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije | kpl | 20 |  | 0
9.56 | Dograditev obstoječega ventila DN200 z elektromotornim pogonom VS300.90A.G00, MULTIVOLT 100V-240V | kpl | 12 |  | 0
9.57 | Dograditev obstoječega ventila DN250 z elektromotornim pogonom VT600.A08.G00, MULTIVOLT 100V-240V | kos | 12 |  | 0
9.58 | Adapter za motorni pogon | kos | 16 |  | 0
9.59 | Popravilo izolacije | kos | 16 |  | 0
9.60 | Brezšivna črna cev DN250 | m | 96 |  | 0
9.61 | Dobava in vgradnja varilni lok 3D 273x6,3 - 10'' | kos | 64 |  | 0
9.62 | Dobava in vgradnja varilne prirobnice DN250 | kos | 16 |  | 0
9.63 | Dobava in vgradnja varilne prirobnice DN250 | kos | 8 |  | 0
9.64 | Dobava in vgradnja zaporne lopute s polžnim pogonom, medprirobnična vgradnja VFY-WG DN250 | kos | 8 |  | 0
9.65 | Dobava in vgradnja zaporne lopute s polžnim pogonom, medprirobnična vgradnja VFY-WG DN250 | kos | 12 |  | 0
9.66 | Dobava in vgradnja vijakov, matic, tesnil in varilnega materiala | kpl | 4 |  | 0
9.67 | Čiščenje čistilnih kosov DN250 vključno z zamenjavo vijakov in tesnil | kpl | 16 |  | 0
9.68 | Dobava in vgradnja varilne mufne 1'' | kpl | 12 |  | 0
9.69 | Dobava in vgradnja izpusta 1'' | kpl | 12 |  | 0
9.70 | Umivalnik 600 Kolo | kos | 12 |  | 0
9.71 | WC školjka talna Kolo | kos | 12 |  | 0
9.72 | Nadometni splakovalnik Geberit | kos | 12 |  | 0
9.73 | Stoječa armatura za umivalnik Hansgrohe Logis | kos | 12 |  | 0
9.74 | Kopalna Kad kolpa San 70x70 Flamenco s sifonom | kos | 12 |  | 0
9.75 | Stenska armatura za kopalno kad Hansgrohe Logis s cevjo in ročno prho | kos | 12 |  | 0
9.76 | Tuša kabina Kolpa san 70x70 TKK 70 /K | kos | 12 |  | 0
9.77 | Tuš kad iz litega marmorja 90x90 za vgradnjo, Kolpa san Canary | kos | 12 |  | 0
9.78 | Tuš kabina kotna 90 TKK/K SQ line | kos | 12 |  | 0
9.79 | Vmesni kos DN125 s kontra prirobnicami, vijaki, maticami in tesnili | kos | 12 |  | 0
9.80 | Izgradnja suhomontažnega stropa, 1 x GKB, CW50, skupaj z vsemi deli in pripravo na slikopleskarska dela (bandažiranje, brušenje), | m2 | 1000 |  | 0
9.81 | Pazljiva demontaža knauf stropa zaradi vodenja cevovoda. | m2 | 800 |  | 0
9.82 | Prilagoditve obstoječih strojnih inštalacij (ogrevanje, hlajenje, vodovod in kanalizacija, prezračevanje, med. plini, itd.) za potrebe vodenja novega cevovoda hidrantnega omrežja. Opomba: V sklopu prilagoditve so predvidene začasne demontaže in ponovne montaže, spremembe vodenja inštalacij, zamiki, nove navezave, itd... | kpl | 100 |  | 0
9.83 | Radiator Aklimat M 600/4 s konzolo | kos | 4 |  | 0
9.84 | Dvižna ploščad | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ SKUPNA DELA |  |  |  | 0