## PRILOGA A bivalni k.
Priloga A - Tehnični opisi in zahteve
MORS 141/2025 - ODP; Kontejnerji
SKLOP 1: BIVALNI KONTEJNERJI
Zap. št. | Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (skica, slika, oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
| 2 | 3 | 4
1. | Tehnični podatki
1.1. | Dolžina zunanja: 6055 mm – 20 ft
1.2. | Dolžina notranja: najmanj 5855 mm
1.3. | Širina zunanja: 2435 mm
1.4. | Širina notranja: najmanj 2235 mm
1.5. | Višina zunanja: 2591 mm
1.6. | Višina notranja: najmanj 2340 mm
1.7. | Teža: do 2000 kg
1.8. | barva: po RAL lestvici 6014 F-9 (olivno zelena).
1.9. | Dimenzije so zaokrožene na najbližje celo število. Pri notranjih dimenzijah je dovoljeno odstopanje od navedenih dimenzij do (+/-) 5%.
1.10. | Bivalni kontejner je izdelan iz varjenega ogrodja z zamenljivimi segmenti. Stebri zabojnika so lahko priviti.
2. | Pod
2.1. | izolacijsko polnilo: mineralna volna ali poliuretan, debeline najmanj 60 mm
2.2. | med jeklenimi prečnimi nosilci parna zapora
2.3. | vlago odbojna cementno vezana talna plošča,
2.4. | lepljena finalna PVC podna obloga z varjenimi spoji
3. | Strop
3.1. | zunanja obloga: protikorozijsko (pocinkana ali kako drugače) zaščitena jeklena pločevina
3.2. | izolacijsko polnilo: mineralna volna ali poliuretan debeline najmanj 100 mm
3.3. | med lesenimi legami parna zapora: PE folija
3.4. | notranja obloga: iverna plošča
3.5. | obdelana s folijo; spajanje ivernih plošč s PVC profil
4. | Fasadne stene
4.1. | Zunanja fasada je sestavljena iz plošč - panelov
4.2. | notranja barva: lesni dekor ali bela.
4.3. | zunanja obloga: plitvo profilirana (pocinkana ali kako drugače) protikorozijsko zaščitena in obarvana jeklena pločevina. Plošče so privite.
4.4. | izolacijsko polnilo: mineralna volna debeline (najmanj) 60 mm v lesenem okvirju ali PU pena enake debeline,
4.5. | notranja obloga: iverna plošča, kvalitetno obdelana s folijo v beli ali dekor barvi
4.6. | notranji zaključne letve: iverna plošča debeline (najmanj) 10mm, obdelana s folijo v lesnem dekorju ali beli barvi;
4.7. | zaključni elementi v notranjosti iz ivernih plošč, obdelanih s folijo v lesnem dekorju ali beli barvi.
5. | Vrata
5.1. | 1 kos AL ali pocinkana kovinska, enokrilna, polna vrata, izolirana
5.2. | svetle odprtine najmanj 810/1900 mm, opremljena s cilindrično ključavnico;
5.3. | podboj iz AL ali pocinkanih kovinskih barvanih profilov
5.4. | krilo dimenzij najmanj 850/2000 mm, iz ravne pocinkane ali AL obarvane pločevine
5.5. | Vrata so na krajši steni kontejnerja
5.6. | Dimenzije vrat lahko odstopajo do 8% od navedenih mer
5.7. | toplotna prehodnost zunanjih vrat kot celote mora biti enaka ali manjša Uo = 1,8 W/m²K
6. | Okna
6.1. | 2 kosa okno iz PVC-ja ali aluminija, enokrilno, barva zelena (po RAL lestvici 6014 F-9), standardne dimenzije 945x1200 mm (dimenzija okvirja). Dimenzije okna lahko odstopajo do 8% od navedenih mer.
6.2. | višina parapeta najmanj 870 mm
6.3. | zastekljeno z izolacijskim dvoslojnim ali troslojnim steklom debeline 2 x 4 mm in 5 komornih (PVC) profilov, z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi, ter opremljeno s PVC roleto v PVC vodilih. Vmesni profil med stekli je 15 mm (z odstopanjem 15%).
6.4. | Okni sta nameščeni na daljši steni kontejnerja.
6.5. | Toplotna prehodnost okna mora biti kot celota enaka ali manjša Uo = 1,2 W/m²K,
6.6. | vodotesnost – kategorija min 7A
6.7. | odpornost na veter – kategorija C4 (SIST EN 12210:2000/AC:2003),
6.8. | propustnost zraka – kategorija 3 (4)
7. | Elektroinštalacije
7.1. | Napetost: 230/400 V, 50Hz
7.2. | Priključitev na omrežje: CEE-priključni vtikač/vtičnica 5-polni 5x32A (poglobljeni), IP 44
7.3. | Notranji razvod: kabli NyM-J (ali ustrezno) ustreznih dimenzij, vodeni podometno. V slučaju sten izoliranih z poliuretansko peno so dovoljeni razvodi izvedeni nadometno
7.4. | Zaščita: zaščitno tokovno stikalo (40/4E-0,03A); avtomatske varovalke (B-karakteristik) ustreznih moči (10A,16A)
8. | Klimatska naprava
8.1. | Split klimatska naprava:, inverterska, moč hlajenja 2,5 kW/gretja 3,2 kW, energijski razred SEER 8,6 (A+++), SCOP 4,8 (A++), hladilno sredstvo plin R32, zvočna moč hlajenje notranja enota do 57 dB(A), horizontalni izpih zraka.
9. | Oprema
9.1. | 1 kos enoredna razdelilna omarica montirana na strop, IP 30
9.2. | 2 kos fluorescentna svetilka IP20
9.3. | 1 kos podometno stikalo-navadno 1pol, 220V, IP20
9.4. | 1 kos e-konvektor ali radiator najmanj 2kw
9.5. | 1 kos podometna vtičnica 220V, IP20
9.6. | 1 kos podometna dvojna vtičnica 220V, IP20
9.7. | V primeru izolacije sten iz poliuretana je dopuščena namestitev stikal in vtičnic nadometno
9.8. | zabojnik mora biti opremljen s prezračevalno loputo največje dimenzije 400 x 200 mm (odstopanje v minus do 10%) na spodnjem delu vrat.
10. | Ozemljitev
10.1. | Univerzalna križna sponka za spajanje z ozemljitvijo.
11. | Ostalo
11.1. | Naročnik pri dimenzijah kontejnerja dovoli +/-2% odstopanje

## PRILOGA B transportni k.skl.
Priloga B - Tehnični opisi in zahteve
MORS 141/2025 - ODP; Kontejnerji
SKLOP 2: TRANSPORTNI KONTEJNERJI (SKLADIŠČNI)
Zap. št. | Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
| 2 | 3 | 4
1. | Tehnični podatki
1.1. | ISO 668, razred 1CC 20 ft
1.2. | Dimenzije: dolžina 6058mm, širina 2438mm, višina 2438 mm
1.3. | Nosilnost: min. 24.000 kg (+- 10%).
1.4. | Material: Jeklo
1.5. | Material pod: jeklo, dno ojačano, solza pločevina, kovičena, osnovna debelina 3mm, kovinski spoj, solza vzorec 1mm (protizdrsno). Pod ne sme biti lesen. Naročnik dopušča odstopanje +/- 0.1 mm
1.6. | Vrata: standardna dvojna z zapahoma in pripravo za zaklepanje z obešanko (vrata se nahajajo na stranici kontejnerja, ki je dolga 2438 mm)
1.7. | Barva zunaj: RAL lestvica 6014 F-9 (olivno zelena).
1.8. | Barva znotraj: RAL 9002
1.9. | Žepki za viličarja: razmik na sredini 2050 mm
1.10. | Širina proste odprtine za viličarja: 355 mm x 105 mm.
1.11. | Prezračevalne rešetke: Dve prezračevalni rešetki – zgoraj na čelni strani kontejnerja in spodaj na kontejnerskih vratih.
1.12. | Kontejner mora omogočati nalaganje na tovorno vozilo s pritrdilnimi mesti za prevoz kontejnerjev s pomočjo - dvigala s tako t.i. spreader-jem, s pomočjo H-okvirja (v SV obstoječim samonakladalnim sistemom Palift Skorpion T-20).
1.13. | Kontejner mora omogočati blokiranje na štirih vogalih s t.i. twistlock sistemom.
1.14. | V notranjosti izvesti več pritrdišč na tleh ob stenah in po sredini skladiščnega prostora. Pritrdišča na steni niso obvezna, so zaželjena. Sredinska pritrdišča so potopljena v ravnino s tlemi. Pritrdišča so razporejena na 40 cm po celotni dolžini skladiščnega prostora. Pritrdišča so preklopna - gibljiva. Sila pritrjevanja mora biti 1500 kg (+/- 5%). Zahtevan je standard EN 12195.
2. | Ostalo
2.1. | Naročnik pri dimenzijah kontejnerja dovoli +/-2% odstopanje

## PRILOGA C transp. k. ADR
Priloga C - Tehnični opisi in zahteve
MORS 141/2025 - ODP; Kontejnerji
SKLOP 3: TRANSPORTNI KONTEJNERJI ADR
Zap. št. | Zahteve naročnika | Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava,…) | Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
| 2 | 3 | 4
1. | Tehnični podatki
1.1. | ISO 668, razred 1C 20 ft
1.2. | Dolžina 6058 mm.
1.3. | Širina 2438 mm.
1.4. | Višina 2438 mm.
1.5. | Masa neto 2460 kg. (+- 10%).
1.6. | Masa bruto 24000 kg. (+- 10%).
1.7. | Žepki za viličarja: razmik na sredini 2050 mm.
1.8. | Širina proste odprtine za viličarja: 355 mm x 105 mm.
1.9. | barva: po RAL lestvici 6014 F-9 (olivno zelena).
1.10. | Vrata: standardna dvojna z zapahoma in pripravo za zaklepanje z obešanko (vrata se nahajajo na stranici kontejnerja, ki je dolga 2438 mm)
1.11. | Material pod: jeklo, dno ojačano, solza pločevina, kovičena, osnovna debelina 3mm, kovinski spoj, solza vzorec 1mm (protizdrsno). Pod ne sme biti lesen. Naročnik dopušča odstopanje +/- 0.1 mm
2. | Splošno
2.1. | ADR certifikati.
2.2. | Kontejner mora biti standardiziranih zunanjih dimenzij za 20 fitne ISO kontejnerje (STANAG 2413/ISO STANDARD 1161).
2.3. | V kontejner se bo nalagalo 16 ton eksplozivnih snovi, ki mora konstrukcijsko zdržati nalaganje s samonakladalnim sistemom (jekleno, ojačano dno) (po predpisih ADR se lahko prepelje v EX / III izvedbi max. 16.000Kg čistega eksploziva v razredu 1.1.).
2.4. | Kontejner mora biti evidentiran in označen v skladu z Pravilnikom o evidentiranju in označevanju tovornih kontejnerjev Ministrstva za obrambo (MO, št 0070-57/2006-4. z dne 15. 3. 2007 in št. 0070-5/2025-11 z dne 28. 3. 2025 ).
2.5. | Kontejner mora omogočati nalaganje na tovorno vozilo s pritrdilnimi mesti za prevoz kontejnerjev s pomočjo - dvigala s tako t.i. spreader-jem, s pomočjo H-okvirja (v SV obstoječim samonakladalnim sistemom Palift Skorpion T-20).
2.6. | Kontejner mora omogočati blokiranje na štirih vogalih s t.i. twistlock sistemom.
2.7. | Kontejner mora zagotavljati ustrezno požarno odpornost (EI/REI 60) ter mora biti izdelan skladno z veljavnimi predpisi oz. standardi (EN 13501-2) na področju varstva pred požari za tovrstne izvedbe.
2.8. | Na zunanjih straneh kontejnerja morajo biti pritrjeni standardizirani nosilci za piktograme v obliki romba (CLP Uredba 1272/2008/ES) za 3 piktograme. Na vseh štirih straneh po tri piktograme.
2.9. | V notranjosti izvesti več pritrdišč na tleh ob stenah in po sredini skladiščnega prostora. Pritrdišča na steni niso obvezna, so zaželjena. Sredinska pritrdišča so potopljena v ravnino s tlemi. Pritrdišča so razporejena na 40 cm po celotni dolžini skladiščnega prostora. Pritrdišča so preklopna - gibljiva. Sila pritrjevanja mora biti 1500 kg (+/- 5%). Zahtevan je standard EN 12195.
2.10. | CSC oznaka identifikacije kontejnerja.
2.11. | Prezračevalne rešetke: Dve prezračevalni rešetki – zgoraj na čelni strani kontejnerja in spodaj na kontejnerskih vratih.
3. | Ostale zahteve
3.1. | Kontejner ADR mora omogočati za človeka in okolje varno skladiščenje in prevoz eksplozivnih snovi in predmetov.
3.2. | Novi transportni kontejnerji ne smejo biti obnovljeni, ne smejo biti tipa »First trip« in ob dobavi ne smejo biti predhodno registrirani. Registracijo kontejnerjev bo opravil naročnik.
4. | Ostalo
4.1. | Naročnik pri dimenzijah kontejnerja dovoli +/-2% odstopanje