## Rekapitulacija MSE
Skupna rekapitulacija Izvedba MSE
| Izvedba MSE | Instalirana moč modulov | Izvedeni KW | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1.1. | Kulturni dom Dvorjane | 11.88 |  | 0 | 0
1.2. | Kulturni dom Korena | 47.52 |  | 0 | 0
1.3. | Šola in prizidek, vrtec Žitečka vas | 26.84 |  | 0 | 0
1.4. | Osnovna šola Duplek z vrtcem | 121 |  | 0 | 0
1.5. | Športna dvorana Duplek | 82.72 |  | 0 | 0
|  | 289.96 | 0
| Skupaj - upravičeni stroški |  |  | 0
| Skupaj - neupravičeni stroški |  |  |  | 0
| Skupaj - upravičeni in neupravičeni stroški |  |  | 0
| DDV - neupravičen strošek |  | 22% |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0

## KD Dvorjane
3.0 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE KD DVORJANE
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok. Za vso opremo, ki je navedena v vseh dokunentih predmetne projektne dokumnetacije se lahko ponudi tehnično ustrezna alternativa, ki mora ustrezati tehnično, oblikovno in kvalitetno podanemu primeru. Ponudnik, ki ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca mora upoštevati, da mora z alternativno opremo zagotoviti enake funkcionalnosti sistema.
[2] | Cene so podane brez DDV.
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…).
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1 | NN-PRIKLJUČEK
Pripravljalna dela
- | Zakoličba nove lokacije PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda do nove PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje za nov napajalni kabel iz NN omrežja (TP) do nove lokacije PMO; zemlji IV. Kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,4x0,8m. Po končanih delih se jarek zasipa z ustrenim materialom ter povrne v prvotno stanje.
| Obračun po m | m | 80 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 1x110mm
| Obračun po kpl. | m | 100 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom ''POZOR ELEKTRIKA'' (po celotni trasi)
| Obračun po kpl. | m | 80 |  | 0 | 0 | -
- | Izkop odprtine za nov prostostoječi steber za novo priključno merilno omaro - PMO, dimenzij 0,8x0,4x0,8m
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava podložnega zemeljsko vlažnega temelja za novo PMO, dimezij 0,8x0,4x0,1m z betonom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev Rf 60x60
| Obračun po kpl. | kom | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (ocena)
| Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | -
- | Stroški zavarovanja gradbišča (delna zapora, občinske poti, prehodi čez izkopani jarek,…) (ocenjeno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
ELEKTROMONTAŽNA DELA
- | Dobava in polaganje - nov kablovod do novega odjemno/ merilnega mesta - NAYY-J 4x70+2,5 mm2, položen v cev.
| Obračun po m | m | 110 |  | 0 | 0 | -
- | PRIKLOP NA NNO - Izvedba priklopa v TP - upoštevati vse potrebno za priklop na novem ločilniku (kabeljski čevlji, izolacijski material, pritrditev kabla po drogu, zaščitni pokrov na drogu... - upoštevati vse potrebno za priklop ter mehansko zaščito kabla (skladno s soglasjem in navodili v tehnični dokumnetaciji), označbe...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
NOVA PMO
- | Dobava in montaža - Priključno merilna omara PMO - predelava PMO v skladu z zahtevami SODO za priklop FVE
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
2 | RAZDELILNIK R-AC/DC
- | Dobava in montaža - Nova skupna omara R-AC/DC izdelana po meri - omara, nadgradna z naslednjo opremo - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material
Obračun po kpl.
AC-DEL
- | Oprema skladno s priloženimi načrti
Obračun po kpl.
DC-DEL
Oprema skladno s priloženimi načrti
- | Obračun po kpl.
| VSE SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
4 | OPREMA SISTEMA FVE
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 17kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE17K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 17000 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 26 - Nazivna vhodna moč DC(W): 22950 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 23 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - visokoučinkovit fotovoltaični modul, monokristalni - vršne moči vsaj 440Wp, kot npr. Phono Solar Technology CO., Ltd. PS440M8GF-18VNH ali enakovredno - upoštevati sve potrebno za montažo na podkonstrukcijo na ravni strehi ter priklop
| Obračun po kos. | kos | 27 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža optimizator delovanja - 1000(Pndc), 125Vdc(Uoc), varnostna izhodna napetost 1±0,1Vdc, vhodni/izhodni konektor MC4 - kot npr. Solar Edge S1000, Solar Edge ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo na podkonstrukcijo modulov
| Obračun po kos. | kos | 14 |  | 0 | 0 | -
4 | KABLI
- | Dobava in polaganje - kabel NAYY-J 4x16+2,5 mm2, uvlečen v cev od nove PMO do omarice R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 35 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 6 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R1 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x6 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x16 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 25 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabel, U/UTP, Kat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, moder (Eca)
| Obračun po m. | m | 30 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in zaključevanje komunikacijskih kablov - konektor RJ45 8p - upoštevati vse potrebno za zaključevanje priključka komunikacijskih kablov
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 ČR Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 45 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 RD Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 45 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtikač za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA21000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtičnica za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA22000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, ženski za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA14000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor moški za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA13000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni pritrdilni material za pritrditev kablov v kabelkskih kanalih (veznice, pritrdilke, zaščitni zaključki uvodov pri prehodih kablov …)
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabelski kanal - kanal perforirani pocinkan s pokrovom - dimenzij 50 x 60 mm, pocinkana pločevina (perforirana) debeline vsaj 0,75 mm
kot npr. kanal PNK 6 5 300 PL, Pekom, upoštevati potreben spojni material ter nosilne elemente za montažo na streho ter na konstrukcijo FVE sistema - spojnice višine 60 mm (2x na spoj) - spojnice kot npr. S PNK 60 PL, Pekom ali enakovredno ter vijaki z matico ter podložko nazobčano na strani materiala ter vzmetno podložko proti odvijanju - velikost M6 - upoštevati 4 vijačna/pritrditvena mesta na spojnico ter 8 vijačnih/pritrditvenih mest na spojno mesto kanala (vzmetno podložko se lahko zamenja z matico s prirobnico proti odvijanju);
kanal se deloma montira na prilagojene konzole za montažo na steno
| Obračun po m. | m | 20 |  | 0 | 0 | -
5 | KONSTRUKCIJA SOLARNIH MODULOV
- | Dobava in montaža - podkonstrukcija za montažo FV panelov kritino - po naklonu strehe:
- konzole za montažo podkonstrukcije - prilagojena strešni kritini. - profil za solano konstrukcijo - Al 43x35mm
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - pribor za pritrditev solarnih modulov in optimizatorjev (končna spojka za pritrditev modulov, vmesna spojka za pritrditev modulov, vijaki za pločevino, vijaki in matice za spajanje konstrukcije in modulov, podložke, tesnilni trakovi, tesnilne podložke, ostali tesnilni material ...) - upoštevati vse potrebno za spajanje konstrukcije, pritrjevanje opreme, tesnenje ...
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
6 | OZEMLJITVENI SISTEM FVE SISTEMA
OPOMBA: Obstoječe lovilna mreža se prilagodi novemu stanju.
- | Dobava in monaža - kontaktna sponka za spajanje vodnikov fi 8-10 mm - kot npr. sponka vario - simple, Franzi ali enakovredno; šifra artikla: KOSP-07 - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 15 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika na prevodno maso (Rf) - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo, kot npr. kontaktna sponka, franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 25 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna mreža, vodnik legura Al- legura fi 8mm, kot npr. Al-legura Franzi, Hermi ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno.
| Obračun po m. | m | 30 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna palica višine 1 m - kot npr. STNO-10 - višine 1 m, Franzi Strelovodi ali enakovredno - lovilna palica se pritrdi na nosilec za ravne strehe z možnostjo nastavitve kota iz nerjavečega jekla (Rf) - kot npr. podstavke lovilne palice kateremu nastavljate kot, Franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - vodnik H07ZZ-K 16mm2 (RU/ZE) - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale ter deloma po konstrukciji fotovoltaičnih modulov - izenačitev potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema na strehi
| Obračun po m. | m | 15 |  | 0 | 0 | -
- | Izvedba povezav izenačitve potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema - upoštevati vse potrebno za izdelavo spoja na kovinsko maso (kabelski čevelj, vijaki, podložke, zaščitni premazi …)
| Obračun po kpl. | kpl | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - ostali spojni, montažni in pritrdilni material - upoštevati vse potrebno za izvedbo preureditve strelovodne inštalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
7 | SPLOŠNO
- | Izvedba meritve električnih inštalacij sistema FVE - pregled, meritve in merilni elaborat ter požarni načrt
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Pridobitev in uskladitev potrebnih dokumentov in postopkov za priklop in zagon naprave za samooskrbo z električno energijo v obratovanje, vključno s podporo naročniku pri pripravi in registraciji samooskrbnih skupnosti
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Posnetek stanja, spremembe električnih inštalacij - zapiski in načrti za projektanta za izdelavo PID dokumnetacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0

## KD Korena
3.0 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE KD Korena
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok. Za vso opremo, ki je navedena v vseh dokunentih predmetne projektne dokumnetacije se lahko ponudi tehnično ustrezna alternativa, ki mora ustrezati tehnično, oblikovno in kvalitetno podanemu primeru. Ponudnik, ki ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca mora upoštevati, da mora z alternativno opremo zagotoviti enake funkcionalnosti sistema.
[2] | Cene so podane brez DDV.
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…).
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1 | NN-PRIKLJUČEK
Pripravljalna dela
- | Zakoličba nove lokacije PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda do nove PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje za nov napajalni kabel iz NN omrežja (TP) do nove lokacije PMO; zemlji IV. Kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,4x0,8m. Po končanih delih se jarek zasipa z ustrenim materialom ter povrne v prvotno stanje.
| Obračun po m | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 1x110mm
| Obračun po kpl. | m | 220 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom ''POZOR ELEKTRIKA'' (po celotni trasi)
| Obračun po kpl. | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Izkop odprtine za nov prostostoječi steber za novo priključno merilno omaro - PMO, dimenzij 1,6x0,4x0,8m
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava podložnega zemeljsko vlažnega temelja za novo PMO, dimezij 1,6x0,4x0,1m z betonom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev Rf 60x60
| Obračun po kpl. | kom | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (ocena)
| Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | -
- | Stroški zavarovanja gradbišča (delna zapora, občinske poti, prehodi čez izkopani jarek,…) (ocenjeno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
ELEKTROMONTAŽNA DELA
- | Dobava in polaganje - nov kablovod do novega odjemno/ merilnega mesta - NAYY-J 4x150+2,5 mm2, položen v cev.
| Obračun po m | m | 230 |  | 0 | 0 | -
- | PRIKLOP NA NNO - Izvedba priklopa v TP - upoštevati vse potrebno za priklop na novem ločilniku (kabeljski čevlji, izolacijski material, pritrditev kabla po drogu, zaščitni pokrov na drogu... - upoštevati vse potrebno za priklop ter mehansko zaščito kabla (skladno s soglasjem in navodili v tehnični dokumnetaciji), označbe...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
NOVA PMO
- | Dobava in montaža - Priključno merilna omara PMO - nova prostostoječa omara za priključni del, dimenzij 785x1077x250mm (ŠxVxG) s podstavkom, dimenzij 950x781x239 (ŠxVxG) , omarica, kot npr. F5 1080/250, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom, kot npr. S5 950(1200)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno. Nova prostostoječa omara za merilni del, dimenzij 590x1070x250 (ŠxVxG) s podstavkom dimenzij 586x950x239 (ŠxVxG), in 2 okencema za odčitavanje merilnika ter s pripadajočo opremo, omara kot npr. F4 1080/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom S4 950(120)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno- upoštevati vse potrebno za pritrditev ter sestavo komponent omare.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Merilna naprava - Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce - tip števca skladno z zahtevami lokalnega pogodbenega izvajalca SODO - Elektro Maribor.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - merilne sponke/merilna garnitura - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Tokovni transformator - skozniški 100/5A - žigosan - skladen s tipizacijo SODO - Upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Zbiralčni sestav, 3pol., 185 mm. Z bakrenimi zbiralkami dimenzij 30x5mm, 379 A. Zbiralčni sestav proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev, vključno z nosilci.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.0, 3P, 125A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 100A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 4+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Ločilno stikalo, 3-polno, ML12, 3x100A, z vratno sklopko, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Tipka za reset merilne naprave - tipka montirana na vrata, kompletno z nosilcem, pomožnim delovnim kontaktom ter ožičenjem do merilnika, tipka proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
2 | RAZDELILNIK R-AC/DC
- | Dobava in montaža - Nova skupna omara R-AC/DC izdelana po meri - omara, nadgradna - z deljenimi vrati- predeljen prostor za priključni del 800x800mm in merilni del 600x800mm - dvojna enokrilna vrata, vsaj IP54 V=1400 Š=800, G=400, z montažno ploščo v vsakem predelnem prostoru, 2x ključavnica (usklajena s sistemskim ključem za električne omare in DO-SODO) - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
AC-DEL
- | Dobava in montaža - Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 100A - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odklopnik, 100A, 3-polni s stik. Zmog. 100kA, 0,8-1 in 8-14Ik zaščita naprav in kablov - kompletno s podnapetostnim sprožnikom 208-240VAC za MC2/3 ter motornim pogonom MC2 208-240VAC - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material.
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - NV Varovalčni ločilnik velikosti 00, 3P, 125A, Schrack ali enakovredno, montiran na montažno ploščo, kpl z tokovnimi omejevalci velikosti 00, 100A/NV00- upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, montiran na letev; kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Rele, zaščitni, za omrežno in sistemsko zaščito - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 3P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B10A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B16A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Močnostni rele 230 VAC, 4-preklopni kontakti, 6A, kot npr. vtični rele, 4 preklopni kontaki, 6A, 230VAC, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, bela, kot npr. Lučka, signalna bela, LED, monoblock 230VAC, bela, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, zelena, kot npr. Lučka, signalna zelena, LED, monoblock 230VAC, zelena, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, rdeča, kot npr. Lučka, signalna rdeča, LED, monoblock 230VAC, rdeča, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Termostat za ventilator, 0-60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni kontakt oziroma 1 delovni kontakt, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
DC-DEL
- | Dobava in montaža - prenapetostna zaščita - odvodnik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C) 1100VDC, Iimp 12,5kA - kot npr. Odvonik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C)1100Vdc, + HK Iimp 12,5kA+HK, vtični, višina 84 mm, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik 2-pol., 10x38mm/PV, 1000VDC, z vgrajenimi tokovnimi omejevalci 2x16A - kot npr. Varovalčni ločilnik 10x38mm, 2-polni, 20A, fotovoltaika, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kombinirano zaščitno stikalo KZS B6A/30mA/1P, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
4 | OPREMA SISTEMA FVE
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 66,6kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE66.6K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 66000 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 80 - Nazivna vhodna moč DC(W): 90000 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 2x40 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - visokoučinkovit fotovoltaični modul, monokristalni - vršne moči vsaj 440Wp, kot npr. Phono Solar Technology CO., Ltd. PS440M8GF-18VNH ali enakovredno - upoštevati sve potrebno za montažo na podkonstrukcijo na ravni strehi ter priklop
| Obračun po kos. | kos | 108 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža optimizator delovanja - 1000W(Pndc), 125Vdc(Uoc), varnostna izhodna napetost 1±0,1Vdc, vhodni/izhodni konektor MC4 - kot npr. Solar Edge S1000, Solar Edge ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo na podkonstrukcijo modulov
| Obračun po kos. | kos | 56 |  | 0 | 0 | -
4 | KABLI
- | Dobava in polaganje - kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm2, uvlečen delno v cev in delno v kabelski kanal od nove PMO do omarice R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 55 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 35 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R1 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x6 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x16 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 42 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabel, U/UTP, Kat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, moder (Eca)
| Obračun po m. | m | 30 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in zaključevanje komunikacijskih kablov - konektor RJ45 8p - upoštevati vse potrebno za zaključevanje priključka komunikacijskih kablov
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 ČR Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 315 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 RD Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 315 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtikač za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA21000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtičnica za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA22000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, ženski za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA14000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor moški za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA13000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni pritrdilni material za pritrditev kablov v kabelkskih kanalih (veznice, pritrdilke, zaščitni zaključki uvodov pri prehodih kablov …)
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabelski kanal - kanal perforirani pocinkan s pokrovom - dimenzij 50 x 60 mm, pocinkana pločevina (perforirana) debeline vsaj 0,75 mm
kot npr. kanal PNK 6 5 300 PL, Pekom, upoštevati potreben spojni material ter nosilne elemente za montažo na streho ter na konstrukcijo FVE sistema - spojnice višine 60 mm (2x na spoj) - spojnice kot npr. S PNK 60 PL, Pekom ali enakovredno ter vijaki z matico ter podložko nazobčano na strani materiala ter vzmetno podložko proti odvijanju - velikost M6 - upoštevati 4 vijačna/pritrditvena mesta na spojnico ter 8 vijačnih/pritrditvenih mest na spojno mesto kanala (vzmetno podložko se lahko zamenja z matico s prirobnico proti odvijanju);
kanal se deloma montira na prilagojene konzole za montažo na steno
| Obračun po m. | m | 52 |  | 0 | 0 | -
5 | KONSTRUKCIJA SOLARNIH MODULOV
- | Dobava in montaža - podkonstrukcija za montažo FV panelov kritino - po naklonu strehe:
- konzole za montažo podkonstrukcije - prilagojena strešni kritini. - profil za solano konstrukcijo - Al 43x35mm
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - pribor za pritrditev solarnih modulov in optimizatorjev (končna spojka za pritrditev modulov, vmesna spojka za pritrditev modulov, vijaki za pločevino, vijaki in matice za spajanje konstrukcije in modulov, podložke, tesnilni trakovi, tesnilne podložke, ostali tesnilni material ...) - upoštevati vse potrebno za spajanje konstrukcije, pritrjevanje opreme, tesnenje ...
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
6 | OZEMLJITVENI SISTEM FVE SISTEMA
OPOMBA: Obstoječe lovilna mreža se prilagodi novemu stanju.
- | Dobava in monaža - kontaktna sponka za spajanje vodnikov fi 8-10 mm - kot npr. sponka vario - simple, Franzi ali enakovredno; šifra artikla: KOSP-07 - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 7 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika na prevodno maso (Rf) - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo, kot npr. kontaktna sponka, franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 18 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odcepi lovilne mreže med FVE moduli - izoliran vodnik fi 8mm (50mm2) z zaključnimi končniki - ki bodo omogočali direktno navezavo na ostalo lovilno mrežo iz AL-legure fi 8mm (50mm2) - povezave različnih dolžin se na streho pritrdijo na podporne konzole za betonsko kritino - kot npr. izoliran vodnik z končniki vsaj 50mm2, proizvajalacev Franzi, Hermi ali enakovredno - največja medsebojna razdalja ne sme presegati 0,8m.
Ocenjene dolžine povezave izoliranega vodnika: - izoliran strelovodni vodnik - dolžine 7,5m - 1kpl
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna palica višine 1 m - kot npr. STNO-10 - višine 1 m, Franzi Strelovodi ali enakovredno - lovilna palica se pritrdi na nosilec za ravne strehe z možnostjo nastavitve kota iz nerjavečega jekla (Rf) - kot npr. podstavke lovilne palice kateremu nastavljate kot, Franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - vodnik H07ZZ-K 16mm2 (RU/ZE) - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale ter deloma po konstrukciji fotovoltaičnih modulov - izenačitev potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema na strehi
| Obračun po m. | m | 50 |  | 0 | 0 | -
- | Izvedba povezav izenačitve potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema - upoštevati vse potrebno za izdelavo spoja na kovinsko maso (kabelski čevelj, vijaki, podložke, zaščitni premazi …)
| Obračun po kpl. | kpl | 10 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - ostali spojni, montažni in pritrdilni material - upoštevati vse potrebno za izvedbo preureditve strelovodne inštalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
7 | SPLOŠNO
- | Izvedba meritve električnih inštalacij sistema FVE - pregled, meritve in merilni elaborat ter požarni načrt
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Pridobitev in uskladitev potrebnih dokumentov in postopkov za priklop in zagon naprave za samooskrbo z električno energijo v obratovanje, vključno s podporo naročniku pri pripravi in registraciji samooskrbnih skupnosti
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Posnetek stanja, spremembe električnih inštalacij - zapiski in načrti za projektanta za izdelavo PID dokumnetacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Šola in prizidek Žitečka vas
3.0 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE ŠOLAI N PRIZIDEK ŽITEČKA VAS
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok. Za vso opremo, ki je navedena v vseh dokunentih predmetne projektne dokumnetacije se lahko ponudi tehnično ustrezna alternativa, ki mora ustrezati tehnično, oblikovno in kvalitetno podanemu primeru. Ponudnik, ki ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca mora upoštevati, da mora z alternativno opremo zagotoviti enake funkcionalnosti sistema.
[2] | Cene so podane brez DDV.
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…).
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1 | NN-PRIKLJUČEK
Pripravljalna dela
- | Zakoličba nove lokacije PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda do nove PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje za nov napajalni kabel iz NN omrežja (TP) do nove lokacije PMO; zemlji IV. Kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,4x0,8m. Po končanih delih se jarek zasipa z ustrenim materialom ter povrne v prvotno stanje.
| Obračun po m | m | 100 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 1x110mm
| Obračun po kpl. | m | 120 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom ''POZOR ELEKTRIKA'' (po celotni trasi)
| Obračun po kpl. | m | 100 |  | 0 | 0 | -
- | Izkop odprtine za nov prostostoječi steber za novo priključno merilno omaro - PMO, dimenzij 0,8x0,4x0,8m
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava podložnega zemeljsko vlažnega temelja za novo PMO, dimezij 0,8x0,4x0,1m z betonom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev Rf 60x60
| Obračun po kpl. | kom | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (ocena)
| Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | -
- | Stroški zavarovanja gradbišča (delna zapora, občinske poti, prehodi čez izkopani jarek,…) (ocenjeno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
ELEKTROMONTAŽNA DELA
- | Dobava in polaganje - nov kablovod do novega odjemno/ merilnega mesta - NAYY-J 4x70+2,5 mm2, položen v cev.
| Obračun po m | m | 130 |  | 0 | 0 | -
- | PRIKLOP NA NNO - Izvedba priklopa v TP - upoštevati vse potrebno za priklop na novem ločilniku (kabeljski čevlji, izolacijski material, pritrditev kabla po drogu, zaščitni pokrov na drogu... - upoštevati vse potrebno za priklop ter mehansko zaščito kabla (skladno s soglasjem in navodili v tehnični dokumnetaciji), označbe...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
NOVA PMO
- | Dobava in montaža - Priključno merilna omara PMO - Nova priključno merilna omarica z ločenim predolom za merilni in priključni del. Omarica dimenzij 530xx320 (ŠxVxG) s podstavkom in 2 okencema za odčitavanje merilnika ter s pripadajočo opremo, omara kot npr. Prostostoječa merilna omarica na podstavku 04-016, proizvajalca Prebil Plast ali enakovredno. - upoštevati vse potrebno za pritrditev ter sestavo komponent omare.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Merilna naprava - Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo, z integrirano smerno zaščito in 2G/4G komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce - tip števca skladno z zahtevami lokalnega pogodbenega izvajalca SODO - Elektro Maribor.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Števčna plošča, proizvajalca Schrack ali enakovredno. - Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ničelna sponka N, kot npr VSU70 z zaščitnim izolacijskim pokrovom proizvajalca Strojkoplast ali enakovredno. - Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Zaščitna sponka PE, kot npr VSU70 z zaščitnim izolacijskim pokrovom proizvajalca Strojkoplast ali enakovredno. - Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - NV Varovalčni ločilnik, 3P, 50A, kot npr. Schrack ali enakovredno. - Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 4+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Tipka za reset merilne naprave - tipka montirana na vrata, kompletno z nosilcem, pomožnim delovnim kontaktom ter ožičenjem do merilnika, tipka proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Ključavnica lokalnega pogodbenenega izvajalca družbe SODO d.o.o. (Elektro Maribor)
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
2 | RAZDELILNIK R-AC/DC
- | Dobava in montaža - Nova skupna omara R-AC/DC izdelana po meri - omara, nadgradna - z deljenimi vrati- predeljen prostor za priključni del 800x800mm in merilni del 600x800mm - dvojna enokrilna vrata, vsaj IP54 V=1400 Š=800, G=400, z montažno ploščo v vsakem predelnem prostoru, 2x ključavnica (usklajena s sistemskim ključem za električne omare in DO-SODO) - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
AC-DEL
- | Dobava in montaža - Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 50A - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odklopnik, 50A, 3-polni s stik. Zmog. 100kA, 0,8-1 in 8-14Ik zaščita naprav in kablov - kompletno s podnapetostnim sprožnikom 208-240VAC za MC2/3 ter motornim pogonom MC2 208-240VAC - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material.
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - NV Varovalčni ločilnik, 3P, 50A, kot npr. Schrack ali enakovredno. - Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, montiran na letev; kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Rele, zaščitni, za omrežno in sistemsko zaščito - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 3P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B10A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B16A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Močnostni rele 230 VAC, 4-preklopni kontakti, 6A, kot npr. vtični rele, 4 preklopni kontaki, 6A, 230VAC, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, bela, kot npr. Lučka, signalna bela, LED, monoblock 230VAC, bela, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, zelena, kot npr. Lučka, signalna zelena, LED, monoblock 230VAC, zelena, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, rdeča, kot npr. Lučka, signalna rdeča, LED, monoblock 230VAC, rdeča, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Termostat za ventilator, 0-60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni kontakt oziroma 1 delovni kontakt, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
DC-DEL
- | Dobava in montaža - prenapetostna zaščita - odvodnik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C) 1100VDC, Iimp 12,5kA - kot npr. Odvonik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C)1100Vdc, + HK Iimp 12,5kA+HK, vtični, višina 84 mm, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik 2-pol., 10x38mm/PV, 1000VDC, z vgrajenimi tokovnimi omejevalci 2x16A - kot npr. Varovalčni ločilnik 10x38mm, 2-polni, 20A, fotovoltaika, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kombinirano zaščitno stikalo KZS B6A/30mA/1P, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
4 | OPREMA SISTEMA FVE
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 30kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE30K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 29990 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 43,5 - Nazivna vhodna moč DC(W): 52500 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 43,5 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - visokoučinkovit fotovoltaični modul, monokristalni - vršne moči vsaj 440Wp, kot npr. Phono Solar Technology CO., Ltd. PS440M8GF-18VNH ali enakovredno - upoštevati sve potrebno za montažo na podkonstrukcijo na ravni strehi ter priklop
| Obračun po kos. | kos | 61 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža optimizator delovanja - 1000W(Pndc), 125Vdc(Uoc), varnostna izhodna napetost 1±0,1Vdc, vhodni/izhodni konektor MC4 - kot npr. Solar Edge S1000, Solar Edge ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo na podkonstrukcijo modulov
| Obračun po kos. | kos | 31 |  | 0 | 0 | -
4 | KABLI
- | Dobava in polaganje - kabel NAYY-J 4x16+2,5 mm2, uvlečen v cev od nove PMO do omarice R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 45 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 10 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R1 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x6 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x16 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 42 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabel, U/UTP, Kat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, moder (Eca)
| Obračun po m. | m | 70 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in zaključevanje komunikacijskih kablov - konektor RJ45 8p - upoštevati vse potrebno za zaključevanje priključka komunikacijskih kablov
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 ČR Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 180 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 RD Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 180 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtikač za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA21000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtičnica za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA22000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, ženski za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA14000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor moški za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA13000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni pritrdilni material za pritrditev kablov v kabelkskih kanalih (veznice, pritrdilke, zaščitni zaključki uvodov pri prehodih kablov …)
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabelski kanal - kanal perforirani pocinkan s pokrovom - dimenzij 50 x 60 mm, pocinkana pločevina (perforirana) debeline vsaj 0,75 mm
kot npr. kanal PNK 6 5 300 PL, Pekom, upoštevati potreben spojni material ter nosilne elemente za montažo na streho ter na konstrukcijo FVE sistema - spojnice višine 60 mm (2x na spoj) - spojnice kot npr. S PNK 60 PL, Pekom ali enakovredno ter vijaki z matico ter podložko nazobčano na strani materiala ter vzmetno podložko proti odvijanju - velikost M6 - upoštevati 4 vijačna/pritrditvena mesta na spojnico ter 8 vijačnih/pritrditvenih mest na spojno mesto kanala (vzmetno podložko se lahko zamenja z matico s prirobnico proti odvijanju);
kanal se deloma montira na prilagojene konzole za montažo na steno
| Obračun po m. | m | 68 |  | 0 | 0 | -
5 | KONSTRUKCIJA SOLARNIH MODULOV
- | Dobava in montaža - podkonstrukcija za montažo FV panelov kritino - po naklonu strehe:
- konzole za montažo podkonstrukcije - prilagojena strešni kritini. - profil za solano konstrukcijo - Al 43x35mm
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - pribor za pritrditev solarnih modulov in optimizatorjev (končna spojka za pritrditev modulov, vmesna spojka za pritrditev modulov, vijaki za pločevino, vijaki in matice za spajanje konstrukcije in modulov, podložke, tesnilni trakovi, tesnilne podložke, ostali tesnilni material ...) - upoštevati vse potrebno za spajanje konstrukcije, pritrjevanje opreme, tesnenje ...
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
6 | OZEMLJITVENI SISTEM FVE SISTEMA
OPOMBA: Obstoječe lovilna mreža se prilagodi novemu stanju.
- | Dobava in monaža - kontaktna sponka za spajanje vodnikov fi 8-10 mm - kot npr. sponka vario - simple, Franzi ali enakovredno; šifra artikla: KOSP-07 - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 35 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika na prevodno maso (Rf) - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo, kot npr. kontaktna sponka, franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 45 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna palica višine 1 m - kot npr. STNO-10 - višine 1 m, Franzi Strelovodi ali enakovredno - lovilna palica se pritrdi na nosilec za ravne strehe z možnostjo nastavitve kota iz nerjavečega jekla (Rf) - kot npr. podstavke lovilne palice kateremu nastavljate kot, Franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 16 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - vodnik H07ZZ-K 16mm2 (RU/ZE) - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale ter deloma po konstrukciji fotovoltaičnih modulov - izenačitev potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema na strehi
| Obračun po m. | m | 15 |  | 0 | 0 | -
- | Izvedba povezav izenačitve potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema - upoštevati vse potrebno za izdelavo spoja na kovinsko maso (kabelski čevelj, vijaki, podložke, zaščitni premazi …)
| Obračun po kpl. | kpl | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - ostali spojni, montažni in pritrdilni material - upoštevati vse potrebno za izvedbo preureditve strelovodne inštalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
7 | SPLOŠNO
- | Izvedba meritve električnih inštalacij sistema FVE - pregled, meritve in merilni elaborat ter požarni načrt
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Pridobitev in uskladitev potrebnih dokumentov in postopkov za priklop in zagon naprave za samooskrbo z električno energijo v obratovanje, vključno s podporo naročniku pri pripravi in registraciji samooskrbnih skupnosti
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Posnetek stanja, spremembe električnih inštalacij - zapiski in načrti za projektanta za izdelavo PID dokumnetacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0

## OŠ Duplek z Vrtcem
3.0 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE OŠ Duplek
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok. Za vso opremo, ki je navedena v vseh dokunentih predmetne projektne dokumnetacije se lahko ponudi tehnično ustrezna alternativa, ki mora ustrezati tehnično, oblikovno in kvalitetno podanemu primeru. Ponudnik, ki ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca mora upoštevati, da mora z alternativno opremo zagotoviti enake funkcionalnosti sistema.
[2] | Cene so podane brez DDV.
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…).
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1 | NN-PRIKLJUČEK
Pripravljalna dela
- | Zakoličba nove lokacije PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda do nove PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje za nov napajalni kabel iz NN omrežja (TP) do nove lokacije PMO; zemlji IV. Kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,4x0,8m. Po končanih delih se jarek zasipa z ustrenim materialom ter povrne v prvotno stanje.
| Obračun po m | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 1x110mm
| Obračun po kpl. | m | 220 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom ''POZOR ELEKTRIKA'' (po celotni trasi)
| Obračun po kpl. | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Izkop odprtine za nov prostostoječi steber za novo priključno merilno omaro - PMO, dimenzij 1,6x0,4x0,8m
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava podložnega zemeljsko vlažnega temelja za novo PMO, dimenzij 1,6x0,4x0,1m z betonom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev Rf 60x60
| Obračun po kpl. | kom | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (ocena)
| Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | -
- | Stroški zavarovanja gradbišča (delna zapora, občinske poti, prehodi čez izkopani jarek,…) (ocenjeno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
ELEKTROMONTAŽNA DELA
- | Dobava in polaganje - nov kablovod do novega odjemno/ merilnega mesta - NAYY-J 4x240+2,5 mm2, položen v cev.
| Obračun po m | m | 230 |  | 0 | 0 | -
- | PRIKLOP NA NNO - Izvedba priklopa v TP - upoštevati vse potrebno za priklop na novem ločilniku (kabeljski čevlji, izolacijski material, pritrditev kabla po drogu, zaščitni pokrov na drogu... - upoštevati vse potrebno za priklop ter mehansko zaščito kabla (skladno s soglasjem in navodili v tehnični dokumnetaciji), označbe...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
NOVA PMO
- | Dobava in montaža - Priključno merilna omara PMO - nova prostostoječa omara za priključni del, dimenzij 785x1077x250mm (ŠxVxG) s podstavkom, dimenzij 950x781x239 (ŠxVxG) , omarica, kot npr. F5 1080/250, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom, kot npr. S5 950(1200)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno. Nova prostostoječa omara za merilni del, dimenzij 590x1070x250 (ŠxVxG) s podstavkom dimenzij 586x950x239 (ŠxVxG), in 2 okencema za odčitavanje merilnika ter s pripadajočo opremo, omara kot npr. F4 1080/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom S4 950(120)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno- upoštevati vse potrebno za pritrditev ter sestavo komponent omare.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Merilna naprava - Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce - tip števca skladno z zahtevami lokalnega pogodbenega izvajalca SODO - Elektro Maribor.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - merilne sponke/merilna garnitura - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Tokovni transformator - skozniški 200/5A - žigosan - skladen s tipizacijo SODO - Upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Zbiralčni sestav, 3pol., 185 mm. Z bakrenimi zbiralkami dimenzij 30x5mm, 379 A. Zbiralčni sestav proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev, vključno z nosilci.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.1, 3P, 250A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 200A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 4+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Ločilno stikalo, 3-polno, ML12, 3x200A, z vratno sklopko, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Tipka za reset merilne naprave - tipka montirana na vrata, kompletno z nosilcem, pomožnim delovnim kontaktom ter ožičenjem do merilnika, tipka proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
2 | RAZDELILNIK R-AC/DC
- | Dobava in montaža - Nova skupna omara R-AC/DC izdelana po meri - omara, nadgradna - z deljenimi vrati- predeljen prostor za priključni del 1400x800mm in merilni del 600x800mm - dvojna enokrilna vrata, vsaj IP54 V=2000 Š=800, G=400, z montažno ploščo v vsakem predelnem prostoru, 2x ključavnica (usklajena s sistemskim ključem za električne omare in DO-SODO) - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
AC-DEL
- | Dobava in montaža - Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 200A - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odklopnik, 200A, 3-polni s stik. Zmog. 100kA, 0,8-1 in 8-14Ik zaščita naprav in kablov - kompletno s podnapetostnim sprožnikom 208-240VAC za MC2/3 ter motornim pogonom MC2 208-240VAC - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material.
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Zbiralčni sestav, 3pol., 185 mm. Z bakrenimi zbiralkami dimenzij 30x5mm, 379 A. Zbiralčni sestav proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev, vključno z nosilci.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.1, 3P, 250A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 200A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 4+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.1, 3P, 160A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 160A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.0, 3P, 160A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 160A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.0, 3P, 160A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 20A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - PE/N Zbiralka CU zbiralka 30x5mm, dolžine 0,3m. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Rele, zaščitni, za omrežno in sistemsko zaščito - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 3P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B10A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B16A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Močnostni rele 230 VAC, 4-preklopni kontakti, 6A, kot npr. vtični rele, 4 preklopni kontaki, 6A, 230VAC, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, bela, kot npr. Lučka, signalna bela, LED, monoblock 230VAC, bela, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, zelena, kot npr. Lučka, signalna zelena, LED, monoblock 230VAC, zelena, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, rdeča, kot npr. Lučka, signalna rdeča, LED, monoblock 230VAC, rdeča, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Termostat za ventilator, 0-60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni kontakt oziroma 1 delovni kontakt, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
DC-DEL
- | Dobava in montaža - prenapetostna zaščita - odvodnik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C) 1100VDC, Iimp 12,5kA - kot npr. Odvonik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C)1100Vdc, + HK Iimp 12,5kA+HK, vtični, višina 84 mm, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 9 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik 2-pol., 10x38mm/PV, 1000VDC, z vgrajenimi tokovnimi omejevalci 2x16A - kot npr. Varovalčni ločilnik 10x38mm, 2-polni, 20A, fotovoltaika, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 9 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kombinirano zaščitno stikalo KZS B6A/30mA/1P, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
4 | OPREMA SISTEMA FVE
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 100kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE100K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 100000 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 145 - Nazivna vhodna moč DC(W): 175000 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 3x48,25 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 30kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE30K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 29990 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 43,5 - Nazivna vhodna moč DC(W): 52500 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 43,5 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - visokoučinkovit fotovoltaični modul, monokristalni - vršne moči vsaj 440Wp, kot npr. Phono Solar Technology CO., Ltd. PS440M8GF-18VNH ali enakovredno - upoštevati sve potrebno za montažo na podkonstrukcijo na ravni strehi ter priklop
| Obračun po kos. | kos | 275 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža optimizator delovanja - 1000W(Pndc), 125Vdc(Uoc), varnostna izhodna napetost 1±0,1Vdc, vhodni/izhodni konektor MC4 - kot npr. Solar Edge S1000, Solar Edge ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo na podkonstrukcijo modulov
| Obračun po kos. | kos | 138 |  | 0 | 0 | -
4 | KABLI
- | Dobava in polaganje - kabel NAYY-J 4x120+2,5mm2 , uvlečen v cev od nove PMO do omarice R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 35 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 70 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R1 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 10 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R2 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x6 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x16 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 65 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabel, U/UTP, Kat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, moder (Eca)
| Obračun po m. | m | 55 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in zaključevanje komunikacijskih kablov - konektor RJ45 8p - upoštevati vse potrebno za zaključevanje priključka komunikacijskih kablov
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 ČR Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 800 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 RD Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 800 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtikač za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA21000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtičnica za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA22000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 4 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, ženski za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA14000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 13 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor moški za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA13000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 13 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni pritrdilni material za pritrditev kablov v kabelkskih kanalih (veznice, pritrdilke, zaščitni zaključki uvodov pri prehodih kablov …)
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabelski kanal - kanal perforirani pocinkan s pokrovom - dimenzij 50 x 60 mm, pocinkana pločevina (perforirana) debeline vsaj 0,75 mm
kot npr. kanal PNK 6 5 300 PL, Pekom, upoštevati potreben spojni material ter nosilne elemente za montažo na streho ter na konstrukcijo FVE sistema - spojnice višine 60 mm (2x na spoj) - spojnice kot npr. S PNK 60 PL, Pekom ali enakovredno ter vijaki z matico ter podložko nazobčano na strani materiala ter vzmetno podložko proti odvijanju - velikost M6 - upoštevati 4 vijačna/pritrditvena mesta na spojnico ter 8 vijačnih/pritrditvenih mest na spojno mesto kanala (vzmetno podložko se lahko zamenja z matico s prirobnico proti odvijanju);
kanal se deloma montira na prilagojene konzole za montažo na steno
| Obračun po m. | m | 200 |  | 0 | 0 | -
5 | KONSTRUKCIJA SOLARNIH MODULOV
- | Dobava in montaža - podkonstrukcija za montažo FV panelov kritino - po naklonu strehe:
- konzole za montažo podkonstrukcije - prilagojena strešni kritini. - profil za solano konstrukcijo - Al 43x35mm
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - pribor za pritrditev solarnih modulov in optimizatorjev (končna spojka za pritrditev modulov, vmesna spojka za pritrditev modulov, vijaki za pločevino, vijaki in matice za spajanje konstrukcije in modulov, podložke, tesnilni trakovi, tesnilne podložke, ostali tesnilni material ...) - upoštevati vse potrebno za spajanje konstrukcije, pritrjevanje opreme, tesnenje ...
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
6 | OZEMLJITVENI SISTEM FVE SISTEMA
OPOMBA: Obstoječe lovilna mreža se prilagodi novemu stanju.
- | Dobava in monaža - kontaktna sponka za spajanje vodnikov fi 8-10 mm - kot npr. sponka vario - simple, Franzi ali enakovredno; šifra artikla: KOSP-07 - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 35 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika na prevodno maso (Rf) - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo, kot npr. kontaktna sponka, franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 115 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odcepi lovilne mreže med FVE moduli - izoliran vodnik fi 8mm (50mm2) z zaključnimi končniki - ki bodo omogočali direktno navezavo na ostalo lovilno mrežo iz AL-legure fi 8mm (50mm2) - povezave različnih dolžin se na streho pritrdijo na podporne konzole za betonsko kritino - kot npr. izoliran vodnik z končniki vsaj 50mm2, proizvajalacev Franzi, Hermi ali enakovredno - največja medsebojna razdalja ne sme presegati 0,8m.
Ocenjene dolžine povezave izoliranega vodnika: - izoliran strelovodni vodnik - dolžine 60 m - 1 kpl 32 m - 1 kpl 14 m - 1 kpl 12,5 m - 6 kpl 9m - 1 kpl 5,5 m - 1kpl
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna palica višine 1 m - kot npr. STNO-10 - višine 1 m, Franzi Strelovodi ali enakovredno - lovilna palica se pritrdi na nosilec za ravne strehe z možnostjo nastavitve kota iz nerjavečega jekla (Rf) - kot npr. podstavke lovilne palice kateremu nastavljate kot, Franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 26 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - vodnik H07ZZ-K 16mm2 (RU/ZE) - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale ter deloma po konstrukciji fotovoltaičnih modulov - izenačitev potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema na strehi
| Obračun po m. | m | 150 |  | 0 | 0 | -
- | Izvedba povezav izenačitve potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema - upoštevati vse potrebno za izdelavo spoja na kovinsko maso (kabelski čevelj, vijaki, podložke, zaščitni premazi …)
| Obračun po kpl. | kpl | 55 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - ostali spojni, montažni in pritrdilni material - upoštevati vse potrebno za izvedbo preureditve strelovodne inštalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
7 | SPLOŠNO
- | Izvedba meritve električnih inštalacij sistema FVE - pregled, meritve in merilni elaborat ter požarni načrt
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Pridobitev in uskladitev potrebnih dokumentov in postopkov za priklop in zagon naprave za samooskrbo z električno energijo v obratovanje, vključno s podporo naročniku pri pripravi in registraciji samooskrbnih skupnosti
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Posnetek stanja, spremembe električnih inštalacij - zapiski in načrti za projektanta za izdelavo PID dokumnetacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ŠD Duplek
3.0 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - FVE ŠD DUPLEK
[1] | Pri izdelavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati vse navedeno, detajle in navodila iz tega popisa ter tehnične in razpisne dok. Za vso opremo, ki je navedena v vseh dokunentih predmetne projektne dokumnetacije se lahko ponudi tehnično ustrezna alternativa, ki mora ustrezati tehnično, oblikovno in kvalitetno podanemu primeru. Ponudnik, ki ponudi enakovredno opremo drugega proizvajalca mora upoštevati, da mora z alternativno opremo zagotoviti enake funkcionalnosti sistema.
[2] | Cene so podane brez DDV.
[3] | V Ceni posamezne postavke je vključena dobava in montaža (montaža, vgradnja, polaganje…).
| Opis del [1] [3] | EM | Količina | Cena/EM [2] [3] | Skupaj | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1 | NN-PRIKLJUČEK
Pripravljalna dela
- | Zakoličba nove lokacije PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Zakoličba nove trase kabelske kanalizacije in kablovoda do nove PMO
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Strojni in deloma ročni izkop zemlje za nov napajalni kabel iz NN omrežja (TP) do nove lokacije PMO; zemlji IV. Kategorije; dimenzija kabelskega kanala 0,4x0,8m. Po končanih delih se jarek zasipa z ustrenim materialom ter povrne v prvotno stanje.
| Obračun po m | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje, spajanje kabelske cevi STG 1x110mm
| Obračun po kpl. | m | 220 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom ''POZOR ELEKTRIKA'' (po celotni trasi)
| Obračun po kpl. | m | 200 |  | 0 | 0 | -
- | Izkop odprtine za nov prostostoječi steber za novo priključno merilno omaro - PMO, dimenzij 1,6x0,4x0,8m
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava podložnega zemeljsko vlažnega temelja za novo PMO, dimezij 1,6x0,4x0,1m z betonom
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža križne spojke za ozemljitev Rf 60x60
| Obračun po kpl. | kom | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo (ocena)
| Obračun po m3 | m3 | 1.6 |  | 0 | 0 | -
- | Stroški zavarovanja gradbišča (delna zapora, občinske poti, prehodi čez izkopani jarek,…) (ocenjeno)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
ELEKTROMONTAŽNA DELA
- | Dobava in polaganje - nov kablovod do novega odjemno/ merilnega mesta - NAYY-J 4x240+2,5 mm2, položen v cev.
| Obračun po m | m | 230 |  | 0 | 0 | -
- | PRIKLOP NA NNO - Izvedba priklopa v TP - upoštevati vse potrebno za priklop na novem ločilniku (kabeljski čevlji, izolacijski material, pritrditev kabla po drogu, zaščitni pokrov na drogu... - upoštevati vse potrebno za priklop ter mehansko zaščito kabla (skladno s soglasjem in navodili v tehnični dokumnetaciji), označbe...)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
NOVA PMO
- | Dobava in montaža - Priključno merilna omara PMO - nova prostostoječa omara za priključni del, dimenzij 785x1077x250mm (ŠxVxG) s podstavkom, dimenzij 950x781x239 (ŠxVxG) , omarica, kot npr. F5 1080/250, proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom, kot npr. S5 950(1200)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno. Nova prostostoječa omara za merilni del, dimenzij 590x1070x250 (ŠxVxG) s podstavkom dimenzij 586x950x239 (ŠxVxG), in 2 okencema za odčitavanje merilnika ter s pripadajočo opremo, omara kot npr. F4 1080/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno, in podstavkom S4 950(120)/250 proizvajalca Mosdorfer ali enakovredno- upoštevati vse potrebno za pritrditev ter sestavo komponent omare.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Merilna naprava - Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce - tip števca skladno z zahtevami lokalnega pogodbenega izvajalca SODO - Elektro Maribor.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - merilne sponke/merilna garnitura - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Tokovni transformator - skozniški 200/5A - žigosan - skladen s tipizacijo SODO - Upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Zbiralčni sestav, 3pol., 185 mm. Z bakrenimi zbiralkami dimenzij 30x5mm, 379 A. Zbiralčni sestav proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in pritrditev, vključno z nosilci.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.0, 3P, 250A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 200A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčna letev, vel.0, 3P, 160A, proizvajalca Schrack ali enakovredno, kpl z taljivimi vložki 160A. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 4+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Ločilno stikalo, 3-polno, ML12, 3x160A, z vratno sklopko, proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - Tipka za reset merilne naprave - tipka montirana na vrata, kompletno z nosilcem, pomožnim delovnim kontaktom ter ožičenjem do merilnika, tipka proizvajalca Schrack ali enakovredno. Upoštevati vse potrebno za montažo in priključitev.
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
- | Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
2 | RAZDELILNIK R-AC/DC
- | Dobava in montaža - Nova skupna omara R-AC/DC izdelana po meri - omara, nadgradna - z deljenimi vrati- predeljen prostor za priključni del 800x800mm in merilni del 600x800mm - dvojna enokrilna vrata, vsaj IP54 V=1400 Š=800, G=400, z montažno ploščo v vsakem predelnem prostoru, 2x ključavnica (usklajena s sistemskim ključem za električne omare in DO-SODO) - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
AC-DEL
- | Dobava in montaža - Stikalo, glavno, za izklop v sili, 3-polno, 160A - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Odklopnik, 160A, 3-polni s stik. Zmog. 100kA, 0,8-1 in 8-14Ik zaščita naprav in kablov - kompletno s podnapetostnim sprožnikom 208-240VAC za MC2/3 ter motornim pogonom MC2 208-240VAC - upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material.
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - NV Varovalčni ločilnik velikosti 00, 3P, 160A, Schrack ali enakovredno, montiran na montažno ploščo, kpl z tokovnimi omejevalci velikosti 00, 160A/NV00- upoštevati dobavo in montažo ter ves potreben pritrdilni, spojni in izolacijski material - upoštevati vse potrebno
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Prenapetostni odvodnik 3+0 TNC, razred I+II (B+C), 275V, 25kA, montiran na letev; kot npr. Schrack ali enakovredno
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Rele, zaščitni, za omrežno in sistemsko zaščito - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop.
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 3P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B6A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B10A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Inštalacijski odklopnik, 1P, B16A/3, 6kA, kot npr. Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Močnostni rele 230 VAC, 4-preklopni kontakti, 6A, kot npr. vtični rele, 4 preklopni kontaki, 6A, 230VAC, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, bela, kot npr. Lučka, signalna bela, LED, monoblock 230VAC, bela, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, zelena, kot npr. Lučka, signalna zelena, LED, monoblock 230VAC, zelena, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lučka signalna, LED, monoblock 230V AC, rdeča, kot npr. Lučka, signalna rdeča, LED, monoblock 230VAC, rdeča, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Termostat za ventilator, 0-60 °C, 1NO 1 NO = 1 zapiralni kontakt oziroma 1 delovni kontakt, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Grelec za omare 100W/130 °C, s priključno sponko, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
DC-DEL
- | Dobava in montaža - prenapetostna zaščita - odvodnik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C) 1100VDC, Iimp 12,5kA - kot npr. Odvonik za fotovoltaiko, razred 1+2(B+C)1100Vdc, + HK Iimp 12,5kA+HK, vtični, višina 84 mm, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 6 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Varovalčni ločilnik 2-pol., 10x38mm/PV, 1000VDC, z vgrajenimi tokovnimi omejevalci 2x16A - kot npr. Varovalčni ločilnik 10x38mm, 2-polni, 20A, fotovoltaika, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 6 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kombinirano zaščitno stikalo KZS B6A/30mA/1P, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo in priklop
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Ventilator s filtrom 230V, 19W, 202x202x87mm, IP54, 82m3/h, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni in spojni material (ranžirni kanali, sponke, vijaki, voltice, končniki, izolacijski materiali …)
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
4 | OPREMA SISTEMA FVE
- | Dobava in montaža - Razsmernik - 100kW - kot npr. Razsmernik SolarEdge SE100K three Phaze Inverter ali enakovredno: - Nazivna izhodna moč AC(VA): 100000 - Izhodna napetost AC(V): 400/230 - Frekvenca (Hz): 50/60 +-5% - Izhodni tok po fazi AC(A): 145 - Nazivna vhodna moč DC(W): 175000 - nazivna napetost DC(V): 1000 - Nazivni tok DC(A): 3x48,25 - Izkoristek (%): 98
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - visokoučinkovit fotovoltaični modul, monokristalni - vršne moči vsaj 440Wp, kot npr. Phono Solar Technology CO., Ltd. PS440M8GF-18VNH ali enakovredno - upoštevati sve potrebno za montažo na podkonstrukcijo na ravni strehi ter priklop
| Obračun po kos. | kos | 188 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža optimizator delovanja - 1000W(Pndc), 125Vdc(Uoc), varnostna izhodna napetost 1±0,1Vdc, vhodni/izhodni konektor MC4 - kot npr. Solar Edge S1000, Solar Edge ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za montažo na podkonstrukcijo modulov
| Obračun po kos. | kos | 94 |  | 0 | 0 | -
4 | KABLI
- | Dobava in polaganje - kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm2, uvlečen v cev od nove PMO do omarice R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 80 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16OR16 5 x 70 mm2, uvlečen v cev od razsmernika R1 do R-AC/DC
| Obračun po m. | m | 5 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - kabel FG16M16 3 x 2,5 mm2
| Obračun po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x6 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 3 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Kabel H07ZZ-K 1x16 mm2 (RU/ZE) (Cca)
| Obračunano po m. | m | 42 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabel, U/UTP, Kat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, moder (Eca)
| Obračun po m. | m | 35 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in zaključevanje komunikacijskih kablov - konektor RJ45 8p - upoštevati vse potrebno za zaključevanje priključka komunikacijskih kablov
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 ČR Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 650 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - Solarni kabel BETAFLAM SOLAR 125RV FLEX 1500V DC 2x1X6mm2 RD Eca - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale
| Obračun po m. | m | 650 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtikač za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA21000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, Sunclix, vtičnica za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA22000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 2 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor, ženski za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA14000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 10 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Konektor moški za solarni kabel ‑ montaža na ohišje, šifra artikla: PVA13000, Schrack ali enakovredno - upoštevati vse potrebno za priključitev konektorja
| Obračun po kos. | kos | 10 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - drobni pritrdilni material za pritrditev kablov v kabelkskih kanalih (veznice, pritrdilke, zaščitni zaključki uvodov pri prehodih kablov …)
| Obračun po kos. | kos | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kabelski kanal - kanal perforirani pocinkan s pokrovom - dimenzij 50 x 60 mm, pocinkana pločevina (perforirana) debeline vsaj 0,75 mm
kot npr. kanal PNK 6 5 300 PL, Pekom, upoštevati potreben spojni material ter nosilne elemente za montažo na streho ter na konstrukcijo FVE sistema - spojnice višine 60 mm (2x na spoj) - spojnice kot npr. S PNK 60 PL, Pekom ali enakovredno ter vijaki z matico ter podložko nazobčano na strani materiala ter vzmetno podložko proti odvijanju - velikost M6 - upoštevati 4 vijačna/pritrditvena mesta na spojnico ter 8 vijačnih/pritrditvenih mest na spojno mesto kanala (vzmetno podložko se lahko zamenja z matico s prirobnico proti odvijanju);
kanal se deloma montira na prilagojene konzole za montažo na steno
| Obračun po m. | m | 100 |  | 0 | 0 | -
5 | KONSTRUKCIJA SOLARNIH MODULOV
- | Dobava in montaža - podkonstrukcija za montažo FV panelov kritino - po naklonu strehe:
- konzole za montažo podkonstrukcije - prilagojena strešni kritini. - profil za solano konstrukcijo - Al 43x35mm
| Obračun po kpl | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - pribor za pritrditev solarnih modulov in optimizatorjev (končna spojka za pritrditev modulov, vmesna spojka za pritrditev modulov, vijaki za pločevino, vijaki in matice za spajanje konstrukcije in modulov, podložke, tesnilni trakovi, tesnilne podložke, ostali tesnilni material ...) - upoštevati vse potrebno za spajanje konstrukcije, pritrjevanje opreme, tesnenje ...
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
6 | OZEMLJITVENI SISTEM FVE SISTEMA
OPOMBA: Obstoječe lovilna mreža se prilagodi novemu stanju.
- | Dobava in monaža - kontaktna sponka za spajanje vodnikov fi 8-10 mm - kot npr. sponka vario - simple, Franzi ali enakovredno; šifra artikla: KOSP-07 - upoštevati vse potrebno za dobavo in montažo
| Obračun po kos. | kos | 12 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Kontaktna sponka (galvanski spoj) za pritrditev vodnika na prevodno maso (Rf) - spoj kovinske prevodne mase z ozemljitvijo, kot npr. kontaktna sponka, franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 40 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - Lovilna palica višine 1 m - kot npr. STNO-10 - višine 1 m, Franzi Strelovodi ali enakovredno - lovilna palica se pritrdi na nosilec za ravne strehe z možnostjo nastavitve kota iz nerjavečega jekla (Rf) - kot npr. podstavke lovilne palice kateremu nastavljate kot, Franzi strelovodi ali enakovredno
| Obračun po kos. | kos | 8 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in polaganje - vodnik H07ZZ-K 16mm2 (RU/ZE) - upoštevati vse potrebno za polaganje v/na kabelske kanale ter deloma po konstrukciji fotovoltaičnih modulov - izenačitev potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema na strehi
| Obračun po m. | m | 42 |  | 0 | 0 | -
- | Izvedba povezav izenačitve potenciala kovinskih mas fotovoltaičnega sistema - upoštevati vse potrebno za izdelavo spoja na kovinsko maso (kabelski čevelj, vijaki, podložke, zaščitni premazi …)
| Obračun po kpl. | kpl | 10 |  | 0 | 0 | -
- | Dobava in montaža - ostali spojni, montažni in pritrdilni material - upoštevati vse potrebno za izvedbo preureditve strelovodne inštalacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
7 | SPLOŠNO
- | Izvedba meritve električnih inštalacij sistema FVE - pregled, meritve in merilni elaborat ter požarni načrt
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Pridobitev in uskladitev potrebnih dokumentov in postopkov za priklop in zagon naprave za samooskrbo z električno energijo v obratovanje, vključno s podporo naročniku pri pripravi in registraciji samooskrbnih skupnosti
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Posnetek stanja, spremembe električnih inštalacij - zapiski in načrti za projektanta za izdelavo PID dokumnetacije
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
- | Izdelava PID - projekt izvedenih del
| Obračun po kpl. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | -
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Upravljanje in vzdrževanje MSE
Upravljanje in vzdrževanje MSE
Upravljanje in vzdrževanje elektrarn obsega:
- jamčenje proizvodnje in prihrankov ter monitoring obratovalnih parametrov, ki jih mora ponudnik zagotoviti tudi pooblaščenim osebam naročnika
- delo za menjavo opreme v garancijski dobi (moduli, optimizatorji, razsmerniki)
- čiščenje sončnih elektrarn (panelov) max 2-krat v pogodbeni dobi
|  |  |  | Količina | ME
2.1. | Jamčena letna proizvodnja | Kulturni dom Dvorjane |  | 11846.5 | kWh
2.2. | Jamčena letna proizvodnja | Kulturni dom Korena |  | 47405 | kWh
2.3. | Jamčena letna proizvodnja | Šola in prizidek, vrtec Žitečka vas |  | 26771 | kWh
2.4. | Jamčena letna proizvodnja | Osnovna šola Duplek z vrtcem |  | 120697.5 | kWh
2.5. | Jamčena letna proizvodnja | Športna dvorana Duplek |  | 82517 | kWh
|  |  |  | 289237 | kWh
| Letna cena storitve upravljanja in vzdrževanja | ME | Količina | Cena | Vrednost
1. | Kulturni dom Dvorjane | kW | 11.88 |  | 0
2. | Kulturni dom Korena | kW | 47.52 |  | 0
3. | Šola in prizidek, vrtec Žitečka vas | kW | 26.84 |  | 0
4. | Osnovna šola Duplek z vrtcem | kW | 121 |  | 0
5. | Športna dvorana Duplek | kW | 82.72 |  | 0
|  | kW | 289.96 |  | 0
| Skupna cena upravljanja in vzdrževanja za obdobje 48 mesecev |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  |  | 0