## Rekapitulacija MSE
Skupna rekapitulacija Izvedba MSE
| Izvedba MSE | Instalirana moč modulov | Izvedeni KW | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
1.1. | MSE OŠ Hajdina | 146.52 |  | 0 | 0
1.2. | SE Dom vaščanov Draženci | 16.2 |  | 0 | 0
|  | 162.72 | 0
| Skupaj - upravičeni stroški |  |  | 0
| Skupaj - neupravičeni stroški |  |  |  | 0
| Skupaj - upravičeni in neupravičeni stroški |  |  | 0
| DDV - neupravičen strošek |  | 22% |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  | 0

## MSE OŠ Hajdina
zap.št | opis | enota | količina | OPRAVIČENI STROŠKI |  | NEOPRAVIČENI STROŠKI
| Sončna elektrarna |  |  | cena/enoto | skupaj | cena/enoto | skupaj
1 | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto)
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Prostostoječa poliesterska omara v1350xš1115x320 v kompletu s podstavkom za postavitev v zemljo z ključavnico Elektro Maribor | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Ločilno stikalo In250A kot.npr. MC2 250A 50kA SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Adapter za ločilno stikalo MC2 ali ustrezno za direktno montažo na 60mm zbiralčni sestav |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Podnapetostni sprožilnik 230VAC kot.npr. MC2/3/208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Motorni pogon 230VAC za VKLOP/IZKLOP stikala kot.npr. MC2-XR 208-240VAC SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Dodatni elementi za priklop preseka 185mm2 s prekritjem | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Napetostni nadzorni rele kot npr. URNA0345-B SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/3, 3p | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Inštalacijski odklopnik C4/1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 400A NV2 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| NV2 talilne varovalke 250A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| NV00 talilne varovalke 80A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| NV00 talilne varovalke 16A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo in komunikacijskim vmesnikom, MT880-T1A42R56 in CM-v-3 (GSM/GPRS) oz ustrezen v skladu s SODO standardizacijo opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Tokovni transformator r 0,5 250/5/5 kot npr. Circutor ali v skladu s SODO standardizacijo merilne opreme | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Merilna garnitura za tokovne transformatorje s prigrajenim inštalacijskim odklopnikom 6A WIDEMULLER ali ustrezno | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - bela | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Signalna svetilka za montažo na DIN letev LED 230VAC - rdeča | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Preklopka s klučem NO 1p serije KN za montažo na letev SCHRACK ali ustrezno | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (PEN) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 1p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 573A, 30x10mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Priključna sponka 6-50mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kanali, sponke, sponke za povezavo na letev različnih presekov ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-PMOPV skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stikalni bloki R-DC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Vilindrični taljivi vložek gPV 20A | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA | kos | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 1p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-DC1 skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stikalni blok R-AC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik, 400A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik, 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV2 250A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV1 100A | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV1 50A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV000 10A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 573A, 30x10mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Priključna sponka do 120mm2, 3pol za 60mm zbiralčni sestav | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-AC1: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fotonapetostni moduli, razsmerniki
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Trifazni razsmernik SolarEdge SE66,6K | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Trifazni razsmernik SolarEdge SE30K | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Modem GSM/GPRS za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Fotonapetostni modul Monokristalni silicij, Wp 440 npr. Jinko Solar JKM-440N-54HL4R-V Tiger Neo N-Type | kos | 333 |  | 0 | 0 | 0
| Optimizator P1000 SolarEdge (2:1) | kos | 166 |  | 0 | 0 | 0
| Optimizator P1000 SolarEdge (1:1) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Fotonapetostni moduli, optimizatorji in razsmerniki skupaj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabli, montažni in inštalacijski material:
| Dobava in montaža kabelske police PK200 komplet z montažnim materialom | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabelske police PK100 komplet z montažnim materialom | m | 300 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža fleksibilne cevi fi16 | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika FG16R16 35mm2 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika FG16R16 25mm2 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje kabla NAYY 4x185mm2 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 16mm2 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 25mm2 na GIP | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje komunikaciskega kabla UTP CAT6 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 rdeča 125 H1Z2Z2-K | m | 600 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 bela 125 H1Z2Z2-K | m | 600 |  | 0 | 0 | 0
| Konektorji MC 4 za povezovanje modulov in razsmernikov | kos | 120 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža nosilne konstrukcije za fotonapetostne module | kos | 333 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje opozorilnega traku "POZOR ELEKTRIKA" | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje Rf valjanca 25x4mm2 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža požarnega stikala kot npr. Gewis, GW42201 | kpl | 1 |  | 0
| Kabli, montažni in inštalacijski material skupaj: |  |  | 0 |  | 0
6 | Delo in storitve
| Montaža PV panelov in optimizatorjev ter vezava | kos | 333 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med PV moduli in R-DC stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med R-DC stikalnim blokom in razsmernikom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med Razsmernikom in R-AC stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med R-AC1 in R-PMOPV stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Uvlačenje novega kabla in priključitev v transformatorsko postajo z drobnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Zakoličba obstoječih vodov (vodovod, telekomunikacije, plin, elektro) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava označitev elektrarne | kpl | 1 |  | 0 | - € | - €
| Izdelava Požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | - € | - €
| Izdelava PID tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Priprava pogodb o ustanovitvi skupnostne samooskrbe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izvedba priklopa na omrežje in zagon elektrarne | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava nadzora in povezava na nadzorno pladformo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Delo in storitve skupaj |  |  | 0 |  | 0
7 | Strelovodna inštalacija
| Dobava in montaža Alu žica fi 8 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža veznih sponk palice in obstoječe žice Al fi8 | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža podstavka in lovilne palice višine 2 m ter povezava na obstoječ lovilni sistem | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Odstranitev lovilne mreže na strehi za potrebo montaže PV panelov in ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje | ur | 30 |  | 0 | 0 | 0
| Strelovodni inštalacijski material skupaj: |  |  | 0 |  | 0
8 | Gradbena dela
| Rezanje asfalta po dvorišču | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Sanacija asfaltne površine | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Ročni izkop jarka in postavitev prostostoječe omare širine 1115mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izkop jarka za polaganje kabla globine 80cm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Odvoz materiala in izdelava posteljice za polaganje kabla | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Zasutje jarka s položitvijo valjanca in opozorilnega traku | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje Stigmaflex cevi fi 160 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Sanacija površine izkopane v travnato površino komplet s sejanjem trave | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulacija
1. | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto) |  |  | 0 |  | 0
2. | Stikalni blok R-DC1 |  |  | 0 |  | 0
3. | Stikalni blok R-AC1 |  |  | 0 |  | 0
4. | Fotonapetostni moduli, razsmerniki |  |  | 0 |  | 0
5. | Kabli, montažni in inštalacijski material: |  |  | 0 |  | 0
6. | Delo in storitve |  |  | 0 |  | 0
7. | Strelovodna inštalacija |  |  | 0 |  | 0
8. | Gradbena dela |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (€) |  |  | 0 |  | 0
| DDV (€) 22% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPRAVIČENI IN NEOPRAVIČENI Z DDV |  |  | 0

## SE Dom vaščanov Draženci
zap.št | opis | enota | količina | OPRAVIČENI STROŠKI |  | NEOPRAVIČENI STROŠKI
| Sončna elektrarna |  |  | cena/enoto | skupaj | cena/enoto | skupaj
1 | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto)
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo, z integrirano smerno zaščito in 2G/4G komunikacijskim vmesnikom, AM550-TD1 2G/4G 3x230/400V, 5-85A oz ustrezen v skladu s SODO standardizacijo opreme - OBSTOJEČ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Tipka NO na vratih omare za vklop zaščite števca | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-PMOPV skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Stikalni bloki R-DC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 500mm visoka 600mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilnik DC 2p 10x38mm 20A SCHRACK ali ustrezni | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Vilindrični taljivi vložek gPV 20A | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0
| Prenapetostni odvodnik PV Protec P BC1100/12,5kA | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Sponka za izenačitev potencialov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kanali, sponke, zbiralke ter drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-DC1 skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Stikalni blok R-AC1
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Plastična ali kovinska nadometna omara z montažno ploščo široka 1000mm visoka 1000mm globoka 210mm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 250A NV1 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV1 25A | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Varovalčni ločilni odklopnik 125A NV000 3p za montažo na zbiralčni sistem | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| NV talilne varovalke NV00 10A | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Vtičnica nadometna 230VAC montirana na montažno ploščo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (L1,L2,L3) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 3p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Nosilec zbiralk (PE,N) z notranjo pritrditvijo za 60mm sestav 2p | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Bakrena zbiralka Cu, 379A, 30x5mm | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Montaža in ožičenje ter tovarniško testiranje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Prevoz in montaža na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Stikalni blok R-AC1 skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Fotonapetostni moduli, razsmerniki
Dobava in montaža sledeče opreme:
| Trifazni razsmernik SolarEdge SE17K | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Modem GSM/GPRS za prenos podatkov | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Fotonapetostni modul TRINATSM-450 NEG9R.28 450W | kos | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Optimizator P500 SolarEdge (1:1) | kos | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Fotonapetostni moduli, optimizatorji in razsmerniki skupaj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabli, montažni in inštalacijski material:
| Dobava in montaža kabelske police PK200 komplet z montažnim materialom | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža kabelske police PK100 komplet z montažnim materialom | m | 15 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža fleksibilne cevi fi16 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje kabla NAYY 4x70mm2 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Cu vodnika FG16R16 25mm2 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 16mm2 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenja P/f RU/ZE žice 25mm2 na GIP v R-AC1 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in polaganje komunikaciskega kabla UTP CAT6 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 rdeča 125 H1Z2Z2-K | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in uvlačenje Radox Solar žica 6mm2 bela 125 H1Z2Z2-K | m | 230 |  | 0 | 0 | 0
| Konektorji MC 4 za povezovanje modulov in razsmernikov | kos | 60 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža nosilne konstrukcije za fotonapetostne module | kos | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža požarnega stikala kot npr. Gewis, GW42201 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kabli, montažni in inštalacijski material skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Delo in storitve
| Montaža PV panelov in optimizatorjev ter vezava | kos | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med PV moduli in R-DC1 stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med R-DC1 stikalnim blokom in razsmernikom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med Razsmernikom in R-AC1 stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Elektro povezave med R-AC1 in R-PMO stikalnim blokom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izvedba meritev in izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava označitev elektrarne | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava Požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava PID tehnične dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Priprava pogodb o ustanovitvi skupnostne samooskrbe, priklop na omrežje in zagon elektrarne | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Spuščanje elektrarne v pogon | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izdelava nadzora in povezava na nadzorno pladformo | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Delo in storitve skupaj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Strelovodna inštalacija
| Dobava in montaža Alu žica fi 8 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža veznih sponk palice in obstoječe žice Al fi8 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Dobava in montaža podstavka in lovilne palice višine 1 m ter povezava na obstoječ lovilni sistem | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0
| Odstranitev lovilne mreže na strehi za potrebo montaže PV panelov in ponovna vzpostavitev v obstoječe stanje | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
| Strelovodni inštalacijski material skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Gradbena dela
| Statična ojačitev strešne konstrukcije - vgradnja ročic dimenzije 12x12 na vmesnih legah | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Ročni izkop jarka in postavitev prostostoječe omare R-PMOPV širine 2x800mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Sanacija površine izkopane v travnato površino komplet s sejanjem trave | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Rezanje fasade objekta | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Sanacija fasade objekta | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulacija
1. | Stikalni blok R-PMOPV (merilno/ločilno mesto) |  |  | 0 |  | 0
2. | Stikalni blok R-DC1 |  |  | 0 |  | 0
3. | Stikalni blok R-AC1 |  |  | 0 |  | 0
4. | Fotonapetostni moduli, razsmerniki |  |  | 0 |  | 0
5. | Kabli, montažni in inštalacijski material: |  |  | 0 |  | 0
6. | Delo in storitve |  |  | 0 |  | 0
7. | Strelovodna inštalacija |  |  | 0 |  | 0
8. | Gradbena dela |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ (€) |  |  | 0 |  | 0
| DDV (€) 22% |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ OPRAVIČENI IN NEOPRAVIČENI Z DDV |  |  | 0

## Upravljanje in vzdrževanje MSE
Upravljanje in vzdrževanje MSE
Upravljanje in vzdrževanje elektrarn obsega:
- jamčenje proizvodnje in prihrankov ter monitoring obratovalnih parametrov, ki jih mora ponudnik zagotoviti tudi pooblaščenim osebam naročnika
- delo za menjavo opreme v garancijski dobi (moduli, optimizatorji, razsmerniki)
- čiščenje sončnih elektrarn (panelov) max 2-krat v pogodbeni dobi
|  |  |  | Količina | ME
2.1. | Jamčena letna proizvodnja | MSE OŠ Hajdina |  | 156159 | kWh
2.2. | Jamčena letna proizvodnja | SE Dom vaščanov Draženci |  | 15849 | kWh
|  |  |  | 172008 | kWh
| Letna cena storitve upravljanja in vzdrževanja | ME | Količina | Cena | Vrednost
1. | MSE OŠ Hajdina | kW | 146.52 |  | 0
2. | SE Dom vaščanov Draženci | kW | 16.2 |  | 0
|  | kW | 162.72 |  | 0
| Skupna cena upravljanja in vzdrževanja za obdobje 48 mesecev |  |  |  | 0
| DDV |  | 22% |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  |  | 0