Priloga št. 4.1

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v zvezi z javnim naročilom št. 430-922/2025

PONUDNIK: ___________________

SKLOP 1: Dobava in montaža IP video nadzornih sistemov visoke ločljivosti, izvedba instalacij

Dobava opreme

- Dnevno/nočna “Box” kamera ločljivosti 5MP (57 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dnevno/nočna “Box” kamera ločljivosti 5MP |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 1.1 ločljivost; | vsaj 5M efektivnih točk, največ 9M efektivnih točk |  |  |
| 1.2 občutljivost v barvnem načinu delovanja; | vsaj 0.085 lux |  |  |
| 1.3 možnost izravnave osvetlitve iz ozadja; | DA |  |  |
| 1.4 IR zaporni filter - avtomatski preklop ob spremembi svetlobnih razmer; | DA |  |  |
| 1.5. število posnetkov na sekundo pri najnižji stopnji stiskanja in ločljivosti vsaj 5M efektivnih točk; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 |  |  |
| 1.6 možnost avtomatske hitrosti zaklopa: z možnostjo nastavitve najdaljšega dovoljenega časa ali nastavitve intervala dovoljenih časov; | DA |  |  |
| 1.7 možnost nastavitve vsaj naslednjih načinov stiskanja; | H.264 |  |  |
| 1.8 možnost nastavitve spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 1.9 dodatni pretok nižje ločljivosti z nastavljivimi vsaj 1 do 25 posnetki na sekundo (“Sub Stream”); | DA |  |  |
| 1.10 možnost prekritja in s tem nesnemanja neželenega dela slike (nastavitve privatnih con); | DA |  |  |
| 1.11 napajanje; | 24Vac, 50Hz |  |  |
| 1.12 pripadajoč (ali integriran) objektiv istega proizvajalca, primeren za kamere visokih ločljivosti, s spremenljivo goriščno razdaljo: horizontalni kot pogleda nastavljiv vsaj med 45 in 80. | DA |  | Tip ponujene opreme: |

Naročnik v točki 1. ne dovoli prilaganje dodatnih/zunanjih pretvornikov/adapterjev za potrebe napajanja!

- Zunanje ohišje za kamero iz točke 1. (57 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Zunanje ohišje za kamero iz točke 1. |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 2.1 notranje mere ohišja morajo omogočati vgradnjo kamere in pripadajočega objektiva navedene v točki 1; | DA |  |  |
| 2.2 napajanje; | 24Vac, 50Hz |  |  |
| 2.3 kovinsko, opremljeno s pravim steklom (ne iz umetnih mas); | DA |  |  |
| 2.4 zunanje, vremensko odporno; | najmanj IP 65 |  |  |
| 2.5 termostatsko krmiljen grelec; | DA |  |  |
| 2.6 nastavljiv sončni ščit; | DA |  |  |
| 2.7 nosilna konzola zunanjega ohišja kamere, primerna za montažo na steno, možnost uvoda kablov v ohišje skozi konzolo in izven nje; | DA |  | Tip ponujene opreme: |

- Dnevno/nočna “Mini Dome” kamera z vgrajenim IR žarometom ločljivosti 4MP (45 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Dnevno/nočna “Mini Dome” kamera z vgrajenim IR žarometom ločljivosti 4MP |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 3.1 ločljivost; | vsaj 4M efektivnih točk, največ 9M efektivnih točk |  |  |
| 3.2 občutljivost v barvnem načinu delovanja; | vsaj 0.09 lux |  |  |
| 3.3 možnost izravnave osvetlitve iz ozadja; | DA |  |  |
| 3.4. število posnetkov na sekundo pri najnižji stopnji stiskanja in ločljivosti vsaj 4M efektivnih točk; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 |  |  |
| 3.5 možnost avtomatske hitrosti zaklopa: z možnostjo nastavitve najdaljšega dovoljenega časa ali nastavitve intervala dovoljenih časov; | DA |  |  |
| 3.6 možnost nastavitve vsaj naslednjih načinov stiskanja; | H.264 |  |  |
| 3.7 možnost nastavitve spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 3.8 dodatni pretok nižje ločljivosti z nastavljivimi vsaj 1 do 25 posnetki na sekundo (“Sub Stream”); | DA |  |  |
| 3.9 avtomatski preklop med dnevnim in nočnim načinom delovanja; | DA |  |  |
| 3.10 možnost prekritja in s tem nesnemanja neželenega dela slike (nastavitve privatnih con); | DA |  |  |
| 3.11 napajanje; | 24Vac, 50Hz in PoE |  |  |
| 3.12 integriran objektiv enakega velikostnega razreda kot kamera, spremenljiv horizontalni kot pogleda od vsaj 40 do 90 stopinj; | DA |  |  |
| 3.13 možnost montaže na steno in strop s 3 osno nastavitvijo kamere; | DA |  |  |
| 3.14 priloženo podnožje kamere istega proizvajalca za uvod in zakritje priključnih kablov (“Junction Box”); | DA |  |  |
| 3.15 zunanje, vremensko odporno ohišje. | najmanj IP 65 |  |  |

Naročnik v točki 3. ne dovoli prilaganje dodatnih/zunanjih pretvornikov/adapterjev za potrebe napajanja!

- Dnevno/nočna modul kamera z vgrajenim IR žarometom v vogalnem antivandalnem ohišju (10 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Dnevno/nočna modul kamera z vgrajenim IR žarometom v vogalnem antivandalnem ohišju |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 4.1 ločljivost; | vsaj 2M efektivnih točk največ 9M efektivnih točk |  |  |
| 4.2. število posnetkov na sekundo pri najnižji stopnji stiskanja in največji ločljivosti; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 |  |  |
| 4.3 možnost nastavitve vsaj naslednjih načinov stiskanja; | H.264 |  |  |
| 4.4 občutljivost v barvnem načinu delovanja; | vsaj 0.65 lux |  |  |
| 4.5 IR zaporni filter - avtomatski preklop ob spremembi svetlobnih razmer; | DA |  |  |
| 4.6 preklop med dnevnim in nočnim načinom delovanja; | avtomatski |  |  |
| 4.7 možnost prekritja in s tem nesnemanja neželenega dela slike (nastavitve privatnih con); | DA |  |  |
| 4.8 napajanje; | 12Vdc |  |  |
| 4.9 integriran objektiv enakega velikostnega razreda kot kamera, horizontalni kot pogleda najmanj 115 stopinj in največ 125 stopinj; | DA |  |  |
| 4.10 pripadajoče vogalno antivandalno ohišje brez možnosti oprijema (»no grip«) – zasnovano mora biti tako, da onemogoča vsakršen oprijem in nasilno odstranitev z mesta montaže; | DA |  |  |
| 4.11 pripadajoče vogalno antivandalno ohišje se mora nalegati na vse tri stranice pripadajočega vogala, mora biti kovinsko, opremljeno z nelomljivim steklom iz umetnih mas; | DA |  |  |
| 4.12 dimenzije ohišja največ: 250mm (š) x 160mm (v) x 180mm (g) (vrednosti veljajo za instalirano ohišje); | DA |  |  |
| 4.13 morebitni vijaki, vidni z zunanje strani ohišja morajo biti vrste »torks« ali »imbus«, oz. vijaki, ki za odvitje zahtevajo specialno orodje; biti morajo poravnani s površino ohišja. | DA |  |  |

Naročnik v točki 4. ne dovoli prilaganje dodatnih/zunanjih pretvornikov/adapterjev za potrebe napajanja!

- IP HD gibljiva dnevno/nočna kamera tipa »Speed Dome« z vgrajenim IR žarometom v zunanjem ohišju  (1 kpl.)

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. IP HD gibljiva dnevno/nočna kamera tipa »Speed Dome« z vgrajenim IR žarometom v zunanjem ohišju; |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 5.1 vrsta slikovne naprave; | 1/2.8ˮ »progressive scan CMOS« |  |  |
| 5.2 ločljivost v dnevnem in nočnem delovanju; | vsaj 2560 x 1440 efektivnih točk |  |  |
| 5.3 občutljivost v barvnem načinu delovanja pri F=1.6; | vsaj 0,01 lux |  |  |
| 5.4 občutljivost v črno/belem načinu delovanja pri F=1.6; | vsaj 0.03 lux |  |  |
| 5.5 domet osvetlitve IR žarometa vsaj 200m; | DA |  |  |
| 5.6 najmanj 32 x optični zoom, nastavljiv horizontalni kot pogleda približno od 150° do 5°; | DA |  |  |
| 5.7 največja hitrost vrtenja kamere; | vsaj 200° na sekundo |  |  |
| 5.8 dinamika; | vsaj 120dB |  |  |
| 5.9 avtomatsko nastavljanje hitrosti zaklopa (Shutter), možnost ročnih nastavitev; | DA |  |  |
| 5.10 avtomatsko nastavljanje zaslonke (Auto Iris), možnost ročnih nastavitev; | DA |  |  |
| 5.11 število posnetkov na sekundo pri največji ločljivosti; | nastavljivo do vsaj 30 |  |  |
| 5.12 možnost nastavitve števila posnetkov na sekundo in nastavitve stopnje stiskanja ali ločljivosti; | DA |  |  |
| 5.13 možnost prednastavitve položajev kamer; | najmanj 10 položajev |  |  |
| 5.14 možnost prekritja in s tem nesnemanja neželenega dela slike (nastavitve privatnih con); | DA |  |  |
| 5.15 možnost prednastavitve gibanja kamere; | DA |  |  |
| 5.16 mrežno delovanje: »100BaseTX«, priključni konektor: RJ-45; | DA |  |  |
| 5.17 kompatibilnost s programsko opremo sistema iz točke 7., ki mora omogočati shranjevanje, prikazovanje in izvoz posnetkov ter upravljanje in parametriranje kamere iz te točke; | DA |  |  |
| 5.18 video analitika: zaznava oz. razlikovanje med vsaj vozili in ljudmi; zaznava vsaj naslednjih dogodkov: vstop v območje, izstop iz območja, postopanje (»Loitering«); | DA |  | Tip ponujene opreme: |
| 5.19 pripadajoče zunanje vremensko odporno ohišje (najmanj IP 65) istega proizvajalca mora zagotoviti delovanje kamere pri zunanjih temperaturah od -40°C do +60°C; | DA |  |  |
| 5.20 priložena nosilna konzola istega proizvajalca z adapterjem za montažo na steno; | DA |  | Tip ponujene opreme: |
| 5.21 napajanje. | 24Vdc in PoE |  |  |

- Sistem za upravljanje 7 kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1 kpl) :

Željena programska oprema: Mirasys ali enakovredno

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. |  |  | Tip ponujenega strežnika: Tip ponujene programske opreme: |
| Splošne lastnosti |  |  |  |
| 6.1 strojno opremo predstavlja strežniški računalnik z možnostjo vgradnje oz. montaže v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 6.2 ponujen strežniški računalnik mora delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z Windows Server 2012 R2 in/ali Windows Server 2016 in/ali Windows Server 2019 in/ali Windows Server 2022 različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog«); naročnik dovoli vgradnjo morebitne dodatne mrežne in/ali grafične kartice in/ali SSD diska v strežnik po izbiri ponudnika; ponudnik lahko v strežnik vstavi trde diske (za zagotovitev arhiva) po svoji izbiri; | DA |  |  |
| 6.3 ponujena programska oprema mora omogočati nadgradnjo na analitične funkcije (oz. jih že v osnovi vsebovati) - vsaj: zaznava oz. razlikovanje med vozili in ljudmi, prečkanje črte; | DA |  |  |
| 6.4 kompatibilnost s kamerami v točkah 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 6.5 število priključenih kamer na sistem: najmanj 7 kamer po izbiri naročnika iz točk 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 6.6 priložen/vgrajen vmesnik: - za priklop vsaj 7 kamer iz točk 1., 3. in 4. neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic, - možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”), - možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov, - vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  | Tip ponujenega vmesnika: |
| 6.7 visoka stabilnost delovanja: avtomatski reset ob ustavitvi delovanja naprave (funkcija »watchdog«); | DA |  |  |
| 6.8 hitrost snemanja za vsako kamero; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 posnetkov na sekundo |  |  |
| 6.9 hitrost snemanja za vsako kamero pri najvišji ločljivosti in najnižji stopnji stiskanja; | najmanj 3 posnetke na sekundo |  |  |
| 6.10 kompatibilnost z ONVIF in podpora spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 6.11 zajem posnetkov kamer v realnem času; | DA |  |  |
| 6.12 vgrajen detektor gibanja; | DA |  |  |
| 6.13 možnost stalnega snemanja in možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju gibanja; | DA |  |  |
| 6.14 možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov ter oddaljenega dostopa; | DA |  |  |
| 6.15 avtomatski zagon snemanja po izpadu napajalne napetosti; | DA |  |  |
| 6.16 avtomatska nastavitev časa na ustrezen letni čas; | DA |  |  |
| 6.17 možnost sinhronizacije časa na časovni strežnik (NTP) v lokalnem računalniškem omrežju in sinhronizacije na javne časovne strežnike; | DA |  |  |
| 6.18 operacijski sistem in programska oprema nameščena na SSD disku; | DA |  |  |
| 6.19 kapaciteta nameščenih trdih diskov za zagotovitev arhiva; | vsaj 21 TB |  |  |
| 6.20 trdi diski za zagotovitev arhiva iz točke 6.19 morajo biti nameščeni na sprednji strani strežnika; možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost strežnika; naročnik ne dovoljuje uporabe dodatnega/zunanjega diskovnega polja; | DA |  |  |
| 6.21 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 30dni, 45dni, 60dni, 62 dni; | DA |  |  |
| 6.22 izvoz arhiva posnetkov preko vmesnikov USB 2.0 ali USB 3.0; možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov; | DA |  |  |
| 6.23 priložena programska oprema za pregledovanje izvoženega arhiva posnetkov na osebnem računalniku; programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 6.24 priložena programska oprema za oddaljeni dostop do »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti« preko računalniškega omrežja, ki omogoča: pregledovanje arhiva posnetkov, opazovanje žive slike, konfiguracijo ter izvoz arhiva posnetkov. Možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov. Programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 6.25 programska oprema iz prejšnje točke mora omogočati tudi: 1. poljubno število namestitev na različne računalnike; 2. hkraten dostop več uporabnikov (vsaj 20), ki lahko hkrati opazujejo živo sliko ali pregledujejo ali izvažajo arhiv posnetkov iz istega »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«; | DA |  |  |
| 6.26 programska oprema nameščena na »Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4.« in programska oprema iz točke 6.24 mora omogočati hkraten dostop do vsaj 20 »Sistemov za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa z možnostjo hkratnega opazovanja žive slike kamer po izbiri, ki so priključene na različne »Sisteme za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa; | DA |  |  |
| 6.27 pošiljanje vsaj naslednjih alarmnih dogodkov na prednastavljen elektronski naslov: ob izpadu snemanja, ob okvari trdega diska; | DA |  |  |
| 6.28 vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); priključitev na računalniško omrežje mora biti izvedeno fizično ločeno od omrežja priključenih kamer oz. priključene kamere se morajo nahajati v fizično ločenem omrežju; onemogočen mora biti prehod prometa iz omrežja kamer v računalniško omrežje; | DA |  |  |
| 6.29 vsaj 2 izhoda za nadzorna monitorja (2 x HDMI – dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice), razdalja med nadzornima monitorjema in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m - priloženi ustrezni vmesniki za prenos signalov (2 kpl. HDMI) po UTP/FTP kabelskih povezavah do nadzornih monitorjev; | DA |  |  |
| 6.30 vgrajena dva napajalnika: glavni in redundančni; | DA |  |  |
| 6.31 priložena upravljalna tipkovnica, razdalja med upravljalno tipkovnico in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m; | DA |  |  |
| 6.32 sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti vključno z vsemi mediji za zapis arhiva posnetkov in ostalih podatkov (nameščeni trdi diski, bliskovni pomnilniki,…) je v trajni lasti naročnika; v primeru okvare takšnega medija v garancijski dobi, mora pogodbeni izvajalec brezplačno zagotoviti nov medij (enak ali boljši), okvarjen medij pa ostane v trajni lasti naročnika; | DA |  |  |
| 6.33 vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene; | DA |  |  |
| 6.34 temperaturno območje delovanja; | med 10°C in 35°C ali širše |  |  |
| 6.35 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |
| Lokalni uporabniški vmesnik in oddaljeni dostop |  |  |  |
| 6.36 podpora programske opreme za delovanje v večzaslonskem načinu – delovanje na vsaj treh nadzornih monitorjih hkrati; | DA |  |  |
| 6.37 omejitev dostopa do opazovanja žive slike, pregledovanja/izvoza arhiva posnetkov in konfiguracijskih menijev z gesli - vsaj trinivojska omejitev: 1. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri (ne sme imeti možnosti upravljati z morebitnim motornim optičnim zoomom kamer iz točk 1., 3. in 4.), ne sme pregledovati ali izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 2. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri ali pregleduje arhiv posnetkov. Ne sme izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 3. nivo: uporabnik ima vse pravice (administrator); | DA |  |  |
| 6.38 opazovanje žive slike: možnost hkratnega prikaza celotne slike kamere ter povečave po izbiri poljubnega izseka slike iste kamere; | DA |  |  |
| 6.39 opazovanje žive slike: pri prikazu več kamer hkrati na istem zaslonu možnost prikaza slik v nižji ločljivosti (uporaba dodatnega pretoka, “Sub Stream”); | DA |  |  |
| 6.40 možnost parametriranja kamer, priključenih na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti (omejitev dostopa z geslom); | DA |  |  |
| 6.41 možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijev: kamera, premik v izbranem delu slike (funkcija »SMART SEARCH« oz. ekvivalentna enake funkcionalnosti), datum, čas, dogodek; | DA |  |  |
| 6.42 pri pregledovanju posnetkov iz arhiva: možnost ogleda pomanjšanih posnetkov, posnetkov v polni velikosti in povečava izbranega dela posnetka. | DA |  |  |

- Sistem za upravljanje 10 kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3., 4. in 5. (2 kpl) :

Željena programska oprema: Mirasys ali enakovredno

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3., 4. in 5. |  |  | Tip ponujenega strežnika: Tip ponujene programske opreme: |
| Splošne lastnosti |  |  |  |
| 7.1 strojno opremo predstavlja strežniški računalnik z možnostjo vgradnje oz. montaže v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 7.2 ponujen strežniški računalnik mora delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z Windows Server 2012 R2 in/ali Windows Server 2016 in/ali Windows Server 2019 in/ali Windows Server 2022 različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog«); naročnik dovoli vgradnjo morebitne dodatne mrežne in/ali grafične kartice in/ali SSD diska v strežnik po izbiri ponudnika; ponudnik lahko v strežnik vstavi trde diske (za zagotovitev arhiva) po svoji izbiri; | DA |  |  |
| 7.3 ponujena programska oprema mora omogočati nadgradnjo na analitične funkcije (oz. jih že v osnovi vsebovati) - vsaj: zaznava oz. razlikovanje med vozili in ljudmi, prečkanje črte; | DA |  |  |
| 7.4 kompatibilnost s kamerami v točkah 1., 3., 4. in 5.; | DA |  |  |
| 7.5 število priključenih kamer na sistem: najmanj 10 kamer po izbiri naročnika iz točk 1., 3., 4. in 5.; | DA |  |  |
| 7.6 priložen/vgrajen vmesnik: - za priklop vsaj 10 kamer iz točk 1., 3., 4. in 5. neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic, - možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”), - možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov, - vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  | Tip ponujenega vmesnika: |
| 7.7 visoka stabilnost delovanja: avtomatski reset ob ustavitvi delovanja naprave (funkcija »watchdog«); | DA |  |  |
| 7.8 hitrost snemanja za vsako kamero; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 posnetkov na sekundo |  |  |
| 7.9 hitrost snemanja za vsako kamero pri najvišji ločljivosti in najnižji stopnji stiskanja; | najmanj 3 posnetke na sekundo |  |  |
| 7.10 kompatibilnost z ONVIF in podpora spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 7.11 zajem posnetkov kamer v realnem času; | DA |  |  |
| 7.12 vgrajen detektor gibanja; | DA |  |  |
| 7.13 možnost stalnega snemanja in možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju gibanja; | DA |  |  |
| 7.14 možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov ter oddaljenega dostopa; | DA |  |  |
| 7.15 avtomatski zagon snemanja po izpadu napajalne napetosti; | DA |  |  |
| 7.16 avtomatska nastavitev časa na ustrezen letni čas; | DA |  |  |
| 7.17 možnost sinhronizacije časa na časovni strežnik (NTP) v lokalnem računalniškem omrežju in sinhronizacije na javne časovne strežnike; | DA |  |  |
| 7.18 operacijski sistem in programska oprema nameščena na SSD disku; | DA |  |  |
| 7.19 kapaciteta nameščenih trdih diskov za zagotovitev arhiva; | vsaj 30 TB |  |  |
| 7.20 trdi diski za zagotovitev arhiva iz točke 7.19 morajo biti nameščeni na sprednji strani strežnika; možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost strežnika; naročnik ne dovoljuje uporabe dodatnega/zunanjega diskovnega polja; | DA |  |  |
| 7.21 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 30dni, 45dni, 60dni, 62 dni; | DA |  |  |
| 7.22 izvoz arhiva posnetkov preko vmesnikov USB 2.0 ali USB 3.0; možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov; | DA |  |  |
| 7.23 priložena programska oprema za pregledovanje izvoženega arhiva posnetkov na osebnem računalniku; programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 7.24 priložena programska oprema za oddaljeni dostop do »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti« preko računalniškega omrežja, ki omogoča: pregledovanje arhiva posnetkov, opazovanje žive slike, konfiguracijo ter izvoz arhiva posnetkov. Možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov. Programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 7.25 programska oprema iz prejšnje točke mora omogočati tudi: 1. poljubno število namestitev na različne računalnike; 2. hkraten dostop več uporabnikov (vsaj 20), ki lahko hkrati opazujejo živo sliko ali pregledujejo ali izvažajo arhiv posnetkov iz istega »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«; | DA |  |  |
| 7.26 programska oprema nameščena na »Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3., 4. in 5.« in programska oprema iz točke 7.24 mora omogočati hkraten dostop do vsaj 20 »Sistemov za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa z možnostjo hkratnega opazovanja žive slike kamer po izbiri, ki so priključene na različne »Sisteme za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa; | DA |  |  |
| 7.27 pošiljanje vsaj naslednjih alarmnih dogodkov na prednastavljen elektronski naslov: ob izpadu snemanja, ob okvari trdega diska; | DA |  |  |
| 7.28 vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); priključitev na računalniško omrežje mora biti izvedeno fizično ločeno od omrežja priključenih kamer oz. priključene kamere se morajo nahajati v fizično ločenem omrežju; onemogočen mora biti prehod prometa iz omrežja kamer v računalniško omrežje; | DA |  |  |
| 7.29 vsaj 2 izhoda za nadzorna monitorja (2 x HDMI – dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice), razdalja med nadzornima monitorjema in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m - priloženi ustrezni vmesniki za prenos signalov (2 kpl. HDMI) po UTP/FTP kabelskih povezavah do nadzornih monitorjev; | DA |  |  |
| 7.30 vgrajena dva napajalnika: glavni in redundančni; | DA |  |  |
| 7.31 priložena upravljalna tipkovnica, razdalja med upravljalno tipkovnico in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m; | DA |  |  |
| 7.32 sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti vključno z vsemi mediji za zapis arhiva posnetkov in ostalih podatkov (nameščeni trdi diski, bliskovni pomnilniki,…) je v trajni lasti naročnika; v primeru okvare takšnega medija v garancijski dobi, mora pogodbeni izvajalec brezplačno zagotoviti nov medij (enak ali boljši), okvarjen medij pa ostane v trajni lasti naročnika; | DA |  |  |
| 7.33 vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene; | DA |  |  |
| 7.34 temperaturno območje delovanja; | med 10°C in 35°C ali širše |  |  |
| 7.35 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |
| Lokalni uporabniški vmesnik in oddaljeni dostop |  |  |  |
| 7.36 podpora programske opreme za delovanje v večzaslonskem načinu – delovanje na vsaj treh nadzornih monitorjih hkrati; | DA |  |  |
| 7.37 omejitev dostopa do opazovanja žive slike, pregledovanja/izvoza arhiva posnetkov in konfiguracijskih menijev z gesli - vsaj trinivojska omejitev: 1. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri (ne sme imeti možnosti upravljati z morebitnim motornim optičnim zoomom kamer iz točk 1., 3., 4. in 5.), ne sme pregledovati ali izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 2. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri ali pregleduje arhiv posnetkov. Ne sme izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 3. nivo: uporabnik ima vse pravice (administrator); | DA |  |  |
| 7.38 opazovanje žive slike: možnost hkratnega prikaza celotne slike kamere ter povečave po izbiri poljubnega izseka slike iste kamere; | DA |  |  |
| 7.39 opazovanje žive slike: pri prikazu več kamer hkrati na istem zaslonu možnost prikaza slik v nižji ločljivosti (uporaba dodatnega pretoka, “Sub Stream”); | DA |  |  |
| 7.40 možnost parametriranja kamer, priključenih na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti (omejitev dostopa z geslom); | DA |  |  |
| 7.41 možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijev: kamera, premik v izbranem delu slike (funkcija »SMART SEARCH« oz. ekvivalentna enake funkcionalnosti), datum, čas, dogodek; | DA |  |  |
| 7.42 pri pregledovanju posnetkov iz arhiva: možnost ogleda pomanjšanih posnetkov, posnetkov v polni velikosti in povečava izbranega dela posnetka. | DA |  |  |

- Sistem za upravljanje 17 kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1 kpl):

Željena programska oprema: Mirasys ali enakovredno

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. |  |  | Tip ponujenega strežnika: Tip ponujene programske opreme: |
| Splošne lastnosti |  |  |  |
| 8.1 strojno opremo predstavlja strežniški računalnik z možnostjo vgradnje oz. montaže v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 8.2 ponujen strežniški računalnik mora delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z Windows Server 2012 R2 in/ali Windows Server 2016 in/ali Windows Server 2019 in/ali Windows Server 2022 različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog«); naročnik dovoli vgradnjo morebitne dodatne mrežne in/ali grafične kartice in/ali SSD diska v strežnik po izbiri ponudnika; ponudnik lahko v strežnik vstavi trde diske (za zagotovitev arhiva) po svoji izbiri; | DA |  |  |
| 8.3 ponujena programska oprema mora omogočati nadgradnjo na analitične funkcije (oz. jih že v osnovi vsebovati) - vsaj: zaznava oz. razlikovanje med vozili in ljudmi, prečkanje črte; | DA |  |  |
| 8.4 kompatibilnost s kamerami v točkah 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 8.5 število priključenih kamer na sistem: najmanj 17 kamer po izbiri naročnika iz točk 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 8.6 priložen/vgrajen vmesnik: - za priklop vsaj 17 kamer iz točk 1., 3. in 4. neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic, - možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”), - možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov, - vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  | Tip ponujenega vmesnika: |
| 8.7 visoka stabilnost delovanja: avtomatski reset ob ustavitvi delovanja naprave (funkcija »watchdog«); | DA |  |  |
| 8.8 hitrost snemanja za vsako kamero; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 posnetkov na sekundo |  |  |
| 8.9 hitrost snemanja za vsako kamero pri najvišji ločljivosti in najnižji stopnji stiskanja; | najmanj 3 posnetke na sekundo |  |  |
| 8.10 kompatibilnost z ONVIF in podpora spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 8.11 zajem posnetkov kamer v realnem času; | DA |  |  |
| 8.12 vgrajen detektor gibanja; | DA |  |  |
| 8.13 možnost stalnega snemanja in možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju gibanja; | DA |  |  |
| 8.14 možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov ter oddaljenega dostopa; | DA |  |  |
| 8.15 avtomatski zagon snemanja po izpadu napajalne napetosti; | DA |  |  |
| 8.16 avtomatska nastavitev časa na ustrezen letni čas; | DA |  |  |
| 8.17 možnost sinhronizacije časa na časovni strežnik (NTP) v lokalnem računalniškem omrežju in sinhronizacije na javne časovne strežnike; | DA |  |  |
| 8.18 operacijski sistem in programska oprema nameščena na SSD disku; | DA |  |  |
| 8.19 kapaciteta nameščenih trdih diskov za zagotovitev arhiva; | vsaj 51 TB |  |  |
| 8.20 trdi diski za zagotovitev arhiva iz točke 8.19 morajo biti nameščeni na sprednji strani strežnika; možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost strežnika; naročnik ne dovoljuje uporabe dodatnega/zunanjega diskovnega polja; | DA |  |  |
| 8.21 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 30dni, 45dni, 60dni, 62dni; | DA |  |  |
| 8.22 izvoz arhiva posnetkov preko vmesnikov USB 2.0 ali USB 3.0; možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov; | DA |  |  |
| 8.23 priložena programska oprema za pregledovanje izvoženega arhiva posnetkov na osebnem računalniku; programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 8.24 priložena programska oprema za oddaljeni dostop do »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti« preko računalniškega omrežja, ki omogoča: pregledovanje arhiva posnetkov, opazovanje žive slike, konfiguracijo ter izvoz arhiva posnetkov. Možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov. Programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 8.25 programska oprema iz prejšnje točke mora omogočati tudi: 1. poljubno število namestitev na različne računalnike; 2. hkraten dostop več uporabnikov (vsaj 20), ki lahko hkrati opazujejo živo sliko ali pregledujejo ali izvažajo arhiv posnetkov iz istega »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«; | DA |  |  |
| 8.26 programska oprema nameščena na »Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4.« in programska oprema iz točke 8.24 mora omogočati hkraten dostop do vsaj 20 »Sistemov za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa z možnostjo hkratnega opazovanja žive slike kamer po izbiri, ki so priključene na različne »Sisteme za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa; | DA |  |  |
| 8.27 pošiljanje vsaj naslednjih alarmnih dogodkov na prednastavljen elektronski naslov: ob izpadu snemanja, ob okvari trdega diska; | DA |  |  |
| 8.28 vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); priključitev na računalniško omrežje mora biti izvedeno fizično ločeno od omrežja priključenih kamer oz. priključene kamere se morajo nahajati v fizično ločenem omrežju; onemogočen mora biti prehod prometa iz omrežja kamer v računalniško omrežje; | DA |  |  |
| 8.29 vsaj 2 izhoda za nadzorna monitorja (2 x HDMI – dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice), razdalja med nadzornima monitorjema in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m - priloženi ustrezni vmesniki za prenos signalov (2 kpl. HDMI) po UTP/FTP kabelskih povezavah do nadzornih monitorjev; | DA |  |  |
| 8.30 vgrajena dva napajalnika: glavni in redundančni; | DA |  |  |
| 8.31 priložena upravljalna tipkovnica, razdalja med upravljalno tipkovnico in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m; | DA |  |  |
| 8.32 sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti vključno z vsemi mediji za zapis arhiva posnetkov in ostalih podatkov (nameščeni trdi diski, bliskovni pomnilniki,…) je v trajni lasti naročnika; v primeru okvare takšnega medija v garancijski dobi, mora pogodbeni izvajalec brezplačno zagotoviti nov medij (enak ali boljši), okvarjen medij pa ostane v trajni lasti naročnika; | DA |  |  |
| 8.33 vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene; | DA |  |  |
| 8.34 temperaturno območje delovanja; | med 10°C in 35°C ali širše |  |  |
| 8.35 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |
| Lokalni uporabniški vmesnik in oddaljeni dostop |  |  |  |
| 8.36 podpora programske opreme za delovanje v večzaslonskem načinu – delovanje na vsaj treh nadzornih monitorjih hkrati; | DA |  |  |
| 8.37 omejitev dostopa do opazovanja žive slike, pregledovanja/izvoza arhiva posnetkov in konfiguracijskih menijev z gesli - vsaj trinivojska omejitev: 1. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri (ne sme imeti možnosti upravljati z morebitnim motornim optičnim zoomom kamer iz točk 1., 3. in 4.), ne sme pregledovati ali izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 2. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri ali pregleduje arhiv posnetkov. Ne sme izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 3. nivo: uporabnik ima vse pravice (administrator); | DA |  |  |
| 8.38 opazovanje žive slike: možnost hkratnega prikaza celotne slike kamere ter povečave po izbiri poljubnega izseka slike iste kamere; | DA |  |  |
| 8.39 opazovanje žive slike: pri prikazu več kamer hkrati na istem zaslonu možnost prikaza slik v nižji ločljivosti (uporaba dodatnega pretoka, “Sub Stream”); | DA |  |  |
| 8.40 možnost parametriranja kamer, priključenih na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti (omejitev dostopa z geslom); | DA |  |  |
| 8.41 možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijev: kamera, premik v izbranem delu slike (funkcija »SMART SEARCH« oz. ekvivalentna enake funkcionalnosti), datum, čas, dogodek; | DA |  |  |
| 8.42 pri pregledovanju posnetkov iz arhiva: možnost ogleda pomanjšanih posnetkov, posnetkov v polni velikosti in povečava izbranega dela posnetka. | DA |  |  |

- Sistem za upravljanje 26 kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (2 kpl):

Željena programska oprema: Mirasys ali enakovredno

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. |  |  | Tip ponujenega strežnika: Tip ponujene programske opreme: |
| Splošne lastnosti |  |  |  |
| 9.1 strojno opremo predstavlja strežniški računalnik z možnostjo vgradnje oz. montaže v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 9.2 ponujen strežniški računalnik mora delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z Windows Server 2012 R2 in/ali Windows Server 2016 in/ali Windows Server 2019 in/ali Windows Server 2022 različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog«); naročnik dovoli vgradnjo morebitne dodatne mrežne in/ali grafične kartice in/ali SSD diska v strežnik po izbiri ponudnika; ponudnik lahko v strežnik vstavi trde diske (za zagotovitev arhiva) po svoji izbiri; | DA |  |  |
| 9.3 ponujena programska oprema mora omogočati nadgradnjo na analitične funkcije (oz. jih že v osnovi vsebovati) - vsaj: zaznava oz. razlikovanje med vozili in ljudmi, prečkanje črte; | DA |  |  |
| 9.4 kompatibilnost s kamerami v točkah 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 9.5 število priključenih kamer na sistem: najmanj 26 kamer po izbiri naročnika iz točk 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 9.6 priložen/vgrajen vmesnik: - za priklop vsaj 26 kamer iz točk 1., 3.in 4. neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic, - možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”), - možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov, - vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  | Tip ponujenega vmesnika: |
| 9.7 visoka stabilnost delovanja: avtomatski reset ob ustavitvi delovanja naprave (funkcija »watchdog«); | DA |  |  |
| 9.8 hitrost snemanja za vsako kamero; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 posnetkov na sekundo |  |  |
| 9.9 hitrost snemanja za vsako kamero pri najvišji ločljivosti in najnižji stopnji stiskanja; | najmanj 3 posnetke na sekundo |  |  |
| 9.10 kompatibilnost z ONVIF in podpora spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 9.11 zajem posnetkov kamer v realnem času; | DA |  |  |
| 9.12 vgrajen detektor gibanja; | DA |  |  |
| 9.13 možnost stalnega snemanja in možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju gibanja; | DA |  |  |
| 9.14 možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov ter oddaljenega dostopa; | DA |  |  |
| 9.15 avtomatski zagon snemanja po izpadu napajalne napetosti; | DA |  |  |
| 9.16 avtomatska nastavitev časa na ustrezen letni čas; | DA |  |  |
| 9.17 možnost sinhronizacije časa na časovni strežnik (NTP) v lokalnem računalniškem omrežju in sinhronizacije na javne časovne strežnike; | DA |  |  |
| 9.18 operacijski sistem in programska oprema nameščena na SSD disku; | DA |  |  |
| 9.19 kapaciteta nameščenih trdih diskov za zagotovitev arhiva; | vsaj 78 TB |  |  |
| 9.20 trdi diski za zagotovitev arhiva iz točke 9.19 morajo biti nameščeni na sprednji strani strežnika; možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost strežnika; naročnik ne dovoljuje uporabe dodatnega/zunanjega diskovnega polja; | DA |  |  |
| 9.21 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 30dni, 45dni, 60dni, 62dni; | DA |  |  |
| 9.22 izvoz arhiva posnetkov preko vmesnikov USB 2.0 ali USB 3.0; možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov; | DA |  |  |
| 9.23 priložena programska oprema za pregledovanje izvoženega arhiva posnetkov na osebnem računalniku; programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 9.24 priložena programska oprema za oddaljeni dostop do »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti« preko računalniškega omrežja, ki omogoča: pregledovanje arhiva posnetkov, opazovanje žive slike, konfiguracijo ter izvoz arhiva posnetkov. Možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov. Programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 9.25 programska oprema iz prejšnje točke mora omogočati tudi: 1. poljubno število namestitev na različne računalnike; 2. hkraten dostop več uporabnikov (vsaj 20), ki lahko hkrati opazujejo živo sliko ali pregledujejo ali izvažajo arhiv posnetkov iz istega »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«; | DA |  |  |
| 9.26 programska oprema nameščena na »Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4.« in programska oprema iz točke 9.24 mora omogočati hkraten dostop do vsaj 20 »Sistemov za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa z možnostjo hkratnega opazovanja žive slike kamer po izbiri, ki so priključene na različne »Sisteme za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa; | DA |  |  |
| 9.27 pošiljanje vsaj naslednjih alarmnih dogodkov na prednastavljen elektronski naslov: ob izpadu snemanja, ob okvari trdega diska; | DA |  |  |
| 9.28 vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); priključitev na računalniško omrežje mora biti izvedeno fizično ločeno od omrežja priključenih kamer oz. priključene kamere se morajo nahajati v fizično ločenem omrežju; onemogočen mora biti prehod prometa iz omrežja kamer v računalniško omrežje; | DA |  |  |
| 9.29 vsaj 3 izhode za nadzorne monitorje (3 x HDMI – dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice), razdalja med nadzornimi monitorji in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m - priloženi ustrezni vmesniki za prenos signalov (3 kpl. HDMI) po UTP/FTP kabelskih povezavah do nadzornih monitorjev; | DA |  |  |
| 9.30 vgrajena dva napajalnika: glavni in redundančni; | DA |  |  |
| 9.31 priložena upravljalna tipkovnica, razdalja med upravljalno tipkovnico in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m; | DA |  |  |
| 9.32 sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti vključno z vsemi mediji za zapis arhiva posnetkov in ostalih podatkov (nameščeni trdi diski, bliskovni pomnilniki,…) je v trajni lasti naročnika; v primeru okvare takšnega medija v garancijski dobi, mora pogodbeni izvajalec brezplačno zagotoviti nov medij (enak ali boljši), okvarjen medij pa ostane v trajni lasti naročnika; | DA |  |  |
| 9.33 vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene; | DA |  |  |
| 9.34 temperaturno območje delovanja; | med 10°C in 35°C ali širše |  |  |
| 9.35 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |
| Lokalni uporabniški vmesnik in oddaljeni dostop |  |  |  |
| 9.36 podpora programske opreme za delovanje v večzaslonskem načinu – delovanje na vsaj treh nadzornih monitorjih hkrati; | DA |  |  |
| 9.37 omejitev dostopa do opazovanja žive slike, pregledovanja/izvoza arhiva posnetkov in konfiguracijskih menijev z gesli - vsaj trinivojska omejitev: 1. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri (ne sme imeti možnosti upravljati z morebitnim motornim optičnim zoomom kamer iz točk 1., 3. in 4.), ne sme pregledovati ali izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 2. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri ali pregleduje arhiv posnetkov. Ne sme izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 3. nivo: uporabnik ima vse pravice (administrator); | DA |  |  |
| 9.38 opazovanje žive slike: možnost hkratnega prikaza celotne slike kamere ter povečave po izbiri poljubnega izseka slike iste kamere; | DA |  |  |
| 9.39 opazovanje žive slike: pri prikazu več kamer hkrati na istem zaslonu možnost prikaza slik v nižji ločljivosti (uporaba dodatnega pretoka, “Sub Stream”); | DA |  |  |
| 9.40 možnost parametriranja kamer, priključenih na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti (omejitev dostopa z geslom); | DA |  |  |
| 9.41 možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijev: kamera, premik v izbranem delu slike (funkcija »SMART SEARCH« oz. ekvivalentna enake funkcionalnosti), datum, čas, dogodek; | DA |  |  |
| 9.42 pri pregledovanju posnetkov iz arhiva: možnost ogleda pomanjšanih posnetkov, posnetkov v polni velikosti in povečava izbranega dela posnetka. | DA |  |  |

- Sistem za upravljanje 35 kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. (1 kpl):

Željena programska oprema: Mirasys ali enakovredno

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4. |  |  | Tip ponujenega strežnika: Tip ponujene programske opreme: |
| Splošne lastnosti |  |  |  |
| 10.1 strojno opremo predstavlja strežniški računalnik z možnostjo vgradnje oz. montaže v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 10.2 ponujen strežniški računalnik mora delovati v okolju Windows; uradno mora biti potrjena združljivost ponujenega strežnika z Windows Server 2012 R2 in/ali Windows Server 2016 in/ali Windows Server 2019 in/ali Windows Server 2022 različico operacijskega sistema (»Windows Server Catalog«); naročnik dovoli vgradnjo morebitne dodatne mrežne in/ali grafične kartice in/ali SSD diska v strežnik po izbiri ponudnika; ponudnik lahko v strežnik vstavi trde diske (za zagotovitev arhiva) po svoji izbiri; | DA |  |  |
| 10.3 ponujena programska oprema mora omogočati nadgradnjo na analitične funkcije (oz. jih že v osnovi vsebovati) - vsaj: zaznava oz. razlikovanje med vozili in ljudmi, prečkanje črte; | DA |  |  |
| 10.4 kompatibilnost s kamerami v točkah 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 10.5 število priključenih kamer na sistem: najmanj 35 kamer po izbiri naročnika iz točk 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 10.6 priložen/vgrajen vmesnik: - za priklop vsaj 35 kamer iz točk 1., 3. in 4. neposredno s FTP/UTP kabelskimi povezavami preko ethernet (RJ-45) vtičnic, - mora imeti vsaj 2 enorodovna (SM) optična vhoda (lahko SFP vmesnika) za priklop kamer iz točk 1., 3. in 4. posredno preko dveh vmesnikov iz točke 18., - možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”), - možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov, - vmesnik mora biti primeren za vgradnjo v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  | Tip ponujenega vmesnika: |
| 10.7 visoka stabilnost delovanja: avtomatski reset ob ustavitvi delovanja naprave (funkcija »watchdog«); | DA |  |  |
| 10.8 hitrost snemanja za vsako kamero; | nastavljivo vsaj v območju 1 do 14 posnetkov na sekundo |  |  |
| 10.9 hitrost snemanja za vsako kamero pri najvišji ločljivosti in najnižji stopnji stiskanja; | najmanj 3 posnetke na sekundo |  |  |
| 10.10 kompatibilnost z ONVIF in podpora spremenljive hitrosti glavnega pretoka (“VBR”); | DA |  |  |
| 10.11 zajem posnetkov kamer v realnem času; | DA |  |  |
| 10.12 vgrajen detektor gibanja; | DA |  |  |
| 10.13 možnost stalnega snemanja in možnost snemanja posamezne kamere le ob zaznavanju gibanja; | DA |  |  |
| 10.14 možnost istočasnega snemanja, prikaza žive slike oz. pregledovanja arhiva posnetkov ter oddaljenega dostopa; | DA |  |  |
| 10.15 avtomatski zagon snemanja po izpadu napajalne napetosti; | DA |  |  |
| 10.16 avtomatska nastavitev časa na ustrezen letni čas; | DA |  |  |
| 10.17 možnost sinhronizacije časa na časovni strežnik (NTP) v lokalnem računalniškem omrežju in sinhronizacije na javne časovne strežnike; | DA |  |  |
| 10.18 operacijski sistem in programska oprema nameščena na SSD disku; | DA |  |  |
| 10.19 kapaciteta nameščenih trdih diskov za zagotovitev arhiva; | Vsaj 105 TB |  |  |
| 10.20 trdi diski za zagotovitev arhiva iz točke 10.19 morajo biti nameščeni na sprednji strani strežnika; možnost menjave trdih diskov brez posega v notranjost strežnika; naročnik ne dovoljuje uporabe dodatnega/zunanjega diskovnega polja; | DA |  |  |
| 10.21 možnost časovne omejitve trajanja arhiva posnetkov - posnetki starejši od nastavljenega časa se avtomatsko brišejo – možnost izbire vsaj naslednjih časov: 30dni, 45dni, 60dni, 62dni; | DA |  |  |
| 10.22 izvoz arhiva posnetkov preko vmesnikov USB 2.0 ali USB 3.0; možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov; | DA |  |  |
| 10.23 priložena programska oprema za pregledovanje izvoženega arhiva posnetkov na osebnem računalniku; programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 10.24 priložena programska oprema za oddaljeni dostop do »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti« preko računalniškega omrežja, ki omogoča: pregledovanje arhiva posnetkov, opazovanje žive slike, konfiguracijo ter izvoz arhiva posnetkov. Možnost izvoza arhiva posnetkov več kamer hkrati; možnost izvoza daljših neprekinjenih posnetkov (velikosti vsaj 20GB pri izvozu arhiva posamezne kamere); uporabnik lahko na sekundo precizno določi začetek in konec izvoženega arhiva posnetkov. Programska oprema mora delovati v operacijskem sistemu Windows 10; | DA |  |  |
| 10.25 programska oprema iz prejšnje točke mora omogočati tudi: 1. poljubno število namestitev na različne računalnike; 2. hkraten dostop več uporabnikov (vsaj 20), ki lahko hkrati opazujejo živo sliko ali pregledujejo ali izvažajo arhiv posnetkov iz istega »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«; | DA |  |  |
| 10.26 programska oprema nameščena na »Sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4.« in programska oprema iz točke 10.24 mora omogočati hkraten dostop do vsaj 20 »Sistemov za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa z možnostjo hkratnega opazovanja žive slike kamer po izbiri, ki so priključene na različne »Sisteme za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz tega sklopa; | DA |  |  |
| 10.27 pošiljanje vsaj naslednjih alarmnih dogodkov na prednastavljen elektronski naslov: ob izpadu snemanja, ob okvari trdega diska; | DA |  |  |
| 10.28 vmesnik (mrežna kartica) za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); priključitev na računalniško omrežje mora biti izvedeno fizično ločeno od omrežja priključenih kamer oz. priključene kamere se morajo nahajati v fizično ločenem omrežju; onemogočen mora biti prehod prometa iz omrežja kamer v računalniško omrežje; | DA |  |  |
| 10.29 vsaj 2 izhoda za nadzorna monitorja (2 x HDMI – dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice), razdalja med nadzornima monitorjema in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m - priloženi ustrezni vmesniki za prenos signalov (2 kpl. HDMI) po UTP/FTP kabelskih povezavah do nadzornih monitorjev; | DA |  |  |
| 10.30 vgrajena dva napajalnika: glavni in redundančni; | DA |  |  |
| 10.31 priložena upravljalna tipkovnica, razdalja med upravljalno tipkovnico in sistemom za upravljanje kamer visoke ločljivosti je vsaj 40m; | DA |  |  |
| 10.32 sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti vključno z vsemi mediji za zapis arhiva posnetkov in ostalih podatkov (nameščeni trdi diski, bliskovni pomnilniki,…) je v trajni lasti naročnika; v primeru okvare takšnega medija v garancijski dobi, mora pogodbeni izvajalec brezplačno zagotoviti nov medij (enak ali boljši), okvarjen medij pa ostane v trajni lasti naročnika; | DA |  |  |
| 10.33 vse morebitne licence ne smejo biti časovno omejene; | DA |  |  |
| 10.34 temperaturno območje delovanja; | med 10°C in 35°C ali širše |  |  |
| 10.35 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |
| Lokalni uporabniški vmesnik in oddaljeni dostop |  |  |  |
| 10.36 podpora programske opreme za delovanje v večzaslonskem načinu – delovanje na vsaj treh nadzornih monitorjih hkrati; | DA |  |  |
| 10.37 omejitev dostopa do opazovanja žive slike, pregledovanja/izvoza arhiva posnetkov in konfiguracijskih menijev z gesli - vsaj trinivojska omejitev: 1. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri (ne sme imeti možnosti upravljati z morebitnim motornim optičnim zoomom kamer iz točk 1., 3. in 4.), ne sme pregledovati ali izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 2. nivo: uporabnik lahko opazuje le živo sliko po svoji izbiri ali pregleduje arhiv posnetkov. Ne sme izvažati arhiva posnetkov in ne sme imeti dostopa do konfiguracijskih menijev. 3. nivo: uporabnik ima vse pravice (administrator); | DA |  |  |
| 10.38 opazovanje žive slike: možnost hkratnega prikaza celotne slike kamere ter povečave po izbiri poljubnega izseka slike iste kamere; | DA |  |  |
| 10.39 opazovanje žive slike: pri prikazu več kamer hkrati na istem zaslonu možnost prikaza slik v nižji ločljivosti (uporaba dodatnega pretoka, “Sub Stream”); | DA |  |  |
| 10.40 možnost parametriranja kamer, priključenih na sistem za upravljanje kamer visoke ločljivosti (omejitev dostopa z geslom); | DA |  |  |
| 10.41 možnost pregledovanja arhiva posnetkov s pomočjo izbire najmanj naslednjih iskalnih kriterijev: kamera, premik v izbranem delu slike (funkcija »SMART SEARCH« oz. ekvivalentna enake funkcionalnosti), datum, čas, dogodek; | DA |  |  |
| 10.42 pri pregledovanju posnetkov iz arhiva: možnost ogleda pomanjšanih posnetkov, posnetkov v polni velikosti in povečava izbranega dela posnetka. | DA |  |  |

- Infrardeči žaromet LED izvedbe (40 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Infrardeči žaromet LED izvedbe |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 11.1 valovna dolžina osvetljevanja usklajena z valovno dolžino IR občutljivosti kamer iz točke 1.; | DA |  |  |
| 11.2 nastavljiv kot osvetlitve od vsaj 50° do 90°; | DA |  |  |
| 11.3 domet osvetlitve pri kotu osvetlitve 50°; | vsaj 25m |  |  |
| 11.4 možnost nastavitve moči; | DA |  |  |
| 11.5 vgrajeno ali priloženo stikalo za avtomatski vklop ob zmanjšanju svetlobe; | DA |  |  |
| 11.6 vremensko odporen; | vsaj IP 65 |  |  |
| 11.7 napajanje; | 230Vac, 50Hz |  |  |
| 11.8 poraba; | največ 100W |  |  |
| 11.9 temp. območje delovanja; | med –20°C do +40°C ali širše |  |  |
| 11.10 pripadajoč montažni pribor/nosilna konzola za montažo na steno. | DA |  |  |

- 42˝ ali 43˝ Profesionalni LCD monitor (10 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 42˝ ali 43˝ Profesionalni LCD monitor |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 12.1 nazivna velikost monitorja od 42˝ do 43˝; | DA |  |  |
| 12.2 primeren za neprekinjeno delovanje ("24/7"); | DA |  |  |
| 12.3 kompatibilnost s »Sistemi za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz točk 6., 7., 8., 9. in 10. in »Upravljalno konzolo« iz točke 19.; | DA |  |  |
| 12.4 vsaj HDMI vhod, usklajeno s točkami 6.29, 7.29, 8.29, 9.29 in 10.29; | DA |  |  |
| 12.5 ločljivost; | najmanj 1920x1080 slikovnih točk |  |  |
| 12.6 brez TV sprejemnika; | DA |  |  |
| 12.7 svetilnost; | najmanj 350cd/m2 |  |  |
| 12.8 horizontalni kot pogleda; | najmanj 170° |  |  |
| 12.9 vertikalni kot pogleda; | najmanj 170° |  |  |
| 12.10 temp. območje delovanja; | med 5°C do 35°C ali širše |  |  |
| 12.11 napajanje; | 230Vac, 50Hz |  |  |
| 12.12 priložena primerna nosilca za stensko in stropno montažo. Stenski nosilec mora imeti možnost nastavitve horizontalnega in vertikalnega naklona ter odmika od stene. | DA |  |  |

- 32˝ Profesionalni LCD monitor (7 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. 32˝ Profesionalni LCD monitor |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 13.1 nazivna velikost monitorja od 13˝ do 32˝; | DA |  |  |
| 13.2 primeren za neprekinjeno delovanje ("24/7"); | DA |  |  |
| 13.3 kompatibilnost s »Sistemi za upravljanje kamer visoke ločljivosti« iz točk 6., 7., 8., 9. in 10. in »Upravljalno konzolo« iz točke 19.; | DA |  |  |
| 13.4 LED osvetlitev; | DA |  |  |
| 13.5 vsaj HDMI vhod, usklajeno s točkami 6.29, 7.29, 8.29, 9.29 in 10.29; | DA |  |  |
| 13.6 ločljivost; | najmanj 1920x1080 slikovnih točk |  |  |
| 13.7 brez TV sprejemnika; | DA |  |  |
| 13.8 svetilnost; | najmanj 250cd/m2 |  |  |
| 13.9 horizontalni kot pogleda; | najmanj 170° |  |  |
| 13.10 vertikalni kot pogleda; | najmanj 160° |  |  |
| 13.11 vgrajen napajalnik (brez priloženega adapterja); | DA |  |  |
| 13.12 temp. območje delovanja; | med 5°C do 35°C ali širše |  |  |
| 13.13 napajanje; | 230Vac, 50Hz |  |  |
| 13.14 priložena primerna nosilca za stensko in stropno montažo. Stenski nosilec mora imeti možnost nastavitve horizontalnega in vertikalnega naklona ter odmika od stene. | DA |  |  |

- Napajalni sistem A (2 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. Napajalni sistem A |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 14.1 primeren za napajanje sedmih kamer (z ohišji) iz točk 1. do 4., največja dolžina vodnikov med napajalnikom in posamezno kamero je približno 100 m, presek žile vodnika pri napajalnih instalacijah je 1.5 mm²; | DA |  |  |
| 14.2 vhodna napetost; | 230Vac, 50 Hz |  |  |
| 14.3 ustrezno število tokovno varovanih izhodov na katere je priključena oprema; | DA |  |  |
| 14.4 svetlobna signalizacija v primeru izpada omrežne napetosti; | DA |  |  |
| 14.5 svetlobna signalizacija v primeru izpada napetosti izhoda (ločeno za vsak izhod); | DA |  |  |
| 14.6 vgradnja oz. montaža napajalnega sistema v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 14.7 temperaturno območje delovanja. | med 5°C do 40°C ali širše |  |  |

- Napajalni sistem B (3 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. Napajalni sistem B |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 15.1 primeren za napajanje desetih kamer (z ohišji) iz točk 1. do 5., največja dolžina vodnikov med napajalnikom in posamezno kamero je približno 100 m, presek žile vodnika pri napajalnih instalacijah je 1.5 mm² ; | DA |  |  |
| 15.2 vhodna napetost; | 230Vac, 50 Hz |  |  |
| 15.3 ustrezno število tokovno varovanih izhodov na katere je priključena oprema; | DA |  |  |
| 15.4 svetlobna signalizacija v primeru izpada omrežne napetosti; | DA |  |  |
| 15.5 svetlobna signalizacija v primeru izpada napetosti izhoda (ločeno za vsak izhod); | DA |  |  |
| 15.6 vgradnja oz. montaža napajalnega sistema v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 15.7 temperaturno območje delovanja. | med 5°C do 40°C ali širše |  |  |

- Napajalni sistem C (1 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. Napajalni sistem C |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 16.1 primeren za napajanje sedemnajstih kamer (z ohišji) iz točk 1. do 4., lahko je sestavljen iz dveh naprav, največja dolžina vodnikov med napajalnikom in posamezno kamero je približno 100 m, presek žile vodnika pri napajalnih instalacijah je 1.5 mm² ; | DA |  |  |
| 16.2 vhodna napetost; | 230Vac, 50 Hz |  |  |
| 16.3 ustrezno število tokovno varovanih izhodov na katere je priključena oprema; | DA |  |  |
| 16.4 svetlobna signalizacija v primeru izpada omrežne napetosti; | DA |  |  |
| 16.5 svetlobna signalizacija v primeru izpada napetosti izhoda (ločeno za vsak izhod); | DA |  |  |
| 16.6 vgradnja oz. montaža napajalnega sistema v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 16.7 temperaturno območje delovanja. | med 5°C do 40°C ali širše |  |  |

- Napajalni sistem D (3 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Napajalni sistem D |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 17.1 primeren za napajanje šestindvajsetih kamer (z ohišji) iz točk 1. do 4., lahko je sestavljen iz dveh naprav, največja dolžina vodnikov med napajalnikom in posamezno kamero je približno 100 m, presek žile vodnika pri napajalnih instalacijah je 1.5 mm² ; | DA |  |  |
| 17.2 vhodna napetost; | 230Vac, 50 Hz |  |  |
| 17.3 ustrezno število tokovno varovanih izhodov na katere je priključena oprema; | DA |  |  |
| 17.4 svetlobna signalizacija v primeru izpada omrežne napetosti; | DA |  |  |
| 17.5 svetlobna signalizacija v primeru izpada napetosti izhoda (ločeno za vsak izhod); | DA |  |  |
| 17.6 vgradnja oz. montaža napajalnega sistema v 19¨ komunikacijsko omaro; | DA |  |  |
| 17.7 temperaturno območje delovanja. | med 5°C do 40°C ali širše |  |  |

- Vmesnik za priklop kamer iz točk 1., 3. in 4. (2 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. Vmesnik za priklop kamer iz točk 1., 3., in 4. |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 18.1 kompatibilnost z vmesnikom iz točke 10.6 in kamerami iz točk 1., 3. in 4.; | DA |  |  |
| 18.2 za priklop vsaj 8 kamer iz točk 1., 3. in 4. preko ethernet (RJ-45) priključkov; | DA |  |  |
| 18.3 povezan na vmesnik iz točke 10.6 preko enorodovnega optičnega priključka (lahko SFP vmesnika), dolžina optičnega kabla med vmesnikoma je 250m; | DA |  |  |
| 18.4 možnost konfiguriranja vmesnika (“Managed Ethernet Switch”); | DA |  |  |
| 18.5 možnost zaklepanja priključenih kamer in druge mrežne opreme na vtičnice (“porte“) vmesnika na osnovi strojnih (“MAC“) naslovov; | DA |  |  |
| 18.6 primeren za vgradnjo v omarico iz točke 20.; |  |  |  |
| 18.7 napajanje; | 230Vac, 50Hz |  |  |
| 18.8 temperaturno območje delovanja. | med 5°C do 40°C ali širše |  |  |

- Upravljalna konzola (4 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. Upravljalna konzola |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 19.1 tip procesorja: Intel Core i7 ali boljši; | DA |  |  |
| 19.2 ohišje tipa »mini tower«; | DA |  |  |
| 19.3 operacijski sistem na SSD disku; | vsaj 250Gb |  |  |
| 19.4 kapaciteta vgrajenega trdega diska; | vsaj 2TB |  |  |
| 19.5 kapaciteta vgrajenega RAM pomnilnika; | vsaj 32GB |  |  |
| 19.6 vgrajena grafična kartica: vsaj PCI Express 4.0, vsaj GDDR5 8Gb, ločljivost vsaj 1920x1080 slikovnih točk, vmesniki vsaj: 3 x HDMI (dovoljena uporaba pretvornikov/adapterjev na izhodih grafične kartice) - možnost priklopa treh monitorjev iz točke 12. oz. 13.; | DA |  |  |
| 19.7 prednastavljen/priložen operacijski sistem (kompatibilen s programsko opremo v točkah 6.24, 7.24, 8.24, 9.24 in 10.24; | Windows 10 |  |  |
| 19.8 vgrajen vmesnik za priključitev na računalniško omrežje (10/100/1000 Mbps, Ethernet, RJ45); | DA |  |  |
| 19.9 vgrajeni USB vmesniki (vsaj 3.0); | vsaj 4 |  |  |
| 19.10 priložena SLO tipkovnica in optična miška; | DA |  |  |
| 19.11 temperaturno območje delovanja; | med 5°C in 35°C ali širše |  |  |
| 19.12 napajanje. | 230Vac, 50Hz |  |  |

- Komunikacijska omara za vgradnjo opreme, 19 palčna - zidna  (2 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. Komunikacijska omara za vgradnjo opreme 19˝ |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 20.1 primerna za vgradnjo »Napajalnega sistema« iz točke 14. oz. 15. in »Vmesnika za priklop kamer« iz točke 18.; | DA |  |  |
| 20.2 steklena vrata; | DA |  |  |
| 20.3 snemljive bočne stranice; | DA |  |  |
| 20.4 montaža na steno; |  |  |  |
| 20.4 navpična nosilca za pritrditev opreme; | DA |  |  |
| 20.5 vgrajen ventilator za hlajenje, elektronski termostat z indikatorjem za vklop ventilatorja; | DA |  |  |
| 20.6 ustrezno število vgrajenih napajalnih priključkov 230Vac za priklop opreme naštete v točki 20.1. | DA |  |  |

- Komunikacijska omara za vgradnjo opreme, 19 palčna  (2 kpl):

|  | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. Komunikacijska omara za vgradnjo opreme 19˝ |  |  | Tip ponujene opreme: |
| 21.1 primerna za vgradnjo »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti iz točk 1., 3. in 4.« iz točke 10. in »Napajalnega sistema« iz točke 17.; | DA |  |  |
| 21.2 steklena vrata; | DA |  |  |
| 21.3 snemljiva zadnja in bočne stranice; | DA |  |  |
| 21.4 navpična nosilca za pritrditev opreme; | DA |  |  |
| 21.5 vgrajen ventilator za hlajenje, elektronski termostat z indikatorjem za vklop ventilatorja; | DA |  |  |
| 21.6 ustrezno število vgrajenih napajalnih priključkov 230Vac za priklop opreme naštete v točki 21.1. | DA |  |  |

Montaža opreme

22. do 57. Povezovanja opreme v videonadzorne sisteme, montažna dela ter ostala izvedbena dela

| Potreben material in dela: | Količina | Zahtevane karakteristike | Karakteristike ponujene opreme |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. Demontaža stare videonadzorne opreme/kamere. | 113 kpl | DA |  |
| 23. Montaža kamere v zunanjem ohišju. | 57 kpl | DA |  |
| 24. Montaža kamere »Mini Dome«. | 45 kpl | DA |  |
| 25. Montaža kamere v vogalnem antivandalnem ohišju. | 10 kpl | DA |  |
| 26. Montaža kamere »Speed dome« | 1 kpl | DA |  |
| 27. Montaža »Sistema za upravljanje kamer visoke ločljivosti«. | 7 kpl | DA |  |
| 28. Montaža »Infrardečega žarometa LED izvedbe«. | 57 kpl | DA |  |
| 29. Montaža »42˝ ali 43˝ Profesionalnega LCD monitorja«. | 10 kpl | DA |  |
| 30. Montaža »32˝ Profesionalnega LCD monitorja«. | 7 kpl | DA |  |
| 31. Montaža »Napajalnega sistema«. | 9 kpl | DA |  |
| 32. Montaža »Vmesnika za priklop kamer« | 2 kpl | DA |  |
| 33. Montaža »Komunikacijske omare« | 4 kpl | DA |  |
| 34. Dobava in polaganje FTP kabla cat5e vsaj LSZH po izvedeni kabelski kanalizaciji. | 7.000 m | DA |  |
| 35. Dobava in polaganje napajalnega kabla po izvedeni kabelski kanalizaciji: 3 x 1.5mm², primeren za napajanje ponujenih reflektorjev in kamer; | 10.500 m | DA |  |
| 36. Dobava in polaganje optičnega kabla OS2 (4x50) 50 μm. | 250 m | DA |  |
| 37. Dobava in polaganje PN cevi premera 16 - 25mm. | 10 m | DA |  |
| 38. Dobava in polaganje rebraste zaščitne cevi sive barve premera 16 - 25mm. | 90 m | DA |  |
| 39. Dobava in polaganje NIK plastični kanal 2-4. | 500 m | DA |  |
| 40. Preboj skozi opečno ali betonsko steno, manjših dimenzij (do premera 22mm). | 125 kos | DA |  |
| 41. Gipsanje in kitanje lukenj po demontaži videonadzorne opreme (na objekt). | 7 kpl | DA |  |
| 42. Dograditev obstoječega delilnika z avtomatskim odklopnikom tipa 16C, veznim materialom, označbami, vezalno shemo in priklopom v kompletu. | 7 kpl | DA |  |
| 43. Dobava mrežnega povezovalnega kabla RJ45 - RJ45, dolžina 2m. | 60 kpl | DA |  |
| 44. Dobava in montaža nosilne konzole/objemke za pritrditev ponujenega »Zunanjega ohišja za kamero iz točke 1.« na kandelaber. | 3 kpl | DA |  |
| 45. Dobava in montaža nosilne konzole/objemke za pritrditev ponujenega »Infrardečega žarometa LED izvedbe«. na kandelaber. | 3 kpl | DA |  |
| 46. Barvanje »Zunanjega ohišje za kamero iz točke 1.« (vključno z nosilno konzolo) iz točke 2. po izbiri/zahtevi naročnika. | 6 kpl | DA |  |
| 47. Barvanje »Dnevno/nočne “Mini Dome” kamere z vgrajenim IR žarometom ločljivosti 4MP« (vključno s podnožjem kamere »Junction Box«) iz točke 3. po izbiri/zahtevi naročnika. | 2 kpl | DA |  |
| 48. Barvanje »Infrardečega žaromet LED izvedbe« (vključno s pripadajočim montažnim priborom/nosilno konzolo za montažo na steno in morebitno dodatno pripadajočo opremo) iz točke 11. po izbiri/zahtevi naročnika. | 6 kpl | DA |  |
| 49. Uporaba avtodvigala za demontažo in montažo kamer, do višine 12m. | 30 ur | DA |  |
| 50. Drobni montažni material. | 7 kpl | DA |  |
| 51. Povezovanje opreme v videonadzorni sistem. | 7 kpl | DA |  |
| 52. Programiranje in nastavitve videonadzornega sistema. | 7 kpl | DA |  |
| 53. Preizkus videonadzornega sistema. | 7 kpl | DA |  |
| 54. Zagon videonadzornega sistema. | 7 kpl | DA |  |
| 55. Tehnična dokumentacija dobavljene opreme in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. | 7 kpl | DA |  |
| 56. Izdelava projekta izvedenih del (2 izvoda / objekt) ter v elektronski obliki 1 izvod . | 7 kpl | DA |  |
| 57. Uvedba strokovnega osebja v delo z videonadzornim sistemom. | 7 kpl | DA |  |

Kraj in datum:							Žig:

Podpis:

Priloga št. 4.2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v zvezi z javnim naročilom št. 430-922/2025

PONUDNIK: ___________________

SKLOP 2: Dobava video nadzorne opreme

| Zap. št. | Naziv opreme* | Številka produkta* | Količina in E.M. | Ponujena oprema in številka produkta* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AXIS Q6318-LE v kompletu: Kupolo TQ6811-E, Nosilcem TQ5001-E, Kotnim nosilcem T91A64 | 02446-002, 02576-001, 02411-001, 5017-641 | 4 |  |
| 2 | AXIS F9114-R Mk II Main Unit z AXIS TU6001 konektorjem 3-Pin 3.81 | 02999-001 | 7 |  |
| 3 | AXIS TF9902 Surface Mount | 02360-001 | 8 |  |
| 4 | AXIS TF9903 DIN Rail Clip | 02361-001 | 8 |  |
| 5 | AXIS TU6009 Conn 6-PIN | 02795-021 | 2 |  |
| 6 | AXIS F7225-RE Pinhole Sensor, 8 pcs | 02363-021 | 3 |  |
| 7 | AXIS F2115-R Varifocal Sensor, 8 pcs | 02639-021 | 1 |  |
| 8 | AXIS TU6002 Right-angle SMA Adaptor, 10 pcs | 02470-021 | 2 |  |
| 9 | AXIS TU6007-E Cable 8M, 4pcs | 02791-001 | 8 |  |
| 10 | AXIS TU6007-E Cable 1M, 4pcs | 02793-001 | 8 |  |
| 11 | AXIS TF1901-RE Swivel Mount, 4 pcs | 02212-001 | 3 |  |
| 12 | AXIS TF1201-RE Recessed Mount, 4 pcs | 02433-001 | 2 |  |
| 13 | AXIS TF1902-RE Mounting Bracket, 4 pcs | 02214-001 | 3 |  |
| 14 | AXIS T8129 PoE Extender | 5025-281 | 2 |  |
| 15 | AXIS Surveillance Card 128 GB, 10 pcs | 01678-001 | 2 |  |
| 16 | Canon VB-H47B | 5715C002 | 4 |  |
| 17 | Canon VB-S32D | 5717C001 | 4 |  |

* V tabeli je naveden tip opreme, vendar ponudnik lahko ponudi enakovredno opremo navedeni. V vsakem primeru, ne glede na to, ali ponuja opremo, navedeno v stolpcu »Naziv opreme« in »Številka produkta«, mora ponudnik izpolniti tudi stolpec »Ponujena oprema in številka produkta«, v katerem navede, katero opremo ponuja. V primeru, da ponuja enakovredno opremo, mora ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bodo razvidni tehnični podatki, na podlagi katerih bo naročnik lahko ugotovil kompatibilnost opreme. Za opremo pod zap.št. 1 in 2 ter 16 in 17 se bo kompatibilnost ugotavljala še z programsko opremo za video nadzor Milestone XProtect Expert 2017 R1 (11.1a) in Milestone XProtect Corporate  2023 R2.

Kraj in datum:							Žig:

Podpis: