## popis ponovno
REKAPITULACIJA AB KORITA in KANALETE za KABLE ZA PREHOD e-RTG preko prečnih cestišč
1. | PRIPRAVLJALNA DELA IN ZAKLJUČNA DELA | € |  | 0
2 | RUŠUTVENA DELA | € |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA | € |  | 0
4 | AB KORITA za KABLE | € |  | 0
5 | ASFALTERSKA DELA | € |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10 % | € |  | 0
| SKUPAJ od tega: | € |  | 0
AV | Skupaj AVANSNA PLAČILA | € |  | 0
| Skupaj OSTALA DELA | € |  | 0
z.š. | opis del | EM | količina | vrednost del
1 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1.1 | Izvedba zavarovanja in varnostne ureditve bodočega gradbišča (postavitev ograj, postavitev deloviščne table…); ločeno 3 x posamezna etapa | kpl | 1 | 0
1.2 | Zakoličba ZU z višinskimi točkami | kpl | 1 | 0
1.3 | Zavarovanje zakoličbenih točk, postavitev gradbenih profilov in prenos zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami | kpl | 1 | 0
1.4 | Izdelava geodetskega načrta s komunalnimi vodi po izvedenem stanju | kpl | 1 | 0
1 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA skupaj: | € |  | 0
2 | Rušitvena dela
Vse postavke rušitvenih del zajemajo vsa potrebna dela, vključno s potrebno zaščito, podpiranjem konstrukcij, odvozov in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov ter čiščenjem po izvedenih delih.
Ob izvajanju rušitvenih del je potrebno upoštevati navodila projektanta.
2.2 | Rezanje asfalta do debeline 30 cm | m1 | 360 | 0
2.3 | Odstranitev asfalta debeline 30 cm z nakladanjem materiala na tovornjak. Komplet z odvozom in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in vsemi stroški trajne predaje. | m2 | 165 | 0
2.4 | Razna nepredvidena dela in manjša rušitvena dela, ki se pojavijo v času gradnje in niso zajeta v predhodnih postavkah. Le-ta se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika in nadzora.
2.4.1 | VK | ur | 15 | 0
2.4.2 | PK | ur | 30 | 0
2.4.3 | NK | ur | 30 | 0
| Rušitvena dela SKUPAJ | € |  | 0
3 | Zemeljska dela:
3.1 | Ročni in strojni izkop jarka za vgradnjo kanalete, v tamponskem nasutju debeline 15 cm, z nakladanjem izkopanega materiala na tovornjak. Raščeno stanje. Komplet z odvozom in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in vsemi stroški trajne predaje. | m3 | 106.875 | 0
3.2 | Ročni in strojni izkop jarka za vgradnjo kanalete , cementna stabilizacija debeline 40 cm, z nakladanjem izkopanega materiala na tovornjak. Komplet z odvozom in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in vsemi stroški trajne predaje. Raščeno stanje. | m3 | 128.25 | 0
3.3 | Ročni in strojni izkop jarkov za meteorno kanalizacijo, vključno z izkopi jaškov, v tamponskem nasutju, z nakladanjem izkopanega materiala na tovornjak. Raščeno stanje. Komplet z odvozom in predajo pooblaščenemu prevzemniku odpadkov in vsemi stroški trajne predaje. | m3 | 45 | 0
| Zemeljska dela SKUPAJ | € |  | 0
4 | AB KORITA za KABLE, dobava in vgradnja KANALET
4.1 | Kompletna dobava materiala in izvedba enojnih (tip A) AB korit za kable (po detajlih GK) - navedene količine so skupne za vse tip A (3 kpl)
4.1.1 | podložni beton C12/15, XC0 debeline 10 cm (6,30 m3/kpl) | m3 | 12.6 | 0
4.1.2 | opaž za betoniranje temelja - stranski opaž (18,50m2/kpl) | m2 | 37 | 0
4.1.3 | beton C30/37, XC4, XS1, PV II, vgradnja v AB elemente, preseka 0,20<A≤0,30 m3/m2,m1 (11,70 m3/kpl) | m3 | 23.4 | 0
4.1.4 | opaž za izdelavo sten korita oz. odprtin/lukenj za korito nad peto temelja (1x = skupaj 56,00 m2/kpl) | m2 | 112 | 0
4.1.5 | beton C30/37, XC4, XS1, PV II, vgradnja v AB elemente, preseka 0,12<A≤0,20m3/m2,m1 - beton sten korita nad peto temelja (5,30m3/kpl) | m3 | 10.6 | 0
4.1.6 | doplačilo za zagladitev sveže betonske mešanice na zgornjih vidnih površinah korita, izvedbe padca proti odtoku (1x) v poglobitvi-koritu in za izvedbo prisekanih izpostavljenih zgornjih robov (160,0m1/kpl), - skupna površina 40,30m2/kpl * 2 kpl | m2 | 80.6 | 0
4.1.7 | dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic D≤12mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura; 2132,54 kg/kpl * 2 kpl). | kg | 4265.08 | 0
4.1.8 | dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic D≥14mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura; 1036,42 kg/kp* 2 kpl). | kg | 2072.8333 | 0
4.1.9 | dobava in vgradnja strižnega trna (moznika) iz gladke jeklene palice D=20mm, L=1.200mm, vključno s PVC tulcem na eni strani (L=600mm - drseči del), ki ga je potrebno zatesniti proti vdoru betona in z antikorozijsko zaščito in nastavkom - izvedba v vertikalni dilataciji AB korita po detajlu iz načrta (obračun na kos strižnega trna; 24 kos/kpl*2 kpl) | kos | 48 | 0
4.1.10 | vgradnja ločilnega sloja iz trdih penastih plošč d=1cm, za izdelavo vertikalne dilatacije po detajlu iz načrta (1,30 m2/kpl) | m2 | 2.6 | 0
4.1.11 | tesnenje dilatacijskih reg 10/15 mm (po detajlu) na vidni strani sten - dolbenje penaste plošče ter tesnitev s trajnoelastičnim kitom za stike (6,0 m1/kpl) | m1 | 12 | 0
4.1.12 | dobava vodovodne PE cevi DN63 ter vgradnja s fiksiranjem na armaturo in/ali opaž za izvedbo odtoka iz odprtine-korita skozi temelj. Cev se pred betoniranjem temelja obvije s filcem (pozicioniranje in izvedba po načrtu) - v en komplet korita = temelj je predvidena vgradnja enega odtok: 1x (odtok) = 1x (cev PE100 DN63, L= 1x 2,0m) | kpl | 2 | 0
4.2 | Kompletna dobava materiala in izvedba dvojnega (tip B) AB korita za kable (po detajlih GK) - navedene količine so skupne za tip B (1 kpl)
4.2.1 | podložni beton C12/15, XC0 debeline 10 cm (10,40m3/kpl) | m3 | 10.4 | 0
4.2.2 | opaž za betoniranje temelja - stranski opaž (19,00m2/kpl) | m2 | 19 | 0
4.2.3 | beton C35/45, XC4, XS3, PV-II, vgradnja v AB elemente, preseka 0,20<A≤0,30m3/m2,m1 (21,00m3/kpl) | m3 | 21 | 0
4.2.4 | opaž za izdelavo sten korita oz. odprtin/lukenj za korito nad peto temelja (2x korito = skupaj 84,00m2/kpl) | m2 | 84 | 0
4.2.5 | beton CC30/37, XC4, XS1, PV II, vgradnja v AB elemente, preseka 0,12<A≤0,20m3/m2,m1 - beton sten korita nad peto temelja (18,50m3/kpl) | m3 | 18.5 | 0
4.2.6 | doplačilo za zagladitev sveže betonske mešanice na zgornjih vidnih površinah korita, izvedbe padca proti odtoku (1x) v poglobitvi-koritu in za izvedbo prisekanih izpostavljenih zgornjih robov (240,0m1/kpl), - skupna površina 62,00m2/kpl | m2 | 62 | 0
4.2.7 | dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic D≤12mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura; 4114,73 kg/kpl). | kg | 4114.73 | 0
4.2.8 | dobava, rezanje in krivljenje armaturnih palic D≥14mm iz jekla kvalitete B 500-B ter polaganje z vezanjem po projektu armature (srednje komplicirana armatura; 1823,43 kg/kpl). | kg | 1823.43 | 0
4.2.9 | dobava in vgradnja strižnega trna (moznika) iz gladke jeklene palice D=20mm, L=1.200mm, vključno s PVC tulcem na eni strani (L=600mm - drseči del), ki ga je potrebno zatesniti proti vdoru betona in z antikorozijsko zaščito in nastavkom - izvedba v vertikalni dilataciji AB korita po detajlu iz načrta (obračun na kos strižnega trna; 33 kos/kpl) | kos | 33 | 0
4.2.10 | vgradnja ločilnega sloja iz trdih penastih plošč d=1cm, za izdelavo vertikalne dilatacije po detajlu iz načrta (3,00 m2/kpl) | m2 | 3 | 0
4.2.11 | tesnenje dilatacijskih reg 10/15mm (po detajlu) na vidni strani sten - dolbenje penaste plošče ter tesnitev s trajnoelastičnim kitom za stike (11,2 m1/kpl) | m1 | 11.2 | 0
4.2.12 | dobava vodovodne PE cevi DN63 ter vgradnja s fiksiranjem na armaturo in/ali opaž za izvedbo odtoka iz odprtine-korita skozi temelj. Cev se pred betoniranjem temelja obvije s filcem (pozicioniranje in izvedba po načrtu) - v en komplet temelja je predvidena vgradnja v vsako korito po en odtok: 2x (odtok) = 2x (cev PE100 DN63, L= 1x 2,0m) | kpl | 1 | 0
4.3 | Dobava kanalete TIP A (enojno) za kable na bloku 3000 in 6000 tip CAVOTEC SPECIMAS SPA ali enakovredna, svetle dolžine 38 m (19 kosov standardnih elekentov dolžine 2 m, 2 kosa element rampa vsak dolžine 1 m in 2 kosa zaključni element vsak dolžine 0,40 m), nerjaveče jeklo AISI 316, svetla širina kanala 65 mm, globina kanala 250 mm, ležišče za kable na dnu kanala za drniranje višine 25 mm, zaščitna ograja na obeh koncih kanala tip M višine 1000 mm (belo - rdeče barve visoke vidnosti, 4 kosi, dolžine 2 m) z vsemi pritrdilnim materialom
AV | izdelava in dobava (avans) | kpl | 2 | 0
| vgradnja, ostalo | kpl | 2 | 0
4.4 | Dobava kanalete TIP B (dvojno) za kable med blokoma 4000 in 5000 tip CAVOTEC SPECIMAS SPA ali enakovredna, svetle dolžine 76 m (38 kosov standardnih elekentov dolžine 2 m, 4 kosa element rampa vsak dolžine 1 m in 4 kosa zaključni element vsak dolžine 0,40 m), nerjaveče jeklo AISI 316, svetla širina kanala 65 mm, globina kanala 250 mm, ležišče za kable na dnu kanala za dreniranje višine 25 mm, zaščitna ograja na obeh koncih kanala tip M višine 1000 mm (belo - rdeče barve visoke vidnosti, 8 kosov, dolžine 2 m) z vsemi pritrdilnim materialom
AV | izdelava in dobava (avans) | kpl | 1 | 0
| vgradnja, ostalo | kpl | 1 | 0
4.5 | Dobava ozemljitvenega traku in pripadajočega spojnega materiala (vse INOX - 316L) ter vgradnja za ozemljitev AB temeljev korit za kable, vključno s povezavo oz. varjenjem na armaturo temelja, navezavo na ozemljitev EKK in izvodi za ozemljitve jeklenih elementov oz. opreme vgrajenih na AB temelje ter korita. - navedene količine so skupne za vsa korita (tip A - 3 kpl, tip B - 1 kpl)
4.5.1 | INOX valjanec 30/3,5mm: - korito za kable tip A: 50,0 m/kpl x 2kpl - korito za kable tip B: 54,0 m/kpl x 1kpl | m1 | 154 | 0
4.5.2 | INOX križna sponka (valjanec-valjanec) z INOX spojnim materialom: - korito za kable tip A: 4 kos/kpl x 2kpl - korito za kable tip B: 6 kos/kpl x 1kpl | kos | 14 | 0
4.5.3 | izvedba varjenih spojev valjanca na armaturo temelja: - korito za kable tip C: 2 kos/kpl x 2kpl - korito za kable tip D: 4 kos/kpl x 1kpl | kos | 8 | 0
4.6 | Kompletna dobava materiala in izvedba revizijskih jaškov krožnega prereza iz AB cevi: - podložni beton C16/20 pod jaškom in ob njem z opaženjem - prefabricirane betonske cevi C35/45 - preboji za priključke cevovodov - pokrov za težke obremenitve E600; LTŽ DN 60 cm - AB venec in razbremenilna AB plošča - obdelava mulde - izdelava po načrtih
4.6.1 | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, s premerom 40 cm, globokega do 1,0 m | kos | 3 | 0
4.7 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času gradnje in niso zajeta v predhodnih postavkah. Le-ta se obračunajo po dejanskih porabljenem času delavcev, z vpisom v gradbeni dnevnik in po predhodni potrditvi naročnika in nadzora.
4.7.1 | VK | ur | 15 | 0
4.7.2 | PK | ur | 30 | 0
4.7.3 | NK | ur | 45 | 0
4 | AB KORITA za KABLE, dobava in vgradnja kanalet | € |  | 0
5 | Asfalterska dela:
5.1 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo nad 0,50 kg/m2 (med nosilnim in obrabnim asfaltom) | m2 | 170 | 0
5.2 | Dobava in vgradnja nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 22 BIN PmB 45/80-85 A2 v debelini 8 cm | m2 | 80 | 0
5.3 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesicm AC 11 surf PmB 45/80-85 A2 v debelini 4 cm | m2 | 170 | 0
5.4 | Dobava in vgradnja nosilne plasti iz bituminizirane zmesi AC 32 base B50/70 A1/A2 v debelini 12 cm | m2 | 170 | 0
5.5 | Vgradnja bitumenskega traku na stiku med temeljem in obrabno - zapornim slojem asfalta | m1 | 350 | 0
5 | Asfalterska dela | € |  | 0
Opomba:
Naročnik razpolaga s tipskim načrtom kanalete v DWG. Naročnik poda zakoličbene koordinate (XY). Izvajalec predhodno preveri višine.